Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА.

ЧАСТЬ 7

Менеджмент и информация об операционных особенностях

СТ РК ISO/IEC TS 22237-7-202_

(ISO/IEC TS 22237-7:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 7: Management and operational information, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TS 22237-7:2018 Information technology. data centre facilities and infrastructures part 7:Management and operational information (Информационная технология. производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7. Менеджмент и информация об операционных способнностях).

Международный стандарт ISO/IEC TS 22237-7:2018 разработан Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC 39 «Устойчивое развитие информационных технологий и их применение».

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.A

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Предисловие Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и сокращения 4 Соответствие 5 Операционная информация и параметры 6 Приемочное испытание 7 Операционные процессы 8 Процессы управления Приложение A (справочное) Пример внедрения процесса Приложение B (обязательное) Системы безопасности Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту Библиография | IV V 1 1 2 4 5 8 11 17 41 42 |
| --- | --- |

Введение

Неограниченный доступ к информации через Интернет, требуемый информационным обществом, привел к стремительному росту как интернет-трафика, так и объема хранимых/извлекаемых данных. В центрах обработки данных размещается и поддерживается оборудование информационных технологий и сетевых телекоммуникаций для обработки, хранения и транспортировки данных. Они требуются как сетевым операторам (доставляющим эти услуги в помещения клиентов), так и предприятиям в помещениях этих клиентов.

Центры обработки данных должны обеспечивать модульные, масштабируемые и просто адаптируемые производственные помещения и инфраструктуру, чтобы легко соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка. Кроме того, энергопотребление центров обработки данных стало критически важным, как с экологической точки зрения (снижение углеродного следа), так и с экономической (стоимость энергии) для оператора центра обработки данных.

Реализация центров обработки данных различается по:

a) назначению (предприятие, совместное размещение, совместный хостинг или производственные помещения сетевых операторов);

b) уровню безопасности;

c) физическому размеру;

d) размещению (мобильные, временные и постоянные сооружения).

Потребности центров обработки данных также различаются с точки зрения доступности услуг, обеспечения безопасности и целей энергоэффективности. Эти потребности и цели влияют на проектирование центров обработки данных с точки зрения строительства здания, распределения электроэнергии, контроля окружающей среды и физической безопасности. Эффективная управленческая и оперативная информация необходима для мониторинга достижения установленных потребностей и целей.

Серия ISO/IEC TS 22237 определяет требования и рекомендации для поддержки различных сторон, участвующих в проектировании, планировании, закупке, интеграции, установке, эксплуатации и обслуживании производственных объектов и инфраструктуры в центрах обработки данных.

К этим сторонам относятся:

1) владельцы, менеджеры объектов, менеджеры ICT, менеджеры проектов, основные подрядчики;

2) консультанты, архитекторы, проектировщики и строители зданий, проектировщики систем и установок;

3) интеграторы производственных помещений и инфраструктуры, поставщики оборудования;

4) монтажники, эксплуатационники.

На момент публикации настоящего стандарта серия ISO/IEC TS 22237 будет состоять из следующих документов:

ISO/IEC TS 22237-1, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 1: Общие понятия;

ISO/IEC TS 22237-2, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий

ISO/IEC TS 22237-3, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 3: Распределение электроэнергии;

ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды;

ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Телекоммуникационная кабельная инфраструктура;

ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты;

ISO/IEC TS 22237-7, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об операционных особенностях.

Взаимосвязь спецификаций в рамках серии ISO/IEC TS 22237 показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схематическая взаимосвязь между серией документов

ISO/IEC TS 22237

ISO/IEC TS 22237-2 –ISO/IEC TS 22237-6 определяют требования и рекомендации для конкретных производственных помещений и инфраструктур для поддержки соответствующей классификации по «доступности», «физической безопасности» и «повышению энергоэффективности», выбранных из ISO/IEC TS 22237-1.

В настоящем документе рассматривается операционная информация и информация управления (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1). Основной функцией центра обработки данных обычно является размещение большого количества компьютерного и телекоммуникационного оборудования, что влияет на его строительство, эксплуатацию и физическую безопасность. В большинстве центров обработки данных могут быть установлены особые требования к безопасности. Поэтому планирование центра обработки данных проектировщиком и различными инженерными специалистами, которые будут помогать в планировании и реализации проекта центра обработки данных, т.е. электрикой, механикой, безопасностью и т.д., должно осуществляться в сотрудничестве с IT-персоналом и персоналом по телекоммуникациям, сетевыми специалистами, менеджерами объектов, конечными IT-пользователями и любым другим вовлеченным персоналом.

Настоящий документ предназначен для использования и сотрудничества между руководителями объектов, менеджерами ICT и основными подрядчиками. В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования информационных технологий и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 7

Менеджмент и информация об операционных особенностях

# Дата введения_________

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет процессы менеджмента и эксплуатации центров обработки данных. Основное внимание в настоящем стандарте уделяется операционным процессам, необходимым для обеспечения ожидаемого уровня отказоустойчивости, доступности, управления рисками, снижения рисков, планирования мощностей, безопасности и энергоэффективности.

Вторичное внимание уделяется процессам управления для согласования фактических и будущих требований пользователей. На рисунке 2 показан обзор соответствующих процессов.

Переход от планирования и строительства к эксплуатации центра обработки данных рассматривается, как часть процесса приемочных испытаний в пункте 6.

Рисунок 2 - Обзор процессов управления центрами обработки данных

Проект, редакция 1

Примечания:

1 В область применения настоящего документа входят только процессы, специфичные для центров обработки данных. Такие бизнес-процессы, как управление персоналом, управление финансами и т.д., не входят в область применения.

2 Тем, кто работает в центре обработки данных и управляет им, требуются особые навыки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие нормативные ссылки. В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего национального стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

ISO/IEC TS 22237-1 , Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 1: General concepts (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 1: Общие понятия);

ISO/IEC TS 22237-2 Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий)

ISO/IEC TS 22237-3 Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 3: Power distribution (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 3: Распределение электроэнергии)

ISO/IEC TS 22237-4 Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 4: Environmental control (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды);

ISO/IEC TS 22237-5 Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 5: Telecommunications cabling infrastructure (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи);

ISO/IEC TS 22237-6 Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 6: Security systems (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты);

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 – ISO/ IEC TS 22237-6 и следующие.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

— Онлайн платформа ISO для просмотра: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

3.1.1 Управление доступностью (availability management): Процесс по контролю, анализу, отчетности и улучшению доступности

3.1.2 Управление мощностью (capacity management): Процесс по контролю, анализу, отчетности и улучшению мощностей

3.1.3 Управление за изменениями (change management): Процесс по регистрации, согласованию, утверждению и контролю всех изменений

3.1.4 Элемент конфигурации (configuration item): Объект, управляемый управлением по конфигурации

3.1.5 Управление конфигурацией (configuration management): Процесс по регистрации и контролю элементов конфигурации

3.1.6 Модель распределения затрат (cost distribution management): Модель для распределения затрат, которые не могут быть напрямую связаны с объектом инфраструктуры

3.1.7 Управление затратами (cost management): Процесс по контролю, анализу и отчетности по всем затратам, связанным с инфраструктурой

3.1.8 Работа с клиентами (customer management): Процесс управления обязанностями клиента

3.1.9 Стратегия центра обработки данных (data centre strategy): Процесс согласования фактических возможностей центра обработки данных и будущих потребностей пользователей и владельцев центра обработки данных;

3.1.10 Управление энергетикой (energy management): Процесс по контролю, анализу, отчетности и повышению энергоэффективности

3.1.11 Управление происшествиями (incident management): Процесс по реагированию на незапланированные события и восстановлению нормального рабочего состояния

3.1.12 Серьезность происшествий (incident severity): Категория происшествия в соответствии с четырьмя категориями воздействия, описанными в СТ РК ISO/IEC TS 22237-1, 5.3

3.1.13 Ключевой показатель эффективности (key performance indicator): Параметр, используемый для оценки эффективности работы

3.1.14 Операционное управление (operations management): Процесс по обслуживанию инфраструктуры, контроля и управлению событиями

3.1.15 Управление жизненным циклом продукта (product lifecycle management): Процесс по управлению своевременным обновлением компонентов инфраструктуры и анализу стоимости жизненного цикла продукта

3.1.16 Предоставленная мощность (provisioned capacity): Мощность фактически установленной инфраструктуры центра обработки данных

3.1.17 Нарушение безопасности (security incident): Незапланированное событие, приводящее к фактическому или потенциальному нарушению безопасности

3.1.18 Управление безопасностью (security management): Процесс по проектированию и контролю политик безопасности, анализу, отчетности и улучшению безопасности

3.1.19 Менеджмент уровня услуг (service level management): Процесс по контролю, анализу и отчетности по соблюдению уровня услуг

3.1.20 Соглашение об уровне обслуживания (service level agreement): Соглашение, определяющее содержание и качество предоставляемого обслуживания, а также сроки, в которые оно должно быть предоставлено

3.1.21 Общая мощность (total capacity): Максимальная мощность центра обработки данных, на которую он был рассчитан при полном использовании с точки зрения, например, площади, мощности и охлаждения

3.1.22 Задействованная мощность (used capacity): Фактическая мощность центра обработки данных, используемая ИТ и объектом с точки зрения, например, площади, мощности и охлаждения

3.2 Сокращения

Для целей настоящего документа применяются сокращенные термины, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 и следующие:

| CRAC | Прецизионный кондиционер |
| --- | --- |
| CUE | Эффективность использования углерода |
| EER | Коэффициент энергоэффективности |
| ERE | Эффективность повторного использования энергии |
| HVAC | Система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| IST | Тестирование интегрированных систем |
| KPI | Ключевой показатель эффективности |
| PUE | Эффективность энергопотребления a |
| pPUE | Эффективность использования частичного энергопотребления a |
| REF | Фактор возобновляемой энергии |
| SLA | Соглашение об уровне обслуживания |
| TCO | Общая стоимость владения |
| WRE | Эффективность повторного использования воды |
| WUE | Эффективность использования воды |

a Известно, что термин «эффективно» должен использоваться для PUE (эффективность электропотребления), но «эффективность» обеспечивает преемственность с более ранним рыночным признанием этого термина.

4 Соответствие

Для того чтобы центр обработки данных соответствовал требованиям настоящего документа, он должен иметь:

a) внедренную стратегию центра обработки данных, определенную заявленными бизнес-требованиями;

b) внедренный набор политик и процедур управления услугами, охватывающий следующее:

1) операционное управление;

2) управление происшествиями;

3) управление безопасностью;

4) работу с клиентами;

c) контролируемый KPI PUE;

d) политику управления активами;

e) политику экологического контроля;

f) политику управления жизненным циклом;

g) политику управления энергетикой.

5 Операционная информация и параметры

5.1 Общие положения

В целом, операторы должны понимать проектную мощность и оптимальные рабочие параметры центра обработки данных. Это чрезвычайно важно для поддержания эффективной работы и надежного обслуживания.

Для операторов особенно важно понимать проектную мощность «N», чтобы не допустить ее превышения. Если проектная мощность «N» превышена, то часть проектного резервирования будет потеряна, что может эффективно снизить класс надежности центра обработки данных.

При передаче в эксплуатацию, проектировщики и строители должны предоставить инструкции по работе с операционными параметрами инфраструктуры при различных нагрузках.

В начале жизненного цикла центра обработки данных нагрузка на IT будет низкой, поэтому инструкции по эффективной работе с частичной нагрузкой очень важны.

Следующие подпункты описывают информацию, которую команда извлекает из различных подсистем центра обработки данных ISO/IEC TS 22237-2 - ISO/IEC TS 22237-6, вместе с операционными параметрами, которые должны быть настроены в течение жизненного цикла центра обработки данных для достижения цели работы в оптимальной точке для данной IT-нагрузки.

5.2 Строительство зданий в соответствии с ISO/IEC TS 22237-2

Вся информация, предоставляемая системами управления зданием, относящаяся к любой из других подсистем здания, будет описана в пунктах с 5.3. по 5.6.

Следующая информация должна быть передана в операционную службу:

a) максимальная переносимая нагрузка на конструкцию;

b) маршруты эвакуации;

c) техническая информация: передача тепла/охлаждения;

d) документация по установке защиты от наводнений;

д) нормативные требования;

f) акустическая защита;

g) использование веществ, загрязняющих воду (сточные воды);

h) экологические нормы.

5.3 Распределение электроэнергии в соответствии с ISO/IEC TS 22237-3

5.3.1 Общие положения

Для безопасной и эффективной эксплуатации центра обработки данных, во всех точках учета, определяемых уровнем детализации, необходима следующая информация:

a) активная мощность нагрузки;

b) полная мощность нагрузки;

c) коэффициент мощности;

d) напряжение;

e) ток на каждой фазе;

f) использование энергии (потребление в кВт/ч).

Операционной службе должна быть передана следующая информация:

1) мощность основного источника питания;

2) резервный источник питания (например, генератор);

3) мощности распределения электроэнергии;

4) мощность UPS, емкость батарей, модульность и эффективность при различных нагрузках на IT;

5) план отказоустойчивости;

6) план защиты от электростатического разряда;

7) уровень детализации повышения энергоэффективности.

5.3.2 Параметры генератора

Генератор берет на себя функции после сбоя в подаче электроэнергии от сети. При восстановлении электропитания от сети, должен быть осуществлен плавный переход на питание с генератора на сеть. Процедура предусматривает два параметра, которые необходимо определить:

a) T1 - время между сбоем основного источника питания и запуском генератора;

b) T2 время, в течение которого генератор должен работать до выключения.

T1 должен быть достаточно долгим, чтобы предотвратить запуск генератора, когда в нем нет необходимости. UPS будет поддерживать работоспособность IT по крайней мере в течение нескольких минут, но необходим период безопасности на случай, если генератор не запустится и IT придется выключить. Также необходимо контролировать условия окружающей среды, чтобы предотвратить перегрев.

T2 должен быть достаточно долгим, чтобы обеспечить загрузку батарей UPS на уровне, позволяющем допустить второй сбой в электросети. В худшем случае второй сбой в электросети произойдет сразу после отключения генератора.

Идеальные значения T1 и T2 будут зависеть от мощности центра обработки данных и его текущей нагрузки. T1 и T2 должны быть определены на основании следующего:

1) IT-нагрузки;

2) мощности UPS;

3) времени перезарядки/разрядки батарей UPS;

4) ожидаемое повышение температуры после сбоя системы охлаждения;

5) типа и мощности генератора.

Оптимизация T1 и T2 направлена на защиту генератора от плохих условий работы, т.е. от слишком раннего запуска, когда он не нужен, от недостаточно продолжительной работы, чтобы надежно справиться с последовательными сбоями в электросети, или от слишком продолжительной работы, что увеличивает расходы на топливо.

5.4 Экологический контроль в соответствии с ISO/IEC TS 22237-4

5.4.1 Общие положения

Для контроля за состоянием окружающей среды, основными измеряемыми параметрами являются температура и влажность, о которых необходимо сообщать в зависимости от имеющегося уровня детализации. Для некоторых помещений могут быть установлены дополнительные требования к окружающей среде, например, контроль уровня загрязняющих веществ.

Следующая информация должна быть передана в операционную службу:

a) эффективность охлаждения, при различных условиях нагрузки;

b) документ, в котором подробно описывается контроль за влажностью при различных условиях внешней среды (т.е. сухая холодная зима и жаркое влажное лето);

c) примеры сценариев с подробным описанием наблюдаемых параметров, определяющих общую эффективность охлаждения, и взаимосвязи между этими параметрами, например, скорости вентилятора, температуры охлажденной воды, возможностей естественного охлаждения, тепловой нагрузки IT и требований к воздушному потоку IT. Для облегчения этого процесса необходимо наличие счетчиков;

d) мощность охлаждения каждого компонента охлаждения;

e) максимальная мощность охлаждения пространства компьютерного зала;

f) максимальная охлаждающая емкость каждого шкафа.

5.4.2 Параметры обработки воздуха

С увеличением нагрузки на IT-систему, компьютерные залы с напольным охлаждением требуют регулировки плиток с отверстиями, давления и температуры холодной воды в CRAC (прецизионном кондиционере).

При низкой частичной нагрузке отверстия требуются только в блоках, загруженных IT. Низкого давления будет достаточно для обеспечения необходимого потока воздуха, а температура холодной воды может быть выше, так как требуется лишь небольшая мощность охлаждения.

Операционной службе должен быть предоставлен комплект инструкций по регулировке систем охлаждения, в соответствии с тепловой нагрузкой. Там, где фальшполы используются для охлаждения, это может предусматривать изменение открытого пространства в вентилируемых плитках, добавление вентилируемых плиток в местах установки нового оборудования и их удаление в местах демонтажа оборудования.

При использовании блоков CRAC с вентиляторами с регулируемой скоростью вращения, можно регулировать скорость вращения вентилятора для увеличения или уменьшения объема воздуха, подаваемого для охлаждения.

Если используются системы охлаждения с охлажденной водой, это может включать в себя изменение температуры подаваемой холодной воды в соответствии с требованиями к охлаждению.

В инструкциях должно быть указано, должно ли резервное оборудование, такое как блоки CRAC, работать постоянно или оставаться в режиме ожидания. Выбор обычно зависит от относительной эффективности каждого режима работы.

5.4.3 Параметры охлаждения

В ситуации, когда в системе охлаждения используется контур с охлажденной водой, температура подаваемой охлажденной воды должна быть достаточно низкой для обеспечения достаточной холодопроизводительности, но при этом как можно более высокой для минимизации конденсации на теплообменнике, что приводит к необходимости увлажнения. Более высокая температура подаваемой воды также увеличивает время, в течение которого охлажденная вода может генерироваться, используя форму «свободного охлаждения».

Операционной службе потребуется набор инструкций по регулированию температуры холодной воды при различных условиях тепловой нагрузки и температуры наружного воздуха. Кроме того, могут потребоваться инструкции по регулированию мощности насосов в зависимости от потребности в охлаждении.

5.4.4 Параметры влажности

Контроль влажности в центре обработки данных предпочтительно должен основываться на измерении точки росы или абсолютного содержания влаги (г/м3). Необходимо следить за тем, чтобы конденсат не образовывался вблизи IT-оборудования.

Операционной службе потребуется набор инструкций по установке верхнего и нижнего предела влажности, чтобы избежать ненужного увлажнения и осушения.

5.5 Телекоммуникационная кабельная инфраструктура в соответствии с ISO/IEC TS 22237-5

От самой кабельной инфраструктуры не ожидается никакой информации.

Автоматизированные системы управления инфраструктурой, предполагающие документирование в реальном времени и эффективное управление физическим уровнем, следует рассматривать в целях обеспечения доступности и оперативности.

Рекомендуется интегрировать функциональность этих систем в инструменты управления центрами обработки данных, обеспечивающие общее управление инфраструктурой.

5.6 Системы безопасности в соответствии с ISO/IEC TS 22237-6

В случае контроля доступа, необходима такая информация, как данные о доставке, посетителях и сотрудниках, системах контроля доступа, видеозаписи и сигналы тревоги о несанкционированном въезде и выезде. Дополнительную информацию о процедурах доступа смотреть B.1.

В случае пожара, необходимой информацией должны быть данные о проникновении в противопожарные зоны (т.е. расположение и состояние противопожарных барьеров) и все виды предупреждающей информации, генерируемой различными системами обнаружения, записи инспекций.

Должен быть доступен алгоритм причинно-следственных связей, который описывает, что происходит на каждом этапе пожара или события в области безопасности. Дополнительная информация о процедурах пожаротушения и обслуживания противопожарных барьеров приведена в разделах B.1.4и B.2.

Для других событий, связанных с внутренней средой, необходимой информацией должны быть записи о проверке на предмет утечек и т.д. Дополнительную информацию о процедурах, связанных с директивой по EMC, смотреть в разделе B.3.

6 Приемочное испытание

6.1 Общие положения

Передача в эксплуатацию описана в ISO/IEC TS 22237-1, как фаза 11 процесса проектирования. Важнейшим аспектом такой передачи являются приемочные испытания для обеспечения соответствия построенного объекта первоначальному замыслу проекта.

Существует уникальная возможность проведения обширных приемочных испытаний инфраструктуры до первого внедрения IT и связанного с этим начала эффективной эксплуатации центра обработки данных. Междоменные испытания могут проводиться только на этапе предпроизводственной подготовки. Все результаты испытаний должны быть задокументированы.

Настоятельно рекомендуется привлекать к приемочным испытаниям операционный персонал.

Документация должна быть предоставлена продавцами и поставщиками инфраструктуры до начала испытаний.

Операционное управление не должно нести ответственность за «завершенные» строительные зоны без официальной приемки этих зон, в соответствии с определенными критериями. Эти критерии должны включать следующее:

a) успешное завершение полной программы ввода в эксплуатацию, вплоть до комплексных системных испытаний (IST) с полным обновлением всех записей по вводу в эксплуатацию;

b) завершение всего необходимого обучения;

c) операционному управлению не следует брать на себя какую-либо ответственность за управление до тех пор, пока они не убедятся, что системы работают после приемочных испытаний и могут быть надлежащим образом обслужены;

d) операционное управление должно иметь возможность набрать и обучить персонал задолго до начала реальных операций. В идеале основной персонал должен присутствовать во время ввода в эксплуатацию;

e) до передачи в эксплуатацию должна быть предоставлена следующая документация:

1) актуальные и точные документы и чертежи того "как построено", включая инженерные однолинейные диаграммы;

2) полный набор руководств по операционной деятельности и техническому обслуживанию, включая стандартные операционные процедуры, операционные процедуры технического обслуживания, аварийные операционные процедуры, процедуры передачи по инстанции т.д.;

3) полные отчеты о вводе в эксплуатацию;

4) актуальный и точный реестр активов;

5) документированный график планового технического обслуживания и полный набор записей по техническому обслуживанию;

6) вся документация, необходимая для соответствия законодательным нормам;

7) вся документация, необходимая для соответствия добровольным стандартам и сертификатам.

6.2 Испытания при строительстве зданий (ISO/IEC TS 22237-2)

Маршруты эвакуации должны быть проверены, чтобы убедиться, что они не заблокированы.

Должна быть проверена технологическая поддержка маршрутов эвакуации, например, аварийное освещение, пиктограммы маршрутов эвакуации и т.д.

6.3 Испытания на распределение электроэнергии (ISO/IEC TS 22237-3)

Испытания на отказоустойчивость требуют отключения части инфраструктуры для подтверждения безотказной работы в соответствии с планом.

Испытания генераторов требуют значительного времени работы генераторов для обеспечения перекрытия сбоев в электроснабжении в течение нескольких часов.

При испытании генератора, системы UPS должны быть под нагрузкой, так как коэффициент мощности UPS на входе может влиять на условия запуска генератора. Должна быть описана и проверена процедура возврата к питанию от сети.

Необходимо провести комплексное испытание системы электропитания, чтобы убедиться, что критическая IT-нагрузка остается работоспособной во время имитации отключения электроэнергии. Важно, чтобы это испытание проводилось при всех вариантах конфигурации резервных систем и с имитацией IT-нагрузки, соответствующей максимальной проектной мощности. Все испытания должны быть задокументированы.

6.4 Испытания на экологический контроль (ISO/IEC TS 22237-4)

Необходимо провести комплексное испытание системы охлаждения, чтобы убедиться, что температура и влажность в помещениях компьютерного зала остаются в пределах проектных значений. Важно, чтобы это испытание проводилось при всех вариантах конфигурации резервных систем и с имитацией IT-нагрузки, соответствующей максимальной проектной мощности.

Для утверждения эксплуатационных инструкций по конфигурации HVAC и охлаждения должны быть проведены эксплуатационные испытания с частичной нагрузкой.

Проверка контроля влажности потребует добавления и удаления влаги из воздуха в компьютерном зале, либо с помощью испытательного оборудования, либо с помощью CRAC (прецизионный кондиционер), если для этой цели имеется более одного CRAC.

В случае борьбы с загрязнениями, испытания возможны только в том случае, если загрязнения могут быть удалены без влияния на операционные условия.

6.5 Испытания телекоммуникационной кабельной инфраструктуры (ISO/IEC TS 22237-5)

Должны быть проведены и задокументированы испытания линий связи и/или каналов, чтобы предоставить доказательство того, что кабельные сети проложены в соответствии с проектом.

6.6 Испытания систем безопасности (ISO/IEC TS 22237-6)

Системы безопасности должны быть испытаны в соответствии с концепцией безопасности. Убедитесь, что многочисленные сигналы оповещения поступают к сотрудникам охраны таким образом, что это:

a) позволяет им легко определить наиболее важный сигнал оповещения;

b) рабочий процесс представлен персоналу в виде четких инструкций;

c) действия, которые необходимо предпринять, подтверждаются и документируются рабочим процессом.

Возможно взаимодействие между системами безопасности и охраны, например, в случае пожара освобождаются обнаруженные пути эвакуации, которые в нормальном режиме работы заблокированы. Подобное взаимодействие является частью концепции безопасности и должно быть проверено и утверждено.

Должны быть проведены и задокументированы испытания, чтобы убедиться, что каждый пожарный датчик работает правильно и вызывает соответствующую реакцию системы пожарной сигнализации, звуковых и световых индикаторов, стробоскопов, систем речевого оповещения и связи с другими системами. Это должно быть сделано на основе проектной спецификации и алгоритма причинно-следственных связей.

6.7 Испытания по внедрению энергоэффективности

Для детального и подробного обеспечения энергоэффективности должна быть испытана инфраструктура контроля. Все результаты испытаний должны быть задокументированы.

6.8 Испытания стратегии энергоэффективности

Для достижения энергоэффективности на любом желаемом уровне, работа всех подсистем инфраструктуры в режиме частичной нагрузки должна быть испытана и утверждена. Все результаты испытаний должны быть задокументированы.

При испытании систем контроля окружающей среды (смотреть 6.4) с имитацией нагрузки на IT, эта нагрузка должна быть впоследствии уменьшена, имитируя работу с частичной нагрузкой. Проверьте, что эксплуатация систем в соответствии с инструкциями приводит к желаемой энергоэффективности.

6.9 Контрольные испытания

Во время всех испытаний 6.2-6.8 должны проводиться сопутствующие контрольные испытания для обеспечения генерации событий, связанных с порогом и обнаружением сбоя. Все результаты испытаний должны быть задокументированы.

7 Операционные процессы

7.1 Общие положения

Следующие процессы рассматриваются как операционные процессы:

a) Операционное управление - обслуживание инфраструктуры, контроль и управление событиями;

b) Управление происшествиями - реагирование на незапланированные события, восстановление нормального рабочего состояния;

c) Управление изменениями - регистрация, координация, утверждение и контроль за всеми изменениями;

d) Управление конфигурацией - регистрация и контроль за элементами конфигурации;

e) Управление мощностями - контроль, анализ, отчетность и улучшение мощностей.

7.2 Операционный менеджмент

7.2.1 Назначение

Целью операционного управления является поддержание центра обработки данных в состоянии нормальной работы. Техническое обслуживание инфраструктуры осуществляется в соответствии с планом технического обслуживания поставщика. Контроль осуществляется для выявления фактического состояния и сбоев, а также для поддержки процессов управления, например, управления энергопотреблением, управления жизненным циклом, управления мощностями и управления доступностью. Операционные параметры корректируются в соответствии с инструкциями, содержащимися в документации при передаче, указанной в пункте 6.

7.2.2 Деятельность

7.2.2.1 Техническое обслуживание

Операционное управление должно руководить общим планом технического обслуживания всех элементов инфраструктуры в соответствии с инструкциями поставщика. Консолидация должна осуществляться с целью сокращения времени простоя структур, обладающих отказоустойчивостью.

Информация о плановом и текущем техническом обслуживании предоставляется управлению по происшествиям от операционного управления.

При необходимости информация клиенту предоставляется руководством клиента.

7.2.2.2 Контроль

Операционное управление должно реализовать инфраструктуру контроля для предоставления информации о состоянии и сбоях всех элементов инфраструктуры центра обработки данных. Дополнительные данные для использования в таких процессах управления, как управление энергопотреблением, управление жизненным циклом, управление мощностями и доступностью, получаются благодаря контролю.

Для больших центров обработки данных рекомендуется создать отдельную логическую сеть для технических целей для мониторинга и контроля за инфраструктурой.

7.2.2.3 Управление событиями

Исключительное состояние элемента инфраструктуры или всей инфраструктуры обрабатывается как событие. Управление событиями направлено на определение пороговых значений и их поддержание после изменений. В периоды технического обслуживания, событиями следует управлять таким образом, чтобы подавлять ненужные сигналы оповещения.

Управление событиями также направлено на обеспечение подтверждения, консолидации и передачи событий другим участникам процесса, таким как управлению происшествиями или управлению энергетикой.

7.2.3 Базовый KPI

7.2.3.1 Среднее время наработки на сбой (MTBF)

Целью операционного управления является получение максимального времени между сбоями. Стандарт ISO/IEC TS 22237-1:2018, 5.3, описывает четыре категории воздействия:

a) низкая: Потеря неважных услуг;

b) средняя: Сбой важных компонентов системы, но без потери резервирования;

c) высокая: Потеря резервирования данных важной системы, но без потери обслуживания клиентов;

d) критическая: потеря важных сервисных услуг для одного или нескольких клиентов или потеря жизни (может быть расширена для решения проблемы травматизма).

KPI должен быть представлен для каждой категории воздействия.

Наработка на сбой - это хорошо известный KPI, но для его расчета требуется набор сбоев. До второго сбоя невозможно определить «время между сбоями». До третьего сбоя не существует понятия «среднее значение». Поэтому может быть полезно сообщать фактическое время между сбоями, особенно для категорий с более высоким уровнем воздействия.

7.2.3.2 Количество происшествий

Профилактика сбоев приводит к уменьшению количества происшествий. Поэтому количество происшествий является KPI для операционного управления. Предотвращение сбоев приводит к уменьшению количества происшествий. Поэтому количество происшествий является KPI для операционного управления.

7.2.4 Расширенный KPI

7.2.4.1 Доступность

Сбой может повлиять на доступность центра обработки данных. Операционное управление нацелено на поддержание доступности. Поэтому доступность является передовым KPI для операционного управления.

7.2.4.2 Незапланированная замена компонентов инфраструктуры

Техническое обслуживание, как вид деятельности в операционном управлении направлено на замену компонентов в контролируемых условиях, т.е. запланированных, заложенных в бюджет и утвержденных. Необходимость незапланированной замены инфраструктуры является отклонением от надлежащего технического обслуживания. Поэтому незапланированная замена компонентов инфраструктуры является расширенным KPI для операционного управления.

7.3 Управление происшествиями

7.3.1 Назначение

Целью управления происшествиями является устранение сбоев и восстановление нормального рабочего состояния. Аварии должны рассматриваться, как категория происшествий.

7.3.2 Деятельность

7.3.2.1 Устранение сбоев

Управление происшествиями получает сообщения о сбоях от управления событиями. Происшествия регистрируются, отслеживаются, решаются и закрываются.

Кроме того, каждое происшествие классифицируется по степени серьезности происшествия, в соответствии с четырьмя категориями воздействия, описанными в стандарте ISO/IEC TS 22237-1:2018, 5.3:

a) низкая: потеря некритических услуг;

b) средняя: сбой важных компонентов системы, но без потери резервирования;

c) высокая: потеря резервирования данных важной системы, но без потери обслуживания клиентов;

d) критическая: потеря важных сервисных услуг для одного или нескольких клиентов или потеря жизни (может быть расширена для решения проблемы травматизма).

Регистрация происшествий фиксирует начало и конец каждого сбоя с целью его анализа в управлении доступностью.

Управление отношениями с клиентами, при необходимости предоставляет информацию клиенту.

7.3.2.2 Восстановление нормальной работы

Управление происшествиями обеспечивает устранение всех негативных последствий происшествия.

В случае, если для возвращения к нормальной работе необходимо внести изменения, они регистрируются для управления изменениями.

Рекомендуется анализировать каждое происшествие и ответ на него и, по возможности, вносить изменения, чтобы предотвратить повторное возникновение происшествия и улучшить ответные действия в случае его повторения.

7.3.3 Базовый KPI: Среднее время ремонта (MTTR)

Целью управления происшествиями является минимизация времени перерывов в работе. KPI среднего времени ремонта (MTTR) должен быть представлен для каждой степени тяжести воздействия.

MTTR является хорошо известным KPI, но для его расчета, как и для расчета MTBF (смотреть 7.2.3.1), требуется набор сбоев. До первого сбоя невозможно определить «время на ремонт». До второго сбоя не существует понятия «среднее». Поэтому может быть полезно сообщить фактическое время ремонта, особенно для более высоких степеней тяжести воздействия.

7.3.4 Расширенный KPI: Соблюдение SLA

При наличии соглашения об уровне обслуживания (SLA), соблюдение SLA является расширенным KPI для управления происшествиями.

7.4 Управление изменениями

7.4.1 Назначение

Целью управления изменениями является регистрация, координация, утверждение и контроль всех изменений.

7.4.2 Деятельность

7.4.2.1 Регистрация изменений

Такие процессы, как управление происшествиями, управление мощностями, управление энергетикой или управление доступностью, могут регистрировать изменения для процесса управления изменениями. Лицо, создающее изменение, должно дать описание изменения и желаемого результата.

7.4.2.2 Координация

Изменения должны быть спланированы таким образом, чтобы обеспечить надлежащую координацию. Время простоя должно быть сведено к минимуму путем координации изменений, относящихся к одной и той же системе. Ресурсы должны быть доступны для обеспечения успешного завершения изменений.

Управление изменениями предоставляет информацию о планируемых изменениях операционному управлению. Управление отношениями с клиентами предоставляет информацию клиенту, когда это необходимо.

7.4.2.3 Утверждение

Анализ воздействия/риска необходим для каждого изменения, чтобы оценить любые связанные с ним риски и смягчить их. Для изменений, которые не могут быть успешно реализованы, необходим запасной план.

Изменения утверждаются менеджером по изменениям или консультативным советом по изменениям. Экстренные изменения утверждаются соответствующим советом по чрезвычайным ситуациям.

Изменения, которые не утверждены, могут быть переделаны, чтобы снизить риск сбоя или улучшить возможности резервного копирования.

7.4.2.4 Контроль

Все изменения должны контролироваться, и лицо, их внесшее, должно быть проинформировано о состоянии, особенно в случае успешного внедрения изменения. Автор изменения должен проанализировать желаемый эффект. Управление изменениями поддерживает другие процессы управления информацией о нежелательных побочных эффектах.

7.4.3 Базовый KPI: Полное протоколирование изменений

Протокол регистрации изменений должен быть полным, чтобы избежать неутвержденных изменений. Поэтому полнота протоколирования изменений является KPI для управления изменениями.

7.4.4 Расширенный KPI

7.4.4.1 Неутвержденные изменения

Изменения должны быть утверждены для того, чтобы обеспечить качество изменений и возвратов. Поэтому процент неутвержденных изменений является расширенным KPI для управления изменениями.

7.4.4.2 Неудачные изменения

Процент неудачных изменений является расширенным KPI для управления изменениями.

7.5 Управление активами и конфигурацией

7.5.1 Назначение

Целью управления активами и конфигурациями является регистрация и контроль всех активов и их конфигураций (элементов конфигурации). Оно включает в себя идентификацию, регистрацию, установку параметров и контроль за состоянием всех соответствующих элементов конфигурации, включая:

a) элементы инфраструктуры;

b) документацию;

c) программное обеспечение и приложения для управления центром обработки данных;

d) соглашения об уровне обслуживания.

7.5.2 Деятельность

7.5.2.1 Протоколирование элементов конфигурации

Все элементы конфигурации должны быть обнаружены, зарегистрированы и сохранены в базе данных управления конфигурацией.

Примечание: Управление инфраструктурой центра обработки данных (DCIM) - это термин, используемый для описания инструмента (или набора инструментов), который регистрирует конфигурацию элементов, содержащихся в центре обработки данных. Эти инструменты обычно имеют форму базы данных управления конфигурацией. Также доступны и другие инструменты, обеспечивающие эту функциональность.

7.5.2.2 Предоставление информации об элементах конфигурации

Все остальные процессы полагаются на информацию, содержащуюся в базе данных управления конфигурацией. Информация должна быть представлена для процессов таким образом, чтобы поддерживать их наилучшим образом.

7.5.2.3 Контроль состояния

Управление конфигурацией отвечает за поддержание информации в базе данных управления конфигурацией в актуальном состоянии. Фактический статус элемента конфигурации определяется и сравнивается с информацией в базе данных. В случае отклонений база данных обновляется.

7.5.3 Базовый KPI

7.5.3.1 Полнота базы данных управления конфигурацией

Пробелы в базе данных управления конфигурацией влияют на эффективность всех остальных процессов управления центром обработки данных. Поэтому полнота базы данных управления конфигурацией является KPI для управления конфигурацией.

7.5.3.2 Своевременность и точность определения состояния элементов конфигурации

Неточные данные о состоянии элементов конфигурации могут привести к неверным решениям в других процессах управления центром обработки данных. Поэтому своевременность и точность базы данных управления конфигурацией является KPI для управления конфигурацией.

7.6 Управление мощностью

7.6.1 Назначение

7.6.1.1 Общие положения

Управление мощностью направлено на оптимизацию использования предоставленных мощностей центра обработки данных. Поэтому оно должно отслеживать, анализировать, управлять и сообщать о мощности инфраструктуры центра обработки данных.

7.6.1.2 Категории мощностей

В управлении мощностями центров обработки данных различают три категории мощностей:

a) Общая мощность: максимальная мощность, на которую была рассчитана инфраструктура при полном использовании;

b) Предоставленная мощность: мощность фактически установленной инфраструктуры;

c) Используемая мощность: фактическая мощность, используемая IT и объектом.

Существует тесная связь между уровнем резервирования, предоставленной и использованной мощностью. Перегрузка предоставленной мощности приводит к потере резервирования, но не обязательно к сбою. Потеря резервирования приводит к увеличению риска сбоя и влияет на процесс управления доступностью. Это может быть принято, как часть стратегии центра обработки данных, но обычно является неблагоприятным состоянием работы.

7.6.1.3 Временные рамки управления мощностью

В связи с очень разными сроками выполнения различных элементов инфраструктуры, анализ должен проводиться в трех временных рамках:

a) краткосрочный;

b) среднесрочный;

c) долгосрочный.

В краткосрочной перспективе необходимо управлять всеми компонентами инфраструктуры, которые можно приобрести и внедрить в течение нескольких недель, например, блоки, открытые плитки для фальшпола, кабели.

В среднесрочной перспективе необходимо управлять всеми компонентами инфраструктуры, которые могут быть реализованы в рамках концепции фактического дизайна центра обработки данных, например, модули UPS, дополнительные CRAC или другие модульные элементы инфраструктуры. Для снижения энергопотребления, особенно в условиях частичной нагрузки, следует установить инфраструктуру, достаточную для обеспечения достаточной мощности в течение следующих 18 месяцев. Дополнительная инфраструктура для вывода центра обработки данных на полную мощность должна быть установлена своевременно для удовлетворения прогнозируемых потребностей. Стандарт ISO/IEC TR 30133 содержит рекомендации по улучшению управления энергией (т.е. снижению энергопотребления и/или повышению энергоэффективности) центров обработки данных.

7.6.1.4 Уровни детализации

Существуют также различные уровни детализации для управления мощностями центров обработки данных:

1) весь центр обработки данных;

2) компьютерный зал;

3) компонент инфраструктуры;

4) блок/шкаф;

5) IT-компонент.

Для того чтобы процесс был эффективным, необходимо выбрать минимальный уровень контроля, включающий центр обработки данных, компьютерные залы и инфраструктуру. Это сопоставимо с детализацией обеспечения энергоэффективности уровня 2 (детальной - как определено в ISO/IEC TS 22237-1).

Для более детального управления мощностями, сложность может быть расширена до уровня блоков/шкафов и уровня IT-компонентов.

7.6.2 Деятельность

7.6.2.1 Контроль

Общая мощность центра обработки данных определяется его конструкцией. При передаче центра обработки данных руководству по эксплуатации должна быть предоставлена полная информация об ограничениях мощности.

Стратегия контроля должна быть реализована для того, чтобы увеличение нагрузки на IT не привело к превышению расчетной мощности. Процесс управления мощностью должен определять, какие значения следует сравнивать с расчетной мощностью, например, важными параметрами являются фактическая или самая неблагоприятная пиковая мощность, пиковый ток и минимальный коэффициент производительности (COP) охлаждения.

7.6.2.2 Анализ

При краткосрочном анализе (см. 7.6.1.3) прогноз ожидаемой необходимой площади блоков/шкафов по сравнению с фактической используемой площадью блоков выполняется на следующие три месяца. Новые блоки/шкафы могут быть предоставлены в течение нескольких недель, при условии наличия свободного пространства.

Для среднесрочного анализа использование UPS и охлаждение прогнозируется по отношению к предоставленной мощности на следующие 18 месяцев. Для приобретения и установки расширений для этих элементов инфраструктуры может потребоваться несколько месяцев, а краткосрочное приобретение может привести к увеличению инвестиций из-за сжатых сроков.

Необходимо провести долгосрочный анализ на ближайшие три года, анализируя пределы следующих четырех измерений мощности, которые не могут быть расширены без серьезной перепланировки центра обработки данных:

a) общая площадь блоков/шкафов;

b) общая электрическая мощность;

c) общая мощность охлаждения;

d) ожидаемая общая весовая нагрузка на перекрытия (если применимо).

Превышение одного из этих пределов может привести к окончанию срока службы центра обработки данных, что потребует скорейшего принятия новой стратегии развития центра обработки данных.

7.6.2.3 Управление

Если предоставленная мощность ниже ожидаемых потребностей, то на следующие 18 месяцев, управление мощностью разрабатывает план расширения мощности с учетом требований энергоэффективности и эксплуатационной безопасности. Управление мощностями запускает управление жизненным циклом продукта (смотреть 8.6) для покупки новой инфраструктуры, когда это необходимо.

Управление мощностью регистрирует изменения для внедрения новых элементов инфраструктуры, когда они приобретаются управлением по жизненному циклу продукта. Поскольку это может иметь последствия для энергоэффективности, управление энергетикой также должно быть проинформировано об этих изменениях.

7.6.2.4 Отчетность

Управление мощностью предоставляет отчет руководству центра обработки данных о мощности в трех категориях и фактическом его использовании.

7.6.3 Базовый KPI: Баланс фактического использования и резерва мощности

Поскольку управление мощностью направлено на максимальное увеличение фактического использования, при сохранении приемлемого резерва мощности, на случай непредвиденной нагрузки, процент используемой мощности, деленный на доступную мощность по каждому из четырех измерений (используемая площадь блоков/шкафов, использование электричества, использование охлаждения и использование весовой нагрузки фальшпола), является KPI для управления мощностью.

8 Процессы управления

8.1 Общие положения

Следующие процессы рассматриваются, как процессы управления:

a) управление доступностью - контроль, анализ, отчетность и улучшение доступности;

b) управление безопасностью - контроль, анализ, отчетность и улучшение безопасности;

с) управление энергетикой - контроль, анализ, отчетность и повышение энергоэффективности;

d) управление жизненным циклом продукции - управление своевременным обновлением инфраструктуры и анализом стоимости жизненного цикла продукции;

e) управление затратами - контроль, анализ и отчетность по всем затратам, связанным с инфраструктурой;

f) стратегия центров обработки данных - согласование фактических возможностей и будущих требований пользователей и владельцев центров обработки данных;

g) управление уровнем обслуживания - контроль, анализ и отчетность по соблюдению уровня обслуживания;

h) управление отношениями с клиентами- управление клиентами и обязательствами центров обработки данных.

8.2 Управление доступностью

8.2.1 Назначение

Целью управления доступностью является обеспечение соответствия фактической доступности и желаемой доступности. Предварительные условия отказоустойчивости инфраструктуры описаны в четырех классах доступности ISO/ IEC TS 22237-1:2018, 7.2 и таблице 1. Управление доступностью отвечает за контроль, анализ, отчетность и улучшение доступности центра обработки данных.

8.2.2 Деятельность

8.2.2.1 Контроль и анализ

Происшествия, приводящие к сбою одного или нескольких IT-компонентов, влияют на доступность центра обработки данных. Управление доступностью регистрирует и анализирует происшествия, которые приводят к снижению доступности, чтобы определить первопричину, ответственную сторону и то, что (если это возможно), можно сделать для предотвращения повторения. О любых сбоях, которые считаются вызванными действиями клиента, сообщается руководству клиента, например, о неспособности клиента подключить IT-оборудование к двум резервным источникам питания, где они имеются.

Во время технического обслуживания и устранения происшествий, отказоустойчивость центра обработки данных может быть снижена. В стандарте ISO/ IEC TS 22237-3 указывается, что во время обслуживания или ремонта системы, если это не указано клиентом, допускается пониженный уровень отказоустойчивости (смотреть ISO/IEC TS 22237-3:2018, 6.2.6.1). Управление доступностью контролирует эти события и фиксирует время, необходимое для возвращения к желаемому уровню доступности. Управление доступностью минимизирует риск сбоев путем минимизации продолжительности работы на сниженном уровне отказоустойчивости.

8.2.2.2 Отчетность о доступности

Управление доступностью отвечает за определение KPI, связанных с доступностью центра обработки данных.

a) среднее время между сбоями;

b) среднее время на ремонт;

c) доступность;

d) потеря доступности, за которую несет ответственность центр обработки данных;

e) потеря доступности, за которую несет ответственность клиент;

f) периоды пониженной отказоустойчивости для каждого класса доступности.

8.2.2.3 Улучшение

Управление доступностью регистрирует изменения, внесенные для улучшения доступности. Эффект от этих изменений измеряется улучшением KPI.

8.2.3 Базовый KPI: Доступность, отнесенная к ответственности центра обработки данных

Управление доступностью направлено на оптимизацию доступности. Поэтому доступность является KPI для управления доступностью.

Для дополнения этого KPI может быть записана информация о том, кто несет ответственность за потерю доступности - центр обработки данных или клиент.

Значения доступности всегда должны указываться с периодом измерения.

8.2.4 Расширенный KPI: Периоды пониженной отказоустойчивости

В периоды пониженной отказоустойчивости риск отказа выше, чем при нормальной работе. Управление доступностью направлено на минимизацию подобных периодов. Поэтому «периоды пониженной отказоустойчивости» - это расширенный KPI для управления доступностью.

8.3 Управление безопасностью

8.3.1 Назначение

Целью управления безопасностью является обеспечение того, чтобы безопасность не была нарушена. Системы безопасности описаны в стандарте ISO/IEC TS 22237-6. Управление безопасностью отвечает за создание, обновление и выпуск политик и процедур для контроля, анализа, отчетности и улучшения безопасности центров обработки данных. Сюда входит анализ угроз и уязвимостей, а также политики и процедуры контроля доступа.

8.3.2 Деятельность

8.3.2.1 Разработка и контроль политик безопасности

Управление безопасностью согласовывает с управлением центра обработки данных желаемый класс защиты. Управление безопасностью отвечает за разработку политики безопасности в соответствии с этим классом защиты, информирование всего персонала о политике и контроль ее соблюдения.

8.3.2.2 Контроль доступа

Весь обслуживающий персонал и посетители объекта должны быть зарегистрированы и оформлены в соответствии с операционными процедурами, более подробную информацию смотреть в разделе B.1. Управление безопасности отвечает за организацию регистрации и отслеживание обслуживающего персонала.

8.3.2.3 Оценка угроз и уязвимости

Управление безопасностью отвечает за оценку угроз и уязвимости с целью повышения уровня защиты центра обработки данных и содержащихся в нем данных. Оценка рисков должна проводиться через регулярные промежутки времени. Рекомендуется проводить ее как минимум раз в год или немедленно в результате следующих событий:

a) изменение угрозы для центра обработки данных или изменении национального уровня угрозы, в месте где расположен центр обработки данных;

b) если в центре обработки данных произошли серьезные структурные изменения;

c) если в системах, поддерживающих центр обработки данных, произошли серьезные технологические изменения.

8.3.2.4 Отчетность

Каждое происшествие, связанное с безопасностью, должно быть зарегистрировано и доведено до сведения управления. Кроме того, предполагаемые угрозы и уязвимости должны оцениваться на регулярной основе и доводиться до сведения управления центра обработки данных.

8.3.2.5 Улучшение

Управление безопасностью регистрирует изменения, внесенные для улучшения защиты. Эффект от этих изменений отражается в KPI.

8.3.3 Базовый KPI: количество происшествий, связанных с безопасностью

Управление безопасностью направлено на защиту центра обработки данных и данных от несанкционированного доступа. Каждое нарушение защиты и каждое нарушение политики безопасности должно быть зарегистрировано, как происшествие безопасности.

Значения происшествий безопасности всегда сообщаются с указанием периода регистрации.

8.4 Управление ресурсами

8.4.1 Назначение

Управление ресурсами направлено на контроль, анализ, отчетность и улучшение использования и вторичного использования ресурсов центра обработки данных, а также на минимизацию воздействия работы центра обработки данных на окружающую среду. Руководство центра обработки данных должно утвердить политику управления ресурсами, чтобы определить, какие из следующих ресурсов управляются в рамках этого процесса:

a) использование электрической энергии;

b) повторное использование тепла;

c) возобновляемые источники энергии;

d) использование углерода;

e) использование и повторное использование воды;

f) использование IT-оборудования.

Управление использованием электроэнергии является важной задачей в рамках управления ресурсами и делегировано отдельному процессу управления энергией (смотреть 8.5).

8.4.2.1 Контроль за ресурсами

Показания счетчиков и датчиков должны собираться для всех мониторов ресурсов на регулярной основе.

8.4.2.2 Учет ресурсов

Все показания счетчиков и датчиков проверяются, а об ошибках сообщается. Показания счетчиков преобразуются в использование ресурсов. Агрегирование данных осуществляется и учитывается в подсистемах центра обработки данных, если это применимо.

8.4.2.3 Контроль ресурсов

Использование ресурсов связано с такими параметрами, как энергопотребление IT или внешняя температура. KPI рассчитывается на основе достоверных данных, а непредвиденные отклонения регистрируются.

8.4.2.4 Управление ресурсами

Результаты контроля ресурсов анализируются на предмет возможности улучшения. Вырабатываются меры и регистрируются изменения для повышения эффективности использования ресурсов. Эффективность мер проверяется с помощью KPI.

8.4.3 Базовый KPI

8.4.3.1 Обзор

KPI для управления ресурсами должны быть выбраны на основе политики управления ресурсами, например:

a) ERE — Эффективность повторного использования энергии;

b) REF — Фактор возобновляемой энергии;

c) CUE — Эффективность использования углерода;

d) WUE — Эффективность использования воды.

KPI для управления энергией определены в пункте 8.5.3.

8.4.3.2 Эффективность повторного использования энергии (ERE)

ERE определяется как:

(1)

где,

Edc - общее энергопотребление центра обработки данных в кВт/ч;

Eповторное использование - повторно используемая энергия центра обработки данных в кВт/ч;

Eit - энергопотребление IT-оборудования в кВт/ч.

Существует взаимосвязь между ERE и PUE (смотреть 8.5.3.2.1). ERE учитывает повторное использование энергии, которое не включается в расчет PUE, т.е. если повторное использование энергии отсутствует, то ERE = PUE. Минимальное значение для ERE равно 0, что соответствует полному повторному использованию энергии.

8.4.3.3 Фактор возобновляемой энергии (REF)

REF определяется как:

(2)

где,

Eren возобновляемая энергия, находящаяся в собственности и под контролем центра обработки данных, в кВт/ч;

EDC общее энергопотребление центра обработки данных в кВт/ч.

REF показывает процент возобновляемой энергии, используемой центром обработки данных. Минимальное значение - 0 % для отсутствия использования возобновляемой энергии; максимальное - 100 % для центра обработки данных, использующего только возобновляемую энергию.

ISO/IEC 30134-3 содержит подробные требования к определению и отчетности по REF.

8.4.3.4 Эффективность использования углерода (CUE)

CUE определяется как:

CUE = PUE x Gc в г/кВтч                                          (3)

где,

PUE Эффективность энергопотребления (смотреть 8.5.3.2.1):

GC выброс углерода в г/кВтч.

Выброс углерода на кВт/ч можно узнать из счета поставщика, и он может меняться из-за доли возобновляемой энергии и ядерной энергии. Ядерная энергия определяется как невозобновляемая, но не содержащая углерода (и других парниковых газов).

8.4.3.5 Эффективность использования воды (WUE)

Центры обработки данных, использующие воду для процессов охлаждения, должны рассмотреть возможность включения воды в политику управления ресурсами, особенно когда системы охлаждения могут использовать либо воду, либо электрическую энергию.

WUE определяется как:

в м3 /кВтч или л/кВтч                       	 (4)

где,

WDC - количество воды, используемой в центре обработки данных, в м3 или л;

Eit - энергопотребление IT-оборудования в кВт/ч.

Центры обработки данных, возвращающие использованную воду частично или полностью в неизменном состоянии (за исключением ее температуры) в место происхождения, должны также использовать эффективность повторного использования воды, которая определяется как:

в м3/кВтч или л/кВтч                           (5)

где,

WDC - количество воды, используемой в центре обработки данных, в м3 или л;

Wповторное - количество повторно используемой воды, используемой в центре обработки данных, в м3 или л;

Eit - энергопотребление IT-оборудования в кВт/ч.

По аналогии с ERE, минимальное значение WRE равно 0 для полного повторного использования; максимальное значение WUE - для не повторного использования.

8.5 Управление энергетикой

8.5.1 Назначение

Энергетический менеджмент направлен на контроль, анализ, отчетность и повышение энергоэффективности центра обработки данных. Для того чтобы процесс был эффективным, во всех областях должен быть выбран, как минимум 2 уровень детализации энергоэффективности (смотреть ISO/IEC TS 22237-1).

Примечание - Сопутствующий процесс энергоменеджмента в IT не существует в управлении IT-услугами. Введение такого процесса было бы очень важным, поскольку использование энергии в IT - как и все другие аспекты, касающиеся IT, - выходит за рамки настоящего документа. Процесс управления энергией для IT необходим для поддержки процесса управления энергией для центров обработки данных с тем, чтобы минимизировать общее энергопотребление центра обработки данных. Кроме того, существует множество взаимосвязей между характеристиками компонентов IT и энергопотреблением объекта для его эксплуатации. Без процесса управления энергопотреблением для IT не существует интерфейса процессов для решения этих проблем.

Как минимум, все центры обработки данных должны определить KPI PUE (смотреть 8.5.3.2.1для соответствия настоящему документу).

8.5.2 Деятельность

8.5.2.1 Контроль энергопотребления

Показания счетчиков и датчиков должны регулярно собираться для всех мониторов, описанных в ISO/IEC TS 22237-3 и ISO/ IEC TS 22237-4.

8.5.2.2 Учет энергоресурсов

Все показания счетчиков и датчиков проверяются, а об ошибках сообщается. Показания счетчиков энергии преобразуются в данные об использовании энергии. Агрегирование данных осуществляется и учитывается в подсистемах центра обработки данных.

8.5.2.3 Контроль за энергопотреблением

Использование энергии связано с такими параметрами, как использование энергии IT или внешней температуры. KPI рассчитываются на основе достоверных данных, а непредвиденные отклонения регистрируются.

8.5.2.4 Управление событиями

Результаты энергетического контроля анализируются на предмет потенциала улучшения. Вырабатываются меры и регистрируются изменения для повышения энергоэффективности. Эффективность мер проверяется с помощью KPI.

8.5.3 Базовый KPI

8.5.3.1 Общие положения

KPI по управлению энергетикой делятся на две группы: общий KPI по управлению энергетикой и специфический KPI для центров обработки данных с контролем окружающей среды на уровне фальшполов.

8.5.3.2 KPI по общему управлению энергией

8.5.3.2.1 Эффективность энергопотребления (PUE)

PUE является широко признанным KPI и определяется как:

(6)

на ежегодной основе,

где,

EDC - общее энергопотребление центра обработки данных в кВт/ч;

Eit - энергопотребление IT-оборудования в кВт/ч.

Примечания

1 PUE часто называют (технически неверно) эффективностью использования энергии.

2 ISO/IEC 30134-2 содержит подробные требования к определению и отчетности по PUE и его производным.

8.5.3.2.2 Эффективность частичного энергопотребления (pPUE)

pPUE рассматривает конкретное энергопотребление каждой подсистемы центра обработки данных и определяется как:

(7)

где,

Esub - потребление энергии подсистемой в кВт/ч;

EIT - энергопотребление IT-оборудования в кВт/ч.

Расчет pPUEs позволяет проанализировать потенциал повышения эффективности каждой подсистемы. Поэтому это важный набор KPI для управления энергией.

8.5.3.3 Специфический KPI: pPUE для экологического контроля

Управление энергоэффективностью системы контроля окружающей среды на фальшполе является сложным процессом. pPUE для подсистемы экологического контроля является релевантным KPI:

a) для анализа фактической энергоэффективности такого типа компьютерных залов;

b) для измерения эффекта от изменений в управлении воздушными потоками. Существенное улучшение приведет к снижению значения pPUE.

8.5.4 Расширенный KPI

8.5.4.1 Общие положения

KPI по управлению энергетикой делятся на две группы: общий KPI по управлению энергетикой и специфический KPI для детального анализа компьютерных залов в центрах обработки данных с контролем окружающей среды на уровне фальшполов.

8.5.4.2 KPI по общему управлению энергией. Коэффициент энергоэффективности (EER)

EER - это KPI, специфичный для использования энергии при охлаждении, который вносит основной вклад в общее потребление энергии в большинстве центров обработки данных. Это определяется как:

(8)

на ежегодной основе;

где,

Qудалено - общее количество тепла, отводимого от центра обработки данных, в кВт/ч;

Eохлаждено - общее энергопотребление системы охлаждения в кВт/ч.

Примечание - Дополнительный KPI может быть полезен, например, для центров обработки данных с прямым водяным охлаждением.

8.5.4.3 Специфический KPI для центров обработки данных с контролем окружающей среды на уровне фальшполов

8.5.4.3.1 Байпас

Байпас - это холодный воздух, не проходящий через IT компоненты и возвращающийся неиспользованным в CRAC. Байпас напрямую снижает энергоэффективность воздушного потока, перемещая слишком много воздуха и понижая температуру возвратного воздуха. С другой стороны, байпас невозможно избежать без ограждений. Расчет KPI определен в модели OpenDCME (www.opendcme.org):

(9)

где,

BP - это байпас;

Tro - температура на выходе из блока/шкафа в °C;

TCRACI - температура на входе в CRAC в °C;

Tcraco  - температура на выходе CRAC в °C.

8.5.4.3.2 Рециркуляция

Рециркуляция - это горячий воздух, возвращающийся к воздухозаборнику IT-компонента, который используется дважды, прежде чем вернуться в CRAC. Рециркуляция косвенно снижает энергоэффективность воздушного потока, требуя более низкой температуры приточного воздуха. Расчет KPI определен в модели OpenDCME (www.opendcme.org):

(10)

где,

RC - это рециркуляция;

Tri - температура на входе в блок/шкаф в °C;

Tro - температура на выходе из блока/шкафа в °C;

Tcraco - температура на выходе CRAC в °C.

8.5.4.3.3 Распределение температуры между горячими и холодными проходами

Энергоэффективность теплообменников зависит от разницы температур между горячим и холодным воздухом: чем выше эта разница, тем выше энергоэффективность. Хорошее управление воздушным потоком приведет к высокой разнице температур, например, 16 K.

8.5.4.3.4 Температура приточного воздуха

Энергоэффективность системы охлаждения зависит от температуры подаваемой и возвратной воды (или охлаждающей жидкости): чем выше температура, тем выше энергоэффективность; особенно для систем естественного охлаждения. Поэтому температура приточного воздуха должна быть как можно более высокой.

Однако IT-оборудование с вентиляторами с регулируемой скоростью вращения будет увеличивать скорость вращения вентилятора при более высоких температурах, что приведет к увеличению потребления энергии. CRAC будет потреблять меньше энергии, но общее энергопотребление возрастет. Поэтому температура приточного воздуха должна быть установлена на оптимальное значение, чтобы минимизировать потребление энергии.

8.5.4.3.5 Влажность приточного воздуха

Современное IT-оборудование позволяет работать в широком диапазоне влажности приточного воздуха. Широкий диапазон необходим для энергоэффективности, поскольку большую часть года можно избежать энергоемкого процесса увлажнения и осушения.

8.5.4.3.6 Разница давления между горячим и холодным проходом

В компьютерных залах без ограждений, требуется перепад давления между фальшполом и уровнем блока, чтобы контролировать объем воздуха в CRAC (прецизионном кондиционере) с вентиляторами, имеющими частотное регулирование. Создание давления под фальшполом требует от CRAC энергии. Чем меньше этот перепад давления, тем выше энергоэффективность воздушного потока.

Для компьютерных залов с блоками требуется лишь небольшая разница давления. Оно будет накапливаться между горячим и холодным проходом, где расположены стойки и IT-компоненты. IT будет направлять воздушный поток через блок, а CRAC должен только возвращать воздух в холодный проход. Минимальное избыточное давление в холодном проходе достаточно для эксплуатационной безопасности, чтобы избежать рециркуляции через отверстия.

8.6 Управление жизненным циклом продукта

8.6.1 Назначение

Управление жизненным циклом продукта направлено на приобретение оптимальных компонентов инфраструктуры и анализ стоимости жизненного цикла продукта. Подход, основанный на общей стоимости владения (TCO), должен включать затраты на энергию, а также инвестиции и затраты на техническое обслуживание. Также должны учитываться требования эксплуатации, касающиеся надежности, ремонтопригодности и интеграции в контроль и управление событиями. Вывод из эксплуатации элементов инфраструктуры должен быть основан на фактической ТСО и в соответствии с обязательствами по утилизации.

8.6.2 Деятельность

8.6.2.1 Процедура тендера и закупок

Когда требуется новое оборудование или замена существующего оборудования, управление жизненным циклом продукта направлено на выбор лучших продуктов для центра обработки данных.

Помимо затрат на инвестиции и техническое обслуживание, которые обычно являются параметром принятия решения, управление жизненным циклом продукта должно оценивать ожидаемые затраты на энергопотребление нового продукта. Это требует предположения об ожидаемой нагрузке, которая будет обеспечиваться за счет управления мощностью. Некоторые продукты, например, UPS, могут работать в разных режимах с разной энергоэффективностью. Управление жизненным циклом продукта должно убедиться, что режим, выбранный для оценки TCO, подходит для последующей эксплуатации в центре обработки данных. Другим важным параметром принятия решения является удовлетворение эксплуатационных потребностей. Надежность и ремонтопригодность важны для достижения желаемой доступности. Интеграция в контроль и управление событиями важна, чтобы избежать излишней сложности этих процессов.

Управление жизненным циклом продукта информирует управление мощностью и операционное управление о поставках нового оборудования или только операционное управление, в случае поставок для замены.

8.6.2.2 Контроль в течение срока службы

При проведении тендера и закупок оборудования, управление жизненным циклом продукта должно опираться на спецификации продавцов. Тем не менее, эти характеристики основаны на лабораторных измерениях, и при эксплуатации в реальном центре обработки данных возможно значительное отклонение от спецификации. Поэтому управление жизненным циклом продукта отслеживает фактические затраты и эксплуатационные свойства каждого элемента оборудования в течение срока службы. Затраты на изделие будут предоставлены системой управления затратами (смотреть 8.7).

Управление жизненным циклом продукта без поддержки процесса управления затратами менее эффективно, поскольку отсутствует возможность анализа реальных затрат в сравнении с оценками, на которых основывались тендеры. Кроме того, не будет обнаружено отклонение от спецификации поставщиков, что повлияет на энергоэффективность.

8.6.2.3 Вывод из эксплуатации

Управление жизненным циклом продукта должно отбирать для вывода из эксплуатации те элементы оборудования, которые влияют на оптимальную работу, либо своим функционированием при контроле и управлении событиями, либо своим нерациональным обслуживанием или энергозатратами. Возраст оборудования тоже может быть одним из параметров, поскольку в конце жизненного цикла стоимость обслуживания может возрасти, но возраст не должен быть основным параметром принятия решения.

8.6.3 Базовый KPI: Отклонение от ожидаемых свойств продукта

Каждый элемент оборудования должен обладать ожидаемыми свойствами. Управление жизненным циклом продукта нацелено на выбор лучших товаров на основе этих ожиданий, поэтому оно должно следить за тем, чтобы ожидания оправдались. Таким образом, отклонение от ожиданий это KPI для управления жизненным циклом продукта.

Для TCO всегда будет существовать отклонение из-за неопределенности в эксплуатационной нагрузке. Это отклонение должно быть в пределах приемлемого диапазона.

8.7 Управление затратами

8.7.1 Назначение

Управление затратами направлено на контроль, анализ и учет всех затрат, связанных с инфраструктурой, по элементам оборудования. Затраты, которые не относятся непосредственно к элементам оборудования, должны распределяться по моделям затрат. Управление затратами отвечает за разработку и поддержание понятных моделей затрат.

8.7.2 Деятельность

8.7.2.1 Контроль и анализ затрат

Как правило, бухгалтерия отвечает за контроль всех затрат на уровне предприятия. Управление затратами центра обработки данных получает от бухгалтерии ту часть общей суммы, которая относится к элементам инфраструктуры центра обработки данных. Оно проверяет все проводки и отделяет затраты, которые могут быть непосредственно связаны с элементами, от тех, которые не могут быть связаны.

8.7.2.2 Разработка и поддержание моделей распределения затрат

Возможно, что затраты не относятся непосредственно к элементам инфраструктуры, но явно относятся к инфраструктурным затратам. Поэтому необходима модель затрат для распределения расходов, например, плата за обслуживание подсистемы центра обработки данных может быть внесена заранее в начале года независимо от фактической суммы, необходимой для обслуживания элементов подсистемы. Управление затратами должно решить, как распределить эти затраты:

a) связанные с инвестициями по каждому элементу;

b) связанные с фактическим техническим обслуживанием, проводимым в течение года;

c) связанные с фактическими часами работы каждого элемента (которые могут быть разными для отказоустойчивых компонентов);

d) в соответствии со смешиванием нескольких взаимосвязей.

Какой бы ни была модель, она должна быть комплексной для управления жизненным циклом продукта и управления центром обработки данных. В моделях с несколькими взаимосвязями, необходимо проконсультироваться с операционным управлением для оптимизации веса отношений. Управление затратами отвечает за поддержание модели распределения и обеспечение соответствующего распределения, например, модель «затраты-затраты».

8.7.2.3 Статья затрат

Для поддержки управления жизненным циклом продукта при расчете совокупной стоимости владения все затраты относятся на элементы инфраструктуры.

На основе учтенных затрат могут быть получены различные показатели затрат, помогающие контролировать эффективность работы центра обработки данных. Соответствующие показатели определяются управлением и могут включать в себя:

a) стоимость квадратного метра компьютерного зала;

b) стоимость за блок/шкаф;

c) стоимость за общую подключенную мощность IT;

d) стоимость за использованную IT-энергию;

e) стоимость за объем сетевых данных;

f) стоимость хранения данных;

g) стоимость за неиспользуемые мощности.

8.7.3 Базовый KPI

8.7.3.1 Полнота учета расходов

Стоимость управления затратами возрастает по мере полноты учета. Неполный учет может привести к неверным решениям в управлении жизненным циклом продукта. KPI определяется, как отношение неучтенных затрат к общим затратам.

8.7.3.2 Метрика стоимости

Предоставление метрик затрат руководству центра обработки данных важно для обеспечения прозрачности затрат. Поэтому способность предоставлять показатели затрат является KPI для управления затратами.

8.8 Стратегия центров обработки данных

8.8.1 Назначение

В начале первоначального планирования центра обработки данных у владельца есть четкое представление о том, каким потребностям он будет отвечать. В течение длительного срока службы центра обработки данных потребности будут меняться, а значит, будет меняться и стратегия работы. Плотность мощности, стратегия охлаждения и даже желаемый уровень отказоустойчивости могут меняться в течение срока службы центра обработки данных в связи с появлением новых технологий в сфере IT и оборудования. Также уровень желаемой операционной зрелости (смотреть Таблицу A.2) может меняться в зависимости от потребностей пользователей и владельцев.

Стратегия центра обработки данных направлена на согласование фактических возможностей и будущих требований пользователей и владельцев центра обработки данных. Фактические возможности отражаются в реализованных процессах и KPI центра обработки данных. Будущие требования могут быть получены из бизнес- и IT-стратегии владельцев или пользователей. Кроме того, ожидания в отношении рынка услуг центра обработки данных могут дать исходные данные для выравнивания стратегии. Создание стратегии, основанной на достоверных предположениях, может оказаться довольно сложным процессом, состоящим из опроса клиентов и наблюдения за рынком.

8.8.2 Деятельность

8.8.2.1 Оценка текущих возможностей

Для каждого внедренного процесса следует использовать набор KPI для оценки качества выполнения процесса. Процессы с низкой эффективностью должны быть проверены на предмет нехватки ресурсов, недостаточного взаимодействия с другими процессами или организационного сопротивления. Процессы, которым уделяется меньше внимания со стороны руководства, всегда будут давать более низкие результаты, поэтому операционное совершенство должно развиваться путем повышения внимания к новым процессам при сохранении высокого качества существующих процессов.

8.8.2.2 Внедрение процессов и KPI

Поскольку зрелость операционного совершенства и ресурсы позволяют, новые процессы могут быть внедрены как часть Стратегии центра обработки данных. Организация должна быть в состоянии следовать Стратегии центра обработки данных, чтобы принять ценность новых процессов; в противном случае организационное сопротивление будет более вероятным, чем качество процесса. Для оценки качества для существующих процессов может быть полезно перейти от базовых KPI к расширенным KPI. После того, как процесс внедрен и обеспечивает приемлемое качество, следует применять постоянные улучшения для развития возможностей организации.

Реализация каждой новой стратегии должна определить параметры и информацию, которая будет передаваться между различными процессами управления, а также KPI, который будет использоваться.

8.8.2.3 Разработка новой стратегии

Чтобы привести в соответствие текущие и будущие возможности, может потребоваться разработка новой стратегии. Необходимо рассмотреть следующие вопросы:

a) Соответствует ли уровень отказоустойчивости потребностям бизнеса?

b) Обеспечена ли достаточная мощность для ожидаемых плотностей мощности?

c) Существуют ли на рынке новые технологии, способные поддержать стратегию?

d) Следует ли предлагать услуги центра обработки данных новым или дополнительным сегментам клиентов?

e) Предлагаются ли услуги по конкурентоспособным рыночным ценам?

Изменения требований к доступности или плотности мощности, а также повышение энергоэффективности могут существенно повлиять на общую мощность (смотреть 7.6). Поэтому при корректировке стратегии центра обработки данных всегда следует учитывать эти последствия.

8.8.2.4 Стратегия снабжения

Помимо технических ресурсов, стратегия центра обработки данных должна разрабатывать стратегию поиска внешних поставщиков. Персонал должен быть обучен тем видам деятельности, которые осуществляются в организации центра обработки данных. Зависимость от поставщиков может в свою очередь потребовать навыков управления проектами и управления поставщиками.

8.8.2.5 Соглашение о стратегии

После разработки новой стратегии ее необходимо согласовать с владельцем. При подготовке необходимо проанализировать влияние изменений на бюджеты и операционные затраты. После официального согласования новая стратегия должна быть передана в организацию для обеспечения соответствия.

8.8.3 Базовый KPI: Актуальность согласованной стратегии

Согласование стратегий требует регулярного общения между руководством центра обработки данных и клиентами или владельцами. Срок действия стратегии зависит от назначения центра обработки данных, например, является ли он внутренним или внешним поставщиком услуг. Согласование частыми, небольшими этапами может привести к снижению инвестиционных затрат, но требует больше ресурсов для разработки стратегии. Рекомендуемый срок действия - от одного до трех лет.

8.9 Управление уровнем обслуживания

8.9.1 Назначение

Управление уровнем обслуживания направлено на обеспечение соответствия качества предоставляемых услуг утвержденному Соглашению об уровне обслуживания (SLA). Поэтому оно должно контролировать, анализировать и сообщать о соблюдении уровня обслуживания. Важно понимать, что SLA может быть заключено между центром обработки данных и внешним клиентом или клиентом внутри одной организации. Рекомендуется, чтобы в обоих случаях SLA было задокументировано во избежание недоразумений.

8.9.2 Деятельность

8.9.2.1 Контроль за уровнем обслуживания

Качество услуг центра обработки данных можно контролировать с помощью набора KPI реализованных процессов: управление происшествиями, управление доступностью, управление безопасностью, управление энергией и управление затратами. Контролируемое качество услуг отражает возможности центра обработки данных по отношению к пользователю. Знание этих возможностей является необходимым условием для заключения официальных соглашений.

8.9.2.2 Соглашение об уровне обслуживания

SLA может быть составлено на основе информации, полученной от систем контроля. После утверждения руководством центра обработки данных SLA может быть предложено клиентам (внешним или внутренним). Затем SLA должно быть доведено до сведения организации, с целью обеспечения его соблюдения. Если изменения в стандартном SLA центра обработки данных согласованы с клиентами, контроль и KPI должны быть скорректированы соответствующим образом.

8.9.2.3 Отчет о соблюдении SLA

О соблюдении всех SLA сообщается для внутренних целей, а также для клиентов. Рекомендуется проводить ежегодные обзоры уровня обслуживания для оценки соблюдения SLA и определения необходимых улучшений.

8.9.2.4 Анализ и улучшение

Управление уровнем обслуживания несет ответственность за поддержку организации в соблюдении SLA. Если качество услуг не соответствует запланированному или согласованному SLA, необходимо разработать улучшения. Управление уровнем обслуживания регистрирует изменения для улучшения качества обслуживания и связанные KPI, когда это применимо.

8.9.3 Базовый KPI: Несоответствие между качеством обслуживания и SLA

Управление уровнем обслуживания направлено на обеспечение надлежащего качества обслуживания. Необходимо избегать значительного расхождения между качеством услуг и SLA - в обоих направлениях: слишком низкое качество услуг и слишком высокое качество услуг. Более высокое качество обслуживания, чем требуется, обычно приводит к увеличению затрат на инфраструктуру или организационные ресурсы. Поэтому расхождение между качеством обслуживания и SLA является KPI для управления уровнем обслуживания.

8.10 Управление отношениями с клиентами

8.10.1 Общие положения

В зависимости от назначения центра обработки данных и его политики безопасности существуют самые разнообразные политики, определяющие, как центр обработки данных работает со своими клиентами. Некоторые ограничивают физический доступ до минимума, другие разрешают относительно свободный доступ. Также важно определить обязанности клиента в отношении безопасности, энергоэффективности, пропускной способности, подключения и содержания помещений, чтобы убедиться, что клиент понимает операционные параметры центра обработки данных и работает в их рамках. Например, клиенты должны быть осведомлены о следующем:

a) о наличии резервных источников питания и преимуществах подключения IT-оборудования с двумя источниками питания к обоим источникам;

b) необходимость распаковки оборудования в специально отведенных местах вне компьютерного зала для снижения риска возгорания и загрязнения;

c) преимущество управления кабелями в шкафах;

d) меры по повышению энергоэффективности, такие как конфигурация горячих и холодных проходов и преимущество установки заглушек между оборудованием.

Существует множество других вопросов, которые необходимо рассмотреть, задокументировать и представить клиенту в рамках соглашения о предоставлении услуг центра обработки данных.

Необходимо проводить регулярные аудиты, чтобы убедиться в соблюдении согласованных политик.

8.10.2 Назначение

Управление отношениями с клиентами направлено на разработку стратегии взаимодействия с клиентами и управление обязанностями клиента и центра обработки данных. Оно обязывает клиентов вносить вклад в содержание, безопасность и энергоэффективность центра обработки данных и заключать официальные соглашения по всем каналам связи.

8.10.3 Деятельность

8.10.3.1 Разработка стратегии

Стратегия управления клиентами должна соответствовать стратегиям обеспечения доступности, безопасности и энергоэффективности. Необходимо определить политику, чтобы отделить обязанности клиента от обязанностей центра обработки данных. Политики должны быть утверждены управлением центра обработки данных и доведены до сведения организации для обеспечения соответствия.

8.10.3.2 Обязательства по безопасности и энергоэффективности

Управление затратами информирует клиентов об их обязательствах по соблюдению политик безопасности. Оно помогает клиенту внести вклад в общую энергоэффективность центра обработки данных, консультируя по энергоэффективным IT-компонентам и параметрам в компьютерном зале. С каждым клиентом должно быть заключено официальное соглашение о принятии политик, и рекомендуется, чтобы руководство клиента обязалось выполнять это соглашение.

8.10.3.3 Коммуникации и передача по инстанции

Руководство клиента должно быть проинформировано обо всех передачах по инстанции в других процессах.   Оно должно синхронизироваться с управлением уровня обслуживания по краткому изложению вопросов коммуникации до проведения совещания по обслуживанию. Руководство клиента и управление уровня обслуживания должны проводить совещания вместе, когда это возможно.

8.10.4 Базовый KPI: Соблюдение политики

Существует несколько KPI, определяющих соответствие обязанностей и ответственности клиента, зависящих от политик, например:

a) количество сбоев из-за ошибок при подключении электропитания;

b) количество сбоев из-за неправильной установки IT-компонентов в блоки (смешение горячих и холодных проходов);

c) количество IT-компонентов с недостаточными характеристиками энергоэффективности;

d) количество проблем, связанных с кабельной разводкой;

д) количество проблем, связанных с пожарной нагрузкой.

8.10.5 Расширенный KPI: Жалобы на коммуникацию

Управление отношениями с клиентами нацелено на установление хороших коммуникаций между центром обработки данных и клиентом. Неработающие каналы связи приведут к жалобам либо со стороны клиента, либо со стороны организации центра обработки данных. Поэтому количество таких жалоб является расширенным KPI для управления отношениями с клиентами.

Приложение A

(справочное)

Пример внедрения процесса

A.1 Определение приоритетов процессов

Внедрение процессов и KPI в существующей организации не может быть выполнено за один шаг. Это самостоятельный процесс, результатом которого является постоянное повышение уровня развития организации. Поэтому стратегия центра обработки данных должна определять приоритетность процессов, которые необходимо внедрить, и KPI для контроля процессов.

Расстановка приоритетов процессов зависит от бизнес-модели и бизнес-требований центра обработки данных. В таблице A.1 приведен пример расстановки приоритетов процессов.

Таблица A.1 - Приоритет процессов

| Приоритет 1 | Приоритет 2 | Приоритет 3 |
| --- | --- | --- |
| Операционное управление | Управление изменениями | Управление энергетикой |
| Управление происшествиями | Управление уровнем обслуживания | Управление конфигурацией |
| Управление безопасностью | Управление мощностью | Управление затратами |
| Управление отношениями с клиентами | Управление доступностью | Управление жизненным циклом продукта |

A.2 Высокий уровень развития

Руководители центров обработки данных, желающие позиционировать свою организацию с учетом ее высокого уровня развития, найдут пример матрицы высокого уровня развития с четырьмя уровнями в таблице A.2.

Таблица A.2 - Операционные уровни

| Элементы операционного уровня развития | Операционные уровни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
| Объекты контроля и инфраструктуры | низкий | средний | высокий | Очень высокий |
| Проектирование и определение (Q = План качества, A = Доступность, S = Безопасность, F = Функциональность, E = Эффективность, C = Программа сертификации) | A, S, | Q, A, S, F | Q, A, S, F, E, | Q, A, S, F, E, C |
| Планирование | проверка деятельности, которая определена в плане качества (Q, A) | выборочный контроль деятельности, которая определена в плане качества (Q, A,S) | регулярный контроль деятельности, которая определена в плане качества (Q, A,S,E) | постоянный контроль всех видов деятельности, которые определены в плане качества (Q, A,S,F,E,C) |
| Создание инфраструктуры зданий и ДЦ |  |  |  |  |
| Примечание: Эти уровни соответствуют приоритетам, определенным в A.1. |  |  |  |  |

Таблица A.2 (продолжение)

| Элементы операционного повышения уровня развития | Операционные уровни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 |
| Передача, утверждение, ввод в эксплуатацию | функциональность должна быть проверена перед вводом в эксплуатацию | должна быть проверена функция центра обработки данных. Сервисные техники и операторы центра обработки данных должны быть проинструктированы. | Все функции центра обработки данных должны быть проверены экспертами. Технические специалисты и операторы службы постоянного тока должны быть очень хорошо проинструктированы. | Все функции центра обработки данных должны быть проверены и сертифицированы экспертами. Техники и операторы по обслуживанию центров обработки данных должны быть очень хорошо проинструктированы. |
| Процессы, контроль, отчетность, KPI (см. Примечание) | Приоритетные процессы 1 с базовым KPI и определением PUE | Приоритетные процессы 1 с расширенным KPI + приоритетные процессы 2 с базовым KPI | Приоритетные процессы 1 с улучшенными KPI + приоритетные процессы 2 с улучшенными KPI + процесс постоянного совершенствования | Уровень 3 + приоритет 3 процессов с базовым KPI + сертифицированный процесс постоянного улучшения |
| Квалификация инженеров по техническому планированию | процесс квалификации персонала | процесс квалификации персонала и систем | постоянный процесс квалификации компонентов, систем, персонала и управления | Сертифицированный постоянный процесс квалификации компонентов, систем, персонала и управления |
| Квалификация монтажной компании |  |  |  |  |
| Квалификация поставщика |  |  |  |  |
| Квалификация операционной компании/персонала |  |  |  |  |
| Операции, контроль и управление | Правила оперирования, контроля и управления должны выполняться | Уровень 1 + процесс совершенствования для эксплуатации, контроля и управления | Уровень 2 + процесс постоянного улучшения работы, контроля и управления. | Уровень 3 + сертифицированный процесс постоянного совершенствования для эксплуатации, контроля и управления |
| Примечание - Эти уровни соответствуют приоритетам, определенным в A.1. |  |  |  |  |

Приложение B

(обязательное)

Системы безопасности

B.1 Доступ к помещениям центра обработки данных

B.1.1 Охрана

Охрана создает видимый сдерживающий фактор на объекте, а также предлагает экспертные знания в области физической защиты, таких как управление и работа с посетителями объекта, а также происшествиями, связанными с безопасностью на объекте. Охрана может быть представлена на стационарных постах, таких как мониторинговая комната, или в виде выборочного мобильного патрулирования территории. Персонал охраны должен иметь доступ к критическим активам, только при наличии одного или нескольких из следующих условий:

a) операционные процедуры на объекте;

b) операционные требования;

c) доступ по «правилу двух людей».

Удаленный контроль систем сигнализации также может использоваться для контроля доступа в помещения или комнаты, при предъявлении правильной аутентификации.

B.1.2 Работники и другой уполномоченный персонал

B.1.2.1 Требования

Система проверок «должной осмотрительности» (смотреть B.1.2.2) должна быть рассмотрена для всех сотрудников в поддержку смягчения внутренних угроз, т.е. авторизованного персонала, выполняющего несанкционированные действия. Персонал охраны должен подвергаться более строгим проверкам «должной осмотрительности», чем те, которые применяются к остальному персоналу.

В ситуации, когда персонал охраны управляет системами контроля доступа, должны быть предусмотрены соответствующие средства контроля для обеспечения того, чтобы журналы аудита не могли быть изменены, подделаны или удалены, что разрушает целостность доказательств. Такая целостность обычно требуется для поддержки потенциального уголовного преследования в результате происшествия, связанного с безопасностью.

Журналы аудита системы контроля доступа должны проверяться еженедельно/ежемесячно менеджером по внутренней безопасности или менеджером по безопасности объекта.

B.1.2.2 Рекомендации

При проверке «должной осмотрительности», в качестве неполного перечня следует рассмотреть следующее:

a) проверка личности, которая должна включать какую-либо форму национально признанного удостоверения личности с фотографической информацией (например, паспорт, водительские права);

b) проверку адреса (например, путем предоставления счетов за коммунальные услуги);

c) законное право на работу;

d) проверку академической и профессиональной квалификации;

e) проверку представленного резюме (положительная проверка предыдущих рекомендаций по работе и образовательных квалификаций за минимальный период в пять лет);

f) соответствующую проверку судимостей;

g) дополнительные проверки, включая финансовую историю, когда предполагается, что сотрудник или уполномоченное лицо будет иметь доступ к конфиденциальным или критическим активам данных.

Следует рассмотреть необходимость выборочного досмотра сотрудников и другого авторизованного персонала.

B.1.3 Посетители

B.1.3.1 Требования

Должны быть предусмотрены соответствующие операционные процессы для управления и «обработки» посетителей центра обработки данных.

Должны быть предусмотрены механизмы, с помощью которых запросы на доступ подаются соответствующему лицу, например, менеджеру по безопасности или персоналу охраны на объекте, если таковой имеется.

Посетители должны быть проинформированы о требовании предъявить соответствующие документы для подтверждения личности перед получением доступа. Удостоверения должны содержать какую-либо форму фотографического удостоверения личности, например:

a) национальное удостоверение личности, где это применимо;

b) водительское удостоверение, если оно подтверждено фотографией;

c) паспорт.

Местные процедуры могут определять другие подходящие фотографические документы, удостоверяющие личность.

После подтверждения личности и получения разрешения на посещение, посетителям выдается пропуск, четко идентифицирующий их (с помощью цвета или аналогичным способом), как посетителей. Этот пропуск должен быть надет и находиться на виду в любое время.

Доступ в помещения центра обработки данных заданного Класса защиты (в соответствии с ISO/IEC TS 22237-6) должен предоставляться только после того, как посетители/персонал завершат процесс регистрации и входа на территорию центра обработки данных. Если их статус допуска неизвестен, доступ может быть предоставлен, при условии соблюдения следующих условий:

d) авторизованный персонал или посетители, которых постоянно сопровождает надлежащий персонал службы безопасности;

e) авторизованный персонал или посетители в сопровождении надлежащего персонала с допуском;

f) персонал или посетители, ранее получившие и сохранившие подтвержденный допуск, имеющие доступ без сопровождения, в соответствии с местной политикой.

Стационарная или мобильная патрульная служба охраны должна соответствовать признанному отраслевому стандарту.

Первоначальная проверка безопасности посетителей и подтверждение их визита должны проводиться:

1) при входе в здание, на границе между Классами защиты 1 и 2 для помещений центра обработки данных без внешних барьеров;

2) при входе в зону Класса защиты 1 для помещений центра обработки данных с внешними барьерами.

Доступ из зоны одного Класса защиты в другую и в помещения в пределах одного Класса защиты должен контролироваться и предоставляться только авторизованному персоналу на основании требования «необходимости знать».

B.1.3.2 Рекомендации

В зависимости от механизмов доступа, действующих в центре обработки данных, бейджи посетителей могут быть четко разграничены (с помощью цвета или аналогичным образом) для обеспечения ограниченного доступа в утвержденные зоны общего пользования или конкретные помещения, связанные с определенным клиентом, которого представляет посетитель.

В зависимости от согласованных на местах протоколов, доступ посетителей может осуществляться в сопровождении или без сопровождения. В ситуациях, требующих высокой степени секретности, доступ без сопровождения будет предоставляться только после проведения соответствующих проверок в отношении допуска (допусков) и принципа «необходимости знать». Для поддержки и облегчения перемещения посетителей по помещению следует создать "белый список". Управление "белым списком" будет осуществляться менеджером безопасности центра обработки данных или уполномоченным персоналом охраны, в зависимости от ситуации.

Следует рассмотреть необходимость выборочного досмотра посетителей.

B.1.4 Доставки

B.1.4.1 Требования

Процессы физической защиты, процедур и конструкция здания должны соответствовать защищаемым активам. Сюда входят активы данных, требующие защиты, а также инфраструктура, поддерживающая работу центра обработки данных.

Для обеспечения доставки в центры обработки данных, требующие высокого уровня контроля безопасности, должны применяться дополнительные операционные средства контроля для поддержки процесса доставки. Это включает, но не ограничивается:

a) досмотром автомобилей перед доступом на погрузочную площадку;

b) предварительным бронированием доставки и выдачей уникального идентификатора посетителя;

c) наблюдением за погрузочно-разгрузочными работами со стороны соответствующего персонала;

d) контролем вышеуказанных действий с помощью систем видеонаблюдения (более подробную информацию смотреть в ISO/IEC TS 22237-6).

Характер и степень этих средств контроля должны определяться соответствующей оценкой рисков или предоставлением операционных требований от организации, чьи данные размещаются.

B.1.4.2 Рекомендации

Соответствующий надзор за процессом доставки должен осуществляться персоналом, прошедшим проверку на благонадежность, или охранниками на объекте.

Должна быть создана документированная процедура в отношении управления и обработки поставок с учетом оперативного контроля безопасности, реализованного в пункте B.1.4.1.

При регулярных доставках от поставщика, следует рассмотреть вопрос о создании соответствующего «белого списка» для персонала по доставке, чтобы обеспечить своевременную разгрузку груза. Предварительный отбор персонала по доставке будет содействовать проведению разгрузочных работ.

Операционная процедура должна быть распространена среди персонала, ответственного за управление и обработку доставок.

В зависимости от процедур, согласованных на местном уровне, может потребоваться соответствующий период для уведомления перед детализацией доставки:

a) данные водителя;

b) содержимое груза;

c) любые требования к доступу, необходимые для разгрузки. В соответствии с согласованными местными протоколами должен быть согласован процесс передачи по инстанции для принятия экстренных доставок, выходящих за рамки стандартных протоколов.

B.1.5 Физическая защита доставок

B.1.5.1 Требования

Не применимо.

B.1.5.2 Рекомендации

Здания, содержащие помещения центров обработки данных, должны иметь внешний барьер, который действует, как граница Класса защиты 1, как описано в ISO/IEC TS 22237-6. Необходимость в таком барьере возрастает по мере увеличения требуемой степени безопасности.

B.2 Системы пожаротушения

При использовании газообразной системы пожаротушения (смотреть ISO/IEC TS 22237-6) необходимо периодически (с интервалом не более 12 месяцев) проводить проверку, чтобы определить, не произошло ли проникновение через границы или не произошли ли другие изменения в защищаемом пространстве, которые влияют на утечку и концентрацию/эффективность огнетушащего вещества, которые могут повлиять на пожарные характеристики пространства.

Если такой анализ

a) не может быть проведен с помощью визуального осмотра, он должен быть выполнен путем проведения испытаний на целостность уплотнения и сравнения результатов с оценкой проектных/оригинальных характеристик;

b) указывает на изменение типа опасности в защищаемом пространстве, увеличение защищаемого объема или любую утечку, которая приведет к неспособности удерживать огнетушащее вещество в течение требуемого периода, должны быть предприняты меры по исправлению положения (что может потребовать перепроектирования системы для обеспечения первоначальной степени защиты).

Для облегчения функционального испытания должна быть возможность активации системы без нарушения работы помещения центра обработки данных, в котором она установлена.

Рекомендуется регулярно проверять тип пожароопасного материала в пространстве и занимаемый им объем, чтобы обеспечить достижение и поддержание требуемой концентрации огнетушащего вещества.

Функциональные испытания должны быть возможны в любое время. Если рабочий ресурс не может быть отключен во время работы, система газового пожаротушения должна иметь устройство управления (предпочтительно клавишный выключатель), с помощью которого можно сделать неработоспособной функцию автоматического отключения рабочего ресурса, например, принадлежностей IT или вентиляции. Рабочий статус должен быть четко обозначен на отдельном дисплее и в месте, где постоянно находится персонал.

Персонал, работающий в зоне электронного оборудования, должен быть обучен безопасному использованию всех имеющихся средств пожаротушения.

Только уполномоченные лица должны иметь возможность:

1) прекращать работу помещения центра обработки данных;

2) повторно запускать вентиляцию;

3) повторно запускать любое отключенное оборудование.

B.3 Управление электрическими помехами

Должны быть предусмотрены процедуры для контроля использования устройств, которые не обязаны соответствовать Директиве EMC (например, мобильные телефоны).

Библиография

[1] ISO/IEC 30134-1, Information technology  Data centres Key performance indicators  Part 1 Overview and general requirements (Информационные технологии. Центры обработки данных. Ключевые показатели эффективности. Часть 1. Основные положения и общие требования)

[2] ISO/IEC 30134-2, Information technology  Data centres Key performance indicators  Part 2: Power usage effectiveness (PUE) (Информационные технологии. Центры обработки данных. Ключевые показатели эффективности. Часть 2: Коэффициент энергоэффективности (PUE))

[3] ISO/IEC 30134-3, Information technology  Data centres Key performance indicators  Part 3: Renewable energy factor (REF) (Информационные технологии. Центры обработки данных. Ключевые показатели эффективности. Часть 3: Коэффициент возобновляемой энергии (REF))

[4] ISO/IEC TR 301331), Information technology  Data centres Guidelines for resource efficient data centres (Информационные технологии. Центры обработки данных. Руководство по ресурсосберегающим центрам обработки данных)

__________________________

- В стадии разработки. Стадия на момент публикации: ISO/IEC PDTR 3

Приложение В.А.

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC TS 22237-1 Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 1: Общие понятия | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-1* Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 1: Общие понятия |
| ISO/IEC TS 22237-2 Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-2* Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий |
| ISO/IEC TS 22237-3 Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 3: Распределение электроэнергии обработки данных. Часть 1: Общие понятия | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-3* Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 3: Распределение электроэнергии обработки данных. Часть 1: Общие понятия |
| ISO/IEC TS 22237-4 Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-4* Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды |
| ISO/IEC TS 22237-5 Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-5* Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи |
| ISO/IEC TS 22237-6 Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-6* Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты |
| ______________ * На стадии разработки. |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова: центр обработки данных, испытание, KPI, управление, контроль, анализ.

РАЗРАБОТЧИК

РАЗРАБОТЧИК

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

| Заместитель Председателя Правления | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Директор Департамента методологического развития | Т. Каримова |
| Соисполнитель | Г. Касенова |