Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ФРЕОНОВ (ХЛАДОНОВ)

Основные положения

СТ РК ___ - ____

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

# Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции от_________________

- В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ ФРЕОНОВ (ХЛАДОНОВ) Основные положения

Дата введения _____.___.___.

1 Область применения

- Настоящий стандарт устанавливает требования по утилизации фреона, извлекаемого из холодильных установок и установок кондиционирования воздуха, и хладона, извлекаемого из систем охлаждения в целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

- Требования стандарта применяются государственными органами, физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, деятельность которых связана с процессами обращения отработанных фреонов и хладонов, в пределах их компетенции.

- Настоящий стандарт не распространяется на утилизацию пенопластов, твердых пен, аэрозольных баллонов и тары под фреоны, а также на оборудование, механизмы и агрегаты морозильной, холодильной техники и кондиционеров.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 1497, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответствующими определениями:

- Холодильныйй агент (хладагент): Рабочее вещество холодильной машины, которое при кипении и в процессе изотермического расширения отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде за счёт конденсации (воде, воздуху и т. п.);

- Хладон: Галоидопроизводные предельных углеводородов, получаемые путем замены атомов водорода в насыщенном углеводороде СnН2n+2 атомами фтора, хлора, брома (СnHx, Fy, Clz, Вru);

- Фреон: Углеводороды (СН4, С2Н6, С3Н8 и С4Н10), в которых водород полностью или частично заменен фтором и хлором (в отдельных случаях бромом);

- Фрео́ны: Галогеноалканы, фтор- и хлорсодержащие производные насыщенных углеводородов (главным образом метана и этана), используемые как хладагенты в холодильных машинах (например, в кондиционерах);

- Хлорфторуглероды: Органические соединения, состоящие иcключительно из атомов хлора (Cl), фтора (F) и углерода (С). Различают низшие хлорфторуглероды (CFC) — низкокипящие органические соединения на основе метанового, этанового и пропанового рядов, а также высшие хлорфторуглероды, являющиеся высокомолекулярными соединениями.

- Озоноразрушающие вещества: Химическое вещество, которое существует самостоятельно или в смеси, используется в хозяйственной и иной деятельности либо является продуктом этой деятельности и может оказать вредное воздействие на озоновый слой;

- Обезвреживание озоноразрушающих веществ: Устранение опасных свойств озоноразрушающих веществ посредством разрушения, приводящего их к постоянной трансформации или разложению на компоненты, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду, включая озоновый слой;

- Утилизация озоноразрушающих веществ: Комплекс мероприятий, направленных на сбор и хранение озоноразрушающих веществ, извлекаемых из механизмов, оборудования, контейнеров и других устройств в ходе их технического обслуживания или перед списанием, в целях повторного использования или обезвреживания озоноразрушающих веществ, не подлежащих восстановлению.

- Обозначения и сокращения

ХФУ –хлорфторуглерод

ОРВ – озоноразрушающие вещества

- Общие положения

- При управлении отработанными фреонами (хладонами) необходимо соблюдать требования безопасности, установленные настоящим стандартом.

- Запрещается специальная вентиляция (выпуск в атмосферу) фреона (хладона) во время обслуживания или утилизации кондиционера/ холодильного оборудования.

- Технический персонал, осуществляющий утилизацию, обезвреживание, погрузочно-разгрузочные работы и другие способы управления хладонами, а также оборудование, используемое для выполнения данных работ, должны быть сертифицированы.

- Производители (поставщики, импортеры) холодильного оборудования должны предпочтительно размещать на рынке оборудование, не содержащее ХФУ хладагенты.

- Местные исполнительные органы должны проводить информационные кампании для населения по продвижению холодильного оборудования с заменителями ХФУ.

- Сбор и накопление фреонов (хладонов)

  - Фреон (хладон) должен быть удален из холодильников, морозильных камер и кондиционеров, в том числе автомобильных кондиционеров путем сбора фреонов без выбросов фреона в атмосферу.

  - Запрещается сознательно и намеренно доставлять оборудование, содержащее хладагенты (хлорфторуглероды) к местам сбора отходов и металлолома без предварительного сбора фреонов специализированной организацией.

  - Для удаления такого оборудования необходимо получить у специализированной организации письменное подтверждение о том, что от всех холодильное оборудование освобождено от хладагентов.

  - Население должно транспортировать холодильники и другое оборудование в специализированные пункты приема отходов данного оборудования. Специализированные организации по ремонту холодильного оборудования могут осуществлять услуги по транспортировке холодильного оборудования в специализированные пункты приема (зеленые точки).

  - Не требуется удаление кондиционеров, содержащих фреоны, при транспортировке автомобилей, вышедших из эксплуатации, на свалки автомобилей. При разборе старых автомобилей кондиционеры должны быть удалены без утечки хладонов. Автомобильные кондиционеры должны быть сданы на утилизацию в специализированные организации.

  - Удаление фреонов из бытового оборудования и кондиционеров должно производиться на специальном оборудовании прошедшем сертификацию (согласно п.п. 8), обученным персоналом имеющем сертификат (согласно п.п. 5.3).

  - Организация, осуществляющая деятельность по сбору и хранению фреона должна проверить извлекаемый фреон на его пригодность к вторичному использованию согласно пунктам раздела 7 настоящего стандарта.

  - Организация, осуществляющая деятельность по сбору и накоплению фреона должна вести подробную отчетную документацию, отражающую количество принятого на баланс фреона, количество уничтоженного фреона, количество восстановленного и возвращенного в оборот фреона.

- Требования к утилизации фреонов (хладонов)

- Техники должны максимально извлечь хладагенты во время обслуживания и утилизации оборудования для кондиционирования воздуха и холодильного оборудования.

- Если в системе обнаружены утечки, и техник собирается устранить утечку, он должен эвакуировать весь фреон, прежде чем начать демонтаж системы.

- Фреоны (хладоны), извлеченные из холодильного оборудования и установок кондиционирования воздуха, должны быть тестированы на возможность использования фреона (хладона) вторично.

- В случае, если технические свойства извлеченного фреона (хладона) не потеряли первоначальных свойств, фреон (хладон) может использоваться вторично с целью заправки (до заправки) оборудования для кондиционирования воздуха и холодильного оборудования.

- Фреон (хладон), который в процессе использования утратил свои потребительские свойства и технические характеристики, подвергается процессам утилизации на специальном оборудовании согласно пунктам раздела 9 настоящего стандарта.

- Утилизация тары из-под фреонов должна производиться в установленном порядке.

- Утилизация твердых пен, пенопластов и другой схожей продукции, должна производиться в установленном порядке.

- Требования к оборудованию по извлечению фреонов (хладонов)

- Оборудование по извлечению фреонов (хладонов) (далее – оборудование) должно быть сертифицировано независимой аккредитованной лабораторией или независимой организацией на соответствие установленному стандарту на оборудование.

- Оборудование должно быть в состоянии извлечь ХФУ-12 из мобильной системы кондиционирования воздуха.

- Оборудование, которое будет использоваться для подзарядки автомобильных кондиционеров, и/или извлечению хладагента из кондиционеров, должно обеспечивать предотвращение непреднамеренной утечки ХФУ-12,

- Оборудование должно быть маркировано специальным знаком соответствия требованиям установленного стандарта на оборудование по извлечению фреонов (хладонов). Минимальный размер шрифта на маркировке должен быть 3 мм по высоте.

- Оборудование должно соответствовать всем применимым государственным и местным требованиям к оборудованию в отношении техники безопасности. Оборудование должно быть снабжено маркировкой, которая содержит текст следующего содержания: «ОСТОРОЖНО! – ТРЕБУЕТ ОБРАЩЕНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ». Идентификация безопасности должна быть расположена на передней части оборудования около средств управления.

- Оборудование должно соответствовать применимым требованиям безопасности для электрических и механических устройств.

- Производитель оборудования должен предоставить инструкции по эксплуатации, описание необходимые процедур обслуживания и источники информации для замены запасных частей и ремонта.

- На оборудовании должно быть указано наименование завода-изготовителя, адрес и любые пункты, которые требуются при обслуживании, ремонте или замене частей оборудования, влияющие на правильность работы оборудования.

- Руководство должно охватывать информацию для полного технического обслуживания оборудования для обеспечения нормальной работы.

- Осуществлять все работы по извлечению фреона должен подготовленный персонал, имеющий соответствующий сертификат.

- Требования к оборудованию по утилизации фреонов (хладонов)

  - Установка, на которой обеспечивается утилизация фреона (далее - оборудование), должно быть установлено стационарно и соответствовать всем требованиям пожарной безопасности в соответствии с [1] и ГОСТ 12.1.004.

  - Оборудование должно иметь возможность утилизировать как газовую составляющую фреонов, так и жидкую составляющую.

  - Термическое обезвреживание фреонов должно производиться при температуре не менее 1100º C.

  - Термическое обезвреживание фреонов должно производиться в горизонтальной части - зоне горения и вертикальном участке - зоне окисления.

  - В качестве топлива для сжигания должен использоваться природный газ.

  - Продукты термического разложения фреонов должны проходить не менее двух этапов очистки.

  - Очистка первого этапа должна осуществляться орошающим щелочным раствором.

  - Продукты термического разложения фреонов должны поступать в высокотемпературный вертикальный абсорбер с температурой до 800 С.

  - Высокотемпературный вертикальный абсорбер должен иметь не менее трех ярусов орошения для первого этапа очистки.

  - На второй этап очистки продукты термического разложения фреонов должны подаваться с температурой до 90 С во второй абсорбер.

  - Очистка второго этапа должна осуществляться в абсорбере свежим орошающим щелочным раствором.

  - После очистки в абсорберах продукты горения должны направляться на рассеивание. Газовый состав после дымососа определяется аналитическим и хроматографическим методами и должны удовлетворять требованиям пунктов раздела 10.

  - Отработанный щелочной раствор из емкостей должен быть нейтрализован для дальнейшей переработки и обезвреживания.

  - После усреднения, нейтрализации и осветления стоки должны соответствовать установленным нормам и могут быть сброшены в общегородскую канализационную сеть.

  - Лабораторией при предприятии должен производиться регулярный экологический мониторинг состава стоков.

- Требования к мониторингу за выбросами продуктов термического разложения фреонов (хладонов)

  - Количество технологических выбросов продуктов термического разложения хладонов должны измеряться непрерывно с помощью массового расходомера, установленного непосредственно на отходящем от источника образования трубопроводе.

  - Содержание в них примесей измеряется с помощью лабораторного хроматографа с периодичностью не менее 1 раз в день.

  - Количество подаваемых фреонов (смесей), поступающих в установку термического обезвреживания, должно измеряться непрерывно с помощью двух расходомеров, установленных последовательно на линии подачи.

  - Подаваемый фреон (смесь) передаются по трубопроводу под давлением до 0,5 МПа

  - Содержание хладонов в исходящих газах должно измеряться с помощью лабораторного хроматографа с периодичностью 1 раз в день.

  - Объем выходящих газов из установки определяется непрерывно с помощью объемного расходомера. Содержание в них хладонов должно измеряться с помощью лабораторного хроматографа с периодичностью 1 раз в неделю.

  - Потребление электроэнергии определяется на основе нормы потребления, которая определяется ежегодно в установленном порядке.

  - Потребление пара измеряется теплосчетчиком.

  - Потребление природного газа измеряется расходомером.

  - Количество выбросов вредных веществ (CO, HCl, HF, Cl2, органический углерод, диоксин и NOx) измеряется в соответствии с современными национальными экологическими стандартами.

  - Количество жидких стоков равно, как и их параметры (pH, ХПК, БПК, взвешенные твердые частицы, фториды и металлы), измеряется в установленном порядке.

  - Вся измерительная техника должна соответствовать современным стандартам и подлежит регулярной проверке в соответствии с законодательством в области технического регулирования и метрологии.

  - Оборудование для мониторинга должно поверяться специально уполномоченными организациями. Процедуры по управлению оборудованием для мониторинга, его обслуживанию и ремонту должны быть описаны в инструкции по эксплуатации установки.

Библиография

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405
Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

МКС 13.030

Ключевые слова: утилизация, фреоны, хладоны, извлечение фреона

МКС 13.030

Ключевые слова: утилизация, фреоны, хладоны, извлечение фреона

Разработчик: ТОО «Центр «Содействие устойчивому развитию»

Исполнительный директор_____________________ Мустафина В.В.

Руководитель разработки 	                                    Мухаева С.

Специалист по стандартизации 	                          Байзакова А.