Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы контроля дыма и тепла

Часть 7

СЕКЦИИ ДЫМОХОДОВ

СТ РК ISO 21927-7

(ISO 21927-7:2017 « Smoke and heat control systems.

Part 7. Smoke ducts sections», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»).

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 21927-7:2017 Smoke and heat control systems. Part 7. Smoke ducts sections (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 7. Участки дымовых каналов).

Международный стандарт ISO 21927-7:2017 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 21, Оборудование противопожарной защиты и пожаротушения, Подкомитетом SC 11, Компоненты и системы дымоудаления и теплоудаления.

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года№ 603-II.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Настоящий стандарт содержит основные эксплуатационные характеристики и требования к участкам воздуховодов дымоудаления, которые должны использоваться в сочетании с системами создания разности давления и системами дымоудаления и теплоудаления. Их также можно применять для подпора воздуха при использовании систем газового пожаротушения.

Особая ссылка указывается на стандарты EN 1366-8 и EN 1366-9, которые определяют испытания на огнестойкость, связанные с данными продуктами, и стандарт EN 13501-4, в котором содержится подробная информация о классификации их огнестойкости.

В дополнение к предотвращению распространения дыма и продуктов сгорания из зоны пожара, участки дымовых каналов используются для предотвращения утечки вредных и токсичных огнетушащих газов из зоны поражения, а также для контроля давления и сброса избыточного воздуха в системах повышения давления.

Системы дымоудаления и теплоудаления предназначены для выполнения трех основных функций:

а) удаление дыма из одного пожарного отсека наружу здания;

б) удаление дыма из пожарных отсеков здания с помощью SHEVS, подключенной к одному или нескольким пожарным отсекам. Дымоотводный канал может проходить или не проходить через другие отсеки здания, чтобы выйти наружу;

в) использование повышения давления для поддержания свободных от дыма зон.

Каналы контроля дыма обычно используются в системах дымоудаления и теплоудаления. Данные каналы могут обслуживать отдельные отсеки или несколько различных противопожарных отсеков. Системы могут быть специализированными для удаления дыма или, возможно, комбинированными для вентиляции окружающей среды/удалением дыма.

Система дымоудаления и теплоудаления может удалять дым с помощью высокотемпературных вентиляторов (в соответствии со стандартом ISO 21927-3) или естественных вентиляторов (в соответствии со стандартом ISO 21927-2).

где 1– пожарный отсек;

2 – резервуар для дыма;

3 – воздухозаборник;

4 – дымовая завеса;

5– механизированный вентилятор дымо- и теплоудаления (вентилятор);

6 – дымовые клапаны для отдельных отсеков;

7–  участки дымовых каналов для отдельных отсеков;

8 – участки дымовых каналов для нескольких отсеков;

9 – дымовые клапаны для нескольких отсеков, установленных внутри или снаружи стены или пола;

10 – дымовые клапаны для нескольких отсеков, установленных на поверхности канала;

11 – электрооборудование.

Рисунок 1– Пример механизированной вентиляции дымо - и теплоудаления

Дальнейшие указания по применению дымоотводных каналов можно найти в остальной части стандарта серии EN 12101 и технических отчетах.

Области, для которых продукты, поставляемые в соответствии с настоящим стандартом, считаются применимыми, включают, например:

а) коммерческие помещения;

b) торговые и розничные центры;

c) больницы;

d) многоквартирные дома;

Участки дымовых каналов предназначены для использования в следующих типах систем, в том числе:

1) системы повышенного давления;

2) системы сброса давления;

3) системы удаления;

4) системы работы каналов;

5) инертизирующие системы пожаротушения.

Следовательно все вышеперечисленные системы не имеют прямого отношения к дыму, но от таких дымоотводных каналов требуются аналогичные свойства для ограничения утечек в ситуации пожара и контроля дыма.

Содержание

| Предисловие |  | II |
| --- | --- | --- |
| Введение |  | III |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |
| 4 | Требования к участкам дымового канала | 4 |
| 4.1 | Общие положения | 4 |
| 4.1.1 | Огнестойкость – участки многокамерного дымового канала | 4 |
| 4.1.2 | Огнестойкость – участки однокамерного дымового канала | 4 |
| 4.2 | Конструкция и компоненты: характеристики | 4 |
| 4.2.1 | Конструкция и эксплуатация | 4 |
| 4.2.2 | Несущие конструкции, используемые для секций дымоотводных каналов | 5 |
| 4.2.3 | Материалы для герметизации воздуховодов, используемые в секциях дымоотводных каналов или между ними | 5 |
| 4.2.4 | Проходные уплотнения между противопожарными отсеками | 5 |
| 4.2.5 | Другие компоненты | 5 |
| 4.3 | Критерии эффективности огнестойкости: Участки многокамерного огнестойкого дымового канала | 6 |
| 4.3.1 | Целостность, изоляция, утечка | 6 |
| 4.3.2 | Классификация и обозначение огнестойкости | 6 |
| 4.4 | Критерии эффективности огнестойкости: Участки однокамерного огнестойкого дымового канала | 7 |
| 4.4.1 | Целостность, утечка | 7 |
| 4.4.2 | Классификация и обозначение огнестойкости | 8 |
| 5 | Методы испытаний | 8 |
| 5.1 | Испытания на утечку окружающей среды | 8 |
| 5.2 | Испытания на огнестойкость | 8 |
| 5.2.1 | Общие положения | 8 |
| 5.2.2 | Участки дымового канала: целостность и изоляция | 8 |
| 5.2.3 | Участки дымового канала с номинальной утечкой | 9 |
| 6 | Маркировка и документация | 9 |
| 7 | Информация о продукте, установке и обслуживании (документация) | 9 |
| 7.1 | Спецификация продукта | 9 |
| 7.2 | Информация об установке | 9 |
| 7.3 | Информация о техническом обслуживании | 10 |
| Приложение А (информационное) Пример процедуры осмотра и технического Обслуживания |  | 11 |
| Библиография |  | 12 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 12 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы контроля дыма и тепла

Часть 7

СЕКЦИИ ДЫМОХОДОВ

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на участки дымовых каналов, поставляемые на рынок и предназначенные для работы в составе системы перепада давления или системы дымо- и теплоудаления. Данный стандарт устанавливает требования и указывает ссылки на методы испытаний, определенные для участков дымовых каналов и связанных с ними компонентов (например, подвески и другие элементы, проверенные во время испытаний), которые предназначены для установки в таких системах в зданиях. Кроме того, в данном стандарте также приведены маркировка и информация по установке и техническому обслуживанию этих продуктов.

Примечание - Во избежание дублирования указаны ссылки на множество других стандартов. В связи с чем настоящий стандарт можно использовать вместе с EN 1366-8, EN 1366-9 и ISO 6944-1 для подробного  описания испытаний и EN 13501-4 для соответствующей классификации.

В настоящем стандарте не рассматриваются подробно вредные и/или коррозионные эффекты, которые могут быть вызваны технологическими химикатами, присутствующими в атмосфере, которые преднамеренно или непреднамеренно попадают в систему.

Настоящий стандарт также регулирует соответствующие компоненты, используемые вместе с участками дымовых каналов, такие как поворотные лопасти и глушители, за исключением вентиляторов естественного и принудительного дымоудаления и дымового клапана, на которые распространяются отдельные стандарты.

Настоящий стандарт не распространяется на каналы, не предназначенные для использования в системах удаления/ дымоудаления и теплоудаления.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 13943-2017 Fire safety – Vocabulary (Пожарная безопасность. Словарь).

ISO 139431) Fire safety – Vocabulary (Пожарная безопасность. Словарь).

EN 1366-8-2004 Fire resistance tests for service installations – Part 8:Smoke extraction ducts (Испытания на огнестойкость обслуживающего оборудования. Часть 8. Дымовытяжные воздуховоды).

EN 1366-82) Fire resistance tests for service installations – Part 8:Smoke extraction ducts (Испытания на огнестойкость обслуживающего оборудования. Часть 8. Дымовытяжные воздуховоды).

____________

1), 2) Действуют только для датированной ссылки.

__________

Проект, 1 редакция

EN 1366-9-2008 Fire resistance tests for service installations – Part 9: Single compartment smoke extraction ducts (Испытания на огнестойкость обслуживающего оборудования. Часть 9. Однокамерные дымовытяжные воздуховоды).

EN 1366-93) Fire resistance tests for service installations – Part 9: Single compartment smoke extraction ducts (Испытания на огнестойкость обслуживающего оборудования. Часть 9. Однокамерные дымовытяжные воздуховоды).

EN 13501-4-2016 Fire classification of construction products and building elements — Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems (Классификация конструкций и строительных элементов по пожарной безопасности. Часть 4. Классификация с использованием данных испытаний компонентов систем контроля дыма на огнестойкость).

EN 13501-44) Fire classification of construction products and building elements — Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems  (Классификация конструкций и строительных элементов по пожарной безопасности. Часть 4. Классификация с использованием данных испытаний компонентов систем контроля дыма на огнестойкость).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 13943, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Примечание – ISO и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации, размещенные на следующих ресурсах:

- IEC Electropedia: доступно по ссылке https://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: доступно по ссылке https://www.iso.org/obp

3.1 Воздухозаборник (air inlet): Устройство, подключенное к наружному воздуху, для обеспечения доступа воздуха снаружи от строительных работ.

3.2 Повышенная температура (elevated temperature): Температура, превышающая нормальную температуру воздуха в помещении, но ниже той, при которой испытывают на огнестойкость воздуховоды дымоудаления и теплоудаления в пределах одного отсека.

3.3 Пожарный отсек (fire compartment): Закрытое помещение, состоящее из одного или нескольких отдельных помещений, ограниченное элементами конструкции, обладающими заданной огнестойкостью и предназначенное для предотвращения распространения огня (в любом направлении) в течение определенного периода времени

3.4 Система естественного контроля дыма и тепла (natural smoke and heat control system): Система вентиляции дыма и тепла, использующая естественную вентиляцию.

Примечание - Естественная вентиляция вызвана силами выталкивания из-за различий в плотности газов из-за разницы температур.

3.5 Проходное уплотнение (penetration seal): Продукт, используемый между дымоотводным каналом и граничной конструкцией противопожарного отсека для поддержания огнестойкости, при испытании и соответствии требованиям EN 1366-8 в месте, где дымоотводный канал проходит через элемент.

3.6 Механизированная система дымо- и теплоудаления (powered smoke and heat exhaust system): Система вентиляции дыма и тепла, в которой используется несколько вентиляторов горячего газа, подходящих для обработки горячих газов в течение ограни -

_________

3), 4) Действуют только для датированной ссылки.

ченного периода времени, что вызывает положительное вытеснение газов.

3.7 Системы перепада давления (pressure differential systems): Система вентиляторов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и других устройств, предназначенных для создания в зоне пожара более низкого давления, чем в защищаемом помещении.

3.8 Вентиляционная система дымо- и теплоудаления (ВСДТ) (smoke and heat exhaust ventilation system (SHEVS): Система, состоящая из продуктов и/или компонентов, совместно выбранных для удаления дыма и тепла.

Примечание – Изделия и/или компоненты образуют систему для создания плавучего слоя нагретых газов над слоем более прохладного чистого воздуха.

3.9 Вентилятор дымо- и теплоудаления (ВДТ) (smoke and heat exhaust ventilator

SHEV):  Устройство, специально предназначенное для удаления дыма и горячих газов из строительных конструкций в условиях пожара.

3.10 Дымовая завеса (smoke barrier): Препятствие для ограничения распространения дыма и горячих газов от пожара, образующее часть границы резервуара дыма или используемое в качестве экрана для каналов, или используемое в качестве границы кромки пустоты.

3.11 Дымовой клапан (smoke control damper): Устройство, активируемое автоматически или вручную, которое может быть открыто или закрыто в рабочем положении, для управления потоком дыма и горячих газов в воздуховод, из него или внутри него.

3.12 Дымовой канал (smoke control duct): <Горизонтальный> дымовой канал дымоудаления, проходящий горизонтально через вертикальные стены.

3.13 Дымовой канал (smoke control duct): <Многокамерные противопожарные> противопожарные дымовые каналы, состоящие из более чем одного участка  дымовых каналов для использования в многокамерных установках, предназначенных для удаления дыма и/или горячих газов от источника огня.

Примечание – Может также выполнять двойную функцию обычного канала кондиционирования воздуха.

3.14 Дымовой канал (smoke control duct): <Однокамерные> дымовые каналы, состоящие из более чем одного участка дымового канала для использования в одном противопожарном отсеке, предназначенного для удаления дыма и/или горячих газов от источника огня.

Примечание – Может также выполнять двойную функцию обычного канала кондиционирования воздуха.

3.15 Дымовой канал (smoke control duct): <Участок> элемент дымового канала, являющийся частью системы теплоудаления.

3.16 Дымовой канал (smoke control duct):  <Вертикальный> дымовой канал, проходящий вертикально через горизонтальные этажи.

3.17 Слой дыма (smoke layer): Покрытие из дыма, которое стабилизируется под крышей из-за влияния температурного градиента.

3.18 Резервуар дыма (smoke reservoir): Зона внутри здания, ограниченная или окаймленная дымозащитными экранами или конструктивными элементами и в которой в случае пожара сохраняется термально плавучий слой дыма.

3.19 Конструкционные опоры дымовой зоны (smoke zone structural supports): Средства крепления дымового канала к конструкции здания.

4 Требования к участкам дымового канала

4.1 Общие положения

4.1.1 Огнестойкость – участки  многокамерного дымового  канала

Участок многокамерного дымового канала должен соответствовать следующим характеристикам и классифицироваться в соответствии с EN 13501-4:

а) целостность должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификацией целостности (Е);

b) изоляция должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификацией изоляции (I);

c) утечка должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификацией утечки (S);

d) механическая устойчивость должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и являться частью заявленной классификации целостности (Е);

e) сохранение поперечного сечения должно быть испытано в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и являться частью заявленной классификации целостности (E).

4.1.2 Огнестойкость –  участок однокамерного дымового канала

Участок однокамерного дымового канала должен демонстрировать следующие характеристики и классифицироваться в соответствии с EN 13501-4:

а) целостность: должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификацией целостности (Е);

b) утечка: должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификацией утечки (S);

c) механическая устойчивость: должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и являться частью заявленной классификации целостности (Е);

d) сохранение поперечного сечения: должно быть испытано в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и являться частью заявленной классификации целостности (E).

4.2 Конструкция и компоненты: характеристики

4.2.1 Конструкция и эксплуатация

Дымовые каналы необходимы для обеспечения свободного пути для удаления дыма и тепла. Для достижения данной цели последующие части должны рассматриваться как часть узла участка дымоотвода, а их характеристики в ходе испытаний, показанных в                 5.2, должны быть зарегистрированы.

4.2.2 Несущие конструкции, используемые для участков дымовых каналов

Несущие конструкции, используемые для участков  дымовых каналов, обеспечивают механическую устойчивость и сохранение поперечного сечения. Полная информация о несущих конструкциях, использованных для испытания на огнестойкость, должна быть зарегистрирована.

4.2.3 Материалы для герметизации воздуховодов, используемые в участках  дымовых каналов или между ними

Герметики часто используются для уменьшения утечек воздуха/газа из вентиляционных систем дымо- и теплоудаления. Выход из строя данных герметиков во время работы вентиляционных системы дымо- и теплоудаления в аварийном режиме может привести к нарушению критериев герметичности воздуховода. Полная информация о герметиках, использованных для испытания на огнестойкость, должна быть зарегистрирована.

Следующие общие требования применяются к герметикам для воздуховодов:

а) герметики должны быть пригодны для окружающей среды, в которой должен находиться дымоотводный канал;

b) герметики должны быть прочными в течение предполагаемого срока службы участка  дымового канала;

c) герметики должны быть устойчивы к механическим повреждениям во время установки участка дымовоого канала;

d) любое повреждение герметика не должно приводить к тому, что секция дымоотводного канала не соответствует критериям утечки для классификации воздуховода.

4.2.4 Проходные уплотнения между противопожарными отсеками

Проходные уплотнения необходимы для уменьшения утечки воздуха/газа между отсеками. Выход из строя этих проходных уплотнений во время работы системы дымоудаления и теплоудаления в аварийном режиме, может привести к отказу системы поддерживать зоны, свободные от табачного дыма. Полная информация о проходных уплотнениях, использованных для испытания на огнестойкость, должна быть зарегистрирована.

Следующие общие требования должны применяться к проходным уплотнениям:

а) проходные уплотнения должны поддерживать целостность и критерии изоляции дымового канала;

b) размер зазора между внутренним краем несущей конструкции и внешним периметром участка  дымового канала и, следовательно, детали уплотнения должны соответствовать испытанному методу, когда участок дымового канала устанавливается внутри здания.

4.2.5 Другие компоненты

Дымовые каналы часто содержат другие компоненты, помимо несущих конструкций и герметиков. Данные компоненты не должны вызывать отказ системы дымоудаления при удаления дыма из здания и должны быть испытаны на соответствие тем же требованиям, что и воздуховод, в котором они установлены. Полная информация о любых компонентах, использованных для испытания на огнестойкость, должна быть зарегистрирована.

Среди таких компонентов может быть следующее оборудование:

– входные двери/панели;

– глушители или аттенюаторы для ограничения шума;

– компенсаторы;

– поворотные лопасти;

– транспондеры для индикации расхода/объема воздуха;

– решетки для контроля направления движения воздуха/дыма на клеммах системы.  Компоненты должны быть испытаны в соответствии с принципами EN 1366-8 или                 EN 1366-9, для того, чтобы доказать, что они не ухудшают характеристики уже испытанного и классифицированного участка дымового канала. Компоненты  должны быть установлены в соответствии с инструкциями изготовителя компонента и любого связанного с ним участка  дымового канала.

4.3 Критерии эффективности огнестойкости: Участок многокамерного огнестойкого дымового канала

4.3.1 Целостность, изоляция, утечка

Оценка целостности (Е) участков многокамерного дымового канала, как одной из характеристик огнестойкости, должна производиться с учетом:

а) утечки через участка воздуховода при температуре окружающей среды и через                 15 минут от начала огневого испытания;

b) способности участка воздуховода сохранять свое поперечное сечение при огневом испытании;

c) оценки разрушения воздуховода внутри печи для подтверждения механической устойчивости;

d) трещин или отверстий, превышающих заданные размеры, воспламенения ватного диска и продолжительного пламени на необнаруженной стороне по периметру примыкания участка воздуховода к стене или полу или воздуховоду (проникновение);

e) пригодности участка воздуховода к использованию при пониженном давлении, измеренном при температуре окружающей среды.

Когда характеристики изоляции подтверждены для многокамерных огнестойких участков воздуховода, они должны быть классифицированы и заявлены вместе с целостностью.

Требование к характеристикам утечки дыма описано в EN 13501-4 для установления  классификации (S), которое должно применяться, если участок воздуховода предназначена для конечного использования, где требуется данная характеристика (непрерывно измеряется через 15 минут после начала огневого испытания).

4.3.2 Классификация и обозначение огнестойкости

Достигнув критериев эффективности, указанных в 4.3.1, участки многокамерного дымового канала должны быть классифицированы и обозначены в соответствии с стандартом  EN 13501-4.

Для каждого участка многокамерного дымового канала должно быть заявлено:

а) класс целостности «Е», класс целостности и изоляции «EI» (в соответствии с                 EN 13501-4);

b) добавление указания(й) о пригодности для вертикального и/или горизонтального использования вместе с установкой на полу или на стене или в том и другом, соответственно как ve или h0;

c) добавление символа «S» указывает на выполнение дополнительного ограничения на утечку;

d) добавление «500», «1000» или «1500» указывают на пригодность для использования до этих значений пониженного давления.

Пример -  60 (ve h0) S 500.

Если требования к участку многокамерного дымового канала, установленные в настоящем пункте, соблюдены, то считается, что это удовлетворяет также требованиям к соответствующему участку однокамерного дымового канала, указанному в 4.4.1.

4.4 Критерии эффективности огнестойкости: Участки однокамерного огнестойкого дымового  канала

4.4.1 Целостность, утечка

Оценка целостности (Е) участка однокамерного дымового канала, как одной из характеристик огнестойкости, должна производиться с учетом:

а) утечки через участок воздуховода при температуре окружающей среды и через             15 минут после начала испытания при повышенной температуре;

b) способности участка воздуховода сохранять свое поперечное сечение при испытании при повышенной температуре (т.е. до 600 °C);

c) оценки разрушения воздуховода внутри печи для подтверждения механической устойчивости;

d) пригодности участка воздуховода к использованию при пониженном давлении, измеренном при температуре окружающей среды.

Требование к характеристикам утечки дыма описаны в EN 13501-4 для установления  классификации (S), которое  должно применяться, если участок воздуховода предназначен для конечного использования, где требуется данная характеристика

4.4.2 Классификация и обозначение огнестойкости

Достигнув критериев эффективности, указанных в 4.4.1, участок однокамерного дымового канала должен быть классифицирован и обозначен в соответствии с стандартом EN 13501-4.

Для каждого участка  однокамерного дымового канала должно быть заявлено:

а) класс целостности «E600», (в соответствии с EN 13501-4);

b) добавление указания(-й) о пригодности для вертикального и/или горизонтального использования соответственно как ve или h0;

c) добавление символа «S» указывает на выполнение дополнительного ограничения на утечку;

d) добавление «500», «1000» или «1500» указывают на пригодность для использования до этих значений пониженного давления.

Пример - E 600 60 (ve h0) S 1500.

5 Методы испытаний

5.1 Испытания на утечку окружающей среды

Отверстия в воздуховоде внутри печи должны быть герметизированы, а метод испытаний должен соответствовать стандартам EN 1366-8 или EN 1366-9.

5.2 Испытания на огнестойкость

5.2.1 Общие положения

В дополнение к другим требованиям настоящего стандарта участок дымового канала должен быть подвергнут к испытанию на огнестойкость в печи. Целью испытания является оценка способности участка дымового канала предотвращать распространение огня и дыма из одного противопожарного отсека в другой через систему воздуховодов, которые могут проникать через противопожарные перегородки и перекрытия.

Кроме того, испытание оценивает герметичность воздуховода при прохождении горячих газов через вытяжную систему, гарантируя, что только небольшое количество чистого воздуха может всасываться в воздуховод из областей, не затронутых пожаром, и демонстрируя низкую утечку наружу в ситуациях с положительным давлением.

Участки однокамерных дымовых каналов будут подвергнуты испытанию при повышенной температуре, соответствующей кривой нагрева стандартной временной температуры, но выровненной до плоского максимума в 600°C. Участки многокамерных дымовых каналов будут подвергнуты огневым испытаниям по стандартной кривой температурных испытаний.

Горячие газы из печи выводятся наружу через участок дымового канала. Наличие перфорированной пластины позволяет подвергать участок дымового канала снаружи печи перепаду давления в 500 Па. Утечка участка дымоотвода за пределами печи регистрируется. Степень утечки участков воздуховодов, требующих классификации (S), должна измеряться как при температуре окружающей среды, так и во время испытания на огнестойкость.

Во время испытания в различных частях испытательной конструкции должны проводиться измерения температуры и целостности. Наблюдения за подвесками воздуховодов и проходным уплотнением будут сделаны для подтверждения сохранения устойчивости и максимально допустимого уменьшения поперечного сечения.

5.2.2 Участок дымового канала: целостность и изоляция

5.2.2.1 Участок многокамерного дымового канала

Оборудование, метод и размер сечения, полностью описанные в EN 1366-8, должны быть подвергнуты испытанию на огнестойкость. Участки испытывают на огнестойкость в плоскости предполагаемой установки, учитывая непосредственную область применения результатов огневых испытаний.

5.2.2.2 Участок однокамерного дымового канала

Оборудование, метод и размер сечения, полностью описанные в EN 1366-9, должны быть подвергнуты испытанию на огнестойкость. Участки испытывают на огнестойкость в плоскости предполагаемой установки, учитывая непосредственную область применения результатов огневых испытаний. Классификация изоляции недоступна.

5.2.3 Участок дымового  канала с номинальной утечкой

5.2.3.1 Участок многокамерного дымового канала

Оборудование, метод и размер сечения, полностью описанные в EN 1366-8, должны быть подвергнуты испытанию на огнестойкость. Участки испытывают на огнестойкость в плоскости предполагаемой установки, учитывая непосредственную область применения результатов огневых испытаний.

5.2.3.2 Участок однокамерного дымового  канала

Оборудование, метод и размер сечения, полностью описанные в EN 1366-9, должны быть подвергнуты испытанию на огнестойкость. Участки испытывают на огнестойкость в плоскости предполагаемой установки, учитывая непосредственную область применения результатов огневых испытаний.

6 Маркировка и документация

Каждый участок дымового канала должен иметь следующую маркировку:

– наименование или опознавательный знак изготовителя;

– модель/тип;

– номер настоящего стандарта и год публикации (например, ISO 21927-7:2017), за которым следует общее название продукта «Участок дымового канала»;

– классификация огнестойкости и другая соответствующая информация в соответствии с EN 13501-4;

– если участок дымового канала имеет классификацию (S) (EN 13501-4), следует добавить слова «с номинальной герметичностью»;

– дата изготовления (месяц и год).

7 Информация о продукте, установке и обслуживании (документация)

7.1 Спецификация продукта

Изготовитель должен предоставить и сохранить подробное описание продукта, включая все соответствующие компоненты. Это должно включать описание материалов, используемых (например, плотность, толщина) в конструкции дымового канала.

Все детали подвесной системы и любой используемой защиты должны быть описаны.

Должны быть описаны детали несущей конструкции (стены/пола и так далее) и метод установки, включая герметизирующий продукт и детали крепления.

Должны быть описаны все детали и технические характеристики любых используемых компонентов.

7.2 Информация об установке

Изготовитель должен предоставить соответствующие сведения об установке, которые должны включать, как минимум, следующую информацию для:

а) крепления и установки: подвески и положения, используемые проходные уплотнения;

б) информацию по охране труда и технике безопасности для обеспечения безопасной установки.

7.3 Информация о техническом обслуживании

Изготовитель должен предоставить соответствующую информацию по техническому обслуживанию участок дымовых каналов, которая должна включать как минимум:

а) процедуры осмотра и технического обслуживания.

Должны проводиться регулярные испытания/проверки для соответствия нормативным требованиям или с интервалами, не превышающими 12 месяцев. Подробный пример описанной выше процедуры приведен в Приложении А;

б) рекомендуемую частоту эксплуатационных проверок;

в) рекомендуемые проверки для установления последствий коррозии.

Приложение А

(информационное)

Пример процедуры осмотра и технического обслуживания

После установки, когда система запущена, рекомендуется выполнить и зарегистрировать следующее. Пример процедуры проверки показан в таблице А.1. Данные проверки следует проводить через промежутки времени, указанные в информации по техническому обслуживанию производителя (см. раздел 7), но не реже одного раза в год.

Данное руководство к минимальному уровню. Могут существовать нормативные требования, требующие более частых проверок и технического обслуживания, и они должны соблюдаться там, где это необходимо.

Таблица А.1 – Пример протокола осмотра

| Ссылка на участок воздуховода |  |
| --- | --- |
| Дата осмотра |  |
| Проверить воздуховоды на наличие повреждений |  |
| Проверить соединения между секциями воздуховодов и вспомогательными компонентами |  |
| Проверить проходные уплотнения на границах отсеков |  |
| Проверить чистоту воздуховода и при необходимости очистить |  |
| Проверить состояние пломб, исправить и при необходимости сообщить об этом. |  |
| Подтвердить, что воздуховод выполняет свою функцию как часть системы дымоотвода. |  |
| Участок дымового канала является неотъемлемой частью системы дымоудаления и теплоудаления. В этом случае необходимо проверить всю систему в соответствии с требованиями к эксплуатации и техническому обслуживанию системы. |  |

Библиография

[1] ISO 834-1 Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 1: General requirements (Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 1. Общие требования).

[2] ISO 1101 Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (Геометрические спецификации изделий (GPS). Геометрические допуски. Допуски формы, ориентации, расположения и выхода).

[3] ISO 6944-1 Fire containment - Elements of building construction - Part 1: Ventilation ducts (Противопожарная защита. Элементы строительных конструкций. Часть 1. Вентиляционные каналы).

[4] ISO 8015 Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (Характеристики изделий геометрические (GPS). Основные положения. Понятия, принципы и правил).

[5] ISO 9001 Quality management systems - Requirements (Системы менеджмента качества. Требования).

[6] ISO 9002 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015 (Системы менеджмента качества. Руководство по применению ISO 9001:2015).

[7] ISO 21927-2 Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 2. Спецификация для естественных вытяжных вентиляторов дыма и тепла).

[8] ISO 21927-8 Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers (Системы дымоудаления и теплоудаления . Часть 8: Дымовые клапаны).

[9] EN 13501-3 Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers (Противопожарная классификация строительных изделий и строительных элементов - Часть 3: Классификация с использованием данных испытаний на огнестойкость изделий и элементов, используемых в системах обслуживания зданий: огнестойкие воздуховоды и противопожарные клапаны).

[10] EN 15882-1 Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts (Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость инженерных систем. Часть 1. Воздуховоды).

[11] EN 1366-10 Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers (Испытания на огнестойкость служебных установок - Часть 10: Противодымные клапаны).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 13943:2017 Fire safety – Vocabulary (Пожарная безопасность. Словарь) | IDT | СТ РК ISO 13943-2016 Пожарная безопасность. Словарь |
| ISO 1101 Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (Геометрические спецификации изделий (GPS). Геометрические допуски. Допуски формы, ориентации, расположения и выхода) | IDT | СТ РК ISO 1101-2014 Геометрические характеристики изделий (GPS). Установление геометрических допусков. Допуски на форму, ориентацию, расположение и биение |
| ISO 8015 Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (Характеристики изделий геометрические (GPS). Основные положения. Понятия, принципы и правил). |  | СТ РК ISO 8015-2014 Характеристики изделий геометрические (GPS). Основные положения. Понятия, принципы и правил |
| ISO 9001 Quality management systems - Requirements (Системы менеджмента качества. Требования) | IDT | СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования |
| ISO 9002 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015 (Системы менеджмента качества. Руководство по применению ISO 9001:2015) | IDT | СТ РК ISO/TS 9002-2017 Системы менеджмента качества. Руководство по применению ISO 9001:2015 |

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 21927-2 Smoke and heat control systems – Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 2. Технические условия на вытяжные вентиляторы естественного дымоудаления и теплоудаления). | IDT | СТ РК ISO 21927-2-2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 2. Технические условия на естественные дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы Введен впервые ISO 21927-2:2008, IDT |
| ISO 21927-8 Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers (Системы дымоудаления и теплоудаления Часть 8: Дымовые клапаны). | IDT | пр. СТ РК ISO 21927-8 * Системы дымоудаления и теплоудаления Часть 8: Дымовые клапаны. |
| EN 15882-1 Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts (Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость инженерных систем. Часть 1. Воздуховоды) | IDT | СТ РК EN 15882-1-2014 Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость инженерных систем. Часть 1. Воздуховоды |

Продолжение таблицы В.А.1

__________

* пр. СТ РК ISO 21927-8 находится на стадии разработки

| УДК 697.92 |  | МКС 91.140.30 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: участок, дымовые каналы, дымоудаление, теплоудаление, контроль дыма, клапан, огнестойкость, целостность, утечка, методы испытаний, компоненты, зазоры и т.д. |  |  |

| УДК 697.92 | МКС 91.140.30 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: участок, дымовые каналы, дымоудаление, теплоудаление, контроль дыма, клапан, огнестойкость, целостность, утечка, методы испытаний, компоненты, зазоры и т.д |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

Заместитель

генерального директора                                                                        С. Радаев

Эксперт по стандартизации,

представитель ТК 55                                                                            А. Менешева