Проект

Изображение ГосударственногоГерба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы контроля дыма и тепла

Часть 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТ РК ISO 21927-9

(ISO21927-9:2012«	Smoke and heat control systems –Part 9: Specification for control equipment», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»).

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 21927-9:2012 Smoke and heat control systems – Part 9: Specification for control equipment (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 9. Технические условия на оборудование диспетчеризации).

Международный стандарт ISO 21927-8:2017был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 21, Оборудование противопожарной защиты и пожаротушения, Подкомитетом SC 11, Компоненты и системы дымоудаления и теплоудаления.

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года№ 603-II.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Системы дымоудаления и теплоудаления (СДТ) создают и поддерживают свободные от дыма зоны в зданиях и сооружениях, контролируя поток дыма, тем самым улучшая условия для безопасного выхода и/или спасения людей и животных и защиты имущества, а также позволяют тушить пожар на начальной стадии пожара. Широкое распространение получило применение вентиляционных систем дымо- и теплоудаления(ВСДТ) для создания бездымных зон под плавучим слоем дыма. Их ценность в оказании помощи в эвакуации людей изданиях и сооружениях, снижении ущерба от пожара и финансовых потерь за счет предотвращения задымления, облегчения тушения пожара, снижения температуры кровли и замедления бокового распространения огня твердо установлена. Для получения данных преимуществ крайне важно, чтобы вентиляторы дымо- и теплоудаления работали полностью и надежно, когда это потребуется в течение срока их эксплуатации. Вентиляционная система дымо-и теплоудаления – это схема защитного оборудования, предназначенная для выполнения положительной роли при возникновении пожара.

Компоненты любой системы дымоудаления и теплоудаления устанавливаются как часть правильно спроектированной системы.

Системы контроля дымовых и тепловых потоков помогают:

– не задымлять пути эвакуации и доступа;

– облегчить работу по тушению пожаров;

– задержать и/или предотвратить возгорание и, таким образом, полное развитие пожара;

– защитить оборудование и мебель;

– снизить термическое воздействие на элементы конструкции при пожаре;

– уменьшить повреждения, вызванные продуктами термического разложения и горячими газами.

Системы перепада давления используются либо для создания положительного давления в помещениях, отделенных от огня, либо для сброса давления в пространстве, в котором находится огонь, чтобы ограничить или предотвратить поток дыма и тепла в соседние помещения. Типичным применением было бы создание давления на аварийной лестнице, чтобы защитить вертикальные пути эвакуации.

В зависимости от конструкции системы в системе дымоудаления и теплоудалениямогут использоваться естественные или механические вентиляторы дыма и тепла.

Оборудование диспетчеризации (о.д.) требуется для управления всеми компонентами СДТ, такими как:

– естественные вентиляторы;

– механические вентиляторы;

– дымозащитные экраны;

– дымовые клапаны;

– воздухозаборники.

Оборудование диспетчеризации СДТ также может обеспечивать управление ежедневной вентиляцией и подавать сигналы другому оборудованию пожарной безопасности в условиях пожара.

Оборудование диспетчеризации СДТ может быть предназначено для сверхнизковольтных или низковольтных электрических систем или пневматических систем или любой их комбинации.

Устройства выдачи мощности для контрольного оборудования диспетчеризациив стандарте ISO 21927-10.

Содержание

| Предисловие |  | II |
| --- | --- | --- |
| Введение |  | III |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения и сокращения | 5 |
| 3.1 | Термины и определения | 5 |
| 3.2 | Сокращенные термины | 7 |
| 4 | Общие положения | 7 |
| 4.1 | Обзор | 7 |
| 4.2 | Требования | 9 |
| 4.2.1 | Вспомогательная функция | 9 |
| 4.2.2 | Дополнительные функции | 9 |
| 4.2.3 | Типы контрольного оборудования | 9 |
| 4.2.4 | Эксплуатационная надежность | 11 |
| 4.2.5 | Приоритет | 12 |
| 4.2.6 | Использование для других целей | 12 |
| 4.2.7 | Тип и расположение контрольного оборудования | 12 |
| 5 | Электрические системы | 14 |
| 5.1 | Электрические панели управления | 14 |
| 5.1.1 | Общие требования | 14 |
| 5.1.2 | Общие требования к показаниям | 14 |
| 5.1.3 | Состояние ожидания | 16 |
| 5.1.4 | Состояние пожара | 17 |
| 5.1.5 | Состояние предупреждения о неисправности | 19 |
| 5.1.6 | Состояние отключения (вариант с требованиями) | 22 |
| 5.1.7 | Условия испытаний (вариант с требованиями) | 23 |
| 5.2 | Основные электрические панели управления | 23 |
| 5.2.1 | Общие требования | 23 |
| 5.2.2 | Общие требования к индикациям | 24 |
| 5.2.3 | Состояние ожидания | 24 |
| 5.2.4 | Состояние пожара | 24 |
| 5.3 | Точка ручного управления | 25 |
| 5.3.1 | Типы активации | 25 |
| 5.3.2 | Типы ручного пункта управления | 26 |
| 5.3.3 | Индикация и функции | 26 |
| 5.3.4 | Корпус | 27 |
| 6 | Пневматические системы | 30 |
| 6.1 | Пневматические панели управления | 30 |
| 6.1.1 | Общие требования | 30 |
| 6.1.2 | Общие требования к индикациям | 31 |
| 6.1.3 | Состояние ожидания | 32 |
| 6.1.4 | Состояние пожара | 32 |
| 6.1.5 | Состояние предупреждения о неисправности (вариант с требованиями) | 33 |
| 6.1.6 | Состояние отключения (вариант с требованиями) | 35 |
| 6.1.7 | Состояние испытания (вариант с требованиями) | 36 |
| 6.1.8 | Надписи на лицевой стороне | 36 |
| 6.1.9 | Надписи на рабочей поверхности | 37 |
| 6.2 | Пневматические базовые панели управления | 37 |
| 6.2.1 | Общие требования | 37 |
| 6.2.2 | Общие требования к индикациям | 38 |
| 6.2.3 | Состояние пожара | 38 |
| 6.2.4 | Надписи на лицевой стороне | 39 |
| 6.2.5 | Надписи на рабочей поверхности | 39 |
| 6.3 | Термоэлемент для пневматических систем | 39 |
| 6.3.1 | Время отклика | 39 |
| 6.3.2 | Эксплуатационная надежность | 39 |
| 6.3.3 | Рабочие параметры в условиях пожара | 39 |
| 6.3.4 | Испытание на долговечность | 39 |
| 7 | Механические панели управления (m.c.p.) | 40 |
| 7.1 | Общие требования | 40 |
| 7.2 | Ручное инициирование | 40 |
| 7.3 | Электрическое инициирование | 41 |
| 7.4 | Пневматическое инициирование | 41 |
| 7.5 | Надписи на лицевой стороне | 41 |
| 7.6 | Надписи на рабочей поверхности | 41 |
| 8 | Требования к проектированию и документации | 41 |
| 8.1 | Общие требования | 41 |
| 8.2 | Классификация и испытания | 42 |
| 8.3 | Документация | 42 |
| 8.3.1 | Документация пользователя | 42 |
| 8.3.2 | Конструкторская документация | 43 |
| 8.4 | Требования к механической конструкции | 43 |
| 8.5 | Электрические и другие требования к конструкции | 43 |
| 8.6 | Целостность путей передачи | 44 |
| 8.7 | Доступность индикации и органов управления (см. приложение А) | 44 |
| 9 | Дополнительные требования к панелям управления с программным управлением | 44 |
| 9.1 | Общие требования | 44 |
| 9.2 | Документация по программному обеспечению | 44 |
| 9.3 | Дизайн программного обеспечения | 45 |
| 9.4 | Мониторинг программы | 46 |
| 9.5 | Хранение программ и данных | 46 |
| 9.6 | Мониторинг содержимого памяти | 47 |
| 10 | Дополнительные требования к сетевым системам | 47 |
| 10.1 | Общие требования | 47 |
| 10.2 | Состояние неисправности | 47 |
| 10.3 | Подключение к другим шинным системам | 47 |
| 10.4 | Максимальная длина кабеля | 48 |
| 11 | Маркировка | 48 |
| 12 | Общие требования к испытаниям | 48 |
| 12.1 | Стандартные атмосферные условия для испытаний | 48 |
| 12.2 | Положение об испытаниях | 48 |
| 12.3 | Монтаж и ориентация | 48 |
| 12.4 | Электрическое подключение | 48 |
| 12.5 | Выбор тестов | 48 |
| 12.5.3 | Испытания одного образца | 50 |
| 12.5.4 | Испытания более чем одного образца | 50 |
| 12.5.5 | Требования | 51 |
| 13 | Тесты | 51 |
| 13.1 | Испытание на надежность | 51 |
| 13.2 | Функциональное испытание | 51 |
| 13.2.1 | Цель испытания | 51 |
| 13.2.2 | Электрическое функциональное испытание | 51 |
| 13.2.3 | Пневматические функциональные испытания | 52 |
| 13.2.4 | Функциональные испытания сборки одноразового газового баллона | 52 |
| 13.2.5 | Узел одноразового/многоразового газового баллона с функциональными испытаниями при термическом инициировании | 53 |
| 13.2.6 | Сборка газового баллона одноразового/многоразового использования с функциональными испытаниями с ручным запуском | 53 |
| 13.2.7 | Функциональные испытания механической панели управления | 54 |
| 13.2.8 | Функциональные испытания тепловыхрасцепителей | 56 |
| 13.3 | Холодный (рабочий) | 57 |
| 13.3.1 | Цель испытания | 57 |
| 13.3.2 | Процедура испытания | 57 |
| 13.4 | Влажное тепло, стационарное состояние (рабочее) | 58 |
| 13.4.1 | Цель испытания | 58 |
| 13.4.2 | Процедура | 58 |
| 13.5 | Воздействие (рабочее) | 59 |
| 13.5.1 | Цель испытания | 59 |
| 13.5.2 | Процедура испытания | 59 |
| 13.6 | Вибрация синусоидальная (рабочая) | 60 |
| 13.6.1 | Цель испытания | 60 |
| 13.6.2 | Процедура испытания | 60 |
| 13.6.3 | Окончательные измерения | 61 |
| 13.7 | Влажное тепло, устойчивое состояние (износостойкость) | 61 |
| 13.7.1 | Цель испытания | 61 |
| 13.7.2 | Процедура испытания | 62 |
| 13.8 | Вибрация синусоидальная (износостойкость) | 62 |
| 13.8.1 | Цель испытания | 62 |
| 13.8.2 | Процедура испытания | 62 |
| 13.9 | Сухой жар (рабочий) | 63 |
| 13.9.1 | Цель испытания | 63 |
| 13.9.2 | Процедура испытания | 63 |
| 13.10 | Коррозия SO2 | 64 |
| 13.10.1 | Цель испытания | 64 |
| 13.10.2 | Процедура испытания | 65 |
| 13.11 | Испытание соляным туманом | 66 |
| 13.11.1 | Цель испытания | 66 |
| 13.11.2 | Процедура испытания | 66 |
| 13.12 | Защита от воды (степень IP) | 67 |
| 13.12.1 | Цель испытания | 67 |
| 13.12.2 | Процедура испытания | 67 |
| 13.13 | Защита от веществ (степень IP) | 68 |
| 13.13.1 | Цель испытания | 68 |
| 13.13.2 | Процедура испытания | 68 |
| 13.14 | Испытания на электромагнитную совместимость (рабочие) | 69 |
| 14 | Оценка соответствия | 69 |
| 14.1 | Общие положения | 69 |
| 14.2 | Типовые испытания | 70 |
| 14.3 | Заводской производственный контроль (FPC) | 70 |
| Приложение А (информационное) Объяснение уровней доступа |  | 71 |
| Приложение В (информационное) Обзор функций |  | 73 |
| Библиография |  | 74 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 76 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы контроля дыма и тепла

Часть 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящая часть стандарта  ISO 21927 определены требования к характеристикам продукта, классификации и методам испытаний для оборудования диспетчеризации, предназначенного для использования в системах дымоудаления и теплоудаления (СДТ) в зданиях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3098-2:2000 Technical product documentation – Lettering – Part 2: Latin alphabet, numerals and marks (Техническая документация продукции. Надписи. Часть 2. Латинский алфавит, цифры и знаки).

ISO 3098-21) Technical product documentation – Lettering – Part 2: Latin alphabet, numerals and marks  (Техническая документация продукции. Надписи. Часть 2. Латинский алфавит, цифры и знаки).

# ISO 22479:2019 Corrosion of metals and non-organic coating – Sulful dioxide test in s humid atmosphere (fixed gas method) (Коррозия металлов и сплавов. Испытание диоксидом серы во влажной атмосфере (метод фиксированного газа).

ISO 6988:19852) Metallic and other non-organic coatings – Sulfur dioxide test with general condensation of moisture  (Металлические и другие неорганические покрытия. Испытание диоксидом серы при общей конденсации влаги).

ISO 6988 Metallic and other non-organic coatings – Sulfur dioxide test with general condensation of moisture  (Металлические и другие неорганические покрытия. Испытание диоксидом серы при общей конденсации влаги).

ISO 7240-5:2018 Fire detection and alarm systems – Part 5: Point-type heat detectors  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 5. Тепловые извещатели  точечного типа).

ISO 7240-5:20033) Fire detection and alarm systems – Part 5: Point-type heat detectors  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 5. Тепловые извещатели точечного типа).

______________

1) 3)Действует только для датированной ссылки

2) Заменен  на ISO 22479:2019

______________

Проект, 1 редакция

ISO 7240-6:2011 Fire detection and alarm systems – Part 6: Carbon monoxide fire detectors using electro-chemical cells (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 6. Пожарные извещатели  угарного газа с использованием электрохимических элементов).

ISO 7240-64) Fire detection and alarm systems – Part 6: Carbon monoxide fire detectors using electro-chemical cells (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 6. Пожарные извещатели  угарного газа с использованием электрохимических элементов).

ISO 7240-7:2018 Fire detection and alarm systems – Part 7: Point-type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization (Системы обнаружения пожара и сигнализации – Часть 7: Тепловые детекторы дыма точечного типа, использующие рассеянный свет, проходящий свет или ионизацию).

ISO 7240-75) Fire detection and alarm systems – Part 7: Point-type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization (Системы обнаружения пожара и сигнализации – Часть 7: Тепловые детекторы дыма точечного типа, использующие рассеянный свет, проходящий свет или ионизацию).

ISO 7240-8:2019 Fire detection and alarm systems – Part 8: Carbon monoxide fire detectors using an electro-chemical cell in combination with a heat sensor (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 8. Детекторы пожара угарного газа, использующие электрохимический элемент в сочетании с тепловым датчиком).

ISO 7240-86) Fire detection and alarm systems – Part 8: Carbon monoxide fire detectors using an electro-chemical cell in combination with a heat sensor (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 8. Детекторы пожара угарного газа, использующие электрохимический элемент в сочетании с тепловым датчиком).

ISO 7240-10:2012 Fire detection and alarm systems – Part 10: Point-type flame detectors  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 10. Датчики пламени точечного типа).

ISO 7240-107) Fire detection and alarm systems – Part 10: Point-type flame detectors  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 10. Датчики пламени точечного типа).

ISO 7240-11:2011 Fire detection and alarm systems – Part 11: Manual call points (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 11. Ручные извещатели).

ISO 7240-11:20058) Fire detection and alarm systems – Part 11: Manual call points (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 11. Ручные извещатели).

ISO 7240-12:2014 Fire detection and alarm systems – Part 12: Line type smoke detectors using a transmitted optical beam  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 12. Дымовые извещатели линейного типа, использующие проходящий оптический луч).

ISO 7240-129) Fire detection and alarm systems – Part 12: Line type smoke detectors using a transmitted optical beam  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 12. Дымовые извещатели линейного типа, использующие проходящий оптический луч).

ISO 7240-15:2014 Fire detection and alarm systems – Part 15: Point type fire detectors using scattered light, transmitted light or ionization sensors in combination with a heat sensor  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 15. Пожарные извещатели точечного типа, использующие датчики рассеянного света, проходящего света или ионизационные датчики в сочетании с тепловым датчиком).

ISO 7240-1510) Fire detection and alarm systems – Part 15: Point type fire detectors using scattered light, transmitted light or ionization sensors in combination with a heat sensor  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 15. Пожарные извещатели точечного типа, использующие датчики рассеянного света, проходящего света или ионизационные датчики в сочетании с тепловым датчиком).

______________

4) 5), 6),7),8),9), 10)Действует только для датированной ссылки

ISO 7240-20:2010 Fire detection and alarm systems – Part 20: Aspirating smoke detectors (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 20. Аспирационные детекторы дыма).

ISO 7240-2011) Fire detection and alarm systems – Part 20: Aspirating smoke detectors (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 20. Аспирационные детекторы дыма).

ISO 7240-27:2018 Fire detection and alarm systems – Part 27: Point-type fire detectors using a scattered-light, transmitted-light or ionization smoke sensor, an electrochemical-cell carbon-monoxide sensor and a heat sensor (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 27. Пожарные извещатели точечного типа, использующие датчик рассеянного света, проходящего света или ионизационный датчик дыма, датчик угарного газа с электрохимической ячейкой и датчик тепла).

ISO 7240-2712) Fire detection and alarm systems – Part 27: Point-type fire detectors using a scattered-light, transmitted-light or ionization smoke sensor, an electrochemical-cell carbon-monoxide sensor and a heat sensor (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 27. Пожарные извещатели точечного типа, использующие датчик рассеянного света, проходящего света или ионизационный датчик дыма, датчик угарного газа с электрохимической ячейкой и датчик тепла).

ISO/IEC17000:2020 Conformity assessment – Vocabulary and general principles (Оценка соответствия. Словарь и общие принципы).

ISO/IEC1700013) Conformity assessment – Vocabulary and general principles (Оценка соответствия. Словарь и общие принципы).

ISO/IEC17050-1:2004 Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity – Part 1: General requirements (Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования).

ISO/IEC17050-114) Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity – Part 1: General requirements (Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования).

ISO/IEC17050-2:2004 Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity – Part 2: Supporting documentation (Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 2. Сопроводительная документация).

ISO/IEC17050-215) Conformity assessment– Supplier's declaration of conformity – Part 2: Supporting documentation (Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 2. Сопроводительная документация).

ISO 21927-3:2021 Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 3. Технические условия на вытяжные вентиляторы дымоудаления и теплоудаления с механическим побуждением).

ISO 21927-316) Smoke and heat control systems – Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 3. Технические условия на вытяжные вентиляторы дымоудаления и теплоудаления с механическим побуждением).

ISO 21927-10:2011 Smoke and heat control systems – Part 10: Specification for power output devices (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 10. Спецификация для устройств выходной мощности).

________________

11, 12), 13),14),15),16) Действует только для датированной ссылки

ISO 21927-1017) Smoke and heat control systems — Part 10: Specification for power output devices (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 10. Спецификация для устройств выходной мощности).

EN 50130-4:2011 Alarm systems – Electromagnetic compatibility – Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems  (Системы сигнализации. Электромагнитная совместимость. Стандарт для группы однородной продукции: Требования к защищенности компонентов систем пожарной, охранной и социальной сигнализации).

EN 50130-418) Alarm systems – Electromagnetic compatibility – Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems  (Системы сигнализации. Электромагнитная совместимость. Стандарт для группы однородной продукции: Требования к защищенности компонентов систем пожарной, охранной и социальной сигнализации).

IEC 60068-1:2013 Environmental testing – Part 1: General and guidance (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 1. Общие положения и руководство).

IEC 60068-1:199419) Environmental testing — Part 1: General and guidance (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 1. Общие положения и руководство).

IEC 60068-2-1:2007 Environmental testing – Part 2-1: Tests – Tests A: Cold  (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-1. Испытания. Испытания A: Холод).

IEC 60068-2-120) Environmental testing – Part 2-1: Tests – Tests A: Cold  (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-1. Испытания. Испытания A: Холод).

IEC 60068-2-6:2007 Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-6. Испытания. Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная);

IEC 60068-2-621) Environmental testing - Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-6. Испытания. Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная);

IEC 60068-2-47:2005 Environmental testing – Part 2-47: Test – Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-47. Испытания. Установка образцов для испытаний на вибрацию, удар и аналогичные динамические испытания).

IEC 60068-2-4722) Environmental testing – Part 2-47: Test – Mounting of specimens for vibration, impact and similar dynamic tests (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-47. Испытания. Установка образцов для испытаний на вибрацию, удар и аналогичные динамические испытания).

IEC 60068-2-52:2017 Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклический (раствор хлорида натрия);

IEC 60068-2-52:199623 Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклический (раствор хлорида натрия);

IEC 60068-2-75:2014 Environmental testing – Part 2-75: Tests –Test Eh: Hammer tests (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-75. Испытания. Испытание Eh. Испытания молотком).

________________

17, 18), 19),20),21),22) , 23) Действует только для датированной ссылки

IEC 60068-2-7524) Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-75. Испытания. Испытание Eh. Испытания молотком).

IEC 60068-2-78:2012 Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-78. Испытания. Испытательная кабина: Влажный нагрев, установившейся режим).

IEC 60068-2-7825) Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-78. Испытания. Испытательная кабина: Влажный нагрев, установившейся режим).

IEC 60529:1992 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Уровень доступа (access level): Одно из нескольких состояний оборудования диспетчеризации, в которое отобраны:

- элементы управления, приводимые в действие;

- ручные операции, которые можно выполнять;

- видимые индикаторы;

- информация, которая может быть получена;

Примечание -  Дополнительная информация приведена в приложении А.

3.1.2 Адресный прибор (addressable point): Прибор, которая может быть индивидуально идентифицирована на панели управления.

3.1.3 Основная панель управления (о.п.у.) (basic control panel b.c.p.):  Однократное инициирующее устройство для элемента системы дымоудаления и тепоудаления, например, пункт ручного управления или сборка одноразового газового баллона.

Примечание - Основную панель управления можно рассматривать как аварийный пульт управления.

3.1.4 Обязательная нндикация (compulsory indication):Визуальные или звуковые индикаторы (например, светоизлучающий индикатор, этикетка, буквенно-цифровой дисплей, звуковой сигнал), требуемые настоящим стандартом.

Примечание – Если выбраны опции с требованиями, то указания, требуемые в рамках данных опций, являются обязательными.

3.1.5 Оборудование диспетчеризации (о.д.) (control equipment c.e.): Инициирующее устройство для компонента системы дымоудаления и теплоудаления, например, панель управления, основная панель управления, механическая панель управления.

3.1.6 Панель управления (control panel c.p.): Многофункциональное инициирующее устройство для системы контроля дымовых и тепловых потоков

________________

24, 25) Действует только для датированной ссылки

3.1.7 Состояние пожара (fire condition): Когда сигнал о пожаре получен и обработан оборудованием диспетчеризации, и даны предполагаемые выходные данные и показания.

3.1.8 Огневая позиция (fire position): Конфигурация компонента системы дымоудаления и теплоудаления, которая должна быть достигнута и поддерживаться, пока система выпускает дым и тепло.

3.1.9 Хрупкий элемент  (frangible element): Компонент, который после получения удара или воздействия ломается или заметно смещается в результате изменения положения и остается в таком состоянии до замены или возврата в исходное положение.

3.1.10 Иерархическая система (hierarchical system): Сетевая система с одной панелью управления, назначенной в качестве основной панели управления, которая выполняет как минимум следующие задачи:

- принимает и передает сигналы от/на другое сетевое оборудование диспетчеризации;

- отображает состояние сетевого оборудования диспетчеризации.

3.1.11 Точка ручного управления (manual control point): Инициирующее устройство для системы дымоудаления и теплоудаления, предназначенное для использования в аварийной ситуации лицами, находящимися в здании, или пожарными

3.1.12 Механическая панель управления (м.п.у.) (mechanical control panel): Устройство инициирования работы компонента системы дымоудаления и теплоудаления, где инициирование обеспечивается за счет механической связи (например, путем ослабления натяжения троса) между оборудованием диспетчеризации компонента.

3.1.13 Сетевая система (networked system): Система, в которой панели управления связаны между собой и могут обмениваться информацией в электронном виде.

3.1.14 Время срабатывания (response time):Период между получением сигнала на срабатывание оборудования диспетчеризации и достижением состояния пожара.

3.1.15 Данные, относящиеся к конкретному сайту (site-specific data): Информация, используемая программным обеспечением и относящаяся к конкретной установке.

Примечание - Сюда может входить такая информация, как распределение устройств по определенным зонам, настройки времени и уровни чувствительности.

3.1.16 Система дымоудаления и теплоудаления (СДТ) (smoke- and heat-control system SHCS): Расположение компонентов, установленных в зданиях, для ограничения воздействия дыма и тепла от пожара.

3.1.17 Вентилятор дымо- и теплоудаления (ВДТ) (smoke- and heat-exhaust ventilator SHEV): Устройство, специально предназначенное для удаления дыма и горячих газов из здания в условиях пожара.

3.1.18 Состояние ожидания (standby condition): Состояние покоя, когда оборудование диспетчеризации полностью работоспособно и ожидает получение сигнала о пожаре.

3.1.19 Путь передачи (transmission path): Физическое соединение, внешнее по отношению к шкафу оборудования диспетчеризации для передачи информации и/или питания между оборудованием диспетчеризации и другими компонентами СДТ, и/или между частями оборудования диспетчеризации, находящегося в разных шкафах.

3.1.20 Вентилятор (ventilator): Устройство для обеспечения движения газов в или из здания.

3.1.21 Зона (zone): Отдельный ввод или вывод, обычно относящийся к географическому подразделению охраняемых помещений.

3.1.22 Терморасцепляющий элемент (thermal release element): Чувствительное к температуре устройство, которое реагирует на инициирование последующего действия.

3.2 Сокращенные термины

| о.п.у. | основная панель управления |
| --- | --- |
| о.д. | оборудование диспетчеризации |
| д.и.о. | диспетчеризованное-индикаторное оборудование (согласно ISO 7240-2) |
| п.у. | панель управления |
| ДН | двойное назначение |
| м.п.у. | механическая панель управления |
| у.в.м. | устройство вывода мощности |
| о.э. | оборудование электропитания |
| СДТ | система дымоудаления и теплоудаления |
| ВДТ | вентилятор дымоудаления и теплоудаления |
| ВСДТ | вентиляционная система дымоудаления и теплоудаления |
| СУЗ | Система Управления Зданием |

4 Общие положения

4.1 Обзор

Рисунок 1 иллюстрирует структуру данной части стандарта ISO 21927 и показывает, как и где распределяются требования для каждого типа оборудования диспетчеризации.

Механические системы

Пневматические системы

Электрические системы

Основные электрические

панели  управления

Основные пневматические

панели  управления

Электрические панели управления

Пневматические панели управления

Основные электрические

панели  управления

Общие требования

Подпункт 7.1

Общие требования

Подпункт 5.2.1

Общие требования

Подпункт 6.2.1

Общие требования

Подпункт 6.1.1

Общие требования

Подпункт 5.1.1

Ручное инициирование

Подпункт 7.2

Состояние ожидания

Подпункт 5.2.3

Состояние ожидания

Подпункт 6.1.3

Состояние ожидания

Подпункт 6.1.3

Состояние ожидания

Подпункт 5.1.3

Электрическое инициирование

Подпункт 7.3

Состояние пожара

Подпункт 5.2.4

Состояние пожара

Подпункт 6.2.3

Состояние пожара

Подпункт 6.1.4

Состояние пожара

Подпункт 5.1.4

Пневматическое инициирование

Подпункт 7.4

Состояние предупреждения о неисправности

Подпункт 6.1.5

Состояние предупреждения о неисправности

Подпункт 5.1.5

Состояние отключения

Подпункт 6.1.6

Состояние отключения

Подпункт 5.1.6

Состояние испытания

Подпункт 6.1.7

Состояние испытания

Подпункт 5.1.7

Общие требования

Испытания

Испытания на воздействие внешних факторов

Рисунок 1 –  Обзор структуры данной части стандарта ISO 2192

4.2 Требования

4.2.1 Вспомогательная функция

Если в оборудование диспетчеризации включена вспомогательная функция с требованиями, то она должна соответствовать всем соответствующим требованиям настоящей части стандарта ISO 21927.

4.2.2 Дополнительные функции

Если предусмотрены функции, дополнительные к тем, которые указаны в данной части стандарта ISO 21927 (например, для контроля дополнительного использования ВСДТ для повседневной комфортной вентиляции), они не должны ставить под угрозу ни одно из требований данной части стандарта ISO 21927.

4.2.3 Типы оборудования диспетчеризации

Для целей настоящей части стандарта ISO 21927 оборудование диспетчеризации должно быть классифицировано следующим образом:

– Тип А: механические панели управления (м.п.у.);

– Тип B: основные панели управления (о.п.у.) и панели управления только для пневматики;

– Тип C: панели управления (п.у.) без прямого подключения детекторов                             (см. рисунок 2);

– Тип D: панели управления с прямым подключением детекторов (см. рисунок 3).

Краткое описание  функций,  относящихся к каждому типу, приведено в  приложении В.

Примечания

1 Когда панель типа D используется без детекторов, ее также можно считать панелью типа С.

2 Точки ручного управления не классифицируются как типы A и D, за исключением использования внутри или снаружи помещений в соответствии с ISO 7240-11.

3 Терморасщепляющие элементы не классифицируются как типы A и D, за исключением номинальной температуры высвобождения.

где 1 - звуковой сигнал/лампа;

2 – потенциальный свободный контакт;

3 – компонент СДТ;

4 – детектор ветра/дождя;

5 – основной источник питания 230 В/400 В переменного тока;

6 – детектор (ISO 7240);

7 – точка ручного управления

8 – кнопка вентиляции;

9 – диспетчеризованное-индикаторное оборудование (ISO 7240).

Рисунок 2 – Пример панели управления типа С

где 1 - звуковой сигнал/лампа;

2 – потенциальный свободный контакт;

3 – компонент СДТ;

4 – детектор ветра/дождя;

5 – основной источник питания 230 В/400 В переменного тока;

6 – детектор (ISO 7240);

7 – точка ручного управления

8 – кнопка вентиляции.

Рисунок 3 – Пример панели управления типа D

4.2.4 Эксплуатационная надежность

4.2.4.1 Для целей данной части стандарта ISO 21927 контрольное оборудование должно быть отнесено к одному из следующих классов надежности (Re):

– Re A: как заявлено производителем (A > 50);

– Re 50;

– Re 1000.

Обозначения А, 50 и 1000 обозначают количество рабочих циклов в условиях пожара.

Данное  испытание не должно применяться для пунктов ручного управления.

4.2.4.2 Когда оборудование диспетчеризации, предназначенное только для дымоудаления, испытывается в соответствии с 13.1 количество рабочих циклов в условиях пожара должно соответствовать 4.2.4.1.

4.2.4.3 Оборудование диспетчеризации, предназначеное для обеспечения дополнительного контроля в режиме ожидания (например, для использования вентиляторов двойного назначения для повседневной комфортной вентиляции), должно включаться дополнительно 10 000 раз в режиме ожидания перед выполнением рабочих циклов в условиях пожара в соответствии с 4.2.4.2. Такое оборудование должно быть идентифицировано добавлением ДН к классу надежности, например Re 1000ДН.

4.2.5 Приоритет

Состояние пожара должно иметь наивысший приоритет. Любой сигнал о пожаре должен переключать оборудование диспетчеризации в состояние пожара независимо от состояния в данный момент, если только сигнал о пожаре не был отключен. Приоритет между пожарными сигналами должен быть заявлен в документации пользователя.

4.2.6 Использование для других целей

Системы дымоудаления и теплоудаления (СДТ) могут использоваться для функций, отличных от дымоудаления  (например, для обеспечения комфортной вентиляции), тем не менее, основной целью системы всегда должно быть дымоудаление и теплоудаление.  Данные дополнительные функции могут сигнализироваться датчиками или переключателями, непосредственно подключенными к оборудованию диспетчеризации и управляемыми им. Оборудование диспетчеризации может быть подключено к другим системам, таким как система управления зданием (СУЗ), для облегчения данных функций. Неисправность датчиков или переключателей или подключение к другим системам, не контролирующим дым и тепло, не должны влиять на работу оборудования диспетчеризации в условиях пожара. Любое оборудование, используемое в СДТ, должно соответствовать требованиям данной части стандарта ISO 21927. Все входные сигналы оборудования диспетчеризации, которые инициируют состояние пожара, должны поступать непосредственно от источника обнаружения (например, точки ручного управления) и контролироваться в соответствии с таблицей 1.

4.2.7 Тип и расположение оборудование диспетчеризации

Для целей данной части стандарта ISO 21927 оборудование диспетчеризации должно состоять, как минимум, из одного корпуса. Несколько компонентов с собственными корпусами (например, точки ручного управления для разных зон) могут быть электрически и/или пневматически связаны с основным корпусом (см. рисунок 4).

а) Электрический

б) Пневматический

Примечание – Пневматическими выходными устройствами мощности может быть компрессорная установка, воздушный ресивер или газовый баллон, в зависимости от ситуации

где 1 -  основной источник питания;

2 - устройство вывода мощности (у.в.м.);

3 -  панель управления;

4 - привод, двигатель, соленоид и т.д.

5 -  основная панель управления (о.п.у.).

| _____________ | Требования к электричеству |
| --- | --- |
| _ _ _ _ _ _ _ _ | Электрическая опция |
| __ . __. __ . __. __ | Пневматический |

Рисунок 4 –  Примеры, показывающие типичные местоположения и взаимосвязи панели управления с другими компонентами системы

дымоудаления и теплоудаления

5 Электрические системы

5.1 Электрические панели управления

5.1.1 Общие требования

5.1.1.1 Для панели управления должна быть предусмотрена возможность одновременного нахождения в любой комбинации следующих функциональных состояний:

– состояние пожара;

– состояние предупреждения о неисправности;

– состояние отключения (если предусмотрено);

– состояние испытания (если предусмотрено).

5.1.1.2 Однократное короткое замыкание или прерывание в любом отдельном пути электропередачи к панели управления или от него не должно препятствовать правильной работе, как указано изготовителем, более чем одной из следующих функций:

–  автоматическому обнаружению пожара (типа D);

– работе основных панелей управления;

– передаче или приему сигналов к устройствам ввода/вывода или от них;

– запуску работы вспомогательного оборудования, а также:

– все устройства, выведенные из строя в результате неисправности, должны быть предназначены для совместной работы;

– все устройства, выведенные из строя в результате неисправности, должны выполнять одну и ту же функцию.

5.1.2 Общие требования к показаниям

5.1.2.1 Отображение функциональных состояний

Панель управления должна быть способна однозначно указывать следующие функциональные состояния, как описано в 5.1.3–5.1.7:

– состояние ожидания;

– состояние пожара;

– состояние предупреждения о неисправности;

– состояние отключения (если предусмотрено);

– состояние испытаний (если предусмотрено).

5.1.2.2 Индикация неправильной работы (вариант с требованиями)

Оборудование диспетчеризации должно передавать индикацию неправильной работы всех компонентов системы дымоудаления и теплоудаления включая клапаны, а также  индикацию  в соответствии с ISO  21927-3.

В состоянии ожидания для каждой зоны должна быть предусмотрена индикация неправильной работы с помощью желтого светоизлучающего индикатора. Это должно указывать на то, что, как минимум, одно устройство в зоне находится в неправильном положении ожидания. Индикация неправильной работы может совпадать с индикацией неисправности, при этом индикация неисправности неправильной работы мигает. Приоритет отдается индикации неисправности, если она используется совместно. Для механических вентиляторов световой индикатор должен указывать на неисправность электрического вентилятора. Для клапанов это должно указывать на то, что лопасти клапана находятся в неправильном положении.

В состоянии пожара неправильное рабочее состояние должно быть обеспечено для каждой зоны отдельным красным светоизлучающим индикатором. Это должно указывать на то, что, как минимум, одно устройство в зоне находится не в правильном активированном положении. Индикация неправильного положения должна мигать, а индикация правильного активированного положения должна гореть постоянно. Для механических вентиляторов световой индикатор должен указывать на то, что давление вентилятора или расход воздуха не определяются. Для клапанов это должно указывать на то, что лопасти клапана находятся в неправильном активированном положении.

5.1.2.3 Отображение показаний

Все обязательные индикаторы должны быть четко идентифицируемы, если иное не указано в настоящей части стандарта ISO 21927. Все обязательные индикаторы каждой контрольной зоны СДТ должны отображаться вместе, как минимум, один раз. Отсутствуют возражения против того, чтобы элементы управления или индикации повторялись в других корпусах, например, на пульте дистанционного управления пожарного.

5.1.2.4 Дополнительные указания

Если обозначения используются в дополнение к обязательным указаниям и/или указаниям в вариантах с требованиями, они должны быть четко обозначены.

Тип, расположение и маркировка дополнительных указаний должны быть разработаны таким образом, чтобы избежать противоречий или путаницы с обязательными указаниями.

5.1.2.5 Индикация с помощью светоизлучающих индикаторов

5.1.2.5.1 Обязательные показания светоизлучающих индикаторов должны быть видны при внешней освещенности до 500 лк под любым углом до 22,5° от линии, проходящей через индикатор, перпендикулярно его установочной поверхности:

– на расстоянии до 3 м по общим индикациям функционального состояния;

– на расстоянии до 3 м для индикации подачи питания;

– на расстоянии до 0,8 м по другим индикациям.

5.1.2.5.2 Если для индикации конкретных неисправностей и отключений используются одни и те же светоизлучающие индикаторы, то индикация неисправностей должна быть мигающей, а состояние отключения постоянным.

5.1.2.6 Индикация на буквенно-цифровых дисплеях (вариант с требованиями)

5.1.2.6.1 Если буквенно-цифровой дисплей используется для отображения индикации, относящейся к различным функциональным состояниям, то они могут отображаться одновременно. При этом для каждого функционального состояния должно быть только одно окно, в котором сгруппированы все поля, относящиеся к данному функциональному состоянию.

5.1.2.6.2 Если буквенно-цифровой дисплей состоит из элементов или сегментов, выход из строя одного из них не влияет на интерпретацию обязательной информации.

5.1.2.6.3 Буквенно-цифровые дисплеи, используемые для обязательной индиикации, должны иметь не менее одного четко различимого окна, состоящего не менее чем из двух четко различимых полей.

5.1.2.6.4 Назначение каждого поля, если оно не включено в отображаемую информацию, должно быть четко обозначено.

5.1.2.6.5 Поле должно быть способно содержать либо:

– не менее 16 символов, где дисплей использует перекрестную ссылку на другую информацию для определения местоположения,  или:

– не менее 40 символов, если дисплей предназначен для отображения полной информации о местоположении.

5.1.2.6.6 Обязательные индикации на буквенно-цифровом дисплее должны быть разборчивыми в течение не менее 1 часа после отображения новой индикации пожара или неисправности на расстоянии до 0,8 м при интенсивности окружающего света                  от 5 лк до 500 лк, под любым углом от нормального к плоскому дисплею до:

– 22,5° при взгляде с каждой стороны;

– 15° при взгляде сверху и снизу.

По истечении данного периода яркость может быть уменьшена, но индикация должна оставаться четкой в диапазоне от 5 лк до 100 лк при указанном выше расстоянии и углах. Если яркость уменьшилась, то должна быть возможность восстановить четкость в диапазоне от 5 лк до 100 лк посредством ручного управления на уровне доступа 1.

5.1.2.7 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

5.1.2.7.1 Звуковые индикаторы должны быть частью панели управления. Одно и то же устройство может использоваться для индикации пожарной сигнализации и предупреждения о неисправности.

5.1.2.7.2 Звук может быть одинаковым или разным для каждой индикации. Если звук отличается, то приоритет должна иметь пожарная сигнализация.

5.1.2.8 Испытание индикаторов (вариант с требованиями)

Все обязательные визуальные и звуковые индикаторы, а также индикаторы, предусмотренные вариантом с требованиями, должны быть проверены ручным управлением на уровне доступа 1 или 2.

5.1.3 Состояние ожидания

Зеленая визуальная индикация должна подаваться с помощью отдельного светоизлучающего индикатора при подаче питания на панель управления.

Если вместо этого на ручном пункте управления отображается зеленая индикация, это означает, что пульт управления полностью активен. Это указание может быть в виде этикеток размером не менее 12 мм на 12 мм.

Если используются светоизлучающие индикаторы, они должны соответствовать требованиям в 5.1.2.5.

Примечание – Если вторичный источник питания для панели управления имеет ограниченный срок эксплуатации, например при использовании батарей, зеленая индикация может быть отключена для экономии энергии, в то время как панель управления находится в состоянии неисправности из-за потери основного источника питания.

В состоянии  ожидания может отображаться любая информация. Однако не должны подаваться индикации, которые можно было бы спутать с индикациями, используемыми при:

– состоянии пожара;

– состояния предупреждения о неисправности;

– состояние отключения;

– состояния испытания.

5.1.4 Состояние пожара

5.1.4.1 Прием и обработка пожарных сигналов (вводов)

5.1.4.1.1 Панель управления должна быть способна принимать, обрабатывать и интерпретировать соответствующие инициирующие сигналы. Любой сигнал с одного входа не должен искажать обработку, хранение, интерпретацию и/или индикацию сигналов с других входов, например, систем пожарной сигнализации, детекторов дыма, переключателей потока спринклеров, ручных операций, датчиков ветра.

Ручное управление может осуществляться с помощью ручных переключателей на панели управления, отдельных панелей переключателей, точек ручного управления и т.д. Одно ручное управление может управлять всей системой, зоной или группой оборудования.

5.1.4.1.2 Время отклика панели управления не должно превышать 10 секунд.

5.1.4.1.3 Все пожарные сигналы должны иметь приоритет над любыми другими сигналами.

5.1.4.1.4 Детекторы, используемые с панелями управления типа D, должны соответствовать соответствующей части одного из следующих стандартов: ISO7240-5, ISO 7240-6, ISO 7240-7, ISO 7240-8, ISO 7240-10, ISO 7240-12, ISO 7240-15, ISO 7240-20 или ISO 7240-27.

5.1.4.1.5 Панель управления может иметь возможность задерживать срабатывание некоторых или всех выходов по истечении времени отклика, чтобы соответствовать требованиям к проектированию системы. Максимальное время задержки должно быть указано в документации пользователя в 8.3.

5.1.4.2 Выходы панели управления

5.1.4.2.1 Панель управления должна быть способна подавать соответствующие сигналы запуска компонентам СДТ.

5.1.4.2.2 Если питание к компонентам СДТ подается через панель управления, то панель управления должна иметь возможность переключения и поддержания номинальной выходной мощности.

5.1.4.2.3 Все пожарные выходы должны иметь приоритет перед любыми другими выходами.

5.1.4.3 Визуальная индикация

Визуальная индикация должна быть обеспечена отдельным красным светоизлучающим индикатором:

– активация состояния пожара;

– огневая позиция устройства (устройств) СДТ (если предусмотрено);

– эта индикация может мигать, показывая, что устройство или устройства не находятся в огневой позиции.

Если используются светоизлучающие индикаторы, они должны соответствовать 5.1.2.5.

Визуальная индикация может обеспечиваться одним красным индикатором для всей системы или отдельными красными индикаторами для отдельных зон или групп оборудования.

Это индикация может быть реализована в точке ручного управления. Данное указание может быть в виде наклеек размером не менее 12 мм на 12 мм.

5.1.4.4 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

В панели управления может быть предусмотрена звуковая индикация состояния пожара на панели управления и/или в удаленном месте.

В данном случае должно применяться следующее:

a) минимальный уровень шума, измеренный в безэховых условиях на расстоянии до 1 м при любой закрытой входной двери на панели управления должен составлять 60 дБ(A) или 85 дБ(A);

Примечание – Наличие двух комплектов звуковой индикации позволяет устанавливать панель управления в местах, которые обычно заняты (например, в помещении охраны).

b) должна быть предусмотрена возможность отключения звуковой индикации на уровне доступа 1 или 2;

c) звуковая индикация не должна отключаться автоматически, хотя она может отключаться автоматически, если панель управления вручную сбрасывается из состояния пожара;

d) если звуковая индикация используется для более чем одной зоны после отключения звука, должна быть предусмотрена возможность автоматического повторного включения звуковой индикации путем приведения в действие в другой зоне.

5.1.4.5 Вывод в состояние пожарной тревоги (вариант с требованиями)

Должен быть предусмотрен, как минимум, мере один выходной сигнал, сигнализирующий о состоянии пожара, соответствующий требованиям 5.1.4.6.

5.1.4.6 Вывод в системы, отличные от СДТ (вариант с требованиями)

Панель управления может иметь возможность передачи сигналов о состоянии пожара в другие системы. Отказ этих других систем не должен влиять на панель управления.

Примечание – Например, это может быть достигнуто с помощью беспотенциального контакта или оптопары.

5.1.4.7 Взаимоблокировка (вариант с требованиями)

5.1.4.7.1 Подключенные компоненты СДТ могут не сработать с первой попытки, например, при обледенении створок вентиляторов. Чтобы преодолеть это, панель управления должна регулярно повторять работу выбранных выходов в течение заданного периода времени.

5.1.4.7.2 Вывод на исполнительные механизмы должен повторяться не реже одного раза каждые 2 минуты в течение не менее 30 минут (тип А).

5.1.4.7.3 Вывод на соленоиды или электромагниты должен повторяться с импульсом длительностью не менее 2 секунд через каждые 10 секунд в течение не менее 2 минут   (тип B).

Примечание – Выбор типа взаимоблокировки осуществляется производителем (одним или обоими) и должен быть описан в документации пользователя.

5.1.4.8 Сброс из состояния пожара

После операции сброса индикация правильных функциональных состояний, соответствующих любым принятым сигналам, должна либо сохраняться, либо восстанавливаться в течение 120 секунд.

Примечание – Данное время состоит из 20 секунд для процесса сброса и 100 секунд для обработки сигналов (5.1.5.1.1).

5.1.4.9 Обнаружение совпадений (тип D – вариант с требованиями)

После поступления сигнала от пожарного детектора и до получения одного или нескольких подтверждающих сигналов от тех же или других точек, панель управления может иметь возможность блокировать либо индикацию состояния пожарной тревоги, либо работу одного или нескольких выходов.

В данных случаях должно применяться, как минимум, следующее:

– а) должна быть возможность выбора функции на уровне доступа 3 для отдельных зон;

–  b) блокировка одного выходного сигнала не должна влиять на другие выходы.

5.1.4.10 Зависимость от более чем одного сигнала тревоги (вариант с требованиями)

Панель управления может быть способна принимать более одного сигнала тревоги и инициировать ряд выходных сигналов в зависимости от полученного сигнала или сигналов.

В этих случаях должно применяться, как минимум, следующее:

а) после определения правильного выхода или выходов любые дальнейшие сигналы тревоги (кроме ручных пожарных аварийных выключателей) не должны изменять выходы;

b) причинно-следственные связи должны быть указаны в проектной документации;

c) изменение причинно-следственных связей возможно только на уровне доступа               3 или 4.

5.1.5 Состояние предупреждения о неисправности

5.1.5.1 Прием и обработка сигналов неисправности

5.1.5.1.1 Панель управления должна войти в состояние предупреждения о неисправности в течение 100 секунд после получения сигналов, которые интерпретируются как неисправность.

5.1.5.1.2 Панель управления должна быть способна одновременно распознавать все неисправности, указанные в 5.1.5.1.3 и 5.1.5.2, хотя распознавание неисправности в данной зоне или функции может быть предотвращено одним или несколькими из следующих факторов:

а) наличием сигналов пожарной тревоги из той же зоны;

b) отключения соответствующей зоны или функции (если предусмотрено);

c) испытания соответствующей зоны или функции (если предусмотрено);

d) маршрутного оборудования с предупреждением о неисправностях.

5.1.5.1.3 Все неисправности кабеля, указанные в таблице 1, должны приводить к переходу панели управления в состояние предупреждения о неисправности, если только СДТ автоматически не перейдет в состояние пожара в случае отказа.

Таблица 1 – Мониторинг повреждений кабеля

| Любая линия (если предусмотрено) между |  | Прерывание | Короткое замыкание |
| --- | --- | --- | --- |
| п.у. <-> переключатель / привод / двигатель/ соленоид электромагнит |  | С | С |
| п.у. <-> детектор или д.и.о. ISO (7240) |  | С | С |
| п.у. <-> ветровой извещатель (если используется в условиях пожара) |  | С*** | С*** |
| п.у. <-> точка ручного управления |  | С | С |
| п.у. <-> отдельный п.у или о.п.у или и.п.у. |  | С | С |
| п.у. <-> отдельный о.е. |  | С | С |
| п.у. <-> Положение элемента СДТ с указанием контакта |  | С | С |
| C | Обязательно. |  |  |
| C* | Короткое замыкание между проводниками только для инициирования СДТ. |  |  |
| C** | Если вентиляторы частично открыты для повседневной вентиляции, контроль не требуется, пока они не будут находиться в закрытом или полностью открытом положении. |  |  |
| C***. | Необходимо контролировать только проводники электропитания, если все проводники данных включены в один кабель, то отказ данных приводит к активации соответствующих выходов в условиях пожара |  |  |

Примечание – Прерывание в соответствии с данной частью стандарта ISO 21927 - это разрыв непрерывности в любых отдельных проводниках, необходимых для работы системы в условиях пожара, и неправильная индикация положения (если используется).

5.1.5.1.4 В случае единственного выхода от панели управления к переключателям, приводам или двигателям, использующим более двух клемм, прерывание должно означать разрыв непрерывности во всех проводниках.

5.1.5.2 Индикация замыкания на землю (вариант с требованием)

Для любого единичного замыкания на землю, влияющего на принудительную функцию и не обозначенного иным образом как неисправность контролируемой функции, должна быть предусмотрена, как минимум, одна общая индикация.

5.1.5.3 Визуальная индикация

5.1.5.3.1 Наличие неисправности, как указано в 5.1.5.1.3 и 5.1.5.2, должно указываться без предварительного ручного вмешательства. Условие предупреждения о неисправности устанавливается при наличии следующих факторов:

a) визуальнаой индикации с помощью отдельного желтого светоизлучающего индикатора (общий индикатор предупреждения о неисправности);

b) визуальной индикации с помощью отдельного желтого светоизлучающего индикатора для каждой распознанной неисправности;

c) звуковой индикации, как указано в 5.1.5.4 (вариант с требованиями).

Данная визуальная индикация может обеспечиваться на точке ручного управления. Она может быть в виде наклеек размером не менее 12 мм на 12 мм.

5.1.5.3.2 Визуальная индикация, указанная в 5.1.5.3.1, может обеспечиваться:

а) специальными светоизлучающими индикаторами;

b) светоизлучающей индикацией, совмещенной со светоизлучающими индикаторами состояния испытания и/или отключения и/или неправильного положения, а также с состояниями, различаемыми посредством изменения индикации, например, устойчивое, медленное мигание, быстрое мигание.

5.1.5.4 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

В панели управления может быть предусмотрена звуковая индикация состояния неисправности на панель управления и/или удаленное место. В этом случае применяется следующее:

a) минимальный уровень шума, измеренный в безэховых условиях на расстоянии до 1 м при закрытой любой входной двери на панели управления должен составлять дБ(A);

b) должна быть предусмотрена возможность отключения звуковой индикации неисправностей вручную на уровне доступа 1 или 2. Можно использовать ту же ручную операцию, что и для отключения звука в условиях пожара;

c) звуковая индикация должна автоматически отключаться, если панель управления автоматически сбрасывается из состояния предупреждения о неисправности;

d) если звуковая индикация используется более чем для одной зоны после отключения звука, должна быть предусмотрена возможность автоматического повторного включения звуковой индикации для каждой вновь распознанной неисправности.

5.1.5.5 Вывод состояния неисправности (вариант с требованиями)

Панель управления может иметь возможность передачи сигналов о неисправностях на панели управления других систем. Отказ этих других систем не должен неблагоприятно влиять на панель управления. Выходной сигнал также должен быть подан, если панель управления обесточивается.

Примечание – Например, это может быть достигнуто с помощью беспотенциального контакта или оптопары.

5.1.5.6 Сброс индикации неисправности

5.1.5.6.1 Должна быть предусмотрена возможность сброса индикации неисправности, например, указанных в 5.1.5.3 и 5.1.5.4, после устранения неисправности:

а) автоматически, когда ошибки больше не распознаются;

b) ручным управлением на уровне доступа 2, который может быть таким же, как и при сбросе из состояния пожара.

5.1.5.6.2 После сброса индикация правильных функциональных условий, соответствующих любым принятым сигналам, должна либо сохраняться, либо восстанавливаться в течение 120 секунд.

Примечание – Данное время состоит из 20 секунд для процесса сброса и 100 секунд для обработки сигналов неисправности (см. 5.1.5.1.1).

5.1.6 Состояние отключения (вариант с требованиями)

5.1.6.1 Общие требования

В некоторых ситуациях (например, во время планового технического обслуживания) входы и/или выходы могут быть отключены на панели управления. Отключение входа или выхода влияет только на отключаемый вход или выход. Панель управления должен иметь возможность независимо отключать и повторно включать каждый вход и/или выход, используемые в условиях пожара, только вручную на уровне доступа 2 или 3.

5.1.6.2 Визуальная индикация

5.1.6.2.1 Отключенный СДТ обозначается:

a) визуальной индикацией с помощью отдельного желтого светоизлучающего индикатора (общий предупреждающий индикатор отключения);

b) визуальной индикацией с помощью отдельного желтого светоизлучающего индикатора для каждого распознанного отключения (эта индикация может быть предусмотрена в точке ручного управления).

5.1.6.2.2 Визуальная индикация, указанная в 5.1.6.2.1, может обеспечиваться:

а) специальными светоизлучающими индикаторами;

b) светоизлучающей индикацией, совместно используемой со светоизлучающими индикаторами неисправности и/или состояния испытания и/или неправильного положения, а также с состояниями, различаемыми посредством изменения отображения индикации, например, устойчивая, медленное мигание, быстрое мигание.

5.1.6.3 Вывод состояния отключения (вариант с требованиями)

Панель управления может иметь возможность передачи сигналов о состоянии отключения другим системам. Неисправность этих других систем не должен неблагоприятно влиять на панель управления.

Примечание – Например, это может быть достигнуто с помощью беспотенциального контакта или оптопары.

5.1.7 Условия испытаний (вариант с требованиями)

5.1.7.1 Общие требования

В панели управления может быть предусмотрена проверка обработки и индикации сигналов обнаружения пожара из зон. Данный факт может препятствовать выполнению требований, применимых во время пожара, соответствующего данной зоне. В данном случае применяется, как минимум, следующее:

а) панель управления должна находиться в состоянии испытания, в то время как одна или несколько зон находятся под испытанием;

b) входить в состояние испытания и отменять его можно только вручную на уровне доступа 2 или 3;

c) должна быть возможность проверки работы каждой зоны по отдельности;

d) зоны в состоянии испытания не должны препятствовать принудительной индикации и выходам из зон, не находящихся в состоянии испытания;

e) сигналы из тестируемой зоны не должны приводить к срабатыванию выходов на СДТ, за исключением временной проверки их функционирования по отношению к соответствующей зоне.

5.1.7.2 Визуальная индикация

Состояние испытания должно быть чётко указано на панели управления. Визуальная индикация должна быть желтого цвета и может обеспечиваться:

а) специальными светоизлучающими индикаторами;

b) светоизлучающей индикацией, совмещенной со светоизлучающими индикаторами неисправности и/или состояния отключения и/или неправильного положения, а также с состояниями, различаемыми посредством изменения индикации, например, устойчивая, медленное мигание, быстрое мигание (эта индикация может быть предусмотрена на точке ручного управления).

5.1.7.3 Вывод состояния испытания (вариант с требованиями)

Панель управления может предусматривать передачу сигналов состояния испытания в другие системы. Неисправность этих других систем не должна влиять на работу панели управления.

Примечание – Например, это может быть достигнуто с помощью беспотенциального контакта или оптопары.

5.2 Основные электрические панели управления

5.2.1 Общие требования

5.2.1.1 Основная панель управления предназначены только для использования в безопасных при сбоях системах дымоудаления и теплоудаления (СДТ).

5.2.1.2 Основная  панель управления должна иметь минимум пожарное состояние и состояние ожидания. Если предусмотрены дополнительные функциональные состояния, они должны соответствовать требованиям соответствующих 5.1. Однако индикация может быть обеспечена с помощью подходящей маркировки правильного цвета.

5.2.2 Общие требования к индикациям

5.2.2.1 Отображение индикаций

Все обязательные индикации должны быть четко идентифицируемы. Они могут быть в виде наклеек размером не менее 12 мм × 12 мм. Если используются светоизлучающие индикаторы, они должны соответствовать требованиям  5.1.2.5.

5.2.2.2 Дополнительные индикации

Индикации, используемые в дополнение к обязательным индикациям, не должны приводить к противоречию или путанице.

5.2.2.3 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

5.2.2.3.1 Звуковые индикаторы должны быть частью панели управления. Одно и то же устройство может использоваться для индикации пожарной сигнализации и предупреждения о неисправности.

Примечание – Звук может быть одинаковым или различным для каждой индикации.

5.2.2.3.2 Минимальный уровень звука, измеренный в безэховых условиях на расстоянии 1 м при закрытой любой входной двери в панели управления должен составлять:

– 60 дБ(A) для индикации пожарной сигнализации;

– 50 дБ(A) для индикации предупреждения о неисправности.

5.2.2.4 Испытание индикаторов (вариант с требованиями)

Все визуальные и звуковые индикаторы должны быть проверены вручную на уровне доступа 1 или 2.

5.2.3 Состояние ожидания

Должна быть установлена зеленая визуальная индикация, в то время как на панель управления подается питание.

5.2.4 Состояние пожара

5.2.4.1 Когда оборудование диспетчеризации находится в состоянии пожара, должна подаваться красная визуальная индикация.

5.2.4.2 Прием и обработка сигналов о пожаре

5.2.4.2.1 Основная панель управления должна быть способна принимать не более одного внешнего инициирующего сигнала.

5.2.4.2.2 Панель управления должна войти в состояние пожара в течение 10 секунд после срабатывания инициирующего устройства.

5.2.4.2.3 Сигнал о пожаре должен иметь приоритет перед любым другим сигналом.

5.2.4.3 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

В панели управления может быть предусмотрена звуковая индикация состояния пожара на основной панели управления и/или в удаленном местоположении. В данном случае должно применяться следующее:

a) должна быть предусмотрена возможность отключения звуковой индикации на уровне доступа 1 или 2;

b) звуковая индикация не должна отключаться автоматически, хотя она может отключаться автоматически, если панель управления вручную сбрасывается из состояния пожара;

c) если звуковая индикация используется более чем для одной зоны после отключения звука, должна быть предусмотрена возможность автоматического повторного включения звуковой индикации путем срабатывания в другой зоне.

5.2.4.4 Вывод состояния пожара (вариант с требованиями)

Должен быть предусмотрен, как минимум, один выход, сигнализирующий о состоянии пожара, и он должен быть активирован в течение 10 секунд после срабатывания.

5.2.4.5 Сброс из состояния пожара

После операции сброса, индикация правильных функциональных условий, соответствующих любым принятым сигналам, должна либо сохраняться, либо восстанавливаться в течение 20 секунд.

5.3 Точка ручного управления

5.3.1 Типы активации

5.3.1.1 Прямое управление, тип А: электрическая ручная точка управления, в которой изменение состояния пожара происходит автоматически (т.е. без необходимости дальнейших ручных действий) при разрушении или смещении хрупкого элемента.

5.3.1.2 Косвенное управление, тип В: электрическая ручная точка управления, в которой изменение состояния пожара требует отдельного ручного управления рабочим элементом пользователем после того, как хрупкий элемент сломан или смещен, и в котором предотвращается непреднамеренный возврат в исходное положение.

5.3.1.3 Косвенное управление, тип С: электрическая ручная точка управления, в которой переход в состояние пожара или из него требует отдельного ручного управления рабочим элементом пользователем после того, как хрупкий элемент сломан или смещен.

5.3.2 Типы ручной точки управления

5.3.2.1 Тип I

Тип I – точка ручного управления, обеспечивающая ручное управление и индикацию, т.е. индикацию режима ожидания, неисправности и пожара; данный тип должен быть оборудован следующими элементами управления и индикации:

– хрупким элементом;

– пусковым элементом;

– элементом  сброса;

– красным светоизлучающим индикатором «пожар»;

– зеленым светоизлучающим индикатором «режим ожидания»;

– желтым светоизлучающим индикатором «неисправность»;

Могут использоваться дополнительные индикации. Зеленый и красный цвета не должны использоваться для дополнительной визуальной индикации.

5.3.2.2 Тип II

Тип II – точка ручного управления, обеспечивающая только управление. Данный  тип точки ручного управления должен быть оборудован следующими элементами управления и индикации:

– хрупким элементом;

– пусковым элементом;

– красным светоизлучающим индикатором «пожар»;

– элементом  сброса (опционально).

Можно использовать дополнительную индикацию. Красный цвет не должен использоваться для дополнительной визуальной индикации. Зеленый цвет должен использоваться только для обозначения режима ожидания.

5.3.3 Индикация и функции

5.3.3.1 Визуальная индикация должна соответствовать требованиям 5.1.2.5.

5.3.3.2 Состояние ожидания

Состояние ожидания вентиляторов дымоудаления и теплоудаления (ВДТ) должно быть хорошо видно пользователю. Хрупкий элемент должен быть виден в состоянии ожидания и не должен ломаться или деформироваться.

Точки  ручного управления I типа должны сигнализировать о состоянии ожидания зеленой светоизлучающей индикацией или в виде наклеек размером не менее                12 мм ×12 мм.

5.3.3.3 Состояние пожара

Состояние пожара ВДТ должно сигнализироваться постоянным красным светоизлучающим индикатором или красным светоизлучающим индикатором с частотой мигания не менее 1 Гц и соотношением импульс-пауза более 1:100. Данная  индикация может быть в виде наклеек размером не менее 12 мм ×12 мм.

Точки  ручного контроля I типа должны сигнализировать об общих неисправностях постоянным желтым светоизлучающим индикатором или желтым светоизлучающим индикатором с частотой мигания не менее 1 Гц и соотношением импульс-пауза более 1:100. Данная индикация может быть в виде наклеек размером не менее              12 мм × 12 мм.

5.3.3.4 Сброс элементов

Механический сброс должен быть следующим:

Тип A должен быть сконструирован таким образом, чтобы его можно было сбросить путем установки нового хрупкого элемента или путем сброса хрупкого элемента, а тип B - путем сброса разъединяющего элемента в его положение ожидания и путем замены или сброса хрупкого элемента.

Типы А и В должны быть сконструированы так, чтобы их нельзя было непреднамеренно вернуть в исходное положение, когда корпус закрыт, даже если хрупкий элемент сломан. Сброс без разрушения требует использования специального инструмента.

Тип C должен быть сконструирован таким образом, чтобы его можно было сбросить без использования специальных инструментов после разрушения хрупкого элемента.

5.3.3.5 Испытательное оборудование для проверки

Точки  ручного управления должны быть оборудованы устройством для проверки его работоспособности. Испытание должно:

а) имитировать состояние пожара, не разрушая хрупкий элемент;

b) обеспечить возможность сброса точки ручного управления без разрушения хрупкого элемента;

c) требовать использования специального инструмента для работы и/или сброса точки ручного управления.

5.3.4 Корпус

5.3.4.1 Размеры

Размеры передней поверхности и рабочей поверхности должны находиться в пределах, указанных на рисунке 5 и в таблице 2. Допуск 5 % может применяться, если не указано иное.

Точки ручного управления должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было монтировать в соответствии с инструкциями изготовителя, при этом передняя поверхность должна выступать не менее чем на 15 мм над окружающей поверхностью.

где 1 – лицевая сторона;

2–рабочая поверхность.

Рисунок 5 –  Лицевая сторона пункта ручного управления

Таблица 2 – Размеры лицевой стороны

| Измерение | Буква на рисунке 5 | Размер Квадратная, прямоугольная или круглая рабочая поверхность |
| --- | --- | --- |
| Высота лицевой стороны | a | 85 мм ≤ a ≤ 150 мм |
| Ширина лицевой стороны | b | 85 мм ≤ b ≤ 150 мм |
| Отношение ширины к высоте передней лицевой стороны | a/b | 0,95≤ a/b ≤1,05 |
| Высота рабочей поверхности | c | 34 мм ≤ cx ≤ 0,8 a |
| Ширина рабочей поверхности | d | 34 мм ≤ dx ≤ 0,8 a |
| Отношение ширины к высоте операционной поверхности | d/c | 0,95 мм ≤ d/c ≤ 1,05 |
| Максимальное вертикальное смещение операционной поверхности | ¦f-e¦ (g) | ≤ 0,16 мм × a мм |

5.3.4.2 Цвета

Должны использоваться следующие цвета:

– визуальная панель управления: чисто-белая по RAL 9010;

– надпись: насыщенный  черный цвет по RAL 9005;

– корпус: темно-оранжевый по RAL 2011.

5.3.4.3 Надпись на лицевой стороне

На лицевой стороне над рабочей панелью и вертикально по центру должна быть написана формулировка, обозначающая название системы (например, дымоудаление). Надпись должна соответствовать стандарту ISO 3098-2 (предпочтительно «Надпись B вертикальная»). Высота букв должна быть от 0,1 × a и 0,15 × a, где «а» представляет собой высоту лицевой стороны.

Дополнительная надпись на поверхности передней поверхности ограничена областью ниже центра рабочей поверхности.

5.3.4.4 Надпись на рабочей поверхности

Надписи на рабочей поверхности, которые не представляют собой прямые инструкции по эксплуатации (например, логотипы производителей или адреса сервисных служб), не должны превышать 10% поверхности рабочей поверхности.

6 Пневматические системы

6.1 Пневматические панели управления

6.1.1 Общие требования

6.1.1.1 Если предусмотрены функции, отличные от указанных в данной части стандарта ISO 21927, они не должны нарушать какие-либо требования данной части стандарта ISO 21927.

6.1.1.2 Для панели управления должна быть возможна любая комбинация следующих функциональных состояний одновременно:

– состояние пожара;

– состояние предупреждения о неисправности (если предусмотрено);

– состояние отключения (если предусмотрено);

– состояние испытания (если предусмотрено).

Пневматические панели управления могут использоваться в безопасных и небезопасных при сбоях системах дымоудаления и теплоудаления. В небезопасных при сбоях системах трубка между пневматическим выходным устройством мощности и панелью управления должна контролироваться манометром на передней части панели управления, если только выходное устройство мощности и панель управления находятся в одном корпусе.

Если используется круглый манометр, то минимальный диаметр манометра должен составлять 40 мм. Если используется буквенно-цифровой дисплей, он должен соответствовать требованиям 5.1.2.6. Должен быть указан минимальный уровень давления.

6.1.1.3 Задержка по времени между срабатыванием (ручным, электрическим или пневматическим) и началом вывода на СДТ должна быть не более 10 секунд.

6.1.1.4 Панель управления может быть полностью пневматической или электропневматической. В тех случаях, когда к панели управления подключено электрическое питание (за исключением случаев, когда оно используется исключительно в качестве средства инициирования), обязательная индикация должна обеспечиваться с помощью светоизлучающих индикаторов.

6.1.1.5 Панель управления должна иметь минимальное состояние пожара и состояние ожидания. Если предусмотрены какие-либо дополнительные функциональные состояния, то они должны соответствовать требованиям, указанных в 5.1.

6.1.1.6 В целях технического обслуживания на линии подачи воздуха может быть установлен запорный клапан. Любой такой клапан должен иметь четкую индикацию открытого и изолированного положений и должен иметь возможность блокировки в открытом положении.

6.1.1.7 В случае потери давления подаваемого газа из системы сжатого воздуха или газового баллона многократного использования, панель управления должен сохранять свое прежнее состояние и правильно реагировать на срабатывание устройства ручного запуска или получение автоматического сигнала. После восстановления расчетного давления подачи он должен работать в обычном режиме без ручного вмешательства.

6.1.1.8 В случае полной потере электроснабжения панель управления должна:

– сохранить свой прежний статус;

– войти в состояние пожара в течение 10 секунд;

– работать в обычном режиме без ручного вмешательства после восстановления питания.

6.1.2 Общие требования к индикациям

6.1.2.1 Отображение функциональных состояний

Панель управления должна быть способна однозначно указывать следующие функциональные состояния:

– состояние ожидания;

– состояние пожара;

– состояние предупреждения о неисправности (если предусмотрено);

– состояние отключения (если предусмотрено);

– состояние испытания (если предусмотрено).

6.1.2.2 Отображение индикаций

Все обязательные индикации должны быть четко идентифицируемы, если иное не указано в настоящей части стандарта ISO 21927. Все обязательные индикации для каждой зоны СДТ должны отображаться вместе как минимум  один раз либо в соответствующей зоне СДТ, либо в одном месте.

6.1.2.3 Индикация на буквенно-цифровых дисплеях

Если буквенно-цифровой дисплей используется для отображения индикаций, относящихся к различным функциональным состояниям, то они могут отображаться одновременно. Однако для каждого функционального состояния должно быть только одно окно, в котором сгруппированы все поля, относящиеся к этому функциональному состоянию.

6.1.2.4 Дополнительные индикации

Индикации, используемые в дополнение к обязательным индикациям, не должны приводить к противоречию или путанице.

6.1.2.5 Индикация с помощью светоизлучающих индикаторов

Обязательная индикация от светоизлучающих индикаторов должна соответствовать требованиям 5.1.2.5.

6.1.2.6 Индикация на этикетке

Если индикация обеспечивается с помощью наклейки или с аналогичного устройства, видимая область должна составлять не менее 12 мм на 12 мм.

6.1.2.7 Индикация на буквенно-цифровых дисплеях (вариант с требованиями)

Индикация на буквенно-цифровых дисплеях должна соответствовать требованиям 5.1.2.6.

6.1.2.8 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

Звуковая индикация должна соответствовать требованиям 5.1.2.7.

6.1.2.9 Проверка индикаторов (вариант с требованиями)

Все визуальные и звуковые индикаторы должны быть проверены вручную на уровне доступа 1 или 2.

6.1.3 Состояние ожидания

6.1.3.1 Визуальная индикация

6.1.3.1.1 Должна подаваться зеленая визуальная индикация, указывающая на состояние ожидания.

6.1.3.1.2 В режиме ожидания может отображаться любая информация. Однако не должны появляться индикации, которые можно было бы спутать с индикациями, используемыми в следующих случаях:

– состояние пожара;

– состояние предупреждения о неисправности;

– состояние отключения;

– состояние испытания.

6.1.4 Состояние пожара

6.1.4.1 Прием и обработка пожарных сигналов (вводов)

6.1.4.1.1 Панель управления должна быть способна принимать, обрабатывать и интерпретировать соответствующие исходные сигналы. Любой сигнал с одного входа не должен искажать обработку, хранение, интерпретацию и/или индикацию сигналов с других входов, например, систем пожарной сигнализации, переключателей потока спринклеров, ручных операций.

6.1.4.1.2 Время отклика панели управления не должно превышать 10 секунд.

6.1.4.1.3 Все пожарные сигналы должны иметь приоритет над любыми другими сигналами.

6.1.4.2 Выходы панели управления

6.1.4.2.1 Панель управления должна быть способна подавать и сбрасывать давление газа на компоненты СДТ, а также обеспечивать любые указанные предупреждающие или информационные выходы.

6.1.4.2.2 Панель управления должна быть способна переключать и поддерживать номинальное давление газа.

6.1.4.2.3 Все пожарные выходы должны иметь приоритет перед любыми другими выходами.

6.1.4.3 Визуальная индикация

Визуальная индикация состояния пожара должна быть красной.

Примечание – Визуальная индикация может обеспечиваться одним красным индикатором для всей системы или отдельными красными индикаторами для отдельных зон или групп оборудования.

6.1.4.4 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

Если в панели управления есть источник питания, то в нем может быть предусмотрена звуковая индикация состояния пожара на панели управления и/или в удаленном месте. В данном случае должно применяться следующее:

a) предусмотрена возможность отключения звуковой индикации на уровне доступа         1 или 2.

b) звуковая индикация не должна автоматически отключаться до тех пор, пока панель управления не будет сброшена вручную из состояния пожара.

c) если звуковая индикация используется для более чем одной зоны после отключения звука, звуковая индикация должна автоматически воспроизводиться при срабатывании в другой зоне.

6.1.4.5 Вывод в системы, отличные от СДТ (вариант с требованиями)

Панель управления может иметь возможность передачи сигналов о состоянии пожара другим системам. Неисправность этих других систем не должен влиять на панель управления.

6.1.4.6 Сброс из состояния пожара

После операции сброса, индикация правильных функциональных состояний, соответствующих любым принятым сигналам, должна либо сохраняться, либо восстанавливаться в течение 20 секунд.

6.1.5 Состояние предупреждения о неисправности (вариант с требованиями)

6.1.5.1 Прием и обработка сигналов неисправности

6.1.5.1.1 Панель управления переходит в состояние предупреждения о неисправности при получении сигналов, которые после необходимой обработки интерпретируются как неисправность.

6.1.5.1.2 Панель управления должна быть способна распознавать низкое давление подачи газа, если система не является отказоустойчивой, за исключением случая использования одноразовых газовых баллонов и неисправностей, указанных в 6.1.5.1.3, за исключением того, что распознавание неисправности в данной зоне или функции могут быть предотвращены одним или несколькими из следующих действий:

а) наличие пожарных сигналов из той же зоны;

b) отключение соответствующей зоны или функции (если предусмотрено);

c) проверка соответствующей зоны или функции (если предусмотрено).

6.1.5.1.3 Любое прерывание или короткое замыкание между точкой управления и устройством выхода мощности или устройством электрического инициирования должно быть указано в течение 100 секунд с момента его возникновения, если только СДТ автоматически не перейдет в состояние пожара.

6.1.5.2 Визуальная индикация

6.1.5.2.1 Наличие неисправности должно указываться без предварительного ручного вмешательства. Состояние предупреждения о неисправности устанавливается при наличии следующих факторов:

a) визуальной индикации с помощью отдельного желтого светоизлучающего индикатора (общий индикатор предупреждения о неисправности);

b) визуальной индикации с помощью отдельного желтого светоизлучающего индикатора для каждой распознанной неисправности;

c) звуковой индикации, как указано в 6.1.5.3 (вариант с требованиями).

6.1.5.2.2 Визуальная индикация, указанная в 6.1.5.2.1, может обеспечиваться:

а) специальными светоизлучающими индикаторами;

b) светоизлучающей индикацией, совместно используемой со светоизлучающими индикаторами состояния испытания и/или отключения;

c) светоизлучающей индикацией, совместно используемой со светоизлучающими индикаторами состояния испытания и/или отключения и с состояниями, различаемыми посредством изменения индикации, например: устойчивая, медленное мигание, быстроемигание;

d) светоизлучающей индикацией, совместно используемой с индикацией положения устройства и с неправильным положением устройства в режиме ожидания, обозначаемым миганием (если предусмотрено).

6.1.5.3 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

6.1.5.3.1 Должна быть предусмотрена возможность отключения звуковой индикации неисправности вручную на уровне доступа 1 или 2. Допускается использование того же ручного режима, что и для отключения звука в состоянии пожара.

6.1.5.3.2 Звуковая индикация должна автоматически отключаться, если панель управления автоматически сбрасывается из состояния предупреждения о неисправности.

6.1.5.3.3 Если звуковая индикация используется более чем для одной зоны после отключения звука, должна быть предусмотрена возможность автоматического повторного включения звуковой индикации для каждой вновь распознанной неисправности.

6.1.5.4 Вывод состояния неисправности (опция с требованиями)

Панель управления может предусматривать передачу сигналов о состоянии неисправности в другие системы. Неисправность этих других систем не должна неблагоприятно влиять на панель управления. Выходной сигнал также должен подаваться, если панель управления обесточен или выходит из строя.

Примечание – Например, это может быть достигнуто с помощью беспотенциального контакта или оптопары.

6.1.5.5 Сброс индикации неисправности

6.1.5.5.1 Должна быть предусмотрена возможность сброса индикации неисправностей после их устранения:

а) автоматически, когда неисправности больше не распознаются;

b) с помощью ручного управления на уровне доступа 1 или 2, который может быть таким же, как и для сброса из состояния пожара.

6.1.5.5.2 После сброса, индикация правильных функциональных состояний, соответствующих любым принятым сигналам, должна либо сохраняться, либо восстанавливаться в течение 20 секунд.

6.1.6 Состояние отключения (вариант с требованиями)

6.1.6.1 Общие требования

В некоторых ситуациях (например, при плановом техническом обслуживании) входы или выходы могут быть отключены на точке управления. Отключение входа или выхода влияет только на отключенный вход или выход. Панелью управления должны быть предусмотрены средства для независимого отключения и повторного включения каждого входа и/или выхода, используемых в состоянии пожара на уровне доступа                   2 или 3.

6.1.6.2 Визуальная индикация

6.1.6.2.1 Общее или конкретное состояние отключения должно быть четко обозначено желтым цветом на панели управления в соответствии с 5.1.2.5.

6.1.6.2.2 Отключенная СДТ обозначается:

а) визуальной индикацией с помощью одиночного индикатора (индикатора общего отключения);

b) визуальной индикацией с помощью отдельного индикатора для каждого признанного отключения.

6.1.6.2.3 Визуальная индикация, указанная в 6.1.6.2.1, может обеспечиваться:

а) этикеткой;

b) специальными светоизлучающими индикаторами;

c) светоизлучающей индикацией, совмещенной со светоизлучающими индикаторами предупреждения о неисправности и/или состояния испытаний;

d) светоизлучающей индикацией, совмещенной со светоизлучающими индикаторами предупреждения о неисправности и/или состояния испытаний и с состояниями, различаемыми посредством изменения индикации, например, устойчивая, медленное мигание, быстрое мигание.

6.1.6.3 Звуковая индикация (вариант с требованиями)

6.1.6.3.1 Должна быть предусмотрена возможность отключения звуковой индикации неисправности вручную на уровне доступа 1 или 2. Можно использовать ту же ручную операцию, что и для отключения звука при состоянии пожара.

6.1.6.3.2 Если звуковая индикация используется для более чем одной зоны после отключения звука, то звуковая индикация должна автоматически воспроизводиться повторно для каждой вновь распознанной неисправности.

6.1.6.4 Вывод состояния отключения (вариант с требованиями)

Панель управления может предусматривать возможность передачи сигналов о состоянии отключения другим системам. Неисправность этих других систем не должен неблагоприятно влиять на панель управления.

Примечание – Например, это может быть достигнуто с помощью беспотенциального контакта или оптопары.

6.1.7 Состояние испытания (вариант с требованиями)

6.1.7.1 Общие требования

Панелью управления может быть предусмотрена проверка обработки и индикации сигналов обнаружения пожара из зон. Это может препятствовать выполнению требований, применимых во время пожара, соответствующего этой зоне. В данном  случае применяются, как минимум, следующие действия:

a) панель управления должна находиться в состоянии испытания, в то время как одна или несколько зон подвергаются испытанию;

b) состояние испытания должно вводиться и отменяться только с помощью ручного управления на уровне доступа 2 или 3;

c) должна быть возможность проверить работу каждой зоны в отдельности;

d) зоны в состоянии испытания не должны препятствовать работе обязательных индикаций и выходов из зон, не находящихся в состоянии испытания;

f) сигналы из тестируемой зоны не должны приводить к срабатыванию выходов на СДТ, за исключением случаев временной проверки их функционирования по отношению к соответствующей зоне.

6.1.7.2 Визуальная индикация

Состояние испытания должно быть четко указано на точке управления

Визуальная индикация должна быть желтого цвета и может обеспечиваться:

а) наклейкой;

b) специальными светоизлучающими индикаторами;

c) светоизлучающей индикацией, совместно используемой со светоизлучающими индикаторами предупреждения о неисправности и/или состояния отключения;

d) светоизлучающей индикацией, совместно используемой со светоизлучающими индикаторами состояния предупреждения о неисправности и/или отключения, а также с состояниями, различаемыми посредством изменения отображения, например, устойчивая, медленное мигание, быстрое мигание.

6.1.8 Надпись на лицевой стороне

На лицевой стороне над рабочей поверхностью и по центру по вертикали должна быть написана формулировка, обозначающая название системы (например, контроль дыма). Надпись должна соответствовать стандарту ISO 3098-2 (предпочтительно “Надпись B вертикальная”). Высота букв должна быть не менее 15 мм. Дополнительная надпись на поверхности передней поверхности ограничена областью ниже центра рабочей поверхности.

6.1.9 Надпись на рабочей поверхности

Надписи на рабочей поверхности, которые не представляют собой прямые инструкции по эксплуатации (например, логотипы производителей или адреса сервисных служб), не должны превышать 10% поверхности рабочей поверхности.

Примечание – Термины «рабочая поверхность» и «передняя сторона» аналогичны рисунку 5.

6.2 Пневматические основные панели управления

6.2.1 Общие требования

6.2.1.1 Пневматические основные панели управления могут использоваться в безопасных и небезопасных при сбоях системах дымоудаления и теплоудаления.                            В безопасных при сбоях системах трубка между пневматическим устройством выхода мощности и основной панелью управления должна контролироваться манометром на передней панели основной панели управления, если только устройство выхода мощности и основная панель управления не находятся в одном корпусе. Минимальный диаметр манометра должен составлять 40 мм. Должен быть указан минимальный уровень давления.

6.2.1.2 Индикация состояния ожидания на основной панели управления должна быть зеленой. Индикация состояния пожара на основной панели управления должна быть красной.

Примечание – Для любой части основной панели управления, установленной внутри ВДТ, индикация не требуется.

6.2.1.3 Для инициирования вручную требуемое усилие не должно превышать:

– пальцевой рычаг: 50 Н;

– ручной рычаг: 100 Н;

– кнопка: 30 Н;

– ручка разблокировки: 100 Н.

Ручное инициирование должно быть на уровне доступа 1 и должно требовать использование инструмента или разрушения хрупкого элемента или уплотнения.

Основная панель управления должна быть сконструирована таким образом, чтобы инициирование могло быть достигнуто без риска травмирования оператора.

6.2.1.4 Ручное, электрическое или пневматическое инициирование должно только инициировать работу основной панели управления до состояния пожара. Сброс в состоянии ожидания должен осуществляться на уровне доступа 2 или 3.

6.2.1.5 Задержка по времени между инициированием (ручным, электрическим или пневматическим) и началом выпуска на ВДТ должна быть не более 10 секунд.

6.2.1.6 Основная панель управления должна иметь, как минимум, состояние пожара и состояние ожидания. Если предусмотрены какие-либо дополнительные функциональные состояния, они должны соответствовать требованиям, указанным в  6.1. Однако индикация может быть обеспечена с помощью соответствующей маркировки правильного цвета.

6.2.2 Общие требования к индикациям

6.2.2.1 Отображение индикаций

6.2.2.1.1 Обязательные индикации

Все обязательные указания должны быть четко идентифицируемыми. Они могут быть в виде зеленых меток для режима ожидания и красных меток для состояния пожара. Наклейки должны быть не меньше 12 мм на 12 мм. Если используются светоизлучающие индикаторы, то они должны соответствовать 5.1.2.5.

6.2.2.1.2 Дополнительные индикации

Показания в дополнение к обязательным показаниям должны быть разработаны таким образом, чтобы избежать противоречий или путаницы.

6.2.2.1.3 Манометры давления

Когда манометры используются для индикации (для контроля линии), они должны быть оснащены 3/2-ходовым контрольным клапаном, доступным на уровне доступа 2 или 3. Как максимальное, так и минимальное давление для правильной работы должны быть четко обозначены.

6.2.3 Состояние пожара

6.2.3.1 Прием и обработка сигналов о пожаре

6.2.3.1.1 Основная панель управления должна быть способна принимать не более одного внешнего инициирующего сигнала в дополнение к ручному инициированию, описанному в 6.2.1.3.

6.2.3.1.2 Если основная панель управления способна принимать внешний инициирующий сигнал (пневматический или электрический), то должна быть указана огневая позиция.

6.2.3.1.3 Все пожарные сигналы должны иметь приоритет над любыми другими сигналами.

6.2.3.2 Вывод состояния пожара (вариант с требованиями)

Должен быть предусмотрен, как минимум, один выход, сигнализирующий о состоянии пожара, который должен быть активирован в течение 10 секунд после срабатывания.

6.2.3.3 Сброс из состояния пожара

После операции сброса индикация правильных функциональных состояний, соответствующих любым принятым сигналам, должна либо сохраняться, либо восстанавливаться в течение 20 секунд.

6.2.4 Надписи на лицевой стороне

На лицевой стороне над рабочей панелью и вертикально по центру должна быть написана формулировка, обозначающая название системы (например, контроль дыма) и должно быть написано название принципа действия, описанного в 6.2.1.3, например, «Потяните, чтобы выпустить». Надпись должна соответствовать стандарту ISO 3098-2 (предпочтительно «Надпись B вертикальная»).

Высота букв должна быть не менее 15 мм. Дальнейшие надписи на поверхности передней поверхности ограничены областью ниже центра рабочей поверхности.

6.2.5 Надписи на рабочей поверхности

Надписи на рабочей поверхности, которые не представляют собой прямые инструкции по эксплуатации (например, логотипы производителей или адреса сервисных служб), не должны превышать 10% поверхности рабочей поверхности.

Примечание – Термины «рабочая поверхность» и «передняя сторона» аналогичны рисунку 5.

6.3 Термоэлемент для пневматических систем

6.3.1 Время отклика

Характер высвобождения для каждого испытания должен соответствовать формуле (Y + 37)/0,35 X, где Y – номинальная рабочая температура термоэлемента, а   X – время высвобождения в секундах при испытании в соответствии с 13.2.8.2.

6.3.2 Эксплуатационная надежность

В целях эксплуатационной надежности терморазъемный элемент должен быть отнесен к одному из следующих классов надежности (Re):

– Re A: как заявлено производителем (A 50);

– Re 50;

– Re 1000.

Обозначения A, 50 и 1000 будут представлять количество рабочих циклов в состоянии пожара.

Аппаратура управления, предназначенная только для целей контроля дыма, при испытании в соответствии с 13.2.8.1 должна пройти количество рабочих циклов в условиях пожара, соответствующих выбранному классу надежности.

Номинальная температура высвобождения для каждого испытания не должна изменяться более чем на минус3°C до +8°C при испытании в соответствии с 13.2.8.3.

6.3.3 Рабочие параметры в условиях пожара

6.3.4 Испытание на долговечность

Терморасцепляющий элемент должен быть испытан в соответствии с пунктами 13.6, 13.8, 13.10 (класс 4) и 13.11 (класс 4).

7 Механические панели управления (м.п.у.)

7.1 Общие требования

7.1.1 Механические панели управления должны иметь безопасную при сбоях работу, а вентилятор дымо-и теплоудаления (ВДТ) должен переходить в положение "Пожар" при изменении состояния механического соединения. Если предусмотрено электрическое дистанционное инициирование, то потеря электропитания должна привести к безопасной при сбоях работе, и ВДТ должен перейти в пожарное положение. Если предусмотрено пневматическое дистанционное инициирование, потеря пневматического давления должна привести к безопасной при сбоях работе, а ВДТ должен перейти в положение пожара.

7.1.2 Максимальное открытие ВДТ не должно ограничиваться механической панелью управления.

7.1.3 Механическая панель управления должна быть способна принимать не более двух внешних инициирующих сигналов.

7.1.4 Время отклика механической панели управления должно быть не более                          1 секунды.

7.1.5 Средства инициирования должны только инициировать работу механической панели управления до состояния пожара. Возврат в состояние ожидания должен быть инициирован другими средствами на уровне доступа 2 или 3.

7.1.6 Средства инициирования не должны использоваться в качестве всей или части энергии, необходимой для перевода ВДТ в положение пожара.

7.1.7 Если используется внешнее инициирование, никакое ручное инициирующее устройство не должно перемещаться. Устройство сброса может двигаться, но не должно представлять опасности для здоровья.

7.1.8 Когда механическая панель управления включает устройство ручного управления, огневая позиция и резервная позиция должны быть четко указаны на механической панели управления.

Все обязательные индикации должны быть четко идентифицируемы. Они могут быть в виде этикеток размером не менее 12 мм на 12 мм. Если используются светоизлучающие индикаторы, они должны соответствовать требованиям 5.1.2.5. Индикация должна быть зеленой для состояния ожидания и красной для состояния пожара.

7.1.9 Изготовитель должен заявить:

– минимальное усилие в рабочей среде (например, натяжение троса);

– максимальное действующее усилие в рабочей среде. Оно должно быть не более                  1 500 Н;

– номинальную статическую силу в рабочей среде. Оно должно быть не менее                    3 000 Н;

– максимально возможное перемещение между состояниями ожидания и пожара.

7.2 Ручное инициирование

7.2.1 Эксплуатация механической панели управления может потребовать разрушения хрупкого элемента или уплотнения.

Механическая панель управления должна быть устроена таким образом, чтобы инициирование могло быть достигнуто без риска травмирования оператора.

7.2.2 Усилие, необходимое для ручного инициирования, не должно превышать:

– рукоятку "отпускания тяги": 100 Н;

– пальцевой рычаг: 50 Н;

– ручной рычаг: 100 Н;

– кнопку: 30 Н.

7.3 Электрическое инициирование

7.3.1Механическая панель управления с электрическим инициированием должны быть способны принимать инициирующие сигналы от всех типов электрических панелей управления.

7.3.2 Изготовитель должен заявить максимальные и минимальные номинальные значения для входа (напряжение и ток).

7.4 Пневматическое инициирование

7.4.1 Механическая панель управления с пневматическим инициированием должны быть способны принимать инициирующие сигналы от всех типов пневматических панелей управления.

7.4.2 Максимальные и минимальные значения входного давления (давления и объема) должны быть указаны в документации пользователя в 8.3.

7.5 Надписи на лицевой стороне

На лицевой стороне над рабочей панелью и вертикально по центру должна быть написана формулировка, обозначающая название системы (например, контроль дыма) и должно быть написано название принципа действия, описанного в 7.2.2, например, «Потяните, чтобы выпустить». Надпись должна соответствовать стандарту ISO 3098-2 (предпочтительно «Надпись B вертикальная»).

Высота букв должна быть не менее 15 мм. Дальнейшие надписи на поверхности передней поверхности ограничены областью ниже центра рабочей поверхности.

7.6 Надписи на рабочей поверхности

Надписи на рабочей поверхности, которые не представляют собой прямые инструкции по эксплуатации (такие как логотипы производителей или адреса сервисных служб), не должны превышать 10% поверхности рабочей поверхности.

Примечание – Термины «рабочая поверхность» и «передняя сторона» аналогичны рисунку 5.

8 Требования к дизайну и документации

8.1 Общие требования

Панель управления должна соответствовать требованиям раздела 8, относящимся к используемой технологии.

Примечание – Некоторые требования могут быть проверены путем проведения испытаний. Некоторые требования могут быть проверены только путем осмотра проекта и сопроводительной документации из-за нецелесообразности проверки всех возможных комбинаций функций и установления длительной надежности панели управления.

8.2 Классификация и испытания

8.2.1 Панель управления должна быть классифицирована в соответствии с предполагаемыми условиями окружающей среды при ее использовании.

Классификация должна быть такой, как описано в таблице 3.

Таблица 3 – Классификация панели управления

| Класс | Окружающая среда | Диапазон температур (°C) | Минимальная степень защиты IP классаa (электрические шкафы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренняя, чистая, низкая температура | минус 5 до +40 | 30 |
| 2 | Внутренняя, чистая, высокая температура | минус 5 до +75 | 42 |
| 3 | Внутренняя - коррозионная или влажная, или внешняя | минус 5 до +75 | 54 |
| 4 | Внешняя - коррозионная | минус 25 до +75 | 65 |
| _______________ а)В соответствии с IEC 60529 |  |  |  |

8.2.2 Панель управления должна быть испытана в соответствии с 12 и 13. Испытание должно быть выбрано в соответствии с классификацией в таблице 3 в соответствии с таблицами 4 и 5.

8.3 Документация

8.3.1 Документация пользователя

Документация по установке и документация пользователя должны включать,                   как минимум, следующее:

а) общее описание оборудования, включая список дополнительных функций с требованиями настоящей части ISO 21927 и любые другие функции;

b) технические характеристики входов и выходов панели управления, достаточные для оценки механической, электрической, пневматической и программной совместимости с другими компонентами системы, в том числе, при необходимости:

– требования к мощности для рекомендуемой работы;

– максимальное количество зон (адресуемых точек на канал передачи); максимальное количество зон (адресуемых точек на панель управления);

– максимальные и минимальные номинальные значения для каждого входа и выхода;

– номинальные значения предохранителей;

c) информацию об установке, включая:

– экологический класс в соответствии с 8.2.1;

– классификацию типов в соответствии с 4.2.3;

Если панель управления содержится в более чем одном приложении, то как он может соответствовать 8.4.2 и 8.6.2;

– инструкцию по монтажу;

– инструкции по подключению входов и выходов (например, диаметр кабеля);

– инструкции о том, что панель управления или основная панель управления находятся в безопасном месте, защищенном от воздействия огня и дыма;

d) инструкции по настройке и вводу в эксплуатацию;

e) инструкции по эксплуатации, например, для  механической панели управления, максимальная скорость намотки;

f) информацию о техническом обслуживании.

8.3.2 Проектная документация

Изготовитель должен подготовить проектную документацию, которая должна быть представлена в орган по испытаниям вместе с панелью управления. Данная  документация должна включать чертежи, списки деталей, блок-схемы, принципиальные схемы, информацию о параметрах связи, используемых на каждом пути передачи данных, и функциональное описание, чтобы можно было проверить соответствие данной части стандарта ISO 21927 и сделать возможной общую оценку механической и электрической конструкции.

8.4 Требования к механической конструкции

8.4.1 Корпус электрической панели управления должна иметь минимальную степень защиты IP в соответствии с экологическим классом, указанным в таблице 3.

8.4.2.Панель управления может быть размещена более чем в одном корпусе.

8.4.3 Концевые заделки для путей передачи и любых предохранителей должны иметь четкую маркировку.

8.4.4 Все панели управления с ручным управлением, предназначенные для использования в условиях пожара (кроме пожарной службы), должны быть темно-оранжевого цвета (RAL 2011).

8.5 Электрические и другие требования к конструкции

8.5.1 Прерывание подачи питания, как описано в стандарте ISO 21927-10:2011, 4.1, не должно изменять никаких показаний и/или состояния каких-либо выходов, за исключением тех, которые относятся к источникам питания.

8.5.2 Если в пункте управленияпредусмотрена возможность отключения или регулировки основного или резервного источника питания, это должно быть возможно только на уровне доступа 3 или 4.

8.5.3 Любой автоматический детектор, включенный в СДТ, используемый для приведения оборудования диспетчеризации в состояние пожара, должен соответствовать соответствующей части стандарта ISO 7240.

8.6 Целостность путей передачи

8.6.1 Неисправность на любом пути передачи между панелью управления и другими компонентами:

а) системы дымоудаления и теплоудаления;

b) системы пожарной сигнализации не должны влиять на правильное функционирование панели управления или любого другого пути передачи.

8.6.2 Если документация изготовителя показывает, что панель управления, содержащийся в более чем одном корпусе, может быть установлена в местах, распределенных в пределах защищаемых помещений, то  должны быть указаны и предоставлены средства, которые гарантируют, что короткое замыкание или прерывание в любом пути передачи между корпусами не влияет более чем на одну функцию, например, вентиляционные отверстия в одной зоне, которые должны быть обнаружены в течение  100 секунд.

8.6.3 Если панель управления предназначена для использования с источником питания, содержащегося в отдельном корпусе, то должен быть предусмотрен интерфейс, как минимум, для двух путей передачи к источнику питания, чтобы короткое замыкание или прерывание в одном из них не препятствовало подаче питания на панель управления.

8.7 Доступность индикаций и средств управления (см. приложение А)

8.7.1 Все обязательные индикации должны быть видны на уровне доступа 1 без предварительного ручного вмешательства.

8.7.2 Обязательные индикации и ручное управление на уровне доступа 1 также должны быть доступны на уровне доступа 2.

9 Дополнительные требования к панелям управления с программмным управлением

9.1 Общие требования

Панель управления может содержать элементы, которые контролируются программным обеспечением для выполнения требований данной части стандарта                       ISO 21927. В данном случае панель управления  должна соответствовать требованиям пункта 9, а также пунктов 4 и 5, если это применимо к используемой технологии.

9.2 Документация по программному обеспечению

9.2.1 Изготовитель должен подготовить документацию, содержащую обзор дизайна программного обеспечения, которая должна быть предоставлена ​​вместе с панелью управления для испытания. Данная документация должна включать как минимум следующее:

а) функциональное описание основного потока программы, включая:

– краткое описание каждого модуля и задач, которые он выполняет;

– способ взаимодействия модулей;

– способ вызова модулей, включая обработку любых прерываний;

– общую иерархию  программы.

Функциональное описание основного потока программы должно быть объяснено с использованием четкой методологии, соответствующей характеру программного обеспечения, т.е. графическое представление дизайна системы;

b) описание того, какие области памяти используются для хранения программы, специфические для сайта данных и текущих данных;

Если используется динамическое управление памятью, то должно быть реализовано разделение между программой, данными, конкретные для сайта, и текущими данными, и это должно быть описано в связи с методом распределения памяти.

c) описание того, как программное обеспечение взаимодействует с аппаратной частью панели управления.

9.2.2 Производитель должен подготовить и вести подробную проектную документацию. Проектная документация должна быть доступна для проверки таким образом, чтобы соблюдались права производителя на конфиденциальность. Данная документация должна включать, как минимум, следующее:

а) описание каждого модуля программы, как указано в исходном коде программы, содержащие следующие данные:

– название модуля;

– дата и/или ссылка на версию;

– описание выполняемых задач;

– описание интерфейсов, включая тип передачи данных, допустимый диапазон данных и проверку;

– корректность данных.

b) список исходного кода, включая все используемые глобальные и локальные переменные, константы и метки, а также достаточные комментарии для распознавания хода выполнения программы;

c) подробные сведения о любых программных средствах, используемых при подготовке программы (например, высокоуровневые средства проектирования, компиляторы, ассемблеры).

9.3 Дизайн программного обеспечения

Для обеспечения надежности панели управления должны применяться следующие требования к дизайну программного обеспечения:

а) программное обеспечение должно иметь модульную структуру;

b) дизайн интерфейсов для данных, сгенерированных вручную и автоматически, должна предотвращать возникновение ошибок при выполнении программы из-за неверных данных;

c) программное обеспечение должно быть спроектировано таким образом, чтобы избежать возникновения взаимоблокировки в потоке программы.

9.4 Мониторинг программы

9.4.1 Выполнение программы должно контролироваться в соответствии с 9.4.2 или 9.4.3. Если процедуры, связанные с основными функциями программы, больше не выполняются, то применяется одно или сразу два из следующих действий:

а) панель управления должна указывать на системную неисправность;

b) панель управления должна войти в состояние предупреждения о неисправности и указать на неисправности затронутых контролируемых функций, если затронуты только данные функции.

9.4.2  Если программа выполняется на одном процессоре, то выполнение процедур, указанных в 9.4.1, должно контролироваться устройством мониторинга, указанным в 9.4.4.

9.4.3 Если программа выполняется более чем на одном процессоре, то выполнение процедур, указанных в 9.4.1, должно контролироваться на каждом процессоре. Устройство мониторинга, как указано в 9.4.4, должно быть связано с одним или несколькими процессорами, и, как минимум, один такой процессор должен контролировать работу любого процессора, не связанного с таким устройством мониторинга.

9.4.4 Устройством мониторинга, указанным в 9.4.2 и 9.4.3 должно быть либо:

– дополнительное устройство с временной базой, независимой от временной базы контролируемой системы;

– часть процессора, которая имеет собственную базу времени (например, внутренний RC-генератор) и внешнюю базу времени (например, кристалл).

9.4.5  В случае системной неисправности, как указано в 9.4.1 а), выполнение программы должно быть автоматически перезапущено, и в этой связи необходимо учесть следующее:

– если выполнение программы успешно перезапущено с первой попытки, индикатор неисправности может быть сброшен автоматически или вручную;

– если выполнение программы завершается неудачей после десяти последовательных попыток, сигнал неисправности должен быть сброшен вручную только на уровне доступа 3.

В некоторых обстоятельствах может потребоваться остановить программу до завершения ручного управления на уровне доступа 3.

Примечание –  Это означает, что при обнаружении сбоя в выполнении программы, панель управления перейдет в безопасное состояние. Безопасное состояние определяется производителем, но ожидается, что оно не приведет к ложному запуску обязательных выходов и не создаст у пользователя ложного впечатления о том, что панель управления остается работоспособным, если это не так.

9.4.6 Производитель должен предоставить средства для создания неисправности, чтобы можно было проводить испытания в соответствии с требованиями 9.4.5.

9.5 Хранение программ и данных

9.5.1 Весь исполняемый код и данные, необходимые для соответствия данной части стандарта ISO 21927, должны храниться в памяти, обеспечивающей непрерывную, необслуживаемую и надежную работу в течение не менее 10 лет.

9.5.2 К программе должны применяться следующие требования:

а) программа должна храниться в энергонезависимой памяти, которая может быть записана только на уровне доступа 4;

b) должна быть возможность идентифицировать ссылку или ссылки на версию программы, как минимум, на уровне доступа 3. Ссылка или ссылки на версию должны соответствовать документации 9.2.1.

9.5.3 Для данных, относящихся к конкретному сайту, должны применяться следующие требования:

Изменения данных, относящихся к конкретному сайту, для работы СДТ должны быть возможны только на уровне доступа 3 или 4.

a) изменение данных, относящихся к конкретному сайту, не должно влиять на структуру программы;

b) при хранении в энергонезависимой памяти данные, относящиеся к конкретному сайту, должны быть защищены от потери питания с помощью резервного источника энергии, который может быть отделен от памяти только на уровне доступа 4 и который способен поддерживать содержимое памяти в течение не менее 2 недель;

c) если данные хранятся в памяти для чтения и записи, должен быть предусмотрен механизм, предотвращающий запись в память во время нормальной работы на уровне доступа 1 или 2, чтобы ее содержимое было защищено в случае сбоя при выполнении программы;

d) данные, относящиеся к конкретному сайту, должны иметь ссылку на версию, которая должна обновляться вовремя/после каждого набора изменений;

e) должна быть возможность идентифицировать ссылку на версию данных, относящихся к конкретному сайту, на уровне доступа 3.

9.6 Мониторинг содержимого памяти

Содержимое памяти, включающий программу и данные, относящиеся к конкретному сайту, должно автоматически проверяться с интервалами, не превышающими 1 час. Проверяющее устройство должно сигнализировать о системной ошибке, если обнаружено повреждение содержимого памяти.

10 Дополнительные требования к сетевым системам

10.1 Общие требования

Система управления может быть объединена в сеть, с обменом сигналами и информацией между панелями управления через электронные пакеты данных. В данном случае система должна соответствовать требованиям данного пункта, а также остальным требованиям данной части стандарта ISO 21927, относящимся к используемой технологии.

10.2 Состояние неисправности

Неисправность любого, подключенного к сети оборудования диспетчеризации, кроме основной панели управления в иерархической системе не должно неблагоприятно влиять на работу сети или любого другого сетевой аппаратуры управления. Сбой в любой сетевой аппаратуре управления должен приводить к индикации неисправности в соответствии с 5.1.2 и 5.1.5.

10.3 Подключение к другим шинным системам

Сетевая панель управления также может быть подключена к внешней шинной системе, например, системе управления зданием. В данном случае внешняя шинная система должна быть отделена или, если она совместима, должна быть соединена интерфейсом, чтобы обеспечить передачу только соответствующих данных. Неисправность во внешней системе не должна влиять на противопожарную работу.

10.4 Максимальная длина кабеля

Производитель должен указать максимальную длину кабеля и типы кабелей, необходимые для обеспечения надежной передачи данных.

11 Маркировка

Панель управления или основная панель управления должны быть отмечены следующим образом:

а) названием или товарным знаком поставщика;

b) типом и моделью;

c) типом из 4.2.3;

d) типом из 5.3.1 и 5.3.2 (для ручных точек управления);

e) ссылкой на настоящий международный стандарт, т.е. ISO 21927-9.

12 Общие требования к испытаниям

12.1 Стандартные атмосферные условия для испытаний

Если в процедуре испытаний не указано иное, образец для испытаний должен быть испытан после того, как он был оставлен для стабилизации в стандартных атмосферных условиях для испытаний, как указано в стандарте IEC 60068-1:1994, следующим образом:

а) температура: от 15 °С до 35 °С;

b) относительная влажность: от 25% до 75%;

c) давление воздуха: от 86 кПа до 106 кПа.

Во время любого одного испытания температура и влажность должны быть постоянными в пределах допуска 15% и не должны выходить за пределы диапазонов, указанных в пунктах а) и б) для каждого климатического испытания, при котором применяются стандартные атмосферные условия.

12.2 Положение об испытаниях

Представленная панель управления должна соответствовать стандартному ассортименту продукции производителя и включать все заявленные опции.

12.3 Монтаж и ориентация

Если в процедуре испытания не указано иное, образец должен быть установлен в его нормальной ориентации с помощью обычных средств крепления, рекомендованных производителем.

12.4 Электрическое подключение

Если процедура испытания требует, чтобы образец работал, он должен быть подключен к соответствующему источнику питания, если только пневматическая панель управления не встроена там, где подключение к источнику питания должно осуществляться через данный блок питания пневматической панели управления.

Все входы и выходы должны быть подключены к соответствующим кабелям и оборудованию или к эквивалентным нагрузкам, соответствующим минимальным и максимальным нагрузкам, как указано производителем. Оборудование, кроме панели управления могут находиться в стандартных атмосферных условиях во время испытаний.

12.5 Выбор тестов

12.5.1 Точки ручного управления должны подвергаться визуальному осмотру и функциональным испытаниям в соответствии с настоящей частью стандарта ISO 21927.

Климатические испытания точки ручного управления должны соответствовать требованиям стандарта ISO 7240-11:

– номер и серия экземпляра;

– график испытаний;

– монтаж.

Вся остальная аппаратура управления должна пройти функциональные и климатические испытания в соответствии с данной частью стандарта ISO 21927.

12.5.2 Для испытаний в условиях окружающей среды могут быть поставлены один, два или три образца. Применяемые испытания показаны в таблицах 4 и 5.

Примечание  –  Если оборудование электропитания и панель управления относятся к разным классам и находятся в одном корпусе, применяется класс, рекомендованный производителем.

Таблица 4 – Климатические испытания электрических панелей управления и основных панелей управления

| Испытания | Класс панели управления |  |  |  | Рабочее или ресурсное | Номер пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Холодное |  |  |  |  | Рабочее | 13.3 |
| Влажное тепло, стабильное состояние |  |  |  |  | Рабочее | 13.4 |
| Влияние |  |  |  |  | Рабочее | 13.5 |
| Вибрация, синусоидальная |  |  |  |  | Рабочее | 13.6 |
| Влажное тепло, стабильное состояние |  |  |  |  | Ресурсное | 13.7 |
| Вибрация, синусоидальная |  |  |  |  | Ресурсное | 13.8 |
| Сухое тепло |  |  |  |  | Рабочее | 13.9 |
| Коррозия SO2 |  |  |  |  | Ресурсное | 13.10 |
| Испытание соляным туманом |  |  |  |  | Ресурсное | 13.11 |
| Защита от воды (степень IP) |  |  |  |  | Рабочее | 13.12 |
| Защита от вещества (степень IP) |  |  |  |  | Рабочее | 13.13 |
| EMC |  |  |  |  | Рабочее | 13.14 |
| где  - испытание требуется  - испытание не требуется |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 –  Климатические испытания для механических,  пневматических и основных панелей управления

| Испытания | Класс панели управления |  |  |  | Рабочее или ресурсное | Номер пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Холодное |  |  |  |  | Рабочее | 13.3 |
| Влажное тепло, стабильное состояние |  |  |  |  | Рабочее | 13.4 |
| Влияние | с | с | с | с | Рабочее | 13.5 |
| Вибрация, синусоидальная |  |  |  |  | Рабочее | 13.6 |
| Влажное тепло, стабильное состояние |  |  |  |  | Ресурсное | 13.7 |
| Вибрация, синусоидальная |  |  |  |  | Ресурсное | 13.8 |
| Сухое тепло |  |  |  |  | Рабочее | 13.9 |
| Коррозия SO2 |  |  |  |  | Ресурсное | 13.10 |
| Испытание соляным туманом |  |  |  |  | Ресурсное | 13.11 |
| Защита от воды (степень IP) |  | с | с | с | Рабочее | 13.12 |
| Защита от вещества (степень IP) |  | с | с | с | Рабочее | 13.13 |
| EMC | с | с | с | с | Рабочее | 13.14 |
| __________________ где с – применимо только для аппаратуры управления, включая электрические компоненты  - испытание требуется  - испытание не требуется |  |  |  |  |  |  |

12.5.3 Испытания одного образца

Если для климатических испытаний поставляется один образец, то он должен быть подвергнут всем климатическим испытаниям, которые могут проводиться в любом порядке. Образец должен подвергаться функциональному испытанию до и после каждого климатического испытания. Функциональные испытания до и после серии климатических испытаний должны быть полным функциональным испытанием. Функциональные испытания между климатическими испытаниями должны быть сокращенным функциональным испытанием. Функциональное испытание после одного климатического испытания может рассматриваться как функциональное испытание перед следующим климатическим испытанием.

12.5.4 Испытания более чем одного образца

Если для климатических испытаний поставляется более одного образца, они могут быть испытаны в любом порядке. Функциональность должна проверяться до и после каждого климатического испытания. Функциональные испытания до и после серии климатических испытаний должны быть полным функциональным испытанием. Функциональные испытания между климатическими испытаниями должны быть сокращенным функциональным испытанием. Для каждого образца функциональное испытание после одного климатического испытания может рассматриваться как функциональное испытание перед следующим климатическим испытанием.

12.5.5 Требования

Во время климатических испытаний образец не должен изменять свое состояние, за исключением случаев, когда такое изменение требуется процедурой испытания или когда изменение является предполагаемым результатом функционального испытания.

Любое механическое повреждение образца, наблюдаемое после климатических испытаний, не должно препятствовать соответствию аппаратуры управления требованиям настоящей части стандарта ISO 21927.

При проведении функционального испытания каждый образец должен реагировать правильно.

13 Испытания

13.1 Испытание на надежность

Перед функциональными и климатическими испытаниями один образец должен быть подвергнут испытанию на надежность.

В условиях максимальной нагрузки и рабочего цикла, рекомендованного производителем, образец должен эксплуатироваться столько раз, сколько требуется для выбранного номинала Re. В конце испытания образец должен выдерживать полную выходную нагрузку.

Примечание – Для панели управления, включающего устройство выхода мощности, для этого испытания можно использовать отдельный байпасный источник питания.

13.2 Функциональное испытание

13.2.1 Цель испытания

Целью функционального испытания является демонстрация работы оборудования до, во время и/или после кондиционирования окружающей среды.

Оборудование должно быть испытано либо в состоянии ожидания, либо в рабочем состоянии, а функции и индикации должны работать в соответствии с требованиями проектной документации.

13.2.2 Электрическое функциональное испытание

13.2.2.1 Полное функциональноеиспытание

Целью данного испытания – продемонстрировать, что оборудование работает так, как указано в документации производителя и в соответствии с данной частью стандарта ISO 21927.

В соответствии с условиями, описанными в 12.1, панель управления должна выполнять все функции, требуемые пунктом 5.

13.2.2.2 Сокращенное функциональное испытание

Сокращенное функциональное испытание состоит из одного рабочего цикла из состояния ожидания в состояние пожара.

13.2.3 Пневматические функциональные испытания

13.2.3.1 Полное функциональное испытание

Цель испытания - продемонстрировать способность выходной цепи панели управления функционировать правильно.

Образец должен быть испытан при максимальных входных и выходных давлениях, указанных в документации пользователя.

Испытание должно проводиться с использованием всех выходных сигналов панели управления.

Нагрузка должна устанавливаться путем подключения постоянной нагрузки к выходу, например, с помощью привода и веса.

Образец для испытания  должен эксплуатироваться и демонстрировать правильную функциональность.

Панель управления должна находиться под давлением, в 1,5 раза превышающим максимальное давление, без повреждений.

13.2.3.2 Сокращенное функциональное испытание

Сокращенное функциональное испытание состоит из одного рабочего цикла из состояния ожидания в состояние пожара.

13.2.4 Функциональные испытания узла одноразового газового баллона

13.2.4.1 Полное функциональное испытание

Узлы одноразовых газовых баллонов должны быть испытаны пять раз при минимальной температуре и пять раз при максимальной температуре в соответствии с их классификацией в таблице 3.

Примечание – Для каждой операции требуется новый газовый баллон.

После данной процедуры узел газового баллона должен быть испытан на работу при повышенной нагрузке. Это должно быть достигнуто с использованием газового баллона того же типа, что и в предыдущих испытаниях, но со вторым идентичным уплотнением, установленным таким образом, чтобы игла смогла проколоть сразу два  уплотнения для работы.

Для всех испытаний испытательная нагрузка (например, привод и вес) должна работать правильно.

13.2.4.2 Сокращенное функциональное испытание

Сокращенное функциональное испытание состоит из одного рабочего цикла.

13.2.5 Узел одноразового/многоразового газового баллона с функциональными испытаниями при термическом инициировании

13.2.5.1 Полное функциональное испытание

Вся сборка, включая термоэлемент, спусковой механизм и газовый баллон, должна быть осмотрена и испытана.

Узел газового баллона должен быть испытан до и после климатических испытаний с использованием следующих трех испытаний:

– для одноразовых газовых баллонов проверьте работу прокалывающего устройства. Игла должна входить в баллон, чтобы срез иглы находился ниже устройства сброса давления;

– убедитесь, что при срабатывании теплового устройства давление из газового баллона сбрасывается до принудительной мощности;

– проверьте взаимозаменяемость термоэлемента и газового баллона, а также убедитесь, что мусор от использования не мешает правильной установке.

Кроме того, узел газового баллона должен быть испытан один раз при нормальных условиях окружающей среды следующим образом:

– проверьте правильность приоритета и порядок переключения с подачи первичного газа (если предусмотрено) на газовый баллон при срабатывании теплового устройства;

– шесть раз измерьте динамическую характеристику теплового устройства в соответствии с требованиями ISO 7240-5:2003, 5.4.2. Образец должен быть установлен в тепловом тоннеле в наиболее неблагоприятном положении. Значение высвобождения должно быть измерено при скорости подъема 20 °С/мин. Характер срабатывания при каждом испытании должен соответствовать (Y + 37)/0,35 X, где Y – номинальная рабочая температура термоэлемента, а X – время срабатывания в секундах;

– трижды измерьте статическую характеристику теплового устройства в соответствии с требованиями ISO 7240-5:2003, 5.3. Номинальная температура выброса для каждого испытания не должна изменяться более чем от минус 3 °С до +8 °С.

Примечание – Из соблюдения безопасности для измерений в тепловом туннеле можно использовать пустые газовые баллоны.

13.2.5.2 Сокращенное функциональное испытание

Сокращенное функциональное испытание состоит из одного рабочего цикла.

13.2.6 Узел одноразового/многоразового газового баллона с функциональными испытаниями с ручным инициированием

13.2.6.1 Полное функциональное испытание

Полный ручной спусковой механизм, включая газовый баллон, должен быть осмотрен и испытан.

Узел газового баллона должен быть испытан до и после климатических испытаний с помощью следующих четырех испытаний:

– проверьте работу хрупкого элемента (если он установлен) с использованием методов испытаний по стандарту ISO 7240-11:2005, приложения А и В. При испытании в соответствии с приложением А хрупкий элемент должен сломаться или сместиться, чтобы обеспечить срабатывание. При испытании по приложению В элемент не должен ломаться или смещаться под действием силы, возрастающей не более чем на 5 Нс–1 до 22,5 ± 2,5 Н, и удерживаться на данном уровне в течение 5 секунд  перед выпуском не более 5 Нс–1. Эксплуатация хрупкого элемента не должна причинять вред оператору;

– для одноразовых газовых баллонов проверьте работу прокалывающего устройства. Игла должна входить в баллон таким образом, чтобы срез иглы находился ниже устройства сброса давления;

– убедитесь, что давление из газового баллона сбрасывается до принудительного выхода при срабатывании пускового механизма;

– проверьте возможность замены хрупкого элемента и газового баллона, а также убедиться, что мусор от использования не мешает правильной установке;

Кроме того, узел газового баллона должен быть испытан один раз при нормальных условиях окружающей среды следующим образом:

– проверьте правильность приоритета и работу переключения с основного источника газа (если он предусмотрен) на газовый баллон.

– убедитесь, что усилие срабатывания спускового механизма не превышает 30 Н при нажатии кнопки или 50 Н при нажатии пальцем или 100 Н при нажатии рукой. После климатического испытания на холод  должно быть выполнено не менее пяти срабатываний.

13.2.6.2 Сокращенное функциональное испытание

Сокращенное функциональное испытание состоит из одного рабочего цикла.

13.2.7 Функциональные испытания механической панели управления

13.2.7.1 Полное функциональное испытание

Образец испытания должен эксплуатироваться в течение 50 (Re 50) или 1000              (Re 1000) циклов. Для панелей Re A количество циклов должно соответствовать указанному в документации пользователя.

Если панель управления также предназначена для управления ежедневной вентиляцией, требуется дополнительно 10 000 циклов.

Панели должны быть испытаны с номинальным максимальным рабочим усилием в рабочей среде (например, кабель), максимальной длиной и максимальным количеством точек отклонения минимального размера (например, шкивы).

Система должна быть нагружена номинальным статическим усилием в рабочей среде в течение 5 минут с последующим 1 циклом при номинальном максимальном рабочем усилии.

Типичное испытательное оборудование для кабельных систем показано на рисунках 6 а) и 6 б).

Скорость намотки для сброса должна быть 60 об/мин (10 об/мин).

Если используется кабель, он должен полностью сматываться и разматываться в каждом цикле.

В ходе испытания не должно возникать никаких нарушений.

В конце испытания должны быть измерены характеристики по 7.1.4 и 7.1.9. Данные  характеристики должны оставаться в пределах номинальных значений.

13.2.7.2 Сокращенное функциональное испытание

Сокращенное функциональное испытание состоит из одного рабочего цикла.

a) Типичное испытательное оборудование для функционального испытания кабеля механической панели управления с использованием подвесного груза для обеспечения испытательной нагрузки

Рисунок 6 – Типичное испытательное оборудование для функционального испытания кабеля механической панели управления (продолжение)

b) Типичное испытательное оборудование для функционального испытания кабеля механической панели управления с использованием цилиндра для обеспечения испытательной нагрузки

где 1 – тензодатчик или пружинные весы для измерения силы натяжения

2 –  шкива минимального диаметра, рекомендованного производителем

3 – цилиндр для ограничения скорости снижения

4 – цилиндр для обеспечения нагрузки

5 – заявленное производителем максимальное натяжение (F)

6 – механическая панель управления

Рисунок 6 – Типичное испытательное оборудование для функционального испытания кабеля механической панели управления.

13.2.8 Функциональные испытания тепловыделяющих элементов

13.2.8.1 Испытание на надежность

В условиях, указанных в 12.1–12.4, весь узел, включая термоэлемент, пусковой механизм и газовый баллон, должен быть осмотрен и испытан.

Тепловыделяющий элемент должен быть испытан до и после климатического испытания на кондиционирование с использованием следующих трех испытаний:

– проверьте работу прокалывающего устройства. Игла должна входить в баллон таким образом, чтобы срез иглы находился ниже устройства сброса давления;

– убедитесь, что при срабатывании теплового устройства давление из газового баллона сбрасывается до принудительной мощности;

– проверьте взаимозаменяемость термоэлемента и газового баллона, а также убедитесь, что мусор от использования не мешает правильной установке.

13.2.8.2 Измерение характеристик реакции (время)

Шесть раз измерьте динамическую характеристику реакции теплового устройства в соответствии с требованиями ISO 7240-5:2003, 5.4.2. Образец должен быть установлен в тепловом тоннеле в наиболее неблагоприятном положении. Значение высвобождения должно быть измерено при скорости подъема 20°С/мин. Характеристика срабатывания для каждого испытания должна соответствовать (Y + 37)/0,35 X, где Y – номинальная рабочая температура термоэлемента, а X – время срабатывания в секундах.

13.2.8.3 Измерение характеристик реакции (температура)

Трижды измерьте статическую характеристику реакции теплового устройства в соответствии с требованиями ISO 7240-5:2003, 5.3. Номинальная температура выброса для каждого испытания не должна изменяться более чем от минус 3 °С до +8 °С.

Примечание –  Из соблюдения безопасности для измерений в тепловом туннеле можно использовать пустые газовые баллоны.

13.3 Холодный (рабочий)

13.3.1 Цель испытания

Целью испытания является продемонстрировать способности оборудования правильно функционировать при низких температурах окружающей среды, соответствующих предполагаемой среде эксплуатации.

13.3.2 Процедура испытаний

13.3.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурами испытаний с постепенными изменениями температуры, описанными в IEC 60068-2-1, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.3.2. Испытание Ad должно использоваться для рассеивающих тепло образцов, а испытание Ab должно использоваться для образцов, не рассеивающих тепло.

13.3.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с 13.2.

13.3.2.2.1Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть смонтирован в соответствии с 12.3, соединен в соответствии с 12.4 и должен находиться в эксплуатации.

13.3.2.2.2 Кондиционирование

Применить кондиционирование, указанное в таблице 6.

Таблица 6 –  Подготовка к холодному (рабочему) испытанию

| Климатический класс | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура (°С) | минус 5 | минус 5 | минус 5 | минус 25 |
| Продолжительность (ч) | 16 | 16 | 16 | 16 |

13.3.2.2.3 Измерения во время кондиционирования

Для электрического оборудования  диспетчеризации  наблюдайте за образцом в течение периода кондиционирования, чтобы убедиться, что выходное напряжение находится в пределах, указанных в документации пользователя. В течение последнего часа периода кондиционирования образец подвергают сокращенному функциональному испытанию.

Для пневматического оборудования  диспетчеризации  наблюдайте за образцом в течение периода кондиционирования, чтобы убедиться, что доступное давление находится в пределах, указанных в используемой документации.

13.3.2.2.4 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливают стандартные атмосферные условия, указанные  в 12.1, в течение 2 часов. В течение 30 минут после окончания данного периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.4 Влажное тепло, стационарное состояние (рабочее)

13.4.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать, правильно ли работает оборудование при высокой относительной влажности (без образования конденсата), которая может возникать в течение коротких периодов времени в рабочей среде.

13.4.2 Процедура

13.4.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурами, указанными в                    IEC 60068-2-78, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.4.2.

13.4.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с 13.2.

13.4.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть смонтирован в соответствии с 12.3, соединен в соответствии с 12.4 и должен находиться в эксплуатации.

13.4.2.4 Кондиционирование

Применяют следующую жесткость кондиционирования:

– температура:                            40 °С  ± 2 °С;

– относительная влажность:      93   23 %;

– продолжительность:                4 д.

Предварительно кондиционируйте образец при температуре кондиционирования                    (40 °C ± 2 °C) при влажности окружающей среды до тех пор, пока не будет достигнута температурная стабильность, прежде чем повышать влажность, чтобы предотвратить образование капель воды.

13.4.2.5 Измерения во время кондиционирования

Для электрических панелей управления наблюдайте за образцом в течение периода кондиционирования, чтобы убедиться, что выходное напряжение соответствует техническим характеристикам. В течение последнего часа периода кондиционирования образец подвергают сокращенному функциональному испытанию.

Для пневматической панели управления наблюдайте за образцом в течение периода кондиционирования, чтобы убедиться, что имеющееся давление находится в пределах технических характеристик.

13.4.2.6 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливают стандартные атмосферные условия, описанные в 12.1, в течение 2 часов. В течение 30 минут после окончания этого периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.5 Воздействие (рабочее)

13.5.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать устойчивость оборудования к механическим воздействиям на поверхности, которые могут выдерживаться в нормальных условиях эксплуатации.

13.5.2 Процедура испытания

13.5.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться с использованием испытательного оборудования и методики в соответствии с IEC 60068-2-75, испытание Ehb, с изменениями и дополнениями, указанными в 13.5.2.4.

13.5.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с требованиями 13.2.

13.5.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть смонтирован в соответствии с 12.3, соединен в соответствии с 12.4 и должен находиться в эксплуатации.

13.5.2.4 Кондиционирование

Применяйте воздействие на все поверхности образца, доступные на уровне                     доступа 1.

Для всех таких поверхностей необходимо нанести три удара по любой точке (точкам), которая, как считается, может повредить образец или нарушить его работу.

Следует позаботиться о том, чтобы результаты серии из трех ударов не повлияли на последующие серии.

Применяют следующую жесткость кондиционирования:

– энергия воздействия: 0,5 Дж 0,04 Дж;

– количество ударов на точку: 3.

13.5.2.5 Измерения во время кондиционирования

Наблюдайте за образцом в течение периода кондиционирования, чтобы убедиться, что выходные параметры соответствуют техническим характеристикам, и убедитесь, что результаты трех ударов не влияют на последующие серии.

13.5.2.6 Окончательные измерения

В течение 30 минут после окончания испытания, образец визуально осматривают на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри, и в зависимости от ситуации проводят полное или сокращенное функциональное испытание.

13.6 Вибрация синусоидальная (рабочая)

13.6.1 Цель испытания

Целью испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать невосприимчивость оборудования к вибрациям на уровнях, соответствующих условиям эксплуатации.

13.6.2 Процедура испытания

13.6.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурой, описанной в                IEC 60068-2-6, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.6.2.5.

Примечание – Рабочее испытание на вибрацию может быть объединено с ресурсным испытанием на вибрацию, так что образец подвергается кондиционированию при рабочих испытаниях с последующим кондиционированием на износостойкость по каждой оси.

13.6.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с 13.2.

13.6.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть смонтирован в соответствии с 12.3, соединен в соответствии с 12.4 и находиться в эксплуатации.

13.6.2.4 Кондиционирование

Образец подвергают вибрации по очереди в каждой из трех взаимно перпендикулярных осей, одна из которых перпендикулярна плоскости крепления образца.

Применяют следующую жесткость кондиционирования:

– диапазон частот: от 10 Гц до 150 Гц;

– амплитуда ускорения: 0,981 мс–2 (0,1 gn);

–  количество осей: 3;

– количество циклов развертки на ось: 1 для каждого функционального состояния;

– скорость развертки: 1 октава в минуту.

13.6.2.5 Измерения во время кондиционирования

Наблюдайте за образцом в течение периода кондиционирования, чтобы убедиться, что выходные параметры находятся в пределах технических характеристик.

13.6.3 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливают стандартные атмосферные условия, описанные указанные в 12.1, в течение 2 часов. В течение 30 минут после окончания данного периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.7 Влажное тепло, устойчивое состояние (износостойкость)

13.7.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать, может ли оборудование противостоять длительному воздействию влажности в рабочей среде (например, изменению электрических свойств из-за поглощения, химических реакций с участием влаги, гальванической коррозии и т. д.).

13.7.2 Процедура

13.7.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурой испытаний, описанной в IEC 60068-2-78, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.7.2.4.

13.7.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с требованиями 13.2.

13.7.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть установлен в соответствии с 12.3. Во время кондициионирования к образцу не должно подаваться питание.

13.7.2.4 Кондиционирование

Применяют следующую жесткость кондиционирования:

– температура: 40°С ± 2°С;

– относительная влажность: (93-3+2 ) % ;

– продолжительность: 21 д.

Предварительно кондиционируйте образец при температуре условий                              (40 °C ± 2 °C)  до тех пор, пока не будет достигнута температурная стабильность, чтобы предотвратить образование капель воды на образце.

13.7.2.5 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливают стандартные атмосферные условия, описанные в 12.1, в течение 2 часов. В течение 30 минут после окончания данного периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.8 Вибрация, синусоидальная (износостойкость)

13.8.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать, сможет ли оборудование выдерживать долгосрочные воздействия вибрации на уровнях, соответствующих окружающей среде.

13.8.2 Процедура испытаний

13.8.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурой испытаний, описанной в IEC 60068-2-6, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.8.2.4.

Примечание – Испытание на вибростойкость может быть объединено с вибрационным рабочим испытанием, так что образец подвергается рабочему испытанию на кондиционирование, за которым по очереди следует испытание на износостойкость по каждой оси.

13.8.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с требованиями 13.2.

13.8.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть установлен в соответствии с 12.3 и в соответствии с IEC 60068-2-47, соединен в соответствии с 12.4 и не должен использоваться. Во время кондиционирования к образцу не должно подаваться питание.

13.8.2.4 Кондиционирование

Образец подвергают вибрации по очереди в каждой из трех взаимно перпендикулярных осей, одна из которых должна быть перпендикулярна плоскости установки образца.

Применяют следующую жесткость кондиционирования:

– диапазон частот:             от 10 Гц до 150 Гц;

– амплитуда ускорения:   4,905 ms–2 (0,5 gn);

– количество осей:            3;

– количество циклов развертки: 20 на ось;

– скорость развертки: 1 октава на ось.

13.8.2.5 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливают стандартные атмосферные условия, указанные в 12.1, в течение 2 часов. В течение 30 минут после окончания этого периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.9 Сухое тепло (рабочее)

13.9.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать способность оборудования правильно функционировать при высоких температурах окружающей среды, соответствующих предполагаемой среде эксплуатации.

13.9.2 Процедура испытаний

13.9.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурами испытаний с постепенными изменениями температуры, описанными в IEC 60068-2-1, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.9.2.4. Испытание Bd должно использоваться для образцов, рассеивающих тепло, а испытание Bb должно использоваться для образцов, не рассеивающих тепло.

13.9.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с требованиями 13.2.

13.9.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть установлен в соответствии с 12.3, подсоединен в соответствии с 12.4 и находиться в рабочем состоянии.

13.9.2.4 Кондиционирование

Образец должен быть кондиционирован в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 - Кондиционирование сухим теплом

| Экологический класс | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | Нет испытания | +75 °С | 75 °С | 75 °С |
| Продолжительность |  | 2 часа | 2 часа | 2 часа |

3.9.2.5 Измерения во время кондиционирования

Наблюдайте за образцом в течение периода кондиционирования, чтобы убедиться, что выходные параметры находятся в пределах, указанных в документации пользователя. В течение последнего часа периода кондиционирования образец подвергают сокращенному функциональному испытанию.

13.9.2.6 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливают стандартные атмосферные условия, описанные в 12.1, в течение 2 часа. В течение 30 минут после окончания данного периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.10 Коррозия SO2

13.10.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтоб продемонстрировать, может ли оборудование противостоять коррозионным воздействиям, вызванным загрязнением воздуха.

13.10.2 Процедура испытаний

13.10.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурами, описанными в ISO 6988, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.10.2.4.

13.10.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с требованиями в 13.2.

13.10.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть смонтирован в соответствии с 12.3, соединен в соответствии с 12.4 и не должен находиться в эксплуатации.

13.10.2.4 Кондиционирование

Образец должен быть кондиционирован в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 – Кондиционирование для испытания на коррозию SO2

| Экологический класс | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретический SO2— Концентрация в начале цикла | Нет испытания | Нет испытания | 0,67 Vol -% | 0,67 Vol -% |
| Цикл |  |  |  |  |
| 1. секция испытания |  |  | 8 часов | 8 часов |
| 2. секция испытания |  |  | 16 часов | 16 часов |
| Циклы испытания |  |  | 20 | 20 |
| Климат |  |  |  |  |
| 1. секция испытания |  |  | (40 ±3) °С ca..100% RH | (40 ±3) °С ca..100% RH |
| 2. секция испытания |  |  | (18 до 28) °С RH≤75 % | (18 до 28) °С RH≤75 % |
| Почвенная вода в испытательных камерах a |  |  | 0,67 Vol -% | 0,67 Vol -% |
| ___________________ а) Дистиллированная вода добавляется к основанию камеры до тех пор, пока она не заполнит указанный процентный объем камеры |  |  |  |  |

13.10.2.5 Измерения во время кондиционирования

В течение этого периода никаких измерений не требуется.

13.10.2.6 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливаются стандартные атмосферные условия, указанные в 12.1, в течение 24 часов. В течение 30 минут после окончания данного периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.11 Испытание соляным туманом

13.11.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать, как оборудование выдерживает солесодержащую атмосферу.

13.11.2 Процедура испытаний

13.11.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурами, описанными в IEC 60068-2-52, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.11.2.4.

13.11.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с требованиями 13.2.

13.11.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть смонтирован в соответствии с 12.3, соединен в соответствии с 12.4 и не должен находиться в эксплуатации. Подключение к электросети должны быть изготовлены из нелуженого многожильного медного провода.

13.11.2.4 Кондиционирование

Образец должен быть кондиционирован в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9  – Кондиционирование испытания солевым аэрозолем

| Экологический класс | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая продолжительность | Нет испытания |  |  | 28д |
| Количество циклов |  |  |  | 4 |
| Концентрация соли pH-значение солевого раствора температура продолжительность за цикл |  |  |  | 5 Vol.% 6,2 до 7,2 (от 15 до 35) °С 2 часа |
| Влажное тепло: Температура Относительная влажность Продолжительность за цикл |  |  |  | 40°С 90% 166 часов |

13.11.2.5 Измерения во время кондиционирования

В течение данного периода никаких измерений не требуется.

13.11.2.6 Окончательные измерения

После процедуры испытания с образцом следует обращаться в соответствии с          IEC 60068-2-52:1996, пункт 10. В течение 30 минут после окончания периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри, и завершите полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.12 Защита от воды (степень IP)

13.12.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать сможет ли оборудование противостоять проникновению воды.

13.12.2 Процедура испытаний

13.12.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурами, описанными в IEC 60529, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.12.2.4.

13.12.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с требованиями 13.2.

13.12.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть установлен в соответствии с 12.3 со всей дополнительной защитой от атмосферных воздействий и соединен в соответствии с 12.4.

13.12.2.4 Кондиционирование

Образец должен быть кондиционирован в соответствии с условиями, указанными в IEC 60529 для степени защиты IP, указанной в документации пользователя.

13.12.2.5 Измерения во время кондиционирования

Наблюдайте за образцом в течение периода кондиционирования, чтобы убедиться, что выходное напряжение находится в пределах, указанных в документации пользователя. Состояние оборудования не должно меняться.

13.12.2.6 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливают стандартные атмосферные условия, описанные в 12.1 в течение 2 часов. В течение 30 минут после окончания данного периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.13 Защита от веществ (степень IP)

13.13.1 Цель испытания

Цель испытания состоит в том, чтобы продемонстрировать, защищено ли оборудование от веществ.

13.13.2 Процедура испытаний

13.13.2.1 Общие положения

Испытания должны проводиться в соответствии с процедурами, описанными в IEC 60529, с изменениями и дополнениями, приведенными в 13.13.2.4.

13.13.2.2 Первичный осмотр

Перед кондиционированием образец подвергают функциональному испытанию в соответствии с 13.2.

13.13.2.3 Состояние образца во время кондиционирования

Образец должен быть установлен в соответствии с 12.3 и соединен в соответствии с 12.4.

13.13.2.4 Кондиционирование

Образец должен быть кондиционирован в соответствии с условиями, указанными в IEC 60529 для степени защиты IP, указанной в документации пользователя.

13.13.2.5 Измерения во время кондиционирования

Состояние оборудования не должно меняться.

13.13.2.6 Окончательные измерения

В конце периода кондиционирования восстанавливают стандартные атмосферные условия, описанные в 12.1 в течение 2 часов. В течение 30 минут после окончания данного периода восстановления визуально осмотрите образец на наличие механических повреждений как снаружи, так и внутри и выполните полное или сокращенное функциональное испытание в зависимости от обстоятельств.

13.14 Испытания на электромагнитную совместимость (рабочие)

Следующие испытания на электромагнитную совместимость должны проводиться в соответствии с EN 50130-

4. Оборудование должно находиться в состоянии ожидания:

а) колебания сетевого напряжения;

b) провалов и перебоев напряжения в сети;

c) электростатического разряда;

d) излучаемых электромагнитных полей;

e) кондуктивных помех, вызванных электромагнитными полями;

f) быстрыми кратковременными всплесками;

g) медленными высокоэнергетическими скачками напряжения.

Если оборудование имеет несколько одинаковых типов входов или выходов, то последние три испытания должны применяться к одному из каждого типа.

Подключения к различным входам должны выполняться неэкранированными кабелями, если в данных по установке изготовителя не рекомендуется использовать только экранированные кабели.

Оборудование должно поддерживать свое текущее состояние на протяжении всего испытания.

14 Оценка соответствия

14.1 Общие положения

Соответствие оборудования диспетчеризации требованиям настоящей части стандарта ISO 21927 должно быть продемонстрировано путем:

– проведения типовых испытаний;

– заводского производственного контроля со стороны производителя.

Оборудование диспетчеризации должно пройти типовые испытания в соответствии с данной частью стандарта ISO 21927.

Оборудование диспетчеризации должно постоянно соответствовать образцам для типовых испытаний, для которых подтверждено соответствие данной части стандарта ISO 21927.

Однако, если изготовитель уже использует оборудование диспетчеризации, соответствующее требованиям, применимым к данному оборудованию диспетчеризации (например, маркировкой СЕ), то нет необходимости повторять оценку, которая привела к такому соответствию.

14.2 Типовые испытания

14.2.1 Типовые испытания, проводимые при первом применении данной части стандарта ISO 21927, должны продемонстрировать соответствие с данной  частью стандарта ISO 21927. Все характеристики, приведенные в данной  части стандарта                ISO 21927, подлежат данному типовому испытанию.

14.2.2 Испытания, ранее проведенные в соответствии с положениями настоящей части стандарта ISO 21927, могут быть приняты во внимание, если они проводились с использованием того же или более строгого метода испытаний на том же оборудовании диспетчеризации или оборудования диспетчеризации аналогичного проекта, конструкции и функциональности, так, чтобы результаты были применимы к рассматриваемому оборудованию диспетчеризации.

Кроме того, типовые испытания должны проводиться в начале производства нового типа продукции или в начале нового метода производства, если они могут повлиять на заявленные свойства.

14.3 Заводской производственный контроль (ЗПК)

Система заводского производственного контроля (ЗПК), указанная в стандарте ISO 9001 и созданная специально в соответствии с требованиями данной части стандарта ISO 21927, должна рассматриваться как удовлетворяющая требованиям данной части стандарта ISO 21927.

Приложение A

(информационное)

Объяснение уровней доступа

Примечание –  См. 3.1.1 и 8.7.

Данная часть стандарта ISO 21927 определяет уровни доступа для индикаций и элементов управления, относящихся к обязательным функциям. В некоторых случаях предлагаются альтернативы (например, уровень доступа 1 или 2). Это связано с тем, что любой из них может быть уместным в различных условиях работы. Цель различных уровней доступа не определяется данной частью стандарта ISO 21927. Однако в целом ожидается, что они будут использоваться следующим образом.

А.1 Уровень доступа 1:

Представителями широкой общественности или лицами, несущими общую ответственность за надзор за безопасностью, от которых можно было бы ожидать расследования и первоначального реагирования на пожарную тревогу или предупреждение о неисправности.

А.2. Уровень доступа 2:

Лицами, несущими особую ответственность за безопасность, прошедшими обучение и допущенными работать с панелью управления в:

– состоянии ожидания;

– состоянии пожара;

– состоянии предупреждения о неисправности;

– состоянии инвалидности;

– состоянии испытания.

А.3. Уровень доступа 3:

Лицами, прошедшими обучение и уполномоченными:

– перенастроить данные для конкретного сайта, хранящиеся в панели управления или контролируемые им (например, маркировка, зонирование, организация сигнализации);

– поддерживать панель управления в соответствии с опубликованными инструкциями и данными производителя.

А.4 Уровень доступа 4:

Лицами, прошедшими обучение и уполномоченными производителем, либо ремонтировать панель управления или изменить его программное обеспечение, тем самым изменив его основной режим работы.

8.7 определяет минимальные требования к доступности. Только уровни доступа 1 и 2 имеют строгую иерархию. Примерами специальных процедур для входа на уровень доступа 2 и/или на уровень доступа 3 являются:

– механические ключи;

– коды с не менее чем тремя ручными последовательными операциями;

– карты доступа.

Примеры специальных средств для входа на уровень доступа 4:

– механические ключи;

– инструменты;

– внешнее устройство программирования.

При определенных обстоятельствах может быть желательно, чтобы панель управления имела дополнительные уровни доступа в пределах уровня доступа 2 или уровня доступа 3 (например, 2A и 2B), что позволило бы различным классам авторизованных пользователей иметь доступ к выбранной группе элементов управления или функций. Точная конфигурация будет зависеть от типа установки, способа использования панели управления и сложности предоставляемых функций.

Приложение B

(информационное)

Обзор функций

Примечание – См. 4.2.3.

В таблице B.1 представлено краткое описание функций, охватываемых данной частью стандарта ISO 21927, а также о том, являются ли они обязательными или необязательными.

Таблица В.1 –  Сводка функций

| Функции | Тип |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Дистанционное инициирование огня | O | O | C | C |
| Индикация состояния пожара (красный) | C | C | C | C |
| Индикация состояния ожидания (зеленый) | C | C | C | C |
| Индикация состояния неисправности (желтый) | X | O | C | C |
| Индикация состояния отключения (желтый) | X | O | O | O |
| Индикация работы | X | X | O | O |
| Индикация состояния оборудования (в состоянии ожидания) (зеленый) | X | X | O | O |
| Время отклика | ≤ 1 с | ≤10 с | ≤10 с | ≤ 10 с |
| Мониторинг пожарного детектора | X | X | X | C |
| Использование без огня | X | O | O | O |
| Мониторинг пути передачи | X | X | C | C |
| Блокировка | X | X | O | O |
| Вывод в другие системы | X | X | O | O |
| Ручное управление | C | C | C | C |
| Сброс панели управления | C | C | C | C |
| _____________ X – Не требуется C – Обязательный O – Необязательный (с учетом требований) |  |  |  |  |
| ____________ Примечание – Указания на панелях типа В могут быть предоставлены путем маркировки элементов управления вместо индикатора лампы. |  |  |  |  |

Библиография

[1] ISO 3098-2 Technical product documentation – Lettering – Part 2: Latin alphabet, numerals and marks (Техническая документация на продукцию. Надписи. Часть 2: Латинский алфавит, цифры и знаки).

[2] ISO 7240-2Fire detection and alarm systems – Part 2: Control and indicating equipment  (Системы обнаружения пожара и сигнализации. Часть 2: Контрольное и индикаторное оборудование).

[3] ISO 9001 Quality management systems – Requirements  (Системы менеджмента качества. Требования).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 6988 Metallic and other non-organic coatings – Sulfur dioxide test with general condensation of moisture (Металлические и другие неорганические покрытия. Испытание диоксидом серы при общей конденсации влаги) | IDT | СТ РК ISO 6988-2016 Металлические и другие неорганические покрытия. Испытание двуокисью серы с общей конденсацией влаги |
| ISO/IEC17000 Conformity assessment – Vocabulary and general principles (Оценка соответствия. Словарь и общие принципы) |  | СТ РК ИСО МЭК 17000-2009 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы |
| IEC 60068-2-1 Environmental testing – Part 2-1: Tests – Tests A: Cold (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-1. Испытания. Испытания A: Холод). |  | СТ РК IEC 60068-2-1-2020 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-1. Испытания. Испытание А: Холод |
| IEC 60068-2-52:1996 Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (Испытаниянавоздействиевнешнихфакторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия). | IDT | СТ РК IEC 60068-2-52-2012Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия). |

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60068-2-75 Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 2-75. Испытания. Испытание Eh. Испытания молотком). | IDT | СТ РК IEC 60068-2-75-2012 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-75. Испытания. Испытание Eh. Ударные испытания |
| ISO 21927-3:2006 Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 3. Технические условия на вытяжные вентиляторы дымоудаления и теплоудаления с механическим побуждением. | IDT | СТ РК ISO 21927-3-2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 3. Технические условия на силовые дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы. |
| ISO 9001Qualitymanagementsystems – Requirements (Системы менеджментакачества.Требования). |  | СТ РК ISO 9001-2016 Системы менеджмента качества. Требования |
| ISO 7240-2 Fire delection and alarm systems – Part 2: Control and indicating equipment | IDT | СТ РК ISO 7240-2-2019 Системы обнаружения огня и системы тревожной сигнализации. Часть 2. Приемно-контрольные пожарные приборы |

Продолжение таблицы  В.А.1

| УДК 697.92 | МКС 91.140.30 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: Оборудование диспетчеризации, индикация, кондиционирование, тип, испытания, функция, образец, коррозия, сброс давления, механизм, система дымоудаления и теплоудаления, , нагрузка, панель управления и т.д. |  |

| УДК 697.92 | МКС 91.140.30 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: Оборудование диспетчеризации, индикация, кондиционирование, тип, испытания, функция, образец, коррозия, сброс давления, механизм, система дымоудаления и теплоудаления, , нагрузка, панель управления и т.д.. |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

Заместитель

генерального директора                                                                             С. Радаев

Эксперт по стандартизации,

представитель ТК 55                                                                                   А. Менешева