Сводка отзывов к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 21927-7 Системы контроля  и  тепла. Часть 7. Секции дымоходов

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ (5) |  |  |  |
| 1. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, исх. № 24-03-24/5095 от 30 июня 2022 г. |  |  |  |
| 1 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеем |  |
| 2. Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, исх. № 19-02-13-2432/1151 от 27.06.2022 г. |  |  |  |
| 2 | По проекту в целом | Вопросы, предусмотренные проектами национальных стандартов (СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения»; СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 7. Секции дымоходов»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 8.Дымозащитные заслонки»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 9. Технические условия на контрольное оборудование») не относятся к компетенции Комитета, в связи с этим, их согласование не требуется. |  |
| 3. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктрного развития Республики Казахстан, исх. 24-02-24/6571 от 11.07.2022 |  |  |  |
| 3 | По проекту в целом | Направляют по проектам СТ РК замечания и предложения, подготовленные РГП «Госэкспертиза» на 6-ти листах. |  |
| 4. Комитет атомного и энергетического надзора и контроля, исх. № 30-04-30/3401 от 09.08.2022 г. |  |  |  |
| 4 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 5. РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА», исх. № 01-04-04/3265 от 07.07.2022 г. |  |  |  |
| 5 | По проекту в целом | В СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Части 7,8,9» и в «Пояснительных записках» имеются следующие недочеты: | Принято |
| 6 | По проекту в целом | Во-первых, в изложении материалов много стилистических и грамматических ошибок. Также отсутствует логическая смысловая увязка при изложении текста – например, в первом абзаце раздела 1. Техническое обоснование разработки стандарта, в ПЗ части 7 указано определение дымовых каналов, дымовой трубы (дымоход), вентиляционных каналов, как предназначенных для отведения продуктов сгорания от работающих теплогенерирующих аппаратов в атмосферу. А далее, во втором абзаце уже идет речь о пожаре, который никак не является теплогенерирующим аппаратом. | Принято |
| 7 | По проекту в целом | Во-вторых, с точки зрения специалиста целесообразно вместо термина «дым» использовать понятие «газообразные продукты горения», вместо понятий «дымоход» и «дымовые каналы» использовать понятия «вентиляционные каналы» или «воздуховоды дымоудаления» или просто «воздуховоды». Также, из наименования части 7 «Секции дымоходов» исключить слово «секция», т.к. остальные элементы контроля дыма и тепла не делятся на секции. | Принято |
| 8 | По проекту в целом | Во втором абзаце предложения «Формы канала также могут быть любые и «круглое, овальное или многоугольное сечение». А сечение дымоходов – основной параметр, определяющий пропускную способность канала. Выбирается площадь сечения канала согласно расчетам, нормативам и документам производителей данного оборудования». В этой связи, предлагаем следующую редакцию: «Размеры поперечного сечения (диаметр, высота или ширина по наружному измерению) необходимо принимать в соответствии с ГОСТ. Пропускная способность вентиляционных каналов или воздуховодов принимается на основании аэродинамических расчетов» | Принято |
| 9 | По проекту в целом | В ПЗ СТ РК ISO 21927-8 «Системы контроля дыма и тепла. Часть 8. Дымозащитные заслонки», в 3 абзаце написано: «Дымовой извещатель» (дымовые клапаны)». У сведению авторов, дымовой извещатель и дымовой клапан – это совершенно разные устройства, а именно: Дымовой пожарный извещатель – автоматический пожарный извещатель, реагирующий на аэрозольные продукты горения. А дымовой вентиляционный клапан – это устройство систем вентиляции, которое предназначено для удаления продуктов горения из помещений и подлежат установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт или воздуховодов в защищаемых помещениях. | Принято |
| 10 | По проекту в целом | В абзаце пятом приведен текст с непонятной смысловой нагрузкой (видимо, в следствии некорректного перевода – «Поэтому разработка национального стандарта СТ РК ISO 21927 - 8 и его принятие в Республике Казахстан позволит при проектировании зданий и сооружений точно, расчетным путем, исходя из индивидуальных особенностей конкретного здания или сооружения, расположить дымовые клапаны, которые, как правило, располагаются у каждого воздушного отверстия системы рециркуляции в пределах дымовой камеры, или там, где дым выходит из каждой дымовой камеры, или в воздуховодах, до точки входа воздуха в систему рециркуляции, общую для нескольких отсеков»). Аналогичные замечания имеются по всем разделам и Пояснительным запискам проектов СТ РК « Системы контроля дыма и тепла. Часть 7,8,9». Также в представленных материалах имеются ссылки на нормативы, утратившие силу. Таким образом, на основании вышеизложенного, требуется доработка проекта национальных стандартов в СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Части 7, 8, 9». | Принято |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РК ( 1) |  |  |  |
| 6. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, исх. № 08797/17 от 13.07.2022 |  |  |  |
| 11 | По проекту в целом | В соответствии с Вашим запросом проекты стандартов направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства. В случае поступления замечаний и предложений от субъектов предпринимательства, материалы будут направлены дополнительно. |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (4) |  |  |  |
| 7. Технический комитет по стандартизации № 78 «Строительные материалы и изделия» (созданный на базе ТОО «ИННОБИЛД»), исх. № ТК-40 от 08.07.2022 г. |  |  |  |
| 12 | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | Проведенная актуализация нормативных ссылок не соответствует СТ РК 1.5 | Принято |
| 13 | По п. 4.2.2 | В п. 4.2.2 «должна быть зарегистрирована» - редактировать, не совсем понятно либо они где-то должны быть отмечены или проверены? | Принято |
| 14 | По п. 5.2.2.2. | «Классификация для изоляции недоступна» - редактировать (что имеется ввиду? Классификация не рассматривается или отсутствует)) | Принято |
| 15 | По разделу 2 «Маркировка и документация» | В разделе 6 «Маркировка и документация» приведена некорректная ссылка на настоящий стандарт | Принято |
| 16 | По п. 7.2 и 7.3 | В п. 7.2 и 7.3 перечисления а), б) заменить шрифт на языке оригинала | Принято |
| 17 | По разделу «Библиография» | Провести актуализацию раздела «Библиография» | Принято |
| 18 | По разделу «Библиография» | В Библиографии привести в соответствие наименование ссылки на русском языке | Принято |
| 19 | По УДК | УДК не приводить | Принято |
| 8. ТК 77 на базе АО «КАЗНИИСА», исх. № 17 от 05.07.2022 г. |  |  |  |
| 20 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| 9. Технический комитет по стандартизации в области пожарной безопасности ТК 46 на базе АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны », исх. № 34-2/113 от 03.08.2022 г. |  |  |  |
| 21 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 10. ТК по стандартизации № 60 «Экология. Экологическая чистая продукция, технология и услуга» на базе Международной академии экологии, исх. № 77 от 26.08.2022 г. |  |  |  |
| 22 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Организации, научно-исследовательские и проектные институты |  |  |  |
| 11. ТОО «GLOBAL FIRE PROTECTION», исх. № 1/1-21 от 07.07.2022 г. |  |  |  |
| 23 | По проекту в целом | Касательно СТ РК ISO 21927-7, СТ РК ISO 21927-8, СТ РК ISO 21927-9 вносим следующее предложение – наименование документов и их разделов, а также по всему их тексту привести терминологический аппарат в соответствии с действующей системой противопожарного нормирования Республики Казахстан, а также специальных нормативов к вентиляционным установкам, в частности, но не ограничиваясь следующими: – Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (Утвержденный приказом по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405) ); – СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; – СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; – СП РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; – СП РК 2.02-102-2012* «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; – СП РК 4.02-101-2012* «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха» | Принято |
| 12. ТОО «CPGI» (СИ ПИ Джи Ай), исх. № cpgi-2022-0044 от 08 июля 2022 г. |  |  |  |
| 24 | По разделу 3 «Термины и определения» | В разделе 3 «Термины и определения» отредактировать тексты терминов, изложенных в следующих пунктах: 3.1 - 3.19. | Принято |
| 25 | Раздел 4 «Требования к участкам дымового канала» | В разделе 4 «Требования к участкам дымового канала» отредактировать тексты абзацев подразделов и их наименований, изложенных в следующих пунктах: 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.4.1, 4.4.2. | Принято |
| 26 | По разделу 5 «Методы испытаний» | В разделе 5 «Методы испытаний» отредактировать тексты абзацев подразделов и их наименований, изложенных в следующих пунктах: 5.1, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.2.2 , 5.2.3, 5.2.3.1, 5.2.3.2. | Принято |
| 13. ТОО «RD fire group», исх. № 12 от 30 июня 2022 г. |  |  |  |
| 27 | По проекту в целом | В проектах стандартов «Системы контроля и тепла . Часть 7. Секции дымоходов» и «Системы контроля дыма и тепла. Часть 8. Дымозащитные заслонки» указаны ссылки на стандарты EN 1366-8 EN 1366-9, которые определяют методы испытания на огнестойкость, связанные с данными продуктами, однако в проектах стандартов отсутствубт ссылки на действующие в настоящее время в РК нормативные документы, определяющие методы испытаний на огнстойкость, например, ГОСТ 30247№0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнстойкость. Общие требования» или сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств, действующих в РК Других замечаний и предложений по данным проектам национальных стандартов не имеем. | Принято |
| 14. РОО «Национальная инженерная академия» Республики Казахстан, исх. № 07-22/254 от «04» июля 2022 г. |  |  |  |
| 28 | По разделу «Введение» | Первый абзац раздела изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт содержит основные эксплуатационные характеристики и требования к участкам воздуховодов дымоудаления, которые должны использоваться в сочетании с системами создания разности давления и системами дымоудаления и теплоудаления. Их также можно применять для подпора воздуха при использовании систем газового пожаротушения». | Принято |
| 29 | По разделу «Введение» | Во втором абзаце слово «продуктами» заменить на слово «изделиями». Под рисунком 1 откорректировать следующие пункты: 2 – резервуар дыма; 3 – воздухоприемное устройство; 5– вытяжной вентилятор дымоудаления и теплоудаления (вентилятор) с механическим побуждением; 6 – дымовые клапаны в пределах одного отсека; 7– участки воздуховодов дымоудаления в пределах одного отсека; 8 – участки воздуховодов дымоудаления в пределах нескольких отсеков; 9 – дымовые клапаны в пределах нескольких отсеков, установленных внутри или снаружи стены или пола; 10 – дымовые клапаны в пределах нескольких отсеков, установленных на поверхности воздуховода. | Принято |
| 30 | По разделу «Введение» | В третьем абзаце: – слово «сгорания» заменить на слово «горение»; – словосочетание «дымовые клапаны» заменить на словосочетание «Воздуховодов дымоудаления» (данное замечание учесть в дальнейшем по тексту данного раздела и всего текста проекта); – словосочетание «повышения давления» заменить на словосочетание « подпора воздуха» (данное замечание учесть в дальнейшем по тексту данного раздела и всего текста проекта). | Принято |
| 31 | По разделу «Введение» | Четвертый, пятый и шестые абзацы изложить в следующей редакции: «В дополнение к предотвращению распространения дыма и продуктов горения из зоны пожара, участки воздуховодов дымоудаления используются для предотвращения утечки вредных и токсичных огнетушащих газов из зоны поражения, а также для контроля давления и сброса избыточного воздуха в системах подпора воздуха. Системы противодымной защиты предназначены для выполнения трех основных функций: а) удаление дыма из одного пожарного отсека наружу здания; b) удаление дыма из пожарных отсеков здания с помощью системы вытяжной противодымной вентиляции и отвода тепла (СВПВОТ), подключенной к одному или нескольким пожарным отсекам. Воздуховод дымоудаления может проходить или не проходить через другие отсеки здания перед выходом наружу; c) использование подпора воздуха для поддержания свободных от дыма зон. Воздуховоды дымоудаления широко используются в системах дымоудаления и теплоудаления. Данные воздуховоды дымоудаления могут обслуживать один отсек или несколько разных пожарных отсеков. Системы могут быть предназначены как для удаления дыма, так и выполнять функцию комплексной системы общеобменной и вытяжной противодымной вентиляции. Система дымоудаления и теплоудаления может удалять дым с помощью либо высокотемпературных вентиляторов (в соответствии со стандартом ISO 21927-3) либо вентиляции с естественным побуждением (в соответствии со стандартом ISO 21927-2)». | Принято |
| 32 | По разделу «Введение» | Наименование рисунка изложить в следующей редакции «Пример вытяжной противодымной вентиляции и отвода тепла с механическим побуждением» | Принято |
| 33 | По разделу «Введение» | Под рисунком абзац изложить в следующей редакции: «Дальнейшие указания по применению воздуховодов дымоудаления можно найти в остальной части стандарта серии EN 12101 и технических отчетах. Области, для которых изделия, поставляемые в соответствии с настоящим стандартом, считаются применимыми, включают, например: а) коммерческие помещения; b) торговые центры и центры розничной торговли; c) больницы; d) многоквартирные жилые здания; Участки воздуховодов дымоудаления предназначены для использования в следующих типах систем, включая: 1) системы подпора воздуха; 2) системы сброса давления; 3) системы удаления; 4) системы воздуховодов; 5) системы пожаротушения с использованием инертного газа. Следовательно все вышеперечисленные системы не имеют прямого отношения к дыму, но от таких воздуховодов дымоудаления требуются аналогичные свойства для ограничения утечек в случае возникновения пожара и дымоудаления.» | Принято |
| 15. Казахский многопрофильный институт реконструкции и развития (КазМИРР), исх. № 239 от 22 июля 2022 г. |  |  |  |
| 34 | По наименованию | Наименование проекта предлагаем изложить в следующей редакции: «Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 7. Участки воздуховодов дымоудаления». Указанное замечание учесть в разделе Предисловие. | Принято |
| 35 | По разделу «Содержание» | Предлагаем в разделе «Содержание» отредактировать следующие пункты в соответствии с текстом первоисточника: 4. Требования к участкам дымового канала 4.1.1 Огнестойкость – участки многокамерного дымового канала 4.1.2 Огнестойкость – участки однокамерного дымового канала 4.2 Конструкция и компоненты: характеристики 4.2.2 Несущие конструкции, используемые для секций дымоотводных каналов 4.2.3 Материалы для герметизации воздуховодов, используемые в секциях дымоотводных каналов или между ними 4.2.4 Проходные уплотнения между противопожарными отсеками 4.2.5 Другие компоненты 4.3 Критерии эффективности огнестойкости: Участки многокамерного огнестойкого дымового канала 4.4 Критерии эффективности огнестойкости: Участки однокамерного огнестойкого дымового канала 5.2.2 Участки дымового канала: целостность и изоляция 5.2.3 Участки дымового канала с номинальной утечкой 7 Информация о продукте, установке и обслуживании (документация) 7.1 Спецификация продукта 7.2 Информация об установке 7.3 Информация о техническом обслуживании | Принято |
| 36 | По разделу 1 «Область применения» | Первый абзац раздела 1 «Область применения» необходимо изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на участки воздуховодов дымоудаления, поставляемые на рынок и предназначенные для работы в составе системы создания разности давления или системы дымоудаления и теплоудаления. В настоящем стандарте установлены требования и приводятся ссылки на методы испытаний, определенные для участков воздуховодов дымоудаления и связанных с ними компонентов (например, подвески и другие элементы, проверенные во время испытаний), которые предназначены для установки в таких системах в зданиях. Помимо этого, в настоящем стандарте также приведена маркировка и информация по монтажу и техническому обслуживанию данных изделий». | Принято |
| 37 | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | По разделу 2 «Нормативные ссылки» отредактировать перевод наименований в следующих ссылочных европейских стандартах: | Принято |
| 38 | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | EN 1366-8-2004 Испытания на огнестойкость обслуживающего оборудования. Часть 8. Дымовытяжные воздуховоды | Принято |
| 39 | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | EN 1366-9-2008 Испытания на огнестойкость обслуживающего оборудования. Часть 9. Однокамерные дымовытяжные воздуховоды | Принято |
| 40 | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | EN 13501-4-2016 Классификация конструкций и строительных элементов по пожарной безопасности. Часть 4. Классификация с использованием данных испытаний компонентов систем контроля дыма на огнестойкость | Принято |
| 16. Казахский научно-исследовательский проектный институт дорожно-транспортных проблем (КазНИПИ «Дортранс»), исх. № 70 от 26.08.2022 г. |  |  |  |
| 41 | По разделу 6 « Маркировка и документация» | В разделе 6 « Маркировка и документация» необходимо : – словосочетание «дымовой канал» заменить на «воздуховод дымоудаления» (учесть данное замечание по в сему тексту СТ РК); – предложение « наименование или опознавательный знак изготовителя» заменить на «наименование или идентификационная отметка изготовителя»; – слово «продукт» заменить на «изделие» (учесть данное замечание по в сему тексту СТ РК) – словосочетание « с номинальной герметичностью» заменить на «номинальная утечка». | Принято |
| 42 | По разделу 7 «Информация о продукте, установке и обслуживании (документация)» | Наименование раздела 7 « Информация о продукте, установке и обслуживании (документация)» изложить в новой редакции: «Информация (документация) об изделии, по монтажу и техническому обслуживанию» | Принято |
| 43 | По подразделу 7.1 «Спецификация на продукт» | Наименование подраздела 7.1 «Спецификация на продукт» изложить в новой редакции: «Технические условия на изделие» | Принято |
| 44 | По подразделу 7.1 « Спецификация на продукт» | В тексте подраздела необходимо: – слова «производители» заменить на «изготовители», «несущей» заменит на «опорной», «установка» на «монтажа», «узлы» на «детали»; – словосочетание « герметизирующий продукт и детали крепления» заменить на « материал для уплотнения мест прохода и узлы крепления» (учесть данное замечание по в сему тексту СТ РК). | Принято |
| 45 | По подразделу 7.3 «Информация о техническом обслуживании» | Наименование подраздела 7.3 ««Информация о техническом обслуживании» изложить в новой редакции: «Информация по техническому обслуживанию» | Принято |
| 46 | По подразделу 7.3 «Информация о техническом обслуживании» | В данном разделе: – словосочетание «должны проводиться» заменить на словосочетание «необходимо проводить» – слово «Приложение А» пишется с маленькой буквы «приложение» | Принято |
| 17. ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация», исх. № 154 от 21 июля 2022 г. |  |  |  |
| 47 | По приложению А | В приложении А необходимо: – слово «зарегистрировать» заменить на «задокументировать»; – словосочетание «промежуток времени» заменить на «с интервалом», «к минимальному уровню» на « устанавливает минимальный объем». | Принято |
| 48 | По таблице А.1 «Пример протокола осмотра» | В наименование таблицы А.1 «Пример протокола осмотра» слово «осмотр» заменить на «проверки» (учесть данное замечание по в сему тексту СТ РК) | Принято |
| 49 | По таблице А.1 «Пример протокола осмотра» | В таблице А.1 необходимо: – слово «секциями» заменить на «участками»; – предложение «Проверить проходные уплотнения на границах отсеков» заменить на «Проверить уплотнения мест прохода на границах участков»; – предложение « Проверить чистоту воздуховода и при необходимости очистить» заменить на «Проверить чистоту воздуховода и очистить при необходимости »; – словосочетание «системы дымохода» заменить на «противодымной защиты»; – « системы дымоудаления и теплоудаления» на « системы противодымной защиты» | Принято |
| 50 | По разделу «Библиография» | По разделу «Библиографмя» отредактировать перевод наименований в следующих документах: – ISO 1101 Геометрические спецификации изделий (GPS). Геометрические допуски. Допуски формы, ориентации, расположения;. – ISO 8015 Характеристики изделий геометрические (GPS). Основные положения. Понятия, принципы и правил. – ISO 21927-2 Системы дымоудаления и теплоудаления . Часть 8: Дымовые клапаны. – EN 13501-3 Противопожарная классификация строительных изделий и строительных элементов - Часть 3: Классификация с использованием данных испытаний на огнестойкость изделий и элементов, используемых в системах обслуживания зданий: огнестойкие воздуховоды и противопожарные клапаны). – EN 15882-1 « Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость инженерных систем. Часть 1. Воздуховоды», – EN 1366-Испытания на огнестойкость технического оборудования - Часть 10: Дымовые клапаны). Учесть данное замечание в таблице В.А.1 Приложения В.А. | Принято |
| 18. Некоммерческое акционерное общество «ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ», исх. № 3-1-13/313 от 05.07.2022 г. |  |  |  |
| 51 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 19. Институт архитектуры и строительства им. Т.К. Басенова, исх. № 02-09/9030 от 20.06.2022 г. |  |  |  |
| 52 | По проекту в целом | тексты в проектах СТ РК проверить на правильность перевода с языка текста первоисточника | Принято |
| 53 | По проекту в целом | наличие орфографических и стилистических ошибок | Принято |
| 54 | По проекту в целом | привести тексты стандартов в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2021 | Принято |
| 55 | По проекту в целом | Рекомендуем проекты согласовать с профильными пожарными организациями | Принято |
| 20. Республиканское объединение «Ассоциация строителей Казахстана», исх. № АСК-078 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 56 | По проекту в целом | В целом проекты СТ РК актуальны для применения в Республике Казахстан, их принятие и введение в действие поддерживается. Тем не менее, рекомендуем устранить имеющиеся в текстах неактуальные нормативные ссылки, а также максимально привести в соответствие с ранее введенными на территории Республики Казахстан национальными стандартами | Принято |
| 21. Национальная Ассоциация проектировщиков Республики Казахстан, № 1-154 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 57 |  | Указанные проекты национальных стандартов являются актуальными для применения субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с целью снижения пожарных рисков и повышения качества услуг для населения в области систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предложений и замечаний со стороны НАПр РК не имеется |  |
| 22. РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», Исх. № 01-448 от 23.08.2022 г. |  |  |  |
| 58 | По проекту в целом | В целом проекты СТ РК актуальны для применения в Республике Казахстан, их принятие и введение в действие поддерживается. Тем не менее, рекомендуем устранить имеющиеся в текстах неактуальные нормативные ссылки, а также максимально привести в соответствие с ранее введенными на территории Республики Казахстан национальными стандартами | Принято |
| 23. Саморегулируемая организация «Республиканский союз проектировщиков Казахстана», Исх.№ 1-118 от 12.08.2022 г. |  |  |  |
| 59 | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| 24. ТОО «ПИ Алматыгипрогор», исх. № 63 от 09.08. 2022 г. |  |  |  |
| 60 | По разделу 3 «Термины и определения» | Изложить в новой редакции следующие пункты: | Принято |
| 61 | п. 3.1 | Воздухоприемное устройство (air inlet): Устройство, подключенное к наружному воздуху, для обеспечения доступа воздуха снаружи зданий и сооружений | Принято |
| 62 | п.3.2 | Повышенная температура (elevated temperature): Температура, превышающая нормальную температуру воздуха в помещении, но ниже той, при которой испытывают на огнестойкость воздуховоды дымоудаления и теплоудаления в пределах одного отсека. | Принято |
| 63 | п. 3.3 | Пожарный отсек (fire compartment): Закрытое помещение, состоящее из одного или нескольких отдельных помещений, ограниченное элементами конструкции, имеющими нормированный предел огнестойкости и предназначенные для предотвращения распространения огня (в любом направлении) в течение заданного периода времени. | Принято |
| 64 | п. 3.4 | Система дымоудаления и теплоудаления с естественным побуждением (natural smoke and heat control system): Система противодымной вентиляции и отвода тепла, использующая естественную вентиляцию | Принято |
| 65 | п. 3.5 | Уплотнение мест прохода (penetration seal): Изделие, используемое между воздуховодом дымоудаления и примыкающей конструкцией пожарного отсека для поддержания огнестойкости, при испытании и соответствии требованиям EN 1366-8 в месте, где воздуховод дымоудаления проходит через элемент | Принято |
| 66 | п. 3.6 | Система дымоудаления и теплоудаления с механическим побуждением (powered smoke and heat exhaust system): Система противодымной вентиляции и отвода тепла, в которой используется несколько вентиляторов нагретого газа, подходящих для работы в условиях нагретых газов в течение ограниченного периода времени, что вызывает вытеснение газов при положительном дисбалансе. | Принято |
| 67 | п. 3.7 | Системы создания разности давления (pressure differential systems): Система вентиляторов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и других устройств, предназначенных для создания в зоне пожара более низкого давления, чем в защищаемом помещении. | Принято |
| 68 | п. 3.8 | Система вытяжной противодымной вентиляции и отвода тепла (СВПВОТ) (smoke and heat exhaust ventilation system (SHEVS): Система, состоящая из изделий и (или) компонентов, совместно выбранных для удаления дыма и тепла. | Принято |
| 69 | п. 3.9 | Вытяжной вентилятор дымоудаления и теплоудаления (ВВДТ) (smoke and heat exhaust ventilator SHEV): Устройство, специально разработанное для перемещения дыма и нагретых газов из зданий и сооружений при пожаре. | Принято |
| 70 | п. 3.10 | Дымовая завеса (smoke barrier): Препятствие для ограничения распространения дыма и горячих газов от пожара, образующее часть границы резервуара дыма или используемое в качестве экрана для направления дымового потока, или используемое в качестве границы края пустоты. | Принято |
| 71 | п.3.11 | Дымовой клапан (smoke control damper): Устройство, активируемое автоматически или вручную, которое может быть нормально открытым или закрытым в рабочем режиме, для направления потоков дыма и нагретых газов в воздуховод, из него или внутри него | Принято |
| 72 | п. 3.12 | Воздуховод дымоудаления (smoke control duct): <Горизонтальный> воздуховод дымоудаления, проходящий горизонтально через вертикальные стены | Принято |
| 73 | п. 3.13 | Воздуховод дымоудаления (smoke control duct): <Огнестойкий в пределах нескольких отсеков> огнестойкие воздуховоды дымоудаления, состоящие из более чем одного участка воздуховодов дымоудаления для использования в пределах нескольких отсеков, предназначенные для перемещения дыма и (или) нагретых газов от очага пожара. | Принято |
| 74 | п. 3.14 | Воздуховод дымоудаления (smoke control duct): < В пределах одного отсека > воздуховоды дымоудаления, состоящие из более чем одного участка воздуховодов дымоудаления для использования в пределах одного пожарного отсека, предназначенного для перемещения дыма и (или) нагретых газов от очага пожара. | Принято |
| 75 | п. 3.15 | Воздуховод дымоудаления (smoke control duct): <Участок> элемент воздуховода дымоудаления, являющийся частью системы противодымной защиты. | Принято |
| 76 | п. 3.16 | Воздуховод дымоудаления (smoke control duct): <Вертикальный> воздуховода дымоудаления, проходящий вертикально через горизонтальные покрытия | Принято |
| 77 | п. 3.17 | Слой дыма (smoke layer): Оболочка дыма, которая устанавливается под крышей из-за влияния температурного градиента. | Принято |
| 78 | п. 3.18 | Резервуар дыма (smoke reservoir): Зона внутри здания, ограниченная или окруженная дымовыми завесами или конструктивными элементами и в которой в случае пожара сохраняется термально плавучий слой дыма. | Принято |
| 79 | п. 3.19 | Дымовая зона, элементы крепления (smoke zone, structural supports): Средства крепления воздуховода дымоудаления к конструкции здания. | Принято |
| 80 | По наименованию раздела 4 «Требования к участкам дымового канала» | Наименование раздела 4 изложить в новой редакции: «Требования к участку воздуховода дымоудаления» | Принято |
| 81 | По подразделу 4.1.1 «Огнестойкость – участки многокамерного дымового канала» | Наименование подраздела раздела 4.1.1 изложить в новой редакции: «Огнестойкость — участок воздуховода дымоудаления в пределах нескольких отсеков» | Принято |
| 82 | По подразделу 4.1.1 «Огнестойкость – участки многокамерного дымового канала» | Текст подраздела изложить в следующей редакции: «Участок воздуховода дымоудаления в пределах нескольких отсеков должен демонстрировать следующие характеристики и классифицироваться в соответствии с EN 13501-4: а) целостность: необходимо провести испытание в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификацией целостности (Е); б) изоляция: необходимо провести испытание в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификацией изоляции (I); в) утечка: необходимо провести испытание в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификацией утечки (S); г) стойкость к механическим воздействиям: необходимо провести испытание в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной» классификацией целостности (Е); д) сохранение поперечного сечения: необходимо провести испытание в соответствии с методом испытаний, описанным в 5.2 и заявленной классификации целостности (E). | Принято |
| 83 | По наименованию раздела 4 | Наименование раздела 4 изложить в новой редакции «Требования к участку воздуховода дымоудаления». И так далее. | Принято |
| 25. НАО «Восточно-казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева», исх. № 15-22-14/1237 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
| 84 | По проекту в целом | Касательно представленных проектов национальных стандартов, сообщаем, что данные объекты стандартизации находятся в не зоны нашей компетенции. |  |
| 26. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОС № 168 ОТ 18.08.2022 г. |  |  |  |
| 85 | Выводы по проекту документа по стандартизации в целом: | Изложение текста стандарта не соответствует требованию СТ РК 1.5-2019 (п.6.1), где установлено, что в стандарте не допускается применять: - обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; - для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (эквиваленты, синонимы); - произвольные словообразования. | Принято |
| 86 | Выводы по проекту документа по стандартизации в целом: | Стиль изложения текста стандарта или рекомендаций по стандартизации должен быть простым, ясным, кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для применения стандарта в соответствии с его областью применения. | Принято |
| 87 | Выводы по проекту документа по стандартизации в целом: | В целом необходимо отредактировать текст и привести в соответствии с СТ РК 1.52019 (п.6.1, 9.9.5), исключить разговорную речь, использовать стандартизированные термины в повествовательной форме. | Принято |
| 88 | Выводы по проекту документа по стандартизации в целом: | Термины по тексту проекта необходимо привести к единообразию. Например, «участки воздуховодов дымоудаления», «воздуховодов дымоудаления» или «секции дымоходов», «системами дымоудаления и теплоудаления» или «системы контроля дыма и тепла», «дымоудаление, теплоудаление» и «удаление дыма и тепла», «тепла» и «горячих газов», «компоненты», «элементы» и «части» и др. Согласно СТ РК 1.5-2019 (п. 6.12) аналогичные и идентичные положения следует выражать с помощью одних и тех же (однотипных) формулировок. | Принято |
| 89 | Выводы по проекту документа по стандартизации в целом: | По тексту проекта необходимо использовать стандартизированную терминологию в соответствии с ТР «Общие требования к пожарной безопасности» от 17 августа 2021 года № 405, ТР «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202, и другими нормативными документами, устанавливающими термины, используемые в тексте проекта. Тем самым привести к единообразию. | Принято |
| 90 | По делу проекта документа по стандартизации | Комплектность не соответствует СТ РК 1.22-2022 (5.З). | Принято |
| 91 | По делу проекта документа по стандартизации | Не вложены: вторая редакция на государственном языке, уведомление о завершении разработки, сопроводительное письмо в госорганы, отсутствует экспертиза по подтверждению аутентичности перевода. | Принято |
| 92 | По делу проекта документа по стандартизации | Также уведомление о начале разработки, пояснительная записка, проект стандарта и сводка отзывов вложены без подписей | Принято |
|  | По структурным элементам |  |  |
| 93 | По наименованию | Наименование не соответствует Национальному плану стандартизации на 2022 г. Согласно Плану: СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 7. Секции дымоходов». | Принято |
| 94 | По наименованию | Также наименование на титульном листе и на первой странице не соответствуют друг другу. | Принято |
| 95 | По наименованию | Привести к единообразию с действующими стандартами. На территории Республики Казахстан действуют национальные стандарты с таким же групповым заголовком: СТ РК ISO 21927-4-2020, СТ РК ISO 21927-5-2020 и др. | Принято |
| 96 | По наименованию | Следует вынести предложение по изменению наименования на рассмотрение Научно-технического Совета Национального органа по стандартизации и Научно-технической комиссии уполномоченного органа в сфере стандартизации. | Принято |
| 97 | По титульному листу | Привести наименование согласно Плану. | Принято |
| 98 | По титульному листу | Обозначение и наименование международного стандарта (на английском языке) привести как в официальном издании данного стандарта. | Принято |
| 99 | По разделу «Предисловие» | Пункт З. Обозначение и наименование международного стандарта (на английском языке) привести как в официальном издании данного стандарта. Наименование на русском языке привести согласно Плану. | Принято |
| 100 | По разделу «Предисловие | Сведения о международной или региональной организации по стандартизации, технических комитетах по стандартизации, разработавшие международные, региональные стандарты, стандарты иностранных государств привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (5.23, Приложение Г). Слова «был подготовлен» заменить на «разработан». | Принято |
| 101 | По разделу «Предисловие | «Перевод с английского (еп)» привести как «Перевод с английского языка (еп). | Принято |
| 102 | По разделу «Предисловие | Необходимо добавить информацию, подтверждающую юридическую силу перевода международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства, на основе которого подготовлен идентичный национальный стандарт. | Принято |
| 103 | По разделу «Предисловие | Пункт 4. Исключить «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и привести отраслевые НПА, технические регламенты, нормы которых реализованы в проекте, например, технические регламенты Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202 и «Общие требования к пожарной безопасности» от 17 августа 2021 года № 405. | Принято |
| 104 | По разделу «Предисловие | Исключить «СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ» | Принято |
| 105 | По разделу «Предисловие | В целом Предисловие привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019. | Принято |
| 106 | По разделу «Введение» | Привести после структурного элемента «Содержание». | Принято |
| 107 | По разделу «Введение» | Рекомендуем привести информацию обо всех частях стандарта. | Принято |
| 108 | По разделу «Введение» | Уточнить: «Особая ссылка указывается», «наружу здания» и т.д. Необходимо стандартизировать текст. | Принято |
| 109 | По разделу «Введение» | Ссылку «в соответствии со стандартом ISO 21927-3» привести: «в соответствии ISO 21927-3», также далее по тексту проекта. | Принято |
| 110 | По разделу «Введение» | Рисунок привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.6), в части переноса на следующую страницу. | Принято |
| 111 | По разделу «Содержание» | Привести до структурного элемента «Введение». | Принято |
| 112 | По разделу «Содержание» | Привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.4). | Принято |
| 113 | По разделу «Содержание» | Предисловие не приводят в структурном элементе «Содержание». | Принято |
| 114 | По разделу 1 «Область применения» | Уточнить приведение слов: «поставляемые на рынок», «Помимо этого, в настоящем», «на множество других стандартов», «не рассматриваются подробно», «регулирует», «которые преднамеренно или непреднамеренно попадают в систему». | Принято |
| 115 | По разделу 1 «Область применения» | Уточнить и привести к единообразию «системы контроля дыма и тепла» или «системы дымоудаления и теплоудаления». Также далее по тексту. Изложение текста привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.7, 6.1). | Принято |
| 116 | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | Необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (5.2.5.1). В тексте проекта приводятся только недатированные ссылки. | Принято |
| 117 | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | Исключить сноски | Принято |
| 118 | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | Перевод наименований (на русском языке) рекомендуем привести в соответствии с соответствующими действующими национальными стандартами. Также в Приложении В.А. | Принято |
| 119 | По разделу 3 «Термины и определения» | Первый абзац привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.9): «В настоящем стандарте применяются термины по ISO 13943, а также следующие термины с соответствующими определениями». | Принято |
| 120 | По разделу 3 «Термины и определения» | Провести анализ терминов проектов СТ РК ISO 21927-7, СТ РК ISO 21927-8, СТ РК ISO 21927-9 и привести их к единообразию во всех частях, например, определения терминов «воздухоприемное устройство», «повышенная температура» и др. | Принято |
| 121 | По разделу 3 «Термины и определения» | Также провести анализ терминов в проектах и в частях стандарта, уже действующих как национальные стандарты РК. Например, термин п.З.9 приведен в СТ РК ISO 21927-3-2019. | Принято |
| 122 | По разделу 3 «Термины и определения» | Второй абзац привести через межстрочный интервал и на 2 шрифта меньше текста проекта (в виде примечания). | Принято |
| 123 | п.З.5 | Уточнить и перефразировать «... при испытании и соответствии требованиям EN 1366-8 в месте. где воздуховод дымоудаления проходит через элемент» (какой элемент имеется в виду). | Принято |
| 124 | п.3.10 | Уточнить слово «экрана». | Принято |
| 125 | п.3.11 | Уточнить «нормально открытым или закрытым». | Принято |
| 126 | пп. 3.12-3.16 | Рекомендуем заменить знаки < > заменить кавычками | Принято |
| 127 | п. 3.16 | Непонятен смысл, возможно, при переводе выпало слово (например, «элемент») или приведены неправильные окончания слов. | Принято |
| 128 | По тексту проекта стандарта | На первой странице слова «Проект, 2 редакция» привести курсивом не выделяя полужирным шрифтом. | Принято |
| 129 | п. 4.1.1 | Уточнить слово «демонстрировать», также далее по тексту. | Принято |
| 130 | п.4.1.1 | Здесь и далее по тексту буквенное и цифровое обозначение ссылочных стандартов привести на одной строке. | Принято |
| 131 | перечисление а) п.4.1.1 | В перечислении а) п.4.1.1 ссылку на пункт (приведено «описанным») и далее по тексту (ссылки на разделы, подразделы, пункты, таблицы и т.д.) привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.82). | Принято |
| 132 | перечисление а) п.4.1.1 | В перечислениях п.4.1.1 слова «необходимо провести испытание» рекомендуем заменить на «испытание проводят», также далее по тексту. | Принято |
| 133 | п.4.2 | Уточнить «компоненты», или «элементы», или «части», привести к единообразию. | Принято |
| 134 | п.4.2.1 | Уточнить слово «необходимы», возможно, «предназначены». | Принято |
| 135 | п.4.2.2 | Предлог «о» привести как «об». Также далее по тексту необходимо соблюдать правила написания предлогов перед гласными и согласными буквами. | Принято |
| 136 | п.4.2.З | Уточнить изложение перечислении а) и d), перефразировать. Например: «пригодны для окружающей среды», «любое повреждение... ». | Принято |
| 137 | п.4.2.4 | Уточнить и перефразировать: перечисление а) «должны поддерживать соответствовать критериям...» (непонятно) и перечисление Ь) «соответствовать испытанному методу, когда...». | Принято |
| 138 | п.4.2.5 | Уточнить «прочие компоненты» или «любые компоненты», в целом «компоненты», «участки» или «элементы». | Принято |
| 139 | п.4.2.5 второй абзац | Уточнить и перефразировать «Среди таких компонентов может быть следующее оборудование», возможно, «К таким компонентам относится следующее оборудование». | Принято |
| 140 | п.4.2.5 третий абзац. | Уточнить: «с принципами», «должны быть устанавливаться». | Принято |
| 141 | п.4.З.1 | «15 минут» привести как «15 мин», также далее по тексту единицы величин привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.13) и ГОСТ 8.417. Здесь и далее по тексту уточнить слова «чтобы разрешить классификацию». | Принято |
| 142 | п.4.З.2. | При приведении ссылки исключить слово «стандартом», также далее по тексту. | Принято |
| 143 | п.4.З.2 | Уточнить и перефразировать «это также удовлетворяет требованиям». | Принято |
| 144 | п.4.З.2 | Здесь и далее по тексту условные обозначения необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.12). | Принято |
| 145 | п.4.З.2 | Также здесь и далее по тексту необходимо уточнить приведение слова «заявлено». | Принято |
| 146 | п.4.З.2 | Необходимо уточнить перевод и перефразировать последний абзац (непонятно, незаконченное предложение). | Принято |
| 147 | п.4.4.2 | В первом абзаце слово «критериев» повторяется два раза подряд, исключить одно. | Принято |
| 148 | п.5.1 | Уточнить заголовок «Испытания на утечку окружающей среды» (какая утечка окружающей среды). | Принято |
| 149 | п.5.2.1 | Также уточнить перевод и перефразировать первый абзац (в части «которые могут проникать через противопожарные перегородки и перекрытия», нет связи в предложении). | Принято |
| 150 | п.5.2.1 | В третьем абзаце уточнить приведение «будут подвергнуты» | Принято |
| 151 | п.5.2.1 | Уточнить третье предложение четвертого абзаца в части «утечка... документируются» | Принято |
| 152 | п.5.2.1 | В последнем абзаце и далее по тексту уточнить и перефразировать «будут проведены». | Принято |
| 153 | п. 5.2.2.1 | Здесь и далее по тексту уточнить и исправить «полностью описанные», как было указано выше в замечаниях по ссылкам. | Принято |
| 154 | п.5.2.2.1 и п.5.2.2.2 | Уточнить перевод заголовков (приведены одинаково, однако в первоисточнике есть разница). | Принято |
| 155 | п.5.2.2.2 | Здесь и по тексту в целом уточнить и перефразировать «должны быть подвергнуты», возможно, «подвергают... » или «испытывают...» | Принято |
| 156 | Раздел 6 | Здесь и в целом по тексту необходимо соблюдать требования приведения «тире» и «дефиса» согласно СТ РК 1.5-2019. | Принято |
| 157 | Раздел 6 | В третьем перечислении «номер настоящего стандарта» заменить на «обозначение настоящего стандарта» | Принято |
| 158 | п. 7.2 | Нет связи между предложением и перечислениями, например если проверить второе перечисление получится: «информацию для - информацию». Необходимо исправить | Принято |
| 159 | п. 7.3 | Уточнить и исправить «информацию по техническому обслуживанию участок», в целом необходимо проверить связь между предложением и перечислениями и перефразировать, например приведено: «информацию... которая должна включать как минимум следующую информацию». Также в целом по тексту необходимо проверить правильное использование/приведение окончаний. | Принято |
| 160 | Приложение А | Перефразировать «когда система запущена», «показан», «существовать». | Принято |
| 161 | Таблица А.1 | В таблице А.1 уточнить окончания слов, например, «проверить» заменить на «проверка». | Принято |
| 162 | Таблица А.1 | В целом по тексту необходимо исключить переносы слов, соблюдать пунктуацию (исправить, во многих предложениях неправильно расставлены запятые, где-то в конце предложений не поставлены точки), также соблюдать требования по приведению абзацных отступов (между текстом и таблицей, заголовком и текстом и т.д.) и пробелов | Принято |
| 163 | Таблица А.1 | Цвет шрифта текста в целом привести к единообразию (черный) | Принято |
| 164 | Библиографические данные | Ключевые слова рекомендуем доработать. В числе ключевых слов указывают основные слова, относящиеся к объекту стандартизации, их приводят в том порядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта | Принято |
| 165 | Библиографические данные | Исключить «и т.д.» в конце, также приведено слово «зазоры» во множественном числе, однако в тексте один раз упоминается слово «зазор» в единственном числе. | Принято |
|  | По структурным элементам пояснительной записки: |  |  |
| 166 | п. 1 | Уточнить приведение второго абзаца, данный пункт рекомендуем изложить четко и ясно. | Принято |
| 167 | п. 1 | Также уточнить приведение последнего абзаца, где речь идет о части 4 | Принято |
| 168 | п. 2 | Начать со слов «Основанием для разработки является... » | Принято |
| 169 | п.3 | Необходимо указать объект и аспект стандартизации. Исключить область применения | Принято |
| 170 | п.4 | «Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года № 439 утратил силу, необходимо актуализировать. | Принято |
| 171 | п.4 | Необходимо исключить информацию о соответствии стандарта и привести сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации (из нормативных ссылок). | Принято |
| 172 | п.5 | Исключить второй абзац, предлагаем привести наименование данной компании и других таких же в продолжении первого абзаца | Принято |
| 173 | п.6 | Уточнить приведение второго и третьего абзацев. Рекомендуем привести: «Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование в ... » (далее перечислить кому) | Принято |
| 174 | п.7 | Обозначение и наименование международного стандарта (на английском языке) привести как в официальном издании данного стандарта | Принято |
| 175 | п.8 | Указать данные о разработчике (Ф.И.О., контакты). | Принято |
| 176 | По сводке отзывов | Необходимо доработать, привести количество отзывов, пронумеровать замечания, привести исх. номера писем и т.д. В целом необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.2-2021. | Принято |
| 177 | По сводке отзывов | Следует повторно согласовать проект стандарта с организациями, от которых поступили предложения и замечания до достижения консенсуса. | Принято |
| 178 | По сводке отзывов | Необходимо согласовать проект с Министерством здравоохранения РК, ОЮЛ «Ассоциация противопожарных и аварийно-спасательных служб Республики Казахстан», ОЮЛ «Ассоциация пожарной безопасности Республики Казахстан», ОГОЛ «Казахстанский Союз организаций по управлению проектами», Саморегулируемая организация «Республиканский союз проектировщиков Казахстана», ТК №46 «Пожарная безопасность», ТК №75 «Промышленная безопасность», ТК №55 «Архитектура, градостроительство и строительство», испытательными лабораториями согласно области аккредитации и другими заинтересованными организациями (производители), например, компания ТОО «TABYS VS», которую приводите в Пояснительной записке и др. | Принято |
| 179 | Заключение экспертизы: (нужное подчеркнуть) | вынесение проекта документа по стандартизации на рассмотрение Научно-технического Совета Национального органа по стандартизации после устранения замечаний | Принято |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов: 26

из них: без замечаний и предложений:_12____

с замечаниями и предложениями:_14__

Общее количество замечаний: 167

из них: принято:_167___;

не принято:__0__.

Подпись руководителя

Заместитель

генерального директора                                                                      С. Радаев

Эксперт по стандартизации,

представитель ТК 55                                                                            А. Менешева

8 705 986 04 77  «    » ___________2022 г.