Сводка отзывов к проекту национального стандарта

СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ (4) |  |  |  |
| Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, исх. № 24-03-24/5095 от 30 июня 2022 г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет |  |
| Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, исх. № 19-02-13-2432/1151 от 27.06.2022 г. |  |  |  |
|  | Общее замечание по представленным проектам | Вопросы, предусмотренные проектами национальных стандартов (СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения»; СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 7. Секции дымоходов»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 8.Дымозащитные заслонки»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 9. Технические условия на контрольное оборудование») не относятся к компетенции Комитета, в связи с этим, их согласование не требуется. | Принято |
| Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, исх. № 22-7/7738 от 11.07.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, № 30-04-30/3401 от 09.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Исх. № 28-06-28/8550 от 27.08.2022 |  |  |  |
|  |  | Не имеет замечаний и предложений |  |
| Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК, № 32-1-32/5726 от 02.09.2022 |  |  |  |
|  |  | Не предусмотрена компетенция по согласованию проектов национальных стандартов. |  |
| Акиматы |  |  |  |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РК (1) Исх. № 08797/17 от 13.07.2022 |  |  |  |
|  |  | Проекты стандартов направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства. На сегодняшний день замечания и предложения не поступили. | Учтено |
| ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай » Акимата области Абай, исх. № 41/27-799 от 05.09.2022 |  |  |  |
|  |  | Изменении и дополнении по проекту не имеет |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (4 ) |  |  |  |
| Технический комитет по стандартизации № 78 «Строительные материалы и изделия» (созданный на базе ТОО «ИННОБИЛД»), исх. № ТК-40 от 08.07.2022 г. |  |  |  |
|  | По разделу 2 «Нормативные ссылки» | Ссылки на СН РК и СНиП РК привести в библиографии. | Принято |
|  | По рисункам | В рисунках использовать шрифт Times New Roman | Принято |
|  | пп. 5.1 и далее по тексту | Уточнить приведенные ссылки | Принято |
|  | пп.7.4.4 | до 75-80%, обратить внимание на единицы измерения | Принято |
|  | пп.11.1.2 | «...пересчете на Al2 x O3», уточнить | Принято |
|  | пп.11.1.2 | ТУ 2216-042-07510508-2009 привести в библиографии | Принято |
|  | Раздел «Приложения» | согласно СТ РК 1.5 п. 4.12.4 Каждое приложение начинают с новой страницы | Принято |
|  | Раздел «Библиография» | Оформить по СТ РК 1.5. | Принято |
|  |  | УДК не приводить | Принято |
| ТК 77 на базе АО «КАЗНИИСА», исх. № 17 от 05.07.2022 г. |  |  |  |
|  | Общее замечание по представленным проектам | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| ТК-46 «Технический комитет по стандартизации в области пожарной безопасности» на базе АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» МЧС РК, исх. №34-2/113 от 03.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Данный объект стандартизации не входит в область деятельности Института и ТК 46 |  |
| ТК 60 «Экология. Экологически чистая продукция, технология услуга», Исх.№77 от 26.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Предложений и замечаний не имеет. |  |
| Организации, научно-исследовательские и проектные институты |  |  |  |
| ТОО «GLOBAL FIRE PROTECTION», исх. № 1/1-21 от 07.07.2022 г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| ТОО «RD fire group», исх. № 12 от 30 июня 2022 г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| РОО «Национальная инженерная академия» Республики Казахстан, исх. № 07-22/254 от «04» июля 2022 г. |  |  |  |
|  | пп.7.1.2 | Правила приемки объекта приемочной и рабочей комиссиями, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328, утратили силу. Заменить действующим документом. | Принято |
|  | пп.7.3.1 | Привести конкретную нормативную ссылку на установленный порядок, который изложен в редакции: Численность обслуживающего эксплуатационного персонала определяется в установленном Законом порядке по согласованию с уполномоченным органом по вопросам нормирования и оплаты труда и утверждается государственным органом, осуществляющим функции управления. | Принято |
| ТОО «CPGI» (СИ ПИ Джи Ай), исх. № от 11 июля 2022 г. |  |  |  |
|  | Приложения Ж, К, Л | Таблицы оформить в живом формате в соответствии с СТ РК 1.5-2019. | Принято |
|  | По тексту | Все формулы оформить с помощью редактора формул и нумеровать в соответствии с СТ РК 1.5-2019 | Принято |
| НАО «Торайгыров Университет», исх. № 3-1-13/313 от 05.07.2022 г. |  |  |  |
|  | По проекту в целом | Замечаний и предложений не имеет. |  |
| Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития (КазМИРР), №239 от 22.07.22 |  |  |  |
|  | пп.16.5.2 | Указана скорость ветра - 12,4 м/с. Это среднее значение скорости ветра в соответствии со шкалой Бофорда. Предлагается указать диапазон данного значения (10,8-13,8 м/с) и изложить пп. 16.5.2 в новой редакции. | Принято |
| ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация», № 154 от 21.07.22 |  |  |  |
|  | пп.11.1.7, 11.1.14 | В пп.11.1.7, 11.1.14 формулы пронумеровать и оформить в соответствии с требованиями СТ РК 1.5 | Принято |
|  | Таблица 7 | Таблица 7 взята из СНиП РК 4.01-09-2009, поэтому следует добавить примечания как в данных СНиП. | Принято |
| Филиал «Есиль Су» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» Комитета по водным ресурсам» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Исх.№ 08-625 от 01.08.2022 г. |  |  |  |
|  | 4. Обозначения и сокращения | РЧВ при НС – расчет чистой воды при насосной станции. |  |
|  |  | Слово «расчет» заменить на слово «резервуар». РЧВ - резервуар чистой воды |  |
|  | В разделе 13 Эксплуатация подземных резервуаров и водонапорных башен В п.п. 13.8 | слова «не реже одного раза в год» заменить на: не реже 2-х раз в год. |  |
|  | п.п. 13.11 | изложить в следующей редакции: «Для резервуаров большой вместимости - методом орошения с концентрацией активного хлора 200-250мг/л (из расчета 0,3-0,5л на 1м внутренней поверхности резервуара). Для резервуаров малой вместимости - объемным способом с концентрацией активного хлора 75-100мг/л при контакте 5-6 часов. При очистке резервуара удаляют осадок со дна, затем очищают стены и колоны металлическими щетками до полного удаления слизи и обмывают стены, удаляя обнаруженные дефекты. После этого отмывают днище резервуара, и все поверхности резервуара еще раз обмывают под хорошим напором воды. Перед входом в резервуар должен быть бачок с раствором хлорной извести для обмывания резиновой обуви. При очистке и дезинфекции резервуаров особое внимание уделяется стыкам и углам, где скопление отложений выше всего. Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды. Акт очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения оформляется по форме, согласно приложению 6 санитарных правил № 209 от 16.03.2015 года. | Принято с корректировкой |
| Национальная Ассоциация проектировщиков Республики Казахстан, № 1-154 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Указанные проекты национальных стандартов являются актуальными для применения субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с целью снижения пожарных рисков и повышения качества услуг для населения в области систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предложений и замечаний со стороны НАПр РК не имеется. |  |
| РОЮЛ «Ассоциация строителей Казахстана», Исх. № АСК-078 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Проект стандарта должен быть взаимоувязан с положениями нормативных правовых актов, действие которых распространяется на системы хозяйственно-питьевого назначения в Республике Казахстан |  |
| РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», Исх. № 01-448 от 23.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | В целом проекты СТ РК актуальны для применения в Республике Казахстан, их принятие и введение в действие поддерживается. Тем не менее, рекомендуем устранить имеющиеся в текстах неактуальные нормативные ссылки, а также максимально привести в соответствие с ранее введенными на территории Республики Казахстан национальными стандартами. |  |
| Саморегулируемая организация «Республиканский союз проектировщиков Казахстана», Исх.№ 1-118 от 12.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |
| ТОО «ПИ-Алматыгипрогор», исх.№63 от 09.08.2022 г. |  |  |  |
|  | 16.5.2 | Запрещается вести работы на высоте при ветре 6 баллов и более (скорость ветра- 12,4 м/с), а также во время дождя, грозы, гололеда, при температуре ниже -30 ͦС и в ночное время. В данном пункте целесообразно указать диапазон скорости ветра в соответствии со шкалой Бофорда и изложить пункт 16.5.2 в следующей редакции: «Запрещается вести работы на высоте при силе ветра 6 баллов и более (скорость ветра – 10,8-13,8 м/с), а также во время дождя, грозы, гололеда, при температуре ниже -30 ͦС и в ночное время.» |  |
| НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д.Серикбаева», 15-22-14/1237 от 11.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Не входит их компетенцию |  |
| Институт архитектуры и строительства имени Т.К. Басенова КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, Исх.№1 от 26.07.2022 г. |  |  |  |
|  | Нормативные ссылки | Актуализировать действия документов | Принято |
| ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт дорожно-транспортных проблем КазНИ и ПИ «Дортранс», Исх.№ 70 от 26.08.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Проверить ссылочные документы на действия. |  |
|  | п.п. 11.5.14 | Следует привести в соответствие ссылку на главу 15: «Гипохлорид кальция необходимо освободить от нерастворившихся частиц. При работе надо соблюдать правила техники безопасности (см. главу 16).» |  |
| ТОО «Едиль Орал», исх. б/н от 02.09.2022 г. |  |  |  |
|  |  | Не имеет предложений |  |
| ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER», исх.№ 01-01/417 от 02.09.2022 |  |  |  |
|  |  | Не имеет предложений |  |
| РГП «Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра» КДС и ЖКХ МИР РК Исх. № 03-02/467 от 01.09.2022 |  |  |  |
|  |  | Не имеет предложений |  |
| КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», исх. № 41.4-41/63882-ЗТ от 01.09.2022 |  |  |  |
|  |  | Не имеет предложений |  |
| Экспертное заключение по метрологической экспертизе, № 14 от 17.06.2022 г. |  |  |  |
|  | В целом проект стандарта | оформлен без соблюдения требований СТ РК 1.5. По содержанию стандарт можно отнести к справочной литературе. |  |
|  |  | Не указан источник, на основе которого разработан проект. |  |
|  |  | Содержание проекта не соответствует современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту. |  |
|  |  | Считаем, что стандарт в представленной редакции не может содействовать повышению уровня безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, объектов животного, растительного мира и других природных ресурсов, охране имущества юридических лиц и физических лиц, государственного и муниципального имуществ. Например, в части метрологических требований: |  |
|  | Таблица 4, | в графе «текущий ремонт» « указано «Проверка точности приборов на стенде или на месте по инструкциям Комитета стандартов, мер и измерительных приборов». «Электроизмерительные прибор» - «Проверка хода подсистемы. Установка прибора на нуль. Контрольная проверка правильности показаний на месте установки». |  |
|  | П. 14.3.3, | «Ремонт и поверка водомеров должны производиться в специально оборудованной для этого мастерской». |  |
|  | П. 14.3.5, | «Каждый водомер после ремонта ставится на станок испытательной станции для его окончательной регулировки. После того, как показания его не будут выходить за пределы погрешности, водомер сдается поверителю для подтверждения поверки и наложения пломбы». |  |
|  | П.15.2.10, | редакция «Контроль работы фильтрующих колодцев и полей подземной фильтрации, песчано-гравийных фильтров и траншей в пусковой период заключается в следующем: - наблюдении за равномерностью распределения сточной жидкости по орошаемой площади; - отборе не реже одного раза в 2 месяца проб фолы та сточных вод, отводимых от гравийно-песчаных фильтров и фильтрующих траншей для производства в санэпидстанции анализов на физико-химические показатели: прозрачность, рН, азот аммиака, азот нитритов, азот нитратов, БПК, коли-титр». |  |
|  | П.16.3.21, | уточнить корректность размерных характеристик «прямоугольные проводники: сечение - 48 мм, толщина - 4 мм, толщина полки угловой стали - 2,5 мм, толщина стенки стальных труб - 2,5 мм». |  |
|  | П.16.6.4, | редакцию «Предельно-допустимая концентрация газообразного хлора в воздухе помещения - 1 мг/м3» следует изложить корректно. По СТ РК 1.5 приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям величин, применяют словосочетания «должно быть не более (не менее)» или «не должно превышать». При доработке проекта необходимо руководствуются законодательством об обеспечении единства измерений, технического регулирования, стандартизации и другими документами, в которых установлены требования к метрологическому обеспечению объекта стандартизации. Исходя из вышеизложенного проведение метрологической экспертизы на соответствие требованиям СТ РК 2.71 не представляется возможным. |  |
|  |  | Доработать с соблюдением требований СТ РК 1.5-2019. |  |
|  | Проект стандарта СТ РК | рекомендуем доработать в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений, технического регулирования, стандартизации и другими документами, в которых установлены требования к метрологическому обеспечению объектов стандартизации. |  |
| Экспертное заключение от 22.08.2022 г. №172 |  |  |  |
|  | Выводы по проекту документа по стандартизации в целом: | Уточнить относится ли первоисточник к объектам патентного и авторского права. Необходимо приложить разрешение на использование для разработки национального стандарта. |  |
|  | В целом | содержание (структура) и оформление проекта не соответствует требованиям СТ РК 1.5-2019 «Национальная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации». |  |
|  |  | Согласно СТ РК 1.5-2019 (9.1.1) В тексте проекта стандарта или рекомендаций по стандартизации в разделе «Область применения» выделяются требования обеспечивающие защиту интересов национальной безопасности, а также требования безопасности продукции для жизни и здоровья людей, животных и растений, окружающей среды, показатели продукции, позволяющие правильно ее идентифицировать. Считаем, что проект в представленной редакции и содержании не соответствует данным требованиям. |  |
|  | Структуру (содержание) проекта | необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019. При делении текста стандарта или рекомендаций по стандартизации на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт (подпункт) составлял отдельное положение стандарта или рекомендации по стандартизации, то есть содержал законченную логическую единицу. |  |
|  |  | Проект больше представлен в виде внутренних процедурных документов организации и справочной литературы. |  |
|  | Проект стандарта | необходимо доработать (структуру, содержание, изложение текста) с учетом требований СТ РК 1.5-2019. |  |
|  | По делу проекта документа по стандартизации: | Комплектность не соответствует СТ РК 122-2022 (5.3). |  |
|  |  | Не вложены: вторая редакция на государственном языке, уведомление о завершении разработки, сопроводительное письмо в госорганы. Также уведомление о начале разработки, пояснительная записка, проект стандарта, сводка отзывов и экспертное заключение по метрологической экспертизе вложены без подписей. |  |
|  | По структурным элементам: Наименование | Наименование на титульном листе привести в соответствии с наименованием на первой странице. | Принято |
|  |  | Уточнить корректность наименования, в части «правила технической эксплуатации». |  |
|  | Титульный лист | Соответствует СТ РК 1.5-2019. | Принято |
|  | Предисловие Пункт 3. | Исключить «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II | Принято |
|  | Содержание | Привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.4). |  |
|  | Введение | Откорректировать текст (стандартизировать). Например, сельских населенных мест. Также уточнить приведение в данном структурном элементе Области применения. |  |
|  | В целом | уточнить необходимость приведения данного элемента. Согласно СТ РК 1.5-2019 - Элемент «Введение» приводят, если существует необходимость обоснования причин разработки стандарта или рекомендаций по стандартизации, указания места стандарта в комплексе стандартов или сообщения об использовании иных форм его взаимосвязи с другими стандартами, а также приведения другой информации, облегчающей пользователям применение данного стандарта или рекомендаций по стандартизации. | Принято |
|  | Область применения | Привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019. | Принято |
|  | Термины и определения П.-3.5. | Уточнить корректность приведения. Рекомендуем исключить. | Принято |
|  |  | Необходимо провести анализ терминов, относительно установленных в действующих документах по стандартизации и нпа. | Принято |
|  | По тексту проекта стандарта: | На первой странице слова «Проект, 2 редакция» привести курсивом, не выделяя полужирным шрифтом. | Принято |
|  | П.5.1 и далее по тексту | ссылки на библиографический материал привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.8.8, 5,28). | Принято |
|  | Таблицы | привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.5) в части наименования, шрифта текста и примечания. |  |
|  |  | Уточнить корректность приведения рисунка 1 и текста с ссылкой на него. |  |
|  | П.7.4.1 и далее по тексту | слова «настоящими правилами» заменить на «настоящим стандартом». |  |
|  | П.7.4.1 и в целом по тексту. | Ссылки на документы необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.8, 5.28). |  |
|  | П.7.4.4 и в целом по тексту. | Числовые значения и единицы величин привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.1, 6.13, 6.14) и ГОСТ 8.417 (в т.ч. пробелы между цифровым значением и обозначением величины, приведение математических знаков). |  |
|  | П.8.1.3. | уточнить корректность. Наблюдения за качеством проводятся путем отбора проб или же путем проведения анализов. Ссылку на порядок, установленный органами санитарного надзора, считаем не корректным. Также в целом по тексту. |  |
|  | П.8.2.5 и в целом по тексту. | Перечисления привести в соответствии с СТ РК 1.52019 (6.4). Также уточнить «землесосов, грязечерпалок» (оборудования так и называются?). |  |
|  | По тексту | ссылки на стандарты, разделы, подразделы, пункты, таблицы, графический материал и т.д. необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.8). |  |
|  |  | Уточнить приведение приложении, т.к. в тексте отсутствуют ссылки на данные приложения. Также необходимо уточнить приведение приложений обязательными, в части приведения форм журналов. |  |
|  |  | Уточнить корректность приведения «Организация ремонтной, аварийной и диспетчерской служб групповых водопроводов», также других подразделов и пунктов на подобие (Например, 7.2, 7.3, 7.4.3, 7.6.3.2-7.6.3.4, второй абзац п.8.1.2 и т.п.). Считаем не корректным приводить данные требования в национальном стандарте, такие требования приводятся во внутренних документах организации. |  |
|  |  | Необходимо соблюдать пунктуацию, требования по приведению абзацных отступов (между текстом и таблицей, заголовком и текстом и т.д.) и пробелов, размеров шрифта. |  |
|  |  | Также в целом по тексту необходимо проверить правильное использование/приведение окончаний. |  |
|  |  | Необходимо соблюдать требования приведения «тире» и «дефиса» согласно СТ РК 1.5-2019. |  |
|  |  | Изложение текста стандарта не соответствует требованию СТ РК 1.5-2019 (п.6.1), где установлено, что в стандарте не допускается применять: - обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; - для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (эквиваленты, синонимы); - произвольные словообразования. |  |
|  |  | Стиль изложения текста стандарта или рекомендаций по стандартизации должен быть простым, ясным, кратким, точньпл, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для применения стандарта в соответствии с его областью применения. |  |
|  | В целом | необходимо отредактировать (стандартизировать) текст и привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (п.6.1, 9.9.5), исключить разговорную речь, использовать стандартизированные термины в повествовательной форме. Например, считаем не корректньпа следующее: «...создаются, как правило, до полного завершения строительства объекта и, кроме...», «Кроме технического обслуживания всей системы магистральных водопроводов на работников различных служб эксплуатации возлагаются...», «При уходе за оборудованием и сооружениями необходимо руководствоваться», «Для выявления неисправностей сооружений и оборудования, кроме повседневного наблюдения за ними дежурного персонала», «Законченные работы по капитальному ремонту принимаются комиссией, которая составляет Акт с указанием объема выполненных работ», «определяемым месячным планом эксплуатации сети с учетом объёма и характера заданий на каждый день», «Средствами автоматики в различном объеме следует оснащать все основные сооружения групповых водопроводов», не приспособленного для автоматизации, допускается наличие дежурного персонала», водоводов должно измеряться давление с передачей показаний на диспетчерский пункт», «Объем телеуправления и телесигнализация насосных станций включает», «от внешней коррозии» (непонятно, речь идет о внешних факторах или о коррозии), «Борьба», «Отсос из осадкоуплотнителя должен быть предусмотрен максимально возможным, что является гарантией надежной работы осветлителя», «скорые фильтры» и др. |  |
|  |  | По тексту проекта необходимо использовать стандартизированную терминологию в соответствии с Водным кодексом РК от 9 июля 2003 года № 481, ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», и другими нпа, нормативными документами, устанавливающими термины, используемые в тексте проекта. Тем самым привести к единообразию. |  |
|  | Библиографические данные: | Ключевые слова рекомендуем доработать. В числе ключевых слов указывают основные слова, относящиеся к объекту стандартизации, их приводят в том порядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта. |  |
|  | По структурным элементам пояснительной записки: П.1. | Необходимо доработать, привести четкое обоснование для разработки стандарта. Исключить область применения. |  |
|  | П.2. | Начать со слов «Основанием для разработки является... |  |
|  | П.3. | Необходимо указать объект и аспект стандартизации. Исключить область применения. |  |
|  | П.4. | Необходимо исключить информацию о соответствии стандарта и привести сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации. |  |
|  | П.5. | Объединить два абзаца, достаточно просто перечислить предполагаемых пользователей без лишних формулировок. |  |
|  | П.6. | Уточнить приведение второго и третьего абзацев. Рекомендуем привести: «Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование в. . . » (далее перечислить кому). |  |
|  | П.8. | Указать данные о разработчике Ф.И.О., контакты . |  |
|  | По сводке отзывов: | Необходимо привести в соответствии с СТ РК 12-2021, исключить пустые строки. Исключить из сводки отзывов государственные органы и организации, в чью компетенцию не входит рассмотрение проекта данного стандарта (объект стандартизации), например, Комитет промышленной безопасности МЧС РК, ТОО «RD frre group», ТОО «GLOBAL FIRE PROTECTION», ТК № 78 «Строительные материалы и изделия» и др. Необходимо согласовать проект с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, акиматами, ОКОЛ «Ассоциация водопользователей, водопотребителей и водного транспорта «KAZWATER», ОЮЛ «Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан «Казахстан су арнасы», ОКОЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «EcoJer», ОРШ и ЮЛ Ассоциация «Казахстанская Палата экологических аудиторов», ТК №60 «Экология. Экологически чистая продукция, технология и услуга», ТК №112 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», и другими заинтересованными организациями (РГП на ГГХВ «Казводхоз» и ДР). |  |
|  | Заключение экспертизы: | необходимость устранения замечаний и направление проекта документа по стандартизации на повторное проведение экспертизы; |  |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов:__71

из них: без замечаний и предложений:_____

с замечаниями и предложениями:___

Общее количество замечаний:_____

из них: принято:____

не принято:____.

Подпись руководителя

Эксперт по стандартизации                                                                   А. Менешева