Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАГИСТРАЛЬНЫЕ  НЕФТЕПРОВОДЫ

Пожарная безопасность

СТ РК 2080-

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан  от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

4  ВВЕДЕН ВЗАМЕН  СТ РК 2082-2010 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность»

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Требования и определения | 4 |
| 4 | Обозначения и сокращения | 6 |
| 5 | Общие положения | 7 |
| 5.1 | Организация работы по обеспечению пожарной безопасности | 7 |
| 5.2 | Требования к обучению и инструктажу рабочих, инженерно-технических работников, служащих по вопросам пожарной безопасности | 13 |
| 5.3 | Требование к обеспечению безопасности людей при пожаре | 14 |
| 6 | Требования к пожарной безопасности на основных производственных объектах | 15 |
| 6.1 | Общие требования | 15 |
| 6.2 | Требования к линейной части магистральных нефтепроводов | 17 |
| 6.3 | Требования к насосным нефтеперекачивающих станций | 20 |
| 6.4 | Требования к резервуарным паркам | 22 |
| 6.5 | Требования к железнодорожным сливо-наливным эстакадам | 26 |
| 6.6 | Требования к сливо-наливным причалам и береговым сооружениям | 29 |
| 6.7 | Требования к установкам и печам подогрева нефти | 30 |
| 6.8 | Требования к технологическим трубопроводам | 32 |
| 6.9 | Требования к манифольдным площадкам и узлам учета нефти | 34 |
| 7 | Требования к вспомогательным производственным объектам | 34 |
| 7.1 | Требования к цехам по ремонту, стоянкам автотранспорта и спецтехники | 34 |
| 7.2 | Требования к лабораториям | 37 |
| 7.3 | Требования к котельным установкам | 39 |
| 7.4 | Требования к складам | 40 |
| 8 | Требования к территориям, зданиям, помещения и инженерному оборудованию | 42 |
| 8.1 | Общие требования | 42 |
| 8.2 | Требования к территории | 43 |
| 8.3 | Требования к зданиям, помещениям и сооружениям | 44 |
| 8.4 | Требования к канализационным и очистным сооружениям | 46 |
| 8.5 | Требования к системам отопления и вентиляции | 47 |
| 9 | Требования к электрооборудованию, средствам автоматизированной системы управления технологическими процессами | 48 |
| 9.1 | Требования к электрооборудованию, освещению помещений и наружных установок | 48 |
| 9.2 | Требования к молниезащите зданий и сооружений, защите от статического электричества | 52 |
| 9.3 | Требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами | 53 |
| 10 | Требования к средствам пожарной связи и сигнализации, системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей | 55 |
| 11 | Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ | 57 |
| 11.1 11.2 | Общие положения и требования к огневым работам Организация и порядок безопасного проведения огневых работ | 57 59 |
| 11.3 | Требования пожарной безопасности при проведение огневых работ | 60 |
| 11.4 | Требования при проведении огневых работ во взрывопожароопасных помещениях | 61 |
| 11.5 | Требования к ремонту нефтепроводов | 63 |
| 11.6 | Требования к очистке и ремонту резервуаров | 65 |
| 11.7 | Требования к ремонту сливно-наливных эстакад | 67 |
| 11.8 | Требования к проведению огневых работ на установках подогрева нефти | 68 |
| 12 | Требования к содержанию средств пожаротушения | 69 |
| 12.1 | Требования к первичным средствам пожаротушения | 69 |
| 12.2 | Требования к стационарным установкам пожаротушения | 70 |
| 12.3 | Требование к сетям наружного и внутреннего противопожарного водопровода | 73 |
| 12.4 | Требования к насосным станциям пожаротушения и резервуарам пожарного запаса воды | 74 |
| 13 | Ликвидация аварий и пожаров | 75 |
| Приложение А (информационное) Типовое положение о добровольных противопожарных формированиях на объектах магистральных нефтепроводов |  | 81 |
| Приложение Б (информационное) Форма таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класса взрывопожароопасной зоны, категории и группы взрывоопасной смеси, фамилии лица ответственного за пожарную безопасность |  | 83 |
| Приложение В (информационное) Форма журнала осмотра противопожарного водопровода |  | 87 |
| Библиография |  | 94 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ

Пожарная безопасность

- Дата введения ____ -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов.

Требования настоящего стандарта распространяются на действующие, реконструируемые, ремонтируемые и находящиеся на консервации магистральные нефтепроводы и их объекты.

2  Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.12-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Система калибровки Республики Казахстан. Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения  типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 1166-2002 Техника пожарная. Классификация. Термины и определения.

СТ РК 3551-2020 Символы графические Сигнальные цвета и знаки безопасности Зарегистрированные знаки безопасности.

СТ РК 1609-2014 Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические условия.

СТ РК 1854-2008 Промышленность нефтяная и газовая. Методика контроля воздушной среды на производстве.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

СН РК 2.02-01-2019 Строительные нормы Республики Казахстан. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СН РК 2.02-02-2019. Строительные нормы Республики Казахстан. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СН РК 2.02-03-2019 Строительные нормы Республики Казахстан. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СН РК 2.02-11-2002 Строительные нормы Республики Казахстан. Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.

СП РК 2.04-103-2013 Свод правил Республики Казахстан. Устройство молниезащиты зданий и сооружений.

CП РК 3.05-23-2001 Свод правил Республики Казахстан. Правила ремонта магистральных нефтепродуктопроводов.

СН РК 3.05-01-2013 Строительные нормы Республики Казахстан. Магистральные трубопроводы.

СП РК 3.05-101-2013 Свод правил Республики Казахстан. Магистральные трубопроводы.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в СТ РК 1166, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Воспламенение: Пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления.

3.2 Возгорание: Начало горения под действием источника зажигания.

3.3 Вспышка: Быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением.

3.4 Горючесть: Способность веществ и материалов к воспламенению, самостоятельному горению и (или) тлению.

3.5 Государственный контроль в области пожарной безопасности: Деятельность уполномоченного органа в пределах его компетенции, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности.

3.6 Добровольные противопожарные формирования: Общественные объединения, создаваемые для осуществления мероприятий по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах.

3.7 Добровольный пожарный: Гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе в деятельности по предупреждению и (или) тушению пожаров, зарегистрированный в реестре добровольных пожарных.

3.8 Источник зажигания: Средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения.

3.9 Ликвидация пожара: Стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горение и устранены условия для его самопроизвольного возгорания.

3.10 Магистральный нефтепровод: Единый производственно-технологический комплекс, состоящий из линейной части и объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку нефти, соответствующий требованиям технических регламентов и национальных стандартов;

3.11 Нарушение требований пожарной безопасности: Невыполнение или ненадлежащее выполнение стандартов, норм, правил и инструкций по обеспечению пожарной безопасности, установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.12 Негосударственная противопожарная служба: Юридические лица, прошедшие аттестацию на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах.

3.13 Объект с массовым пребыванием людей: Здания, сооружения и помещения предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских и зрелищных организаций, культовых учреждений, развлекательных заведений, вокзалов всех видов транспорта, рассчитанные на одновременное пребывание ста и более человек, а также здания и сооружения организаций здравоохранения, образования, гостиниц, рассчитанные на одновременное пребывание двадцати пяти и более человек.

3.14 Объект МН: Имущественный комплекс (или его часть) юридического или физического лица (включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), для которого установлены или должны устанавливаться требования пожарной безопасности.

3.15 Очаг пожара: Место первоначального возникновения пожара.

3.16 Организация магистрального нефтепроводного транспорта: Организация, осуществляющая эксплуатацию МН, имеющая в составе структурные подразделения (филиалы) и отдельные объекты.

3.17 Производственные объекты: Объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного автомобильного, морского, воздушного и магистрального нефтепроводного транспорта), связи.

3.18 Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров: Действия по спасению и эвакуации людей, имущества, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах.

3.19 Пожар: Неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства.

3.20 Пожароопасная (взрывоопасная) зона: Часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или при его нарушении (аварии).

3.21 Пожарная опасность: Возможность возникновения и/или развития пожара, заключенная в каком-либо веществе, состоянии или процессе.

3.22 Причал сливоналивной: Комплекс сооружений (береговых или пирсовых) на водоемах, предназначенных для безопасной стоянки, обработки и обслуживания судна и оборудованных сливоналивными устройствами или другими техническими средствами, обеспечивающий выполнение операций по сливу нефти и нефтепродуктов из судна или его наливу.

3.23 Противопожарный режим: Установленные правила поведения граждан, порядок организации производственной и хозяйственной деятельности, условия содержания сооружений, зданий, помещений (территорий), производственного и специального оборудования, обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

3.24 Государственная противопожарная служба: Совокупность органов управления, сил и средств гражданской защиты в областях, городах республиканского значения, столице, районах, городах областного значения, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, осуществления государственного контроля в области пожарной безопасности и проведения дознания по делам о преступлениях, связанных с пожарами.

3.25 Система противопожарной защиты: Совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

3.26 Требования пожарной безопасности: Специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения пожарной безопасности.

3.27 Эстакада железнодорожная сливоналивная: Сооружение у специальных железнодорожных путей, оборудованное сливоналивными устройствами или другими техническими средствами, обеспечивающее выполнение операций по сливу нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн или их наливу.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

АВП: Аварийно-восстановительный пункт.

АСУТП: Автоматизированная система управления технологическими процессами.

ГЖ: Горючая жидкость.

ДПФ: Добровольные противопожарные формирования.

ИТР: Инженерно-технический работник.

ЛВЖ: Легковоспламеняющаяся жидкость.

ЛПДС: Линейная производственно-диспетчерская служба.

МН: Магистральный нефтепровод.

НПС: Нефтеперекачивающая станция.

НУ: Нефтепроводное управление.

ПДВК: Предельно-допустимая взрывобезопасная концентрация.

ПДК: Предельно-допустимая концентрация.

ПДПН: Предельно допустимая пожарная нагрузка.

ПЛА: План ликвидации аварий.

ППР: Проект производства работ.

ППТ: План пожаротушения.

ПС и ОПС: Пожарная и охранно-пожарная сигнализации.

ПТК: Пожарно-техническая комиссия.

РВС: Резервуар вертикальный стальной.

РВСП: Резервуар вертикальный стальной с понтоном.

СИ: Средства измерений.

СПН: Станция подогрева нефти.

СУГ: Сжиженный углеводородный газ.

ТМС: Технические моющие средства.

ТО: Техническое обслуживание.

ТПУ: Транспортно-производственное управление.

5   Общие положения

5.1 Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

5.1 Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

5.1.1 Объекты МН эксплуатируются с соблюдением требований к обеспечению пожарной безопасности в соответствии с [1], [2], [3], [4], другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в области промышленной безопасности, а также архитектуры, градостроительства и строительства, настоящим стандартом и другими действующими документами по стандартизации Республики Казахстан.

5.1.2 При ремонте и реконструкции объектов МН выполняются требования [2], [3], СН РК 2.02-01, СП РК 3.05-23, СН РК 3.05-01, СП РК 3.05-101, других нормативных документов, регламентирующих проведение этих работ.

5.1.3 Если какие-либо вопросы не регламентированы настоящим стандартом, следует руководствоваться национальными стандартами и нормативными документами, гармонизированными с [2], ГОСТ 12.1.004 и другими нормативно-техническими документами в области пожарной безопасности.

5.1.4 В соответствии со Статьей 16 [1] организации магистрального нефтепроводного транспорта (далее - организации) обеспечивают пожарную безопасность и пожаротушение на объектах, входящих в состав этих организаций.

5.1.5 Для обеспечения выполнения требований пожарной безопасности руководители организаций и их структурных подразделений (филиалов):

1) обеспечивают на объектах МН выполнение требований действующих технических регламентов, правил, нормативных документов по стандартизации в области пожарной безопасности, настоящего стандарта, а также предписаний и иных законных требований уполномоченного органа в области пожарной безопасности.

2) назначают приказом по организации с записью в должностных инструкциях ответственных лиц за:

- пожарную безопасность конкретных объектов МН и отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, участков, технологического оборудования, инженерного оборудования;

- эксплуатацию, ТО и планово-предупредительный ремонт автоматических, стационарных систем и установок тушения пожаров и противопожарного водоснабжения, в том числе пожарной техники и огнетушителей;

- содержание и эксплуатацию средств противопожарной защиты, средств аварийной и пожарной сигнализации, систем управления эвакуацией и оповещения о пожаре;

- проведение сварочных и других огневых работ;

3) Устанавливают приказом или инструкцией о мерах пожарной безопасности организации противопожарный режим, соответствующий пожарной опасности объекта.

4) В соответствии с [1], подпунктами 3), 8) пункта 1 [5], создают и содержат собственную негосударственную противопожарную службу или заключают договор со сторонней негосударственной противопожарной службой. Негосударственная противопожарная служба осуществляет свою деятельность в порядке, установленном [6];

5) В соответствии с [1], в целях осуществления мероприятий по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах могут создаваться добровольные противопожарные формирования.

ДПФ осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанным в организации положением о ДПФ, утвержденным руководителем организации. Типовое положение о ДПФ приведено в Приложении А.

6) Проходят обучение пожарно-техническому минимуму в учебных центрах, с отрывом от производства, с периодичностью, установленной в [7];

7) Утверждают программы проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума;

8) Обеспечивают для работников организации и её подразделений (филиалов) проведение противопожарных инструктажей, обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом или без отрыва от производства, организацию обучения пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства в соответствии с [7].

9) Сообщают в территориальное подразделение уполномоченного органа в области пожарной безопасности о случаях проведения строительных, монтажных или иных работ сторонними организациями с нарушениями норм минимально допустимых расстояний до объектов МН;

10) Обеспечивают в соответствии с [2] и проектной документацией обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех производственных и складских помещениях, открытых технологических установках и сооружениях, включая классы взрывоопасных и пожароопасных зон, а также в соответствии с правилами устройства электроустановок обозначение групп (подгрупп), температурных классов, маркировку взрывозащищенного электрооборудования.

11) Обеспечивают:

- расследование причин пожаров, и принятие необходимых мер для исключения их повторения, а также представление материалов расследований в службу безопасности и охраны труда, пожарной безопасности организации для разработки и реализации мероприятий по предотвращению подобных случаев;

- разработку оперативных ППТ и ПЛА для каждого технологического объекта НПС, связанного со сливом, наливом, перекачкой и хранением нефти и организовывают их практическую отработку на ежегодно проводимых пожарно-тактических учениях и занятиях, в соответствии с разделом 13 настоящего стандарта и [8];

- обеспечивают объекты МН первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой и оборудованием, огнетушащими средствами согласно проекту в соответствии с [2], [3] а также средствами противопожарной пропаганды (видеофильмы, плакаты, стенды, макеты) и знаками пожарной безопасности;

12) Определяют места для курения, а также порядок использования бытовых электронагревательных приборов.

5.1.6 Руководители организаций на основе требований [2], [3], нормативных документов уполномоченного государственного органа в области пожарной безопасности и настоящего стандарта организуют разработку и утверждение для структурных подразделений, объектов инструкций о мерах пожарной безопасности, включающие противопожарный режим, соответствующий их пожарной опасности. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности установлены в Приложении 1 [3].

В инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанной для зданий с круглосуточным пребыванием людей, содержатся варианты для светлого и темного времени суток по самостоятельной эвакуации людей, а для не способных к самостоятельной эвакуации – персоналом организации.

Инструкции изучаются при проведении занятий по пожарно-техническому минимуму и противопожарного инструктажа, вывешиваются на видных местах.

Инструкции о мерах пожарной безопасности подлежат пересмотру не реже одного раза в пять лет. Инструкции необходимо пересматривать при изменениях технологического процесса производства и условий работы, нормативных документов по стандартизации, нормативных документов уполномоченного государственного органа в области пожарной безопасности, а также при необходимости, возникшей после анализа происшедших на объектах аварий, взрывов и пожаров.

5.1.7 Руководители структурных подразделений организации (объектов), а во время их отсутствия лица, исполняющие их обязанности:

1) Обеспечивают соблюдение всеми работниками (в том числе командированными и подрядных организаций) требований действующих норм, правил и стандартов пожарной безопасности, а также настоящего стандарта и инструкций о мерах пожарной безопасности организации; не допускают к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж и не сдавших экзамен либо не прошедших проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

2) Назначают ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на каждом производственном участке и в каждом помещении;

3) Обеспечивают в производственных, административных и жилых помещениях, а также на территории объекта установленный противопожарный режим, безопасный порядок проведения ремонтных и огневых работ, определяют порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работ;

4) Обеспечивают рабочие места инструкциями, плакатами по технике безопасности и пожарной безопасности;

5) Обеспечивают постоянную готовность к работе систем и средств пожаротушения, имеющихся на объекте, пожарной техники, исправность средств связи, пожарной сигнализации и установок оповещения о пожаре;

6) Вызывают немедленно противопожарную службу и ДПФ в случае возникновения пожара или опасной ситуации, создавшейся вследствие аварии или других причин, одновременно приступив к эвакуации людей и ликвидации пожара или аварии имеющимися в наличии силами и средствами, организуют оказание необходимой первой медицинской помощи пострадавшим.

5.1.8 На каждом рабочем месте лицу, обслуживающему данный участок работы, необходимо соблюдать инструкции о мерах пожарной безопасности, выполнять установленные противопожарные мероприятия, следить за исправностью закрепленных за данным рабочим местом первичных средств пожаротушения.

5.1.9 Руководителям и работникам подрядных организаций, выполняющим работы в зданиях, сооружениях, на территории объекта и в его охранной зоне, необходимо соблюдать требования, установленные настоящим стандартом и инструкциями о мерах пожарной безопасности организации.

5.1.10 Указания или распоряжения руководителей, принуждающие подчиненных нарушать требования пожарной безопасности, а также непринятие мер по устранению нарушений, являются нарушениями требований пожарной безопасности и настоящего стандарта.

5.1.11 При проведении научных исследований опытных установок на объекте МН, руководитель объекта и руководитель (ответственный исполнитель) работы (темы) обеспечивают соблюдение пожарной безопасности в соответствии с законодательством в области пожарной безопасности.

5.1.12 Каждому работнику организации необходимо:

- знать и соблюдать требования пожарной безопасности;

- при обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщить в противопожарную службу, начальнику цеха, смены, участка или другому вышестоящему должностному лицу;

- принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров до прибытия подразделений противопожарной службы;

- оказывать содействие противопожарной службе при тушении пожаров;

- уметь применять имеющиеся на объекте системы и средства тушения пожаров;

- проходить противопожарные инструктажи и сдать экзамен либо пройти проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума с периодичностью, установленной в [7].

5.1.13 Руководитель структурного подразделения (филиала), объекта, а во время их отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, прибывший к месту пожара, убедившись, что противопожарная служба вызвана:

- немедленно сообщает о пожаре вышестоящему руководству организации;

- организовывает встречу подразделений противопожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и введения в действие средств пожаротушения;

- удаляет из опасной зоны рабочих и ИТР, не занятых ликвидацией пожара; немедленно организовывает в случае угрозы для жизни людей спасение и эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- организовывает отключение при необходимости электроэнергии, остановку агрегатов, перекрытие коммуникаций, остановку системы вентиляции и выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- дает распоряжение о прекращении работ на аварийном объекте, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

- обеспечивает введение при необходимости в действие стационарных средств пожаротушения;

- обеспечивает защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных поражений электрическим током, отравлений и ожогов;

- организовывает выполнение мероприятий по тушению пожара согласно оперативным ППТ и карточкам тушения пожаров.

5.2 Требования к обучению и инструктажу рабочих, инженерно-технических работников, служащих по вопросам пожарной безопасности.

5.2.1 В соответствии с [1], [3], [7] и другими нормативными правовыми актами, нормативными документами в области пожарной безопасности, рабочие, ИТР и служащие объектов МН проходят специальную подготовку по пожарной безопасности, состоящую из противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму.

5.2.2 На каждом объекте приказом руководителя устанавливается:

- порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей и пожарно-технического минимума;

- программы проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума;

- перечень объектов и профессий, работникам которых необходимо проходить обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и без отрыва от производства, с учетом требований пунктов 28 и 29 [7];

- перечень должностных лиц, на которых возлагается проведение противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства;

- ежегодные графики проведения занятий повторного противопожарного инструктажа и обучения пожарно-техническому минимуму без отрыва и с отрывом от производства;

- место проведения инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства, учебные центры по проведению обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства.

5.2.3 По окончании инструктажа следует проверить знания и навыки, полученные инструктируемыми.

Проверка по итогам вводного инструктажа включает контроль приобретенных навыков и знаний соблюдения противопожарного режима, установленного в организации, практическую тренировку действий при возникновении пожара и проверку знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

По итогам повторного противопожарного инструктажа проверяются знания нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и мероприятия по эвакуации людей.

По итогам целевого противопожарного инструктажа на рабочем месте осуществляется проверка приобретенных работником навыков и знаний соблюдения противопожарного режима, установленного в организации, практическая тренировка действий при возникновении пожара и проверка знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

С инструктируемыми, знания которых оказались неудовлетворительными, проводят повторный инструктаж с обязательной последующей проверкой.

5.2.4 О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных инструктажей и допуске к работе работника заносится запись в журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, по форме согласно приложению 2 [7].

Лица, не прошедшие инструктаж, к исполнению служебных обязанностей не допускаются.

5.2.5 Занятия по пожарно-техническому минимуму проводятся с рабочими, служащими и ИТР с целью более глубокого изучения мер пожарной безопасности на объекте и рабочем месте, особенностей технологического процесса, а также детального ознакомления с противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения, способами их использования, приемами и действиями работников при пожаре, позволяющими выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучению пожарно-техническому минимуму в обязательном порядке подлежат лица, приведенные в пунктах 28 и 29 [7].

5.2.6 Обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организации, перечисленных в пункте 28 [7], проводится с отрывом от производства в специальных учебных центрах, в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в 3 года со дня последнего обучения, а специалистов и работников, перечисленных в пункте 29 [7] – без отрыва от производства один раз в год.

Группы обучающихся комплектуются с учетом категории специалистов (газоэлектросварщики, электрики, операторы и др.).

Обучение по программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации (без отрыва от производства), проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, прошедшим обучение в учебных центрах.

5.2.7 Обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства, непосредственно в организации, проводится по соответствующим учебным программам, утвержденным руководителем организации.

Содержание учебных программ включает:

1) наименование тем с указанием количества часов обучения, для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений нормативно-технических документов в области пожарной безопасности для магистральных нефтепроводов, согласно приложения 4 [7];

2) материалы для проведения обучения, с учетом специфики профессиональной деятельности каждой категории обучаемых, основанные на требованиях нормативно правовых актов и других документов, действующих в области пожарной безопасности;

3) практические занятия с обучением пользованию первичными средствами пожаротушения, отработкой действий при возникновении пожара, эвакуации и помощи пострадавшим.

5.2.8 Лица, прошедшие обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства, сдают письменный (в форме тестирования) либо устный экзамен в учебном центре, в ходе которого осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, с применением средств видеофиксации.

Экзамен принимает квалификационная комиссия, состоящая не менее чем из трех человек, состав которой определяется руководителем учебного центра.

Результаты экзамена оформляются протоколом заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, по форме согласно Приложению 5 [7].

Лицам, успешно сдавшим экзамены, выдается удостоверение по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, подписанное руководителем учебного центра, по форме согласно Приложению 6 [7].

5.2.9 Проверка знаний работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства, осуществляется по мере служебной необходимости, комиссией в составе работников организации, включая ответственного за обеспечение пожарной безопасности, без выдачи удостоверения по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

5.2.10 Лицо, не сдавшее экзамен, сдает его повторно не позднее одного месяца со дня проведения квалификационного экзамена, по результатам которого лицо было признано не прошедшим экзамен. До повторной проверки работник к самостоятельной работе не допускается.

5.3 Требование к обеспечению безопасности людей при пожаре

5.3.1 Руководители подразделений (филиалов) и лица, ответственные за пожарную безопасность объектов МН, организуют своевременное выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность людей и имущества при пожарах.

5.3.2 В случае возникновения пожара необходимо обеспечить возможность безопасной эвакуации людей и имущества из всех производственных, вспомогательных, административных и жилых зданий и сооружений. В зданиях (сооружениях) должны быть вывешены планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с 8.3.2.

5.3.3 Безопасность пребывания людей в производственных, вспомогательных, административных и жилых зданиях и сооружениях обеспечивается:

- наличием запасных и аварийных выходов;

- созданием условий, ограничивающих распространение пожара;

- применением для отделки стен и потолков на путях эвакуации негорючих, не способных распространять горение по поверхности и выделять токсичные газы материалов;

- содержанием в надлежащем состоянии имеющегося на объекте оборудования, способствующего успешной эвакуации (системы экстренного оповещения и пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, автоматической блокировки вентиляции);

- освещением путей эвакуации, не имеющих естественного освещения, а также в ночное время;

- обучением работников основным требованиям пожарной безопасности и мерам личной предосторожности, а также ознакомление с планом эвакуации людей при возникновении пожара.

6 Требования к пожарной безопасности на основных производственных объектах

6.1 Общие требования

6.1.1 Для обеспечения эффективной работы технических средств систем противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, огнетушителей) приказом руководителя назначаются должностные лица из числа руководящих работников организации, ответственные за эксплуатацию, ТО, исправное состояние, сохранность и готовность к действию технических средств систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения.

6.1.2 Работы по ТО и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты должны проводиться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения регламентных работ.

6.1.3 Регламентные работы по ТО и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты проводятся специально обученным обслуживающим персоналом организации магистрального нефтепроводного транспорта или персоналом специализированных организаций по заключенному с ними договору.

6.1.4 Необходимо вести учет работ по ТО и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения.

6.1.5 В период выполнения работ по ТО и планово-предупредительному ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей) или системы, руководитель организации обязан принять дополнительные меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

6.1.6 На каждом объекте необходимо иметь данные о взрывопожароопасных свойствах веществ и материалов, применяемых в технологическом процессе, с которыми необходимо ознакомить обслуживающий персонал.

6.1.7 Технологические процессы необходимо проводить в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующей технической документации (технологические регламенты, карты, правила технической эксплуатации и т.п.).

Необходимо обеспечивать взрывопожаробезопасность технологических процессов и работы технологического оборудования, связанного с транспортированием и хранением нефти и других ЛВЖ и ГЖ.

Подогрев нефти при хранении, проведении сливо-наливных операций, а также отогревание остатков застывшей нефти в цистернах, приборах или трубопроводах допускается паром, горячей водой и другими взрывопожаробезопасными способами. Температура при подогреве должна быть на 15 оС ниже температуры вспышки нефти в закрытом тигле, но не превышать 90 оС, а температура поверхности подогревателя должна быть не менее, чем на 50 оС ниже температуры самовоспламенения нефти.

6.1.8 Во всех помещениях зданий и сооружений (за исключением зданий жилых домов), а также в местах открытого хранения веществ и материалов и размещения технологических установок следует вывешивать таблички с указанием номера телефона противопожарной службы. Таблички следует устанавливать в местах размещения первичных средств пожаротушения и внутренних пожарных кранов, а также у эвакуационных выходов.

6.1.9 В зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии при пожаре у дежурного персонала должны быть электрические фонари в работоспособном состоянии. Число электрических фонарей определяется руководителем организации, исходя из особенностей объекта и количества дежурного персонала.

6.1.10 На дверях зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных технологических установках должна быть размещена информация об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон и группах взрывоопасной смеси.

6.1.11 Очистку внутренних поверхностей резервуаров и трубопроводов от самовозгорающихся сернистых отложений следует производить взрывопожаробезопасным способом.

6.1.12 Работы на взрывопожароопасных технологических объектах необходимо выполнять инструментом, исключающим искрообразование.

Транспортные тележки, лестницы и другие приспособления, передвигающиеся на колесах и используемые во взрывопожароопасных помещениях, необходимо оборудовать ободками из искробезопасного материала.

Обувь и одежда для обслуживающего персонала должна быть выполнена из материала, исключающего искрообразование.

6.2 Требования к линейной части МН

6.2.1 В целях обеспечения безопасности при эксплуатации МН устанавливается охранная зона в соответствии с [9], а осуществление охраны магистральных трубопроводов осуществляется в соответствии с [10], СН РК 3.05-01.

6.2.2 За состоянием линейной части МН необходим постоянный контроль (визуально, специальными приборами и устройствами), позволяющий определять и выявлять дефекты нефтепровода и его оборудования в процессе эксплуатации.

6.2.3 В охранной зоне МН без специального разрешения, оформленного в установленном организацией порядке, не допускается:

- возводить любые постройки и сооружения, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, машин и другого оборудования, проводить горные, карьерные, строительные и монтажные работы;

- сторонним организациям сооружать линии связи, воздушные, кабельные электросети и прокладывать трубопроводы различного назначения без согласования с организациями, в ведении которых находятся МН;

- применять открытый огонь (разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и т.п.);

- захламлять территорию, устраивать свалки и другие препятствия, затрудняющие доступ к нефтепроводу.

6.2.4 В охранной зоне подводных переходов недопустимо устройство причалов, выделение рыболовных участков, проведение дноуглубительных, землечерпальных и других работ, а так же прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающими угрозу механического повреждения подводной части нефтепровода.

6.2.5 Трассы нефтепроводов и линейные сооружения следует содержать в исправном состоянии и чистоте. Их герметичность и исправность следует визуально контролировать во время обхода и техобслуживания. Утечку нефти следует своевременно устранять.

Замазученный грунт необходимо удалять в специально отведенные места.

6.2.6 При осмотре переходов нефтепроводов через железные и автомобильные дороги всех категорий необходимо уделять особое внимание выявлению возможных утечек нефти.

6.2.7 Сооружения защиты от разлива нефти (обвалования, траншеи, сборники) следует содержать в исправности, своевременно ремонтировать, очищать от продукта и заиливания.

6.2.8 Линейному персоналу АВП, обслуживающему конкретные участки МН, необходимо иметь ПЛА на данных участках нефтепроводов.

6.2.9 Запорная арматура и установленные на МН приборы должны иметь защитные ограждения и защитные устройства, исключающие доступ к ним посторонних лиц.

6.2.10 При обнаружении выхода нефти или повышенной загазованности на трассе МН необходимо сообщить об этом по рации или с ближайшего пункта связи оператору ближайшей НПС, диспетчеру НУ, установить на месте выхода нефти знаки безопасности. При разливе нефти вблизи населенного пункта, железной или автомобильных дорог персоналу необходимо принять первоочередные меры по предупреждению взрывов, пожаров и предупреждения несчастных случаев. До прибытия аварийной бригады персоналу необходимо оповестить местные исполнительные органы власти ближайших населенных пунктов о возникновении чрезвычайной ситуации, через них организовать оцепление опасной зоны, соблюдение противопожарного режима и объезд опасных участков дорог.

6.2.11 Организациям магистрального нефтепроводного транспорта следует регулярно, не реже 1 раза в квартал, давать информацию через местное радио и печать о местах прохождения МН.

6.2.12 При получении сообщений о выходе нефти на акватории водоемов и рек, диспетчерским службам нефтепроводов необходимо оповещать об этом исполнительные органы, в ведении которых находятся водные хозяйства.

6.2.13 При возникновении аварий вблизи железных и автомобильных дорог необходимо обеспечивать в первую очередь оповещение диспетчерских служб и организаций, ответственных за прекращение движения поездов и других транспортных средств на участках аварий, а также передачу сведений водителям транспортных средств и машинистам поездов о разливе вблизи дороги нефти или о зонах загазованности. Соответствующие требования следует отражать в ПЛА.

6.2.14 В случае повреждения нефтепровода или обнаружения выхода нефти при выполнении ремонтных работ на трассе, руководителю работ необходимо обеспечить отключение механизмов и электроустановок, вывести персонал, а при возможности и технические средства на безопасное расстояние, известить оператора или диспетчера ближайшей НПС и вызвать аварийную бригаду, огородить (обозначить) опасный участок и выставить оцепление.

6.2.15 Сооружения и оборудование линейной части (задвижки, краны, вантузы и другое оборудование), а также их ограждения необходимо содержать в исправном состоянии, а растительность в пределах ограждения и на расстоянии 6 м от линейного узла должна скашиваться и убираться.

6.2.16 Эксплуатация МН, проложенных в тоннелях, разрешается при концентрации паров и газов, не превышающей значения их ПДК.

При выполнении работ в тоннеле следует предусматривать его эффективную вентиляцию, не менее 6 м3/мин воздуха на каждого работающего, при скорости подачи воздуха не больше 6 м/с.

6.2.17 Монтаж и ремонт нефтепроводов в тоннеле необходимо производить в соответствии с ППР, утвержденным главным инженером организации.

6.2.18 При монтаже нефтепроводов в тоннелях необходимо:

- работы по сварке, зачистке от коррозии и изоляции нефтепроводов производить вне тоннеля на специальной площадке;

- монтаж трубопроводов в тоннелях осуществлять путем протаскивания сваренных в единую плеть труб с использованием катков (постоянных или временных);

- во время протаскивания плетей труб и при производстве огневых работ в тоннеле давление в действующих нефтепроводах снизить до атмосферного, задвижки на них закрыть и обесточить, вывести из тоннеля на этот период всех рабочих, не имеющих прямого отношения к проведению работ;

- в конце рабочего дня или в случае вынужденного перерыва в работе освободить тоннель от стройматериалов, инструмента и других приспособлений, а дверные проемы закрыть.

6.2.19 При проведении ремонтных работ на линейной части, связанных со вскрытием полости нефтепровода, производителю работ необходимо обеспечить пожарную безопасность наличием:

- пожарной автоцистерны или мотопомпы с емкостью, заполненной раствором пенообразователя, объемом не менее 1500 л, оснащенной пожарными рукавами и пеногенератором или другими аналогичными противопожарными средствами;

При проведении ремонтных работ на линейной части, без вскрытия полости нефтепровода производителю работ необходимо обеспечить пожарную безопасность наличием многообъемных порошковых огнетушителей суммарной емкостью не менее    100 л.

При проведении ремонтных работ на линейной части МН необходимо обеспечить место производства работ первичными средствами пожаротушения в соответствии с [3].

6.3 Требования к насосным нефтеперекачивающих станций

6.3.1 В помещениях насосных НПС полы, лотки, приямки, трапы следует содержать в чистоте и регулярно промывать водой.

6.3.2 В помещениях насосных НПС должны быть вывешены технологические схемы, инструкции о мерах пожарной безопасности.

6.3.3 В помещении насосных НПС:

- полы должны быть выполнены из искробезопасных и огнестойких материалов, не пропускающих и не впитывающих нефть;

- двери должны открываться наружу и иметь запирающие устройства, которые при возникновении необходимости можно открыть легко;

- световые проемы не должны загромождаться, стекла окон и фонарей должны быть чистыми.

6.3.4 Электрооборудование и электроустановки, находящиеся во взрывопожароопасных помещениях насосных НПС, не допускается эксплуатировать при нарушении взрывозащиты.

6.3.5 Двигатели нефтеперекачивающих насосных агрегатов необходимо оборудовать дублирующими выключателями, установленными около каждого агрегата, снаружи помещения вблизи дверей или у оператора НПС.

6.3.6 Работы в насосных НПС необходимо выполнять искробезопасным инструментом при включенной системе вытяжной вентиляции.

6.3.7 Насосные НПС необходимо оборудовать радио или телефонной связью. Телефонные аппараты необходимо применять в взрывозащищенном исполнении.

6.3.8 Помещения насосной станции должны быть оснащены:

- системами принудительной приточно-вытяжной вентиляции и отоплением;

- стационарными грузоподъемными устройствами;

- автоматической системой пенного пожаротушения;

- первичными средствами пожаротушения.

6.3.9 При заполнении нефтью насосов, расположенных в помещениях, газовоздушную смесь и жидкую фазу необходимо отводить по закрытой системе в сборную емкость или промышленную канализацию.

6.3.10 В случае нарушения нормального режима работы насоса его необходимо остановить и устранить причину неисправности.

6.3.11 За смазкой трущихся частей, температурой подшипников и узлов сальников уплотнений насосов следует установить постоянный контроль.

6.3.12 Промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в специальные металлические ящики, исключающие искрообразование, с плотно закрывающимися крышками и удаляться по окончании смены в специально отведенное место за пределами насосной НПС.

6.3.13 Продувочные краны насосов, размещенные в помещениях насосных станций, следует оборудовать трубками, а сами насосы - дренажными устройствами для сброса нефти и их опорожнения в сборную емкость с откачкой из нее жидкости насосом.

6.3.14 Автоматизированные насосные НПС должны иметь автоматическую систему контроля загазованности, сблокированную с автоматическим отключением насосной, и автоматическую защиту от затопления нефтью с контролем уровня нефти в приямке и автоматическим отключением насосной при его переполнении.

6.3.15 Хранение легковоспламеняющихся жидкостей в помещении насосной станции не допускается.

6.3.16 В помещении насосной НПС при работающих насосных агрегатах проводить огневые работы не допускается.

6.3.17 В качестве переносного освещения должны применяться аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении, включать и выключать которые необходимо вне помещения насосной станции.

6.3.18 Переносные средства связи и мобильные телефоны не взрывозащищенного исполнения должны быть выключены при входе в помещение насосной станции.

6.3.19 Разделительные стены и перегородки, отделяющие помещения насосных от машинных залов или других помещений, в том числе их нижние части, расположенные ниже уровня пола, а также места пропуска валов, трубопроводов, кабелей через них, допускаются только в герметичном исполнении. Их герметичность и исправность необходимо постоянно контролировать.

Не реже одного раза в год герметичность стены проверяет комиссия с применением специальных средств и оформлением акта. Эксплуатация насосных станций при их неисправности не допускается.

6.3.20 Производственной канализацией машинного зала насосной станции следует обеспечивать отвод промышленных стоков и разлитой нефти в специальные сборники, размещенные вблизи насосной станции, или в нефтеловушки. Сборники и нефтеловушки необходимо систематически освобождать от промстоков и нефти, обеспечивая постоянную возможность приема разлитой нефти.

6.3.21 Машинные залы насосных НПС необходимо оборудовать автоматической системой тушения пожара.

6.4 Требования к резервуарным паркам

6.4.1 Эксплуатация резервуаров должна производиться в соответствии с главой 2 раздела 10 [2], [3], СН РК 2.02-03 и настоящим стандартом.

6.4.2 На каждый резервуарный парк должны быть разработаны технологическая карта, ПЛА и оперативный ППТ.

6.4.3 На каждый резервуар должен быть нанесен номер, соответствующий технологической схеме. На стенке резервуара должна быть нанесена надпись «Огнеопасно».

6.4.4 Автоматическая система пожаротушения резервуаров должна находиться в состоянии постоянной готовности к работе. В процессе эксплуатации запрещается отключение автоматической установки пожаротушения и перевод из режима автоматического управления на ручной пуск.

6.4.5 Работы по промывке пенопровода системы подслойного пожаротушения нефти в резервуарах проводятся в соответствии с [4] по наряду-допуску.

6.4.6 Производительность закачки (откачки) нефти в резервуары не должна превышать суммарной пропускной способности установленных на резервуаре дыхательных клапанов или вентиляционных патрубков.

6.4.7 В процессе эксплуатации приемо-раздаточных устройств необходимо контролировать герметичность фланцевых соединений.

6.4.8 Монтажные, световые и пробоотборные люки, расположенные на крыше резервуаров типа РВС, РВСП во время эксплуатации должны быть плотно закрыты крышками на прокладках.

6.4.9 Не допускается проведение огневых работ и чеканка на резервуарах без приведения их во взрывопожаробезопасное состояние в соответствии с 11.6.

6.4.10 Действующий резервуар должен быть немедленно выведен из работы и освобожден от нефти в случае появления утечки нефти непосредственно из резервуара.

6.4.11 Подогрев нефти при хранении, проведении сливо-наливных операций, а также отогревание остатков застывшей нефти допускается паром или горячей водой.

6.4.12 Завинчивание и отвинчивание болтов крышек люков, фланцевых соединений и т.п. необходимо производить инструментом, отвечающим требованиям взрывопожаробезопасности.

6.4.13 При обнаружении заклинивания понтона резервуар должен быть освобожден от нефти и отремонтирован.

6.4.14 Резервуары типа РВС и РВСП должны быть оборудованы не примерзающими дыхательными клапанами. При осмотрах дыхательной арматуры, огнепреградителей и гидравлических клапанов необходимо следить за их исправностью, очищать от грязи, а в зимних условиях от льда, проверять уровень жидкости в гидравлических клапанах. Дыхательные клапаны следует проверять не реже двух раз в месяц в теплое время года и не реже одного раза в неделю при температуре наружного воздуха ниже нуля. Огнепреградители, установленные на дыхательных и предохранительных клапанах, дыхательных патрубках необходимо осматривать не реже одного раза в месяц в теплое время года.

6.4.15 При закачке (откачке) нефти в резервуары с понтоном и плавающей крышей скорость подъема (опускания) понтона или плавающей крыши не должна превышать           2,5 м/ч.

6.4.16 Резервуары должны обеспечиваться автоматической системой предотвращения переполнения при их заполнении нефтью. При обнаружении превышения допустимого уровня взлива или перелива резервуара необходимо направить поток нефти в другие резервуары с более низкими взливами, а разлитую нефть удалить.

6.4.17 При закачке нефти в резервуары в безветренную погоду (штиль) при температуре наружного воздуха выше 20 оС необходимо осуществлять проверку загазованности резервуарного парка не реже 1 раза в 2 часа. При достижении 90 % ПДВК должны приниматься меры по определению опасной зоны и изменению режима работы резервуаров.

6.4.18 При наличии в резервуаре змеевиков-подогревателей подачу пара в них необходимо осуществлять после удаления из змеевиков конденсата с постепенным повышением давления до нормальных рабочих значений. При этом уровень продукта в резервуаре должен быть не менее чем на 0,5 м выше поверхности змеевиков-подогревателей, а температура нагрева не должна превышать значения равного 90 % от температуры вспышки данной нефти в закрытом тигле.

6.4.19 Перед подготовкой к осмотру и ремонту резервуар, в котором хранится высокосернистая и сернистая нефть, после освобождения от нефти должен заполняться водой. Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений, уровень воды необходимо снижать постепенно, со скоростью не более от 0,5 до 1 м/ч.

6.4.20 Для предупреждения самовозгорания пирофорных отложений при эксплуатации резервуаров с высокосернистыми и сернистыми нефтями необходимо осуществлять периодический контроль наличия в них пирофорных отложений. Работы, связанные с отбором проб и испытанием их на активность к самовозгоранию, должны проводиться в соответствии с [11].

6.4.21 Не допускается измерение уровня и отбор проб вручную во время грозы, а также во время закачки (откачки) нефти. При отборе проб и измерении уровня нефти в резервуаре обслуживающий персонал (не менее двух человек) должен стоять спиной к ветру. Заглядывать в открытый люк или низко наклоняться к его горловине без противогаза запрещается.

6.4.22 Измерение уровня нефти в резервуарах должно проводиться с помощью дистанционных средств измерения. При необходимости ручного измерения уровня и температуры, а также отборе проб нефти переносными средствами во избежание искрообразования следует:

- использовать спецодежду из тканей, не накапливающих заряды статического электричества и обувь с подошвой, не дающей искрообразование;

- применять пробоотборники и рулетки с лотом из материалов, не дающих искр при ударе. Перед отбором проб пробоотборник должен быть заземлен;

- отбор проб и (или) измерение уровня проводить не ранее, чем через 2 часа после прекращения операций закачки-откачки;

- использовать инструмент и различные приспособления, исключающие искрообразование при ударе;

- обтирать ленту рулетки хлопчатобумажной ветошью.

6.4.23 Люки, служащие для замера уровня и отбора проб из резервуара должны иметь герметичные крышки.

6.4.24 Под крышкой замерного люка должна быть проложена алюминиевая, свинцовая или резиновая прокладка, исключающая образование искр при резком закрытии люка.

6.4.25 Отверстие люка резервуара, через который замеряется уровень нефти или осуществляется отбор проб, по внутренней окружности должно быть защищено кольцом или колодкой из материала, не дающего искр от трения при движении замерной ленты.

6.4.26 При отборе проб нефти нельзя допускать ее разлива. При случайном разливе нефти на крыше резервуара, ее следует немедленно убрать. Оставлять на крыше ветошь, паклю, различные предметы не допускается.

6.4.27 Электронные переносные приборы замера уровня и температуры нефти в резервуаре должны быть во взрывобезопасном исполнении. Питание датчиков должно включаться за каре резервуаров.

6.4.28 Резервуары, выводимые из эксплуатации на длительное время (более одного месяца), необходимо освобождать от нефти и переводить в пожаробезопасное состояние.

6.4.29 Оставлять открытыми задвижки у не работающих резервуаров запрещается.

6.4.30 Очистку резервуаров следует производить пожаровзрывобезопасными механизированными способами. При ручной очистке должен применяться инвентарь, исключающий искрообразование.

В аварийных случаях (разрыв технологического трубопровода, повреждение стенки или днища резервуара и т.п.) необходимо немедленно перекрыть все задвижки на трубопроводах обвязки резервуара в соответствии с ПЛА и сообщить об аварии администрации и в противопожарную службу.

6.4.31 В резервуарных парках не допускается:

- эксплуатация резервуаров, смонтированных с нарушениями проектной документации, а также резервуаров, имеющих повреждения обшивки, неисправную и (или) негерметичную запорную и дыхательную арматуру;

- складирование на территории резервуарных парков веществ и материалов;

- производство работ, не связанных с эксплуатацией резервуарного парка;

- загромождение проходов к первичным средствам пожаротушения и пусковым устройствам систем водяного охлаждения и пожаротушения;

- заполнение резервуара нефтью, давление насыщенных паров которого превышает допустимое избыточное давление данного резервуара.

6.4.32 Территория резервуарных парков должна своевременно очищаться от сухой травы, сгораемых материалов и проливов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

6.4.33 Обвалование резервуаров, переходы, лестницы через него, въезды в обвалование для механизированных средств пожаротушения необходимо содержать в исправном состоянии. Территория внутри обвалования должна быть спланирована.

6.4.34 Рытье траншей для прокладки и ремонта трубопроводов внутри обвалований и на обвалованиях выполняется по письменному разрешению на ограниченные сроки, по окончании этих работ траншеи должны быть немедленно засыпаны, а обвалования восстановлены. При длительных перерывах в работах (выходные, праздничные дни) должно быть устроено временное обвалование. Запрещается уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования.

6.4.35 Резервуарные парки или отдельно стоящие резервуары должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции, заноса высоких потенциалов устройствами молниезащиты.

6.4.36 Капитальные ремонты устройств молниезащиты должны проводиться в негрозовой период года.

6.4.37 Необходимо осуществлять контроль за исправностью молниеотводов и заземляющих устройств с проверкой сопротивления заземлителей не реже одного раза в год в период наименьшей проводимости грунта с оформлением результатов контроля.

6.4.38 Для защиты от статического электричества должно быть выполнено заземление оборудования, резервуаров, трубопроводов.

6.4.39 На территории резервуарных парков необходимо осуществлять контроль воздушной среды.

6.4.40 Для проведения периодического контроля воздушной среды должен быть разработан план-график контроля воздушной среды.

6.4.41 В резервуарных парках контроль воздушной среды переносными газоанализаторами должен осуществляться вокруг каждого резервуара в обваловании на осевых линиях резервуаров, а также у площадок обслуживания и лестниц подъема на резервуар в каре каждого резервуара.

6.5 Требования к железнодорожным сливо-наливным эстакадам

6.5.1 Открытый слив нефти, а также использование неисправных сливных устройств не допускается.

6.5.2 Площадкам железнодорожных эстакад, на которых расположены сливо-наливные устройства, необходимо обеспечивать беспрепятственный сток разлитой нефти в отводные колодцы, соединенные через гидравлические затворы со сборником и производственной канализацией.

На площадках необходимо обеспечить смыв разлившейся нефти водой.

6.5.3 Перед началом слива-налива нефти необходимо визуально проверить на герметичность стояки, шланги, сальники, фланцевые соединения, задвижки.

6.5.4 Присоединять нижний сливной прибор цистерны к сливно-наливному коллектору можно только после установки башмаков (упоров) под колеса цистерны и отвода с этого пути локомотива. Для обеспечения герметизации устройств нижнего слива, высоту столба запирающей жидкости в гидрозатворах, не допускать менее 100 мм. Не допускается открывать неисправные сливные приборы железнодорожных цистерн с помощью не предусмотренных их конструкцией приспособлениями.

6.5.5 Сливо-наливные устройства, трубопроводы и трубопроводную арматуру следует подвергать регулярному осмотру и планово-предупредительному ремонту. Обнаруженные неисправности следует устранить.

Не допускается проведение сливо-наливных операций при неисправности сливо-наливных стояков, шлангов, задвижек на подводящих и отводящих трубопроводах, электропривода на них, кнопок отключения насосов и закрытия задвижек систем пожаротушения, переполнении приемных емкостей, в том числе дренажных.

6.5.6 Откачку нефти из коллекторов железнодорожной эстакады в резервуары рекомендуется производить одновременно с началом ее слива из железнодорожных вагонов-цистерн.

6.5.7 При сливе-наливе нефти на одном из путей эстакады не допускается подача цистерн на соседние (параллельные) пути эстакады. Подачу цистерн на параллельные пути необходимо производить до начала слива (налива) на первом пути. Сливо-наливные операции на путях допускается начинать после отвода локомотивов за ограничительные столбики на безопасное расстояние, но не менее 100 м.

6.5.8 Открытый налив нефти в вагоны-цистерны необходимо производить без разбрызгивания жидкости через специальные устройства, опущенные на дно цистерны. Наконечники шлангов необходимо выполнить из материала, не вызывающего искрообразования.

Во избежание перелива нефти необходимо следить, чтобы её количество в вагоне-цистерне не превышало установленного уровня.

6.5.9 Налив нефти в неисправные вагоны-цистерны не допускается. При обнаружении течи в процессе налива нефти в вагон-цистерну налив необходимо приостановить и возобновить после полного устранения неисправности. В случае невозможности устранения течи цистерну необходимо освободить от нефти и возвратить на станцию отправления. Место и порядок слива следует отразить в инструкции о мерах пожарной безопасности.

6.5.10 Железнодорожные цистерны под слив или налив следует подавать и выводить плавно, без толчков и рывков. На территории сливно-наливных устройств не разрешается тормозить и фиксировать железнодорожные цистерны металлическими башмаками. Для этих целей необходимо применять деревянные подкладки или башмаки из металла, не вызывающего искрообразования.

Не допускается применять в качестве рычагов стальные ломы или другие предметы для сдвига с места и подкатки железнодорожных цистерн к месту слива или налива. В необходимых случаях перемещение железнодорожных вагонов-цистерн можно производить только при помощи лебедок.

6.5.11 Обслуживающему персоналу железнодорожной эстакады необходимо вести постоянное наблюдение за ходом сливно-наливных работ и состоянием оборудования.

6.5.12 По окончанию налива нефти в железнодорожные вагоны-цистерны, наливные стояки необходимо освободить от остатков нефти. Следует остатки нефти транспортировать в специальные приспособления для сбора утечек.

Крышки люков после налива и замера уровня нефти в вагоне-цистерне необходимо герметично закрыть. Крышки следует закрывать осторожно, без удара.

6.5.13 Не разрешается превышать допустимую скорость налива. Максимальная безопасная скорость налива нефти в стояке зависит от свойства наливаемого продукта, диаметра трубопровода наливного устройства и свойств материалов его стенок и не должна превышать:

- для нефти с содержанием воды и нефтепродуктов с удельным (объемным) электрическим сопротивлением не более 109 Ом·м - 5м/с;

- для нефти с содержанием воды и нефтепродуктов с удельным (объемным) электрическим сопротивлением более 109 Ом·м допустимые скорости истечения и транспортировки для каждого нефтепродукта устанавливаются отдельно, заведомо безопасной скоростью движения и истечения этих продуктов является величина, равная 1,2 м/с для трубопроводов диаметром до 200 мм.

Начальное заполнение цистерн нефтью до момента заполнения конца загрузочной трубы на от 0,4 м до 0,5 м следует производить со скоростью в трубопроводе не более          1 м/с.

6.5.14 По завершению слива или налива и вывода цистерн с эстакады пролитую нефть необходимо удалить.

Подача последующих составов производится по окончанию очистки эстакады от пролитой нефти.

6.5.15 Переезды через железнодорожные пути необходимо содержать всегда свободными для пропуска пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на уровне с головками рельсов. Стоянка на переездах вагонов-цистерн и платформ без локомотивов не допускается.

6.5.16 При возникновении пожара необходимо немедленно прекратить все операции по сливу или наливу и подаче нефти на эстакаду, сообщить о пожаре в противопожарную службу и приступить к его ликвидации в соответствии с ПЛА и оперативного ППТ.

6.5.17 На сливо-наливных эстакадах необходимо иметь надежную телефонную связь с противопожарной службой, операторной насосной слива или налива нефти и маневровым диспетчером железнодорожной станции.

6.5.18 Сливно-наливная эстакада должна быть оборудована пожарной сигнализацией, связанной с насосной.

6.5.19 Для местного освещения во время сливо-наливных операций необходимо применять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении.

6.6 Требования к сливо-наливным причалам и береговым сооружениям

6.6.1 Перед наливом нефти в судно, пришвартованное к причалу (пирсу), следует осмотреть представителями морского (речного) транспорта при участии представителей береговых сооружений и противопожарной службы для определения готовности к пожаробезопасному сливу или наливу нефти.

6.6.2 Пришвартовывать суда с нефтью и крепить их у причала (пирса) следует неметаллическими канатами. Допускается применение металлических тросов при покрытии рабочих мест палубы и битенгов швартовых кнехтов настилами или изолирующими материалами, предотвращающими искрообразование.

6.6.3 Нефтеналивное судно необходимо заземлить до соединения его с трубопроводом для перекачки нефти. Заземляющие устройства следует снимать после окончания слива-налива и отсоединения от судна трубопровода.

6.6.4 Налив нефти в нефтеналивные суда необходимо производить без разбрызгивания жидкости через специальные устройства, опущенные на дно цистерны. Наконечники шлангов необходимо выполнить из материала, не вызывающего искрообразования.

Во избежание перелива необходимо следить, чтобы количество нефти в танкере не превышало установленного уровня.

6.6.5 С целью проверки герметичности шланговых соединений слив или налив нефти необходимо начинать при уменьшенной подаче насоса.

6.6.6 Выкачивать подтоварную воду из нефтеналивного судна в водную акваторию не допускается.

6.6.7 Шланги, соединяющие судовой трубопровод со сливо-наливными устройствами причалов (пирсов), должны иметь длину, обеспечивающую возможность осадки судна и его перемещения в горизонтальной плоскости в процессе слива или налива.

Подвеску и крепление судовых шлангов необходимо закрепить надежным способом и не допускать их падения.

6.6.8 При сливе или наливе нефти вблизи причала (пирса) необходимо присутствие дежурного судна (буксир), оснащенного необходимыми средствами ликвидации аварии (пожара) и боновыми заграждениями для локализации разлива нефти по акватории.

6.6.9 Не допускаются ремонтные работы на судах и причалах (пирсах) во время сливно-наливных операций. В исключительных случаях по согласованию с противопожарной службой могут быть проведены отдельные работы по ремонту судна без применения открытого огня.

6.6.10 Во время сливно-наливных работ на причале необходимо присутствие не менее двух человек.

6.6.11 Обслуживающему персоналу причала (пирса) и нефтеналивного судна необходимо вести постоянное наблюдение за ходом сливно-наливных работ и состоянием оборудования. Образовавшуюся утечку нефти необходимо устранить, если это выполнить невозможно, то операции по сливу-наливу нефти необходимо приостановить до устранения неисправности.

6.6.12 Не допускается проведение операций слива-налива нефти во время грозы, а также использовать сливно-наливные причалы для слива или налива светлых нефтепродуктов (ЛВЖ и ГЖ).

6.6.13 При возникновении пожара необходимо прекратить все операции по сливу или наливу и подаче нефти на нефтеналивное судно, сообщить о пожаре в противопожарную службу и приступить к его ликвидации в соответствии с ПЛА и оперативного ППТ.

6.6.14 Для сливно-наливных причалов (пирсы) необходимо предусмотреть, надежную селекторную и телефонную связь с противопожарной службой и операторной насосной слива-налива нефти.

6.7 Требования к установкам и печам подогрева нефти

6.7.1 Эксплуатация печей подогрева осуществляется в соответствии с Инструкцией по безопасной эксплуатации печей подогрева нефти, разработанной организацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

6.7.2 Печи подогрева нефти должны быть оборудованы автоматической системой, обеспечивающей остановку печи при:

- прекращении циркуляции нефти через печь;

- понижении тяги в топке;

- понижении (повышении) давления воздуха перед горелками;

- исчезновении пламени в любой из горелок;

- понижении (повышении) давления газа перед горелками;

- повышении температуры выходящих газов;

- повышении температуры подогреваемой нефти;

- снижении давления в сырьевом змеевике;

- прекращении подачи электроэнергии или исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления средствами измерения;

- срабатывании пожарных датчиков.

6.7.3 Не допускается эксплуатация печи подогрева нефти при неисправности системы автоматической защиты.

6.7.4 Не допускается эксплуатировать печь при наличии прогаров, отпотеваний, свищей и вздутий на трубах змеевиков, обрушениях огнеупорной кладки, теплоизоляции, обрыве трубных решеток, неисправности дымоходов и шиберов дымовых труб.

6.7.5 При неустойчивой работе горелки или выявлении других неисправностей печь должна быть выведена из эксплуатации.

6.7.6 Система аварийного слива нефти из трубчатой печи должна быть исправной и приводиться в действие автоматически при прогаре или разрыве труб.

6.7.7 При пуске печей в работу после длительного простоя или кратковременной остановки с погашением всех горелочных устройств к розжигу последних разрешается приступать только убедившись в наличии циркуляции нефти в каждом потоке змеевика печи, окончании продувки внутреннего объема печи паром, а также участка топливопровода от коллектора до печи с выбросом продувочного пара наружу.

6.7.8 При внезапном прекращении подачи топлива к работающей печи необходимо сразу же перекрыть топливные линии и выяснить причину неисправности. После устранения выявленных неисправностей запустить печь в работу согласно Инструкции по безопасной эксплуатации печей подогрева нефти.

6.7.9 При прекращении циркуляции нефти хотя бы по одному потоку печь, во избежание прогара труб, необходимо немедленно остановить до выяснения причин прекращения циркуляции нефти и принятия мер по ее восстановлению.

6.7.10 На работающей печи со змеевиками из труб, соединенных ретурбендами, камеры ретурбендов должны быть плотно закрыты, а под двойниками в камерах должны быть установлены противни с дренажными трубами.

6.7.11 Подтяжку нажимных болтов для уплотнения пробок двойников допускается производить после снижения давления в трубах до атмосферного.

6.7.12 При аварийном выбросе нефти на площадку печей необходимо в первую очередь перекрыть подачу топлива на форсунки, отсечь печь по входу и выходу нефти и в дальнейшем действовать согласно плану ликвидации аварий.

6.7.13 Не допускается эксплуатация трубчатой печи при неисправности систем пожаротушения печи.

6.8 Требования к технологическим трубопроводам

6.8.1 Не допускается эксплуатировать технологическое оборудование с неисправностями, которые могут привести к возникновению пожара или взрыва, при неисправных системах пожаротушения и сигнализации, входящих в состав оборудования, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, установленных условиями безопасности в технологических регламентах, параметров.

6.8.2 Плановый периодический ремонт и профилактический осмотр оборудования должны проводиться в установленные сроки с соблюдением мер пожарной безопасности, предусмотренных проектом, технологическими регламентами, требованиями сопроводительной эксплуатационной документации и другими нормативными документами по пожарной безопасности.

6.8.3 Исправность огнепреградителей подлежит периодической проверке. Сроки проверки и очистки огнегасящей насадки огнепреградителей должны быть указаны в технологических регламентах, эксплуатационной документации, а при их отсутствии установлены приказом по объекту.

6.8.4 При обнаружении подтекания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из технологических аппаратов, течь следует незамедлительно устранить, предварительно снизив давление жидкости до атмосферного, и убрать пролитую жидкость.

6.8.5 Ремонт оборудования и трубопроводов с ЛВЖ и ГЖ, а также замена прокладок в соединениях, установка и подтягивание болтов (шпилек), во время их работы не допускается. Перед сдачей их в ремонт они должны быть освобождены от ЛВЖ и ГЖ, промыты, пропарены и продуты паром до концентрации паров этих жидкостей в отходящем газе, не превышающем предельно допустимых концентраций. До начала ремонта электросетей, смены электроламп в помещениях с применением ЛВЖ и ГЖ необходимо обесточить электросеть и обеспечить уровень концентрации горючих паров в объеме помещения ниже ПДВК.

6.8.6 На пультах управления системами предотвращения, локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров, приборах контроля и регулирования должны быть обозначены допустимые области параметров (в том числе давление, температура, концентрация, уровень налива), обеспечивающие пожаробезопасную работу технологического оборудования.

6.8.7 При отклонении хотя бы одного параметра от допустимых пределов указанные системы должны подавать предупредительные и аварийные сигналы (звуковые и световые), а при достижении предельно допустимых значений - исключать дальнейшее изменение параметров, способное привести к пожароопасным ситуациям или пожару.

6.8.8 Не допускается чистка труб от образовавшихся пробок стальными прутами и другими приспособлениями, которые могут вызвать искрообразование от трения или ударов о стены трубы.

6.8.9 Очистка внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов от самовозгорающихся сернистых отложений должна производиться пожаровзрывобезопасными способами.

6.8.10 На технологические трубопроводы НПС должна быть составлена схема, на которой каждый трубопровод должен иметь обозначение, а запорная арматура - номер. Трубопроводы окрашиваются в соответствии с требованиями действующих стандартов с нанесением стрелок, указывающих направление потока.

6.8.11 Обслуживающий персонал обязан знать технологическую схему трубопроводов, расположение задвижек и их назначение и уметь переключать задвижки в соответствии с ПЛА.

6.8.12 Технологические трубопроводы должны оборудоваться вспомогательной обвязкой и передвижными откачивающими средствами для освобождения от нефти при аварии, пожаре или ремонте. Запорная арматура должна иметь указатели «Открыто» - «Закрыто».

6.8.13 Не допускается применение заглушек для отключения трубопровода, останавливаемого на длительное время, от другого трубопровода, находящегося под давлением. В таких случаях необходимо предусматривать съемный участок трубопровода, а на концах действующих трубопроводов устанавливать заглушки.

6.8.14 При ремонте трубопроводов применяемые фасонные соединительные детали, прокладки и крепежные изделия по качеству и технической характеристике материала должны отвечать требованиям соответствующих стандартов.

6.8.15 Не допускается в качестве стационарных трубопроводов для транспортировки нефти использовать гибкие шланги (резиновые, пластмассовые и т.п.), за исключением стандартных, применяемых для проведения операций слива и налива в железнодорожные цистерны, и другое нестандартное оборудование, а также для выполнения вспомогательных операций (освобождение резервуаров, трубопроводов от остатков нефти и т.п.).

6.8.16 Во избежание образования пробок в трубопроводах, по которым транспортируются нефти с температурой застывания, близкой к нулю и выше, необходимо постоянно контролировать обогрев этих трубопроводов и арматуры, а также исправность теплоизоляции. Для отогрева трубопроводов и узлов задвижек следует применять пар, горячую воду, нагретый песок, а также использовать электроподогрев во взрывозащищенном исполнении.

6.8.17 При прокладке технологических трубопроводов в каналах и траншеях (открытых и закрытых) нужно осуществлять контроль за исправным состоянием разделительных глухих перемычек (диафрагм) из несгораемых материалов в местах прохода через стены, а также противопожарных отсыпок из песка или гравия длиной по      4 м, которые должны быть расположены на расстоянии друг от друга не более 80 м.

6.9 Требования к манифольдным площадкам и узлам учета нефти

6.9.1 Технологические трубопроводы на манифольдных площадках и узлах учета нефти необходимо оборудовать дренажными устройствами для их опорожнения от нефти.

6.9.2 Для сбора нефти при опорожнении измерительных линий и фильтров, узлов учета необходимо предусматривать отдельную заглубленную емкость или использовать имеющиеся емкости.

6.9.3 При выполнении ремонтных работ в помещениях манифольдных ТПУ, узлов регулирования, колодцах и блоках контроля качества нефти эти помещения следует очистить от замазученности и проверить на отсутствие взрывоопасных концентраций паров и газов.

6.9.4 Запорно-регулирующую арматуру узлов учета нефти необходимо оборудовать устройствами контроля утечек нефти.

6.9.5 Требования к пожаробезопасной эксплуатации технологических трубопроводов приведены в 6.8, а циркуляционных насосов, находящихся в узлах учета нефти, - в 6.3.

7 Требования к вспомогательным производственным объектам

7.1 Требования к цехам по ремонту, стоянкам автотранспорта и спецтехники

7.1.1 Транспортные средства (автомобили, тракторы и другие самоходные машины), находящиеся в помещениях, под навесами или на площадках для безгаражного хранения, необходимо расставлять в соответствии с требованиями, предусмотренными нормами для организаций по обслуживанию автомобилей.

7.1.2 Помещения для стоянки транспортных средств и площадки открытого хранения необходимо оснастить буксирными тросами или штангами, из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.

7.1.3 Для стоянки транспортных средств с численностью автомобилей более 25 единиц необходимо предусмотреть дежурство механика (водителя), способного обеспечить эвакуацию автомобилей и механизмов согласно разработанного механиком транспортного цеха  и утвержденного начальником цеха плана расстановки автомобилей с описанием очередности и порядка их эвакуации.

В плане необходимо предусмотреть порядок вызова водителей в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также хранения ключей зажигания автомобилей.

7.1.4 Выездные, пожарные ворота и проезды в помещениях для хранения автомобилей не допускается загромождать предметами и оборудованием, которые могут препятствовать полному открыванию ворот, быстрой эвакуации автомобилей в случае пожара. Все ворота необходимо оборудовать устройствами надежной фиксации при полном их открывании. В помещениях не следует допускать стоянку автомобилей в количествах, превышающих нормы, указанные в проекте.

7.1.5 В помещениях, под навесами и на открытых площадках, предназначенных для стоянки и ремонта автомобилей, не допускается:

- нарушать порядок расстановки автомобилей, уменьшать расстояние между ними и элементами зданий и сооружений;

- содержать автомобили с открытой горловиной топливных баков, а также с наличием течи топлива или масла;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы, горелки и т.д.), а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время техосмотров, проведения ремонтных и других работ;

- оставлять автомобили с включенным зажиганием;

- хранить тару из-под ЛВЖ и ГЖ, а также горючее (бензин, дизельное топливо, баллоны с газом) и смазочные масла, за исключением топлива в баках, газа в баллонах, масел в емкостях, смонтированных на транспортных средствах;

- оставлять на местах стоянки транспортные средства, груженные горючими веществами и материалами;

- оставлять в транспортном средстве промасленные обтирочные материалы и спецодежду;

- организовывать совместную стоянку транспортных средств с автомобилями и автоцистернами, перевозящими ЛВЖ и ГЖ;

- заправлять транспортные средства горючим и сливать топливо;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах.

7.1.6 В помещениях и на открытых площадках для хранения автомобилей не разрешается производить кузнечные, термические, сварочные, малярные, столярные работы, а также промывку и обезжиривание деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ. Эти работы необходимо производить в специально оборудованных помещениях или соответствующих мастерских.

7.1.7 При эксплуатации газобаллонных автомобилей, газовую аппаратуру необходимо ежедневно осматривать, проверять на герметичность и исправность на контрольных постах (при выпуске автомобилей со стоянки и приеме их с линии).

Не допускается эксплуатация газобаллонного автомобиля с неисправной газовой аппаратурой и при наличии утечки газа через неплотности соединений, а также въезд автомобиля в помещение гаража при неисправной газовой аппаратуре. Автомобили с неисправной газовой аппаратурой хранится на открытых площадках. Определение утечек газа необходимо производить путем нанесения на топливопроводы мыльного раствора.

7.1.8 При подготовке автомобиля к ночной или длительной дневной стоянке, а также к производству ТО необходимо закрыть вентиль на его баллоне и выработать весь газ, находящийся в системе топливоподачи автомобиля.

Не допускается оставлять автомобиль на длительную стоянку с открытыми вентилями системы топливоподачи и баллонов.

7.1.9 Топливные баки перед снятием (демонтажем) и топливопроводы перед проведением ремонта топливной системы необходимо полностью освободить от топлива и очистить взрывопожаробезопасными способами.

7.1.10 Промывать детали и узлы ремонтируемой техники необходимо в специальных моечных машинах или ваннах, оборудованных вытяжной вентиляцией. Для обезжиривания деталей и удаления нагара следует применять негорючие моющие средства (эмульсионные растворы, синтетические средства).

7.1.11 В помещениях гаражей и ремонтных боксов не допускается производить огневые работы, связанные с ремонтом автомобилей с баками и баллонами, наполненными топливом, и с картерами, заполненными маслами (за исключением работ по ТО-1).

7.1.12 В помещениях, предназначенных для ремонта автомобилей, необходимо применять переносные электрические светильники напряжением 12 В с гибкой электропроводкой, оборудованные стеклянными колпаками и защищенные предохранительными сетками.

7.1.13 По окончанию ремонтных работ помещения и смотровые ямы необходимо очищать от промасленных обтирочных материалов и разлитых жидкостей.

Обтирочные материалы необходимо хранить в плотно закрывающейся металлической таре в специально отведенных местах.

7.1.14 Зарядку тяговых и стартерных аккумуляторных батарей необходимо производить в специально предназначенных для этой цели помещениях или участках.

Размещать ремонтные, зарядные и агрегатные участки в одном помещении не допускается.

7.1.15 В зарядном помещении не допускается:

- производить зарядку батарей без контроля со стороны обслуживающего персонала;

- производить ремонт аккумуляторов и других приборов;

- устанавливать в одном помещении щелочные и кислотные аккумуляторы;

- производить пайку, резку, сварочные и другие работы, связанные с применением открытого огня или возможным образованием искр.

7.1.16 Зарядка аккумуляторов допускается только при исправной вентиляции и наличии естественной вытяжки из верхней зоны помещения. Зарядку аккумуляторов в вытяжном шкафу необходимо производить при работающей вентиляции.

Подсоединение к аккумуляторам проводов под напряжением не допускается.

На дверях аккумуляторной должны быть вывешены знаки безопасности и надписи «Огнеопасно!»/«С огнем не входить!». Стекла окон должны быть тонированы (окрашены), либо снабжены козырьком для защиты от прямых солнечных лучей.

7.2 Требования к лабораториям

7.2.1 Оборудование в помещениях лаборатории необходимо устанавливать так, чтобы оно не препятствовало эвакуации людей. Ширина прохода между предметами оборудования необходима не менее 1 м.

Столы и шкафы для работы с горючими веществами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами необходимо выполнить из негорючих материалов, устойчивых к воздействию этих веществ, с устройством бортиков во избежание пролива жидкости за пределы стола или шкафа.

7.2.2 Взрывопожароопасные вещества (нефть, бензин, спирт и т.п.) необходимо хранить в специальных изолированных помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Не допускается совместное хранение веществ, химическое взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв.

7.2.3 Количество горючих веществ и химических реактивов в рабочих помещениях лаборатории следует не превышать их суточной потребности.

7.2.4 Перед началом работы помещения лаборатории необходимо проветрить. Все работы, связанные с выделением взрывопожароопасных газов или паров, необходимо выполнять только в вытяжных шкафах при работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Недопустимо пользоваться вытяжными шкафами с разбитыми стеклами, неисправной вентиляцией, а также загромождать вытяжные шкафы посудой и приборами, не связанными с проводимой в данное время работой.

7.2.5 Для хранения ГЖ и веществ необходимо применять только технологические холодильники, не имеющие внутри холодильной камеры осветительной и пускорегулирующей аппаратуры.

7.2.6 На столах и в вытяжных шкафах, где проводятся работы с открытым огнем и электронагревательными приборами, не допускается хранение ГЖ, переливание их, загрузка ими аппаратуры.

Не допускается нагревать на открытом огне, а также в открытых электронагревательных приборах сосуды, содержащие ГЖ. Для этого необходимо использовать водяные бани.

7.2.7 В случае внезапного прекращения подачи воды на охлаждение приборов и аппаратов с ГЖ необходимо потушить горелки, выключить электронагревательные приборы, удалив из зоны нагрева приборы и аппараты или ГЖ из них.

7.2.8 При разливе нефти или других ЛВЖ и ГЖ, а также при утечке горючих газов необходимо выключить источники открытого огня, электронагревательные приборы, принять меры к устранению причин утечки, а разлитую жидкость засыпать песком, убрать место разлива и промыть его горячей водой, помещение проветрить.

7.2.9 В помещениях лаборатории не допускается:

- хранить обтирочный материал, одежду и другие предметы, пропитанные ЛВЖ и ГЖ;

- сушить спецодежду, горючие материалы, химические реактивы на нагревательных приборах и батареях парового отопления;

- сливать остатки нефти, отработанные ЛВЖ и ГЖ в канализацию.

7.2.10 Все баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами, независимо от их размеров, необходимо установить в металлических шкафах вне помещения лаборатории. Шкафы должны иметь прорези или жалюзийные решетки для проветривания. Подачу газа из баллонов в газовую сеть необходимо осуществлять через понижающий редуктор.

7.2.11 Мыть лабораторную посуду необходимо только в специально отведенных для этой цели помещениях (моечных), оборудованных самостоятельной вытяжной вентиляцией. Эти помещения необходимо отделить от остальных помещений лаборатории несгораемыми перегородками с самостоятельным выходом в коридор.

7.2.12 За пределами помещений лаборатории необходимо установить общий выключатель, которым следует отключать внутреннюю электросеть помещений после окончания рабочего дня.

7.3 Требования к котельным установкам

7.3.1 Лицам, обслуживающим неавтоматизированные котельные установки (машинистам, кочегарам и др.), во время дежурства не допускается оставлять котлы без контроля.

7.3.2 Расходные суточные топливные баки должны быть закрытыми, оборудованы дыхательной трубой диаметром не менее 50 мм с огнепреградителем, иметь на случай пожара устройства для слива топлива в аварийную емкость, переливные трубы, пожаробезопасные указатели уровня (применение мерных стекол не допускается) и системы блокировки. Объем аварийной емкости необходимо принимать большим или равным объему наибольшего топливного бака.

Недопустимо пользоваться расходными топливными баками, не оборудованными аварийными сливными устройствами.

7.3.3 Перед растопкой котлов газоходы и топки необходимо тщательно проветрить в течение 20 мин, открыв заслонки газоходов естественной тяги, а при наличии дымососов - путем их включения на время от 3 до 5 мин., а также проверить исправность топочных устройств, трубопроводов и арматуры, служащих для подачи топлива.

7.3.4 Не допускается подогревать топливо выше его температуры вспышки. Предельно допустимая температура предварительного нагрева топлива должна быть на 15 ºС ниже его температуры вспышки.

7.3.5 Дымовые трубы и газоходы котлов следует очищать от сажи не реже одного раза в год с составлением акта. Дымовые трубы и газоходы с сезонным циклом эксплуатации, необходимо очищать от сажи после остановки их на консервацию.

7.3.6 В помещениях котельной не допускается:

- выполнять работы, не связанные с обслуживанием котельных установок;

- допускать в котельную посторонних лиц и поручать им наблюдение за работой котлов;

- хранить смазочные масла и ГЖ в количестве большем суточной потребности;

- сушить спецодежду и другие горючие материалы на котлах и паропроводах;

- применять в качестве топливопроводов неармированные резиновые шланги.

7.3.7 На трубопроводах жидкого топлива необходимо установить не менее двух запорных вентилей (один - около топливного бака, другой - у форсунки) для обеспечения аварийного прекращения подачи топлива к котлам.

В случае разлива жидкого топлива необходимо его смыть водой или засыпать песком. Загрязненный песок собрать лопатой или совком и удалить из помещения в специально отведенное место.

7.3.8 Перед растопкой котлов, работающих на газе, необходимо тщательно проветрить помещение.

7.3.9 При повреждении газопровода и выходе газа в помещение необходимо поврежденный участок отключить перекрытием задвижек со стороны поступления газа, открыть продувочные свечи и свечи безопасности, приостановить работу котлов, прекратить все работы в помещении котельной и устранить возможные источники зажигания (возгорания) газа. После ликвидации утечки газа помещение следует проветрить.

7.3.10 Обслуживающему персоналу необходимо приостановить работу котла и доложить руководству цеха в случае:

- повреждения газовой арматуры, топливопроводов, паропроводов, измерительных и указательных приборов или при повреждении предохранительных клапанов;

- обнаружения в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке и т.д.) трещин, отдулин, неплотностей сварных швов, разрывов труб;

- повышения давления в котле выше установленного и продолжении роста давления, несмотря на уменьшение тяги, дутья и усиленного питания водой;

- быстрого понижения уровня воды в котле, несмотря на питание его водой;

- возникновения пожара в котельной или загорания сажи и частиц топлива в газоходах.

7.4 Требования к складам

7.4.1 Хранение в складах (помещениях) веществ и материалов производится с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ в соответствии с положениями по совместному хранению веществ и материалов.

Совместное хранение в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ, не допускается.

7.4.2 Следует на каждой упаковке или таре с химическими веществами иметь отчетливый ярлык или бирку с указанием названия вещества, пожароопасных свойств и даты поступления на склад.

7.4.3 Хранение ЛВЖ и ГЖ в стеклянной таре не допускается. Корзины или деревянные обрешетки с бутылями для хранения негорючих жидкостей допускается размещать группами, не более 100 бутылей в каждой, в два ряда по 50 бутылей в каждом ряду. Между группами бутылей необходим проход шириной не менее 1 м.

7.4.4 Хранение ЛВЖ и ГЖ в открытой или неисправной таре, а также в таре, не соответствующей требованиям стандартов на упаковку и хранение, не допускается.

Хранить тару из-под ЛВЖ и ГЖ и упаковочный материал непосредственно на складе не допускается. Следует хранить тару в помещениях или на открытых площадках (под навесами), специально приспособленных для этой цели.

7.4.5 В местах хранения не допускается проводить расфасовку горючих веществ. Их расфасовку нужно производить в специальных помещениях.

7.4.6 Установка в помещениях складов газовых плит, бытовых электронагревательных приборов и печей не допускается.

7.4.7 Складирование веществ и материалов около отопительных приборов не допускается. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м и 0,2 м до поверхности горючих строительных конструкций.

7.4.8 Хранение грузов и погрузочных механизмов на рампах складов не допускается Материалы, загруженные на рампу, к концу рабочего дня на складе следует убрать.

7.4.9 При погрузочных и разгрузочных работах не допускается повреждения тары, ударов, бросков, пролива жидкостей, рассыпания веществ и т.д.

7.4.10 Против дверных проемов склада следует оставлять проходы шириной, равной ширине дверей (ворот), но не менее 1 м. Через каждые 6 метров в складах устраиваются продольные проходы шириной не менее 0,8 метра.

7.4.11 По окончанию работы электросеть складов необходимо обесточить коммутационным аппаратом, установленным вне помещения склада, заключенным в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрывания на замок.

7.4.12 Эксплуатация, хранение и транспортировка баллонов производится по инструкциям, утвержденным руководителем организации в установленном порядке.

7.4.13 Наполненные газом баллоны, имеющие башмаки, необходимо хранить в вертикальном положении в один ряд по высоте в специально оборудованных гнездах, клетках или ограждены барьером.

7.4.14 Баллоны, не имеющие башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на специальных деревянных рамах или стеллажах. Высота штабеля при укладке баллонов не должна быть выше 1,5 м. Все вентили баллонов должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

7.4.15 Емкости с ЛВЖ и реактивами, баллоны с газами, аэрозольные упаковки, не допускается подвергать воздействию солнечных лучей и других источников теплового воздействия.

7.4.16 Люки (окна) складских помещений в подвальных или цокольных этажах, предназначенные для выпуска дыма при пожаре и подачи огнетушащих средств, не допускается загромождать хранимыми на складе материалами, оборудованием и другими предметами.

8 Требования к территориям, зданиям, помещениям и инженерному оборудованию

8.1 Общие требования

8.1.1 Определение категорий объектов МН по взрывопожарной и пожарной опасности следует осуществлять в соответствии с Приложением 16 [2].

8.1.2 Во всех производственных, административных, жилых, складских и других зданиях (помещениях) на видных местах, необходимо вывесить выписки из инструкций по пожарной безопасности.

8.1.3 В помещениях зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных технологических установках размещаются таблички с информацией об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон, фамилии лица, ответственного за пожарную безопасность по форме Приложения Б.

8.1.4 Взрывопожароопасное технологическое оборудование в производственных помещениях (насосные, котельные и т.п.) и на открытых площадках следует разместить в соответствии с проектной документацией.

8.1.5 На территории взрывопожароопасных объектов и в помещениях зданий и сооружений курение не допускается. Все места для курения, расположенные в безопасной зоне и не являющиеся рабочими местами, должны быть оборудованы урнами из негорючего материала и обозначены табличками с надписью «Место для курения», а также соответствовать требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентирующих требования к оборудованию мест для курения.

8.1.6 Все производственные, административные, жилые, складские и вспомогательные помещения, а также сооружения, резервуарные парки и открытые взрывопожароопасные технологические установки необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы, в соответствии с Приложениями 3 и 10 [3].

Для ликвидации возможных пожаров территория, здания и сооружения организаций должны иметь источники противопожарного водоснабжения.

В качестве источников противопожарного водоснабжения допускается использовать естественные и искусственные водоемы, а также наружный водопровод (в том числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих административных и бытовых зданий производственных объектов необходимо принимать в соответствии с таблицей приложения 4 [2] как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания – по общему объему здания, значения которых приведены в таблице 1 Приложения 5 [2].

8.2 Требования к территории

8.2.1 Перед въездом на территорию объекта необходимо вывесить схему организации движения по его территории. Территорию объекта необходимо осветить соответственно проекту, постоянно содержать в чистоте, оборудовать указателями местонахождения средств тушения, пожарных гидрантов, водоемов.

8.2.2 На территории объекта необходимо иметь звуковую систему оповещения на случай аварии и пожара.

8.2.3 Все дороги на территории объекта необходимо содержать в исправном состоянии, своевременно ремонтировать, в темное время суток освещать для обеспечения безопасного проезда. Загромождать дороги не допускается. При производстве ремонтных работ на отдельных участках дорог следует место работ оградить, установить дорожные знаки и обеспечить возможность объезда.

8.2.4 Недопустимо засорение территории и скопление на ней разлитой нефти и нефтепродуктов. Места разлива нефти и нефтепродуктов следует зачищать путем снятия слоя земли. В зимнее время дороги и крышки колодцев пожарных гидрантов необходимо очищать от снега и льда. Гидранты и пожарные водоемы необходимо утеплять. Необходимо также удалять снег и лед с тех участков территории, где проводятся или могут проводиться оперативные переключения, регулярный осмотр оборудования и т.п.

8.2.5 Территорию объекта необходимо спланировать.

Отходы производства, не подлежащие утилизации, мусор, сухую траву, падающие листья необходимо регулярно убирать и вывозить с территории объекта.

8.2.6 Не допускается въезд на территорию НПС, ЛПДС, СПН, транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, не обеспеченных первичными средствами пожаротушения и не оборудованных искрогасителями на выхлопных трубах двигателей.

8.2.7 Не допускается проезд транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (автомобилей, мотоциклов, тракторов и др.) на участки территории и другие объекты, где возможно скопление горючих паров или газов. По периметру таких участков следует установить знаки, не допускающие проезд.

Въезд транспорта в опасные места возможен при наличии искрогасителей на двигателях, разрешение на въезд в каждом случае выдается руководителем объекта, после оформления специального пропуска.

8.2.8 Ко всем зданиям и сооружениям необходимо обеспечивать свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям, пожарным водоемам, гидрантам, а также подходы к пожарному инвентарю и оборудованию следует содержать свободными.

Участки между зданиями, зданиями и сооружениями, технологическими установками в соответствии с нормами пожарной безопасности не допускается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства временных зданий и сооружений.

8.3 Требования к зданиям, помещениям и сооружениям

8.3.1 В производственных, складских, административных и жилых зданиях (помещениях) все проходы, эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, подступы к производственному оборудованию и машинам, материалам, средствам пожаротушения, связи и пожарной сигнализации всегда необходимо содержать свободными.

8.3.2 Двери на путях эвакуации должны открываться свободно.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения) возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

1) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

2) применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости;

3) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

8.3.3 В зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также в других зданиях и сооружениях, где возможно одновременное пребывание на любом этаже 10 человек и более должны быть вывешены на каждом этаже здания (сооружения) у эвакуационных выходов с этажа и не более чем через 20 м по длине коридора специально разработанные планы эвакуации людей при пожаре, содержащие порядок действий работников организации по проведению безопасной эвакуации людей в безопасную зону, вызову противопожарной службы, и организации тушения пожара до прибытия пожарных подразделений.

В планах эвакуации указываются обозначения помещений, эвакуационных выходов, направления движения к ним, места размещения средств пожаротушения и сигнализации.

Планы эвакуации людей при разрабатываются в соответствии с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в Приложении 2 [3]  и утверждаются руководителем организации.

8.3.4 Кроме общего плана эвакуации для сооружения в целом каждая зона (сектор, группа помещений) обеспечивается выписками из общего плана эвакуации (различные варианты) с памяткой о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в условиях пожара, которые должны находиться у ответственных дежурных по зонам, секторам.

На выписке из плана эвакуации указываются: лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, комнаты с обозначением дверных проемов, балконов, коридоров, наружных лестниц.

Помещение, для которого предназначена выписка из плана эвакуации, отмечают на поэтажном плане сектора, зоны надписью: «Помещение, зона, где вы находитесь...». Путь эвакуации указывают на этой выписке сплошной линией зеленого цвета.

Линии, указывающие направление эвакуации, проводятся от рассматриваемого помещения до выхода в безопасное место или непосредственно наружу.

Выписку из плана эвакуации вывешивают в помещении на видном месте под стеклом (пленкой), размер выписки из плана не менее 20 х 30 см.

Под выпиской из плана эвакуации указывается расшифровка использованных символов.

В текстовой части выписки указываются обязанности лиц и последовательность действий обслуживающего персонала, а также привлеченных сил, задействованных в эвакуации людей.

Текстовая часть выписки из общего плана эвакуации находится у лица, ответственного за эвакуацию из зоны, сектора, помещения.

С содержанием выписки (под роспись) ознакамливают весь обслуживающий персонал, а также вспомогательные силы, задействованные в эвакуации людей при пожаре.

8.3.5 Для зданий (сооружений) с числом работающих более 50 человек, в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре необходимо разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

В зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей предусматривается система (установка) оповещения людей о пожаре.

8.3.6 В местах пересечения стен, перекрытий и других ограждающих конструкций различными инженерными коммуникациями зазоры между ними на всю толщину необходимо герметизировать наглухо строительным раствором или другими негорючими материалами.

Трещины и другие неплотности в противопожарных преградах, а также в местах их пересечения различными коммуникациями необходимо устранять.

8.3.7 Защитные устройства против распространения огня и продуктов горения через проемы в противопожарных стенах, перегородках и перекрытиях (противопожарные двери, заслонки, шиберы, автоматические обратные клапаны систем вентиляции и противодымные устройства) не обходимо содержать в исправном состоянии. Их работоспособность необходимо проверять в сроки, установленные цеховыми инструкциями.

8.3.8 При повреждении обшивок ограждающих конструкций с полимерными утеплителями следует принимать незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений (болтовых, винтовых и т.п.).

8.3.9 Перепланировка помещений, изменение технологических процессов производства, инженерных систем или типа оборудования допускается только при наличии проекта и по согласованию с проектной организацией. При этом не допускается снижение пределов огнестойкости строительных конструкций, повышение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности без выполнения требований действующих норм, обязательных для данной категории и ухудшение условий эвакуации людей.

8.3.10 Не допускается на лестничных клетках зданий и под ними устраивать рабочие, складские и иного назначения помещения, а также устанавливать оборудование, препятствующее передвижению людей.

8.3.11 Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны закрываться на замок. На дверях указанных помещений вывешивается информация о месте хранения ключей.

Не допускается использовать чердачные помещения в производственных целях или для хранения материальных ценностей.

8.3.12 Отогревание замерзших трубопроводов отопления, водопроводных и канализационных труб, а также замерзшей арматуры (задвижек, клапанов) допускается производить только горячей водой, водяным паром и другими пожаробезопасными средствами и способами.

8.3.13 Не допускается хранение баллонов с газами, горючих и полимерных материалов в подвальных помещениях и цокольных этажах производственных, административных и жилых зданий.

8.3.14 Не допускается мойка полов и оборудования ЛВЖ и ГЖ.

8.3.15 Различные производственные отходы, случайно разлитая нефть и другие ЛВЖ и ГЖ, необходимо своевременно убирать и удалять в безопасное в пожарном отношении место.

Промасленный либо пропитанный нефтепродуктами обтирочный материал необходимо собирать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и удалять по окончании смены.

8.3.16 Устройства против растекания нефти, выполненные в виде бортиков, пандусов, лотков, необходимо содержать в исправности.

8.3.17 Не допускается транзитная прокладка трубопроводов для транспортирования ЛВЖ и ГЖ через бытовые, подсобные, складские и административно-хозяйственные помещения, электрораспределительные устройства, помещения АСУТП и вентиляционные камеры.

8.3.18 При производстве ремонтных работ в помещениях, где возможно образование взрывоопасной смеси паров и газов с воздухом, следует применять инструмент, изготовленный из металла, не образующего при ударе искр, а режущий стальной инструмент необходимо обильно смазывать консистентными смазками.

Во взрывопожароопасных помещениях запрещается работать в обуви, подбитой стальными гвоздями или подковами.

8.3.19 Производственные, складские и административные помещения необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с  [3] и СН РК 2.02-11.

8.4 Требования к канализационным и очистным сооружениям

8.4.1 Сеть производственной (производственно-ливневой) канализации должна быть закрытой.

8.4.2 Гидравлические затворы в специальных колодцах необходимо предусматривать на выпусках из обвалования каждого резервуара или группы резервуаров (за пределами обвалования), на линии канализации (до ловушки и после нее), в местах подключения к канализационной линии насосных, манифольдных, сливо-наливных эстакад, причалов и пирсов, а также технологических установок. В каждом гидравлическом затворе необходимо поддерживать уровень воды постоянным, высотой не менее 0,25 м.

Систему производственной канализации необходимо периодически проверять.

Исправность гидравлических затворов и уровень в них воды необходимо проверять один раз в квартал.

8.4.3 Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в системы канализации (в том числе при авариях) не допускается.

8.4.4 Чистку канализационных труб, лотков и колодцев необходимо осуществлять взрывопожаробезопасными способами. Для проведения работ в канализационных колодцах допускается использовать лестницы из материалов, не вызывающих искрообразования, или стационарные лестницы.

8.4.5 Не допускается прокладка канализационных трубопроводов в пределах обвалования резервуарных парков и под зданиями НПС, а также присоединение бытовой канализации к производственной.

8.4.6 Меры по очистке стоков и удалению нефти должны исключать возможность образования в системе канализации взрывоопасных концентраций.

8.4.7 При эксплуатации насосных станций производственных сточных вод не допускается:

- размещение насосов другого назначения;

- работа насосов при неработающей приточно-вытяжной вентиляции.

8.5 Требования к системам отопления и вентиляции

8.5.1 Системы отопления и вентиляции производственных помещений должны обеспечивать воздушную среду, соответствующую требованиям взрывопожарной безопасности.

8.5.2 Отопительные и вентиляционные приборы и устройства производственных помещений должны соответствовать проекту, категории по взрывопожарной опасности, классу зоны по взрывоопасности и пожароопасности, категории и группе взрывоопасной смеси, определяемым в соответствии с [2].

8.5.3. Работа технологического оборудования во взрывопожароопасных помещениях при неисправной вентиляции или систем ее автоматики и блокировок не допускается.

8.5.4 При появлении неисправностей, которые могут послужить прямой или косвенной причиной пожара (перегрузка, вибрация вентиляционного агрегата, биение лопаток рабочего колеса, перегрев подшипников и т.п.), необходимо остановить вентилятор и не допускать его включения до полного устранения неисправностей.

8.5.5 При эксплуатации вентиляционных систем необходимо следить, чтобы огнепреградительные устройства (заслонки, шиберы, клапаны), устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения содержались в исправном состоянии.

8.5.6 При эксплуатации автоматических огнепреградительных устройств необходимо не реже одного раза в неделю проверять их общее техническое состояние и очищать от загрязнений взрывопожароопасной пылью и другими отложениями чувствительные элементы привода задвижек (легкоплавкие замки, легкосгораемые вставки, термочувствительные элементы и т.п.).

Необходимо обеспечивать условия для легкого перемещения шиберов, клапанов или заслонок при их срабатывании и для плотного перекрытия сечения воздуховода.

8.5.7 Исправность и работоспособность систем аварийной вентиляции необходимо проверять при приеме смены путем внешнего осмотра и кратковременного пуска в работу.

8.5.8 При эксплуатации очистных устройств необходимо своевременно очищать воздуховоды и фильтры от горючих отложений.

8.5.9 Не допускается вход посторонним лицам в помещения вентиляционных камер, а также хранение в них различного оборудования и материалов. Подступы к вентиляционному оборудованию и пусковым устройствам, а также проходы между оборудованием загромождать не допускается.

8.5.10 В случае возникновения пожара в вентиляционной системе или в обслуживаемом ею помещении вентиляторы необходимо выключить, а заслонки перед вентиляторами и после них перекрыть.

8.5.11 При выполнении ремонтных работ на технологическом оборудовании взрывопожароопасных помещений необходимо включить приточно-вытяжную вентиляцию.

8.5.12 Хранение и сушка спецодежды и других горючих материалов на поверхности нагревательных приборов и трубопроводов отопления не допускается.

8.5.13 Ремонт и чистки систем отопления и вентиляции необходимо производить согласно утвержденному графику.

9 Требования к электрооборудованию, средствам автоматизированной системы управления технологическими процессами

9.1 Требования к электрооборудованию, освещению помещений и наружных установок

9.1.1 Электрооборудование, применяемое на объектах МН должно соответствовать проектной документации, требованиям технических регламентов, межгосударственных, национальных стандартов, а его эксплуатацию следует производить в соответствии с требованиями нормативных документов в области эксплуатации электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.

9.1.2 Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок при замене неисправного электрооборудования необходимо устанавливать взрывозащищенное электрооборудование, которое по уровню взрывозащиты, степени защиты оболочки и способу монтажа соответствует классу взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси.

9.1.3 Электрооборудование, не имеющее знаков взрывозащиты, к установке и эксплуатации не допускается.

9.1.4 Во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок не допускается:

- включать электроустановки при неисправном защитном заземлении (занулении), неисправных блокирующих устройствах и при нарушении взрывозащитных свойств оболочки;

- вскрывать оболочки взрывозащищенного электрооборудования при нахождении токоведущих частей под напряжением;

- включать электроустановки после автоматического их отключения аппаратами защиты без выявления и устранения причин отключения;

- включать электроустановки без защиты от токов короткого замыкания и перегрузки;

- применять некалиброванные плавкие вставки предохранителей, нагревательные элементы тепловых реле;

- применять переносные светильники, не отвечающие требованиям взрывобезопасности;

- подключать к источникам питания искробезопасных приборов другие аппараты и цепи, не входящие в комплект данного прибора;

- нагружать взрывозащищенное электрооборудование, провода и кабели выше норм или допускать режимы их работы, не предусмотренные нормативно-технической документацией завода-изготовителя;

- эксплуатировать кабели с внешними повреждениями наружной оболочки и стальных труб электропроводки.

9.1.5 При эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах не допускается хранение горючих веществ и материалов, расположенных на расстоянии менее 1 м от электрооборудования.

9.1.6 В помещениях с повышенной взрывопожарной опасностью при установке светильников общего освещения с лампами накаливания напряжением 220 В на высоте менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента.

Необходимо электропроводку, подключаемую к светильнику прокладывать в металлических трубах, рукавах или защитных оболочках. Кабели и незащищенные провода можно использовать лишь для питания светильников с лампами накаливания напряжением не выше 42 В.

9.1.7 На установках (в помещениях и снаружи), где возможно отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов (прекращение работы или ошибочное действие персонала), что, в свою очередь, может вызвать взрыв или пожар, необходимо предусмотреть устройство аварийного освещения.

9.1.8 Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре необходимо устранять. Неисправные электросети и электроаппаратуру, необходимо выключить до приведения их во взрывопожаробезопасное состояние.

9.1.9 Электродвигатели, светильники и распределительные устройства следует регулярно (не реже одного раза в месяц) очищать от пыли.

9.1.10 Для передвижных и переносных электроприемников применяются гибкие кабели и провода в оболочке, стойкой к воздействию окружающей среды и механическому воздействию, рекомендуемые для зон классов В-1а, В-1г.

9.1.11 При отсутствии стационарного электрического освещения, для временного освещения взрывопожароопасных помещений, открытых технологических установок, аппаратуры и другого оборудования необходимо применять аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. Включать и выключать фонари следует за пределами взрывоопасной зоны.

Ручной переносной светильник должен иметь стеклянный колпак и защитную металлическую сетку и устройство для его подвески, а напряжение его не должно превышать 12 В. Не допускается применять переносные светильники, не отвечающие требованиям взрывобезопасности.

9.1.12 Электрическое освещение во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок необходимо выполнить взрывозащищенными светильниками, соответствующими классу взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси.

9.1.13 Замену перегоревших ламп во взрывозащищенных светильниках необходимо производить только при снятом напряжении. Устанавливать лампы большей мощности, чем те, на которые рассчитаны светильники, не допускается.

9.1.14 Для местного освещения, в том числе переносными светильниками, при проведении ремонтных работ, осмотрах оборудования и т.д. во взрывоопасных зонах допускается применять приборы только во взрывозащищенном исполнении, соответствующие категории и группе взрывоопасной смеси.

Переносные взрывозащищенные светильники выдаются в исправном состоянии на время выполнения работ. По окончанию работ светильники необходимо очистить и возвратить ответственному за их содержание и эксплуатацию.

Не допускается применение светильников не во взрывозащищенном исполнении для освещения резервуарных парков, сливно-наливных эстакад, причалов и других взрывопожароопасных производственных объектов, размещенных в пределах взрывоопасных зон.

9.1.15 Монтаж и эксплуатация устройств для электроподогрева нефти необходимо осуществлять в соответствии с заводской монтажно-эксплуатационной инструкцией.

К работе по электроподогреву нефти допускаются квалифицированные рабочие, прошедшие обучение и установленные инструктажи.

Процесс электроподогрева следует проводить под постоянным наблюдением обслуживающего персонала.

9.1.16 На взрывозащищенном электрооборудовании закрашивать паспортные таблички недопустимо. Необходимо периодически восстанавливать окраску знаков взрывозащиты и предупреждающих знаков. Окрашиваются взрывозащитные и предупреждающие знаки в цвета, отличающиеся от цвета окраски электрооборудования.

9.1.17 Электрические испытания во взрывоопасных зонах разрешается проводить только взрывозащищенными приборами, предназначенными для соответствующих взрывоопасных сред, а также приборами, на которые имеются заключения испытательной организации.

Разрешается проводить испытания непосредственно во взрывоопасных зонах приборами общего назначения при наличии наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности, с выполнением необходимых мер взрывопожаробезопасности.

9.1.18 Наличие договора с организацией на плановое ТО электрооборудования специализированной или другой организацией, имеющей лицензию на право работы на МН, не снимает ответственности с администрации организации за выполнение требований настоящего стандарта.

9.1.19 Электрооборудование (отечественного или импортного производства), поставляемое в комплекте с технологической установкой или индивидуально, должно соответствовать требованиям [12], [13], [14], [15], [16], [17], в зависимости от области распространения данных технических регламентов.

Применение и эксплуатацию импортного электрооборудования, поставляемого в комплекте с технологической установкой или индивидуально, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями [3] и другими нормативными правовыми актами и нормативными документами в области обеспечения пожарной безопасности.

9.2 Требования к молниезащите зданий и сооружений, защите от статического электричества

9.2.1 Здания, сооружения и открытые производственные установки в зависимости от назначения, класса взрывопожароопасных зон, среднегодовой продолжительности гроз в районе их расположения следует обеспечить молниезащитой в соответствии с                  СП РК 2.04-103 .

Молниезащиту резервуарных парков следует выполнять отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, не совмещенными с охранными вышками. Допускается совмещать молниеотводы с прожекторными мачтами.

9.2.2 Ответственность за состояние устройств молниезащиты и защиты от статического электричества на объекте, цехе, участке возлагается на руководителей соответствующих подразделений организации.

9.2.3 Устройства молниезащиты строящихся зданий и сооружений следует принять и ввести в эксплуатацию к началу проведения отделочных работ, а при наличии взрывоопасных зон - до начала комплексного опробования технологического оборудования.

На объекте необходимо иметь в наличии проектную документацию по устройству молниезащиты (чертежи и пояснительная записка), а также акты приемки устройств молниезащиты, в том числе акты на скрытые работы по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молние-приемникам (за исключением случаев использования стального каркаса здания в качестве токоотводов и молниеприемников), а также результаты замеров сопротивления заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.

9.2.4 При эксплуатации устройств молниезащиты по наряду с текущим и предупредительным ремонтом предусматривается периодическая проверка их состояния:

- для зданий и сооружений с I и II уровнем защиты - один раз в год перед началом грозового сезона;

- для зданий и сооружений с III уровнем защиты - не реже одного раза в три года.

9.2.5 Во время грозы не допускается держать открытыми окна и двери в производственных, бытовых и административных помещениях.

9.2.6 Объекты МН необходимо защищать от статического электричества в соответствии с требованиями пунктов 361 и 571 [3], [18] и другими нормативными документами в области обеспечения пожарной безопасности.

9.2.7 Защите от статического электричества подлежат производственные установки с взрывоопасными и пожароопасными зонами всех классов.

9.2.8 По условиям пожарной безопасности заземляющие устройства для защиты от статического электричества могут объединяться с устройствами заземления молниезащиты или защитного заземления электрооборудования.

Не допускается сопротивление заземляющего устройства, предназначенного только для защиты от статического электричества, свыше 100 Ом.

9.2.9 Железнодорожные и автомобильные цистерны, нефтевозы, бензовозы, цистерны и нефтеналивные суда, находящиеся под сливом-наливом нефти, следует присоединить к заземляющему устройству. В качестве заземляющего проводника следует применять гибкий многожильный медный провод: сечением не менее 16 мм2, стальной - сечением не менее 25 мм2.

Контактные устройства для присоединения заземляющих проводников необходимо устанавливать за пределами взрывоопасной зоны. Проводники необходимо сначала присоединить к корпусам цистерны, а затем к заземлителю. Отсоединять и присоединять заземляющие проводники во время сливо-наливных операций не допускается. При нарушении заземления слив-налив следует остановить до устранения неисправностей.

9.2.10 Металлические наконечники нефтеналивных шлангов следует заземлить с помощью гибкого медного провода диаметром не менее 2 мм, навитого по шлангу путем присоединения его к металлоконструкциям нефтеналивного устройства.

9.2.11 Осмотр и текущий ремонт защитных устройств от статического электричества необходимо производить одновременно с осмотром и текущим ремонтом технологического оборудования и электроустановок.

Измерения сопротивления следует производить не реже одного раза в год: летом (при наибольшем просыхании почвы), зимой (при наибольшем промерзании почвы) и после каждого ремонта оборудования.

9.2.12 Отдельные быстроизнашивающиеся узлы защиты от статического электричества (защитное оборудование сливо-наливных шлангов и т.п.) необходимо подвергать ремонту и обновляться в сроки, установленные на объекте МН.

9.2.13 Во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а полы помещений должны быть электростатически проводящими.

9.3 Требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами

9.3.1 При монтаже, наладке и эксплуатации средств АСУТП необходимо соблюдать требования нормативных документов и нормативно-технической документации в области эксплуатации электроустановок, а также рекомендации заводов-изготовителей по их ТО.

9.3.2 СИ, установленные на оборудовании, должны иметь ограничительные отметки допустимых параметров. Положительные результаты поверки удостоверяются оттиском поверительного клейма согласно [19] и (или) сертификатом о поверки.

Не допускается работа технологического оборудования, аппаратов и трубопроводов при неисправных СИ или при их отсутствии.

9.3.3 Средства измерений, применяемые на объектах МН при измерениях, к которым установлены метрологические требования в перечнях измерений, относящихся к государственному регулированию, и нормативных правовых актах ([21], [22] и другие) перед вводом в эксплуатацию должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан по результатам испытаний с целью утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, и поверены в соответствии с СТ РК 2.4. Остальные средства измерений могут подвергаться калибровке в соответствии с СТ РК 2.12. Эксплуатация неисправных средств измерений, а также средств измерений с истекшими сроками поверки не допускается.

9.3.4 Организацию и проведение контроля воздушной среды во взрывоопасных помещениях и рабочих зонах наружных установок, где возможно выделение горючих газов и паров, необходимо осуществлять в соответствии с СТ РК 1854.

9.3.5 Во взрывоопасных зонах разрешается устанавливать безопасные в пожарном отношении механические приборы автоматики, не требующие электроэнергии (пневматические и гидравлические датчики, термопары, термометры сопротивления, термисторы и фотоэлементы и т.п.), не имеющие собственного источника тока, не обладающие индуктивностью или емкостью, если они подключены к искробезопасной цепи вторичного прибора, а также электрические приборы в соответствующем взрывозащищенном или искробезопасном исполнении.

Контрольно-измерительные и регулирующие приборы, не отвечающие требованиям нормативно-технической документации области энергобезопасности для данной зоны, а также не имеющие соответствующей маркировки о виде и уровне взрывозащищенности, следует устанавливать в изолированных от взрывоопасной среды помещениях.

9.3.6 В зонах класса В-1а и ниже допускается установка электрических приборов автоматики нормального (обычного) исполнения при условии размещения их в несгораемых, герметичных или водопыленепроницаемых, продуваемых воздухом или инертным газом кожухах, шкафах, камерах с постоянно поддерживаемым избыточным давлением и выбросом газов в атмосферу. При этом следует предусматривать автоматическую блокировку, обеспечивающую подачу аварийного сигнала и отключение приборов от сети в случае падения давления воздуха в камерах ниже допустимой величины.

9.3.7 При монтаже реконструируемых систем автоматики, ввод в помещение импульсных трубопроводов или труб электропроводок, защитных обсадных труб, пневмокабелей или электрокабелей систем АСУТП следует производить через наружные стены. В порядке исключения допускается прокладка указанных коммуникаций через взрывопожароопасные зоны смежных помещений. При этом необходимо следить, чтобы места прохода через стены и перекрытия были разделены герметично для предупреждения проникновения в соседние помещения горючих паров и газов.

9.3.8 Вскрытие и осмотр приборов АСУТП во взрывоопасных зонах без снятия электрического напряжения, а также кратковременное применение оборудования не во взрывозащищенном исполнении при ремонте, испытаниях и проверке средств автоматики, установленных во взрывоопасных помещениях, разрешаются лишь при условии выполнения требований настоящего стандарта, предъявляемых к подготовке рабочей зоны к проведению огневых работ на взрывопожароопасном объекте.

9.3.9 Ремонт приборов АСУТП во взрывопожароопасных и пожароопасных зонах разрешается только «холодным способом», без применения пайки, сварки и других работ, связанных с использованием огня и высоких температур. Мелкий текущий ремонт приборов автоматического контроля и регулирования, связанный с работающими технологическими аппаратами и трубопроводами, разрешается только после отключения приборов от технологических установок и снижения давления до минимального, безопасного значения.

10 Требования к средствам пожарной связи и сигнализации, системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей

10.1 Все взрывопожароопасные участки для оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей необходимо оборудовать телефонной или радиосвязью. Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются помещения и наружные установки в соответствии с [17], [3] и СН РК 2.02-11. В целях оперативного вызова дополнительных сил и средств в случае пожара необходимо иметь телефонную или радиосвязь с пожарными депо объектов МН и с ближайшими пожарными частями населенных пунктов (города, села и т.п.).

10.2 Для контроля за состоянием средств связи и пожарной сигнализации и обеспечения их нормальной работы руководитель объекта приказом назначает ответственное лицо из числа инженерно-технического персонала объекта МН.

10.3 У каждого телефонного аппарата следует вывесить табличку с указанием номера телефона пожарной части. На неисправных телефонных аппаратах следует устанавливать таблички с надписью «НЕ РАБОТАЕТ».

10.4 Во взрывоопасных помещениях телефонный аппарат и сигнальное устройство устанавливаются во взрывозащищенном исполнении, соответствующем категории и группе взрывоопасной смеси.

Ко всем средствам пожарной связи (телефонам, извещателям и т.п.) следует обеспечить свободный доступ в любое время суток.

10.5 Приборы и аппаратура, входящие в состав установок ПС и ОПС, устанавливаются в соответствие с действующими стандартами на технические условия, документацией заводов-изготовителей и не должны иметь дефектов.

10.6 Приборы и аппаратуру ПС и ОПС необходимо устанавливать в местах недоступных для посторонних лиц.

10.7 Приемные приборы ОПС необходимо разместить в помещении охраны или в помещении с круглосуточным дежурством персонала (диспетчерском пункте).

10.8 Не допускается устанавливать взамен неисправных, извещатели иного типа или принципа действия а также замыкать шлейф при отсутствии извещателя в месте его установки.

10.9 К пожарным извещателям установок ПС и ОПС следует обеспечить свободный доступ, осветить места их установки.

Технические средства оповещения по надежности электроснабжения обеспечиваются токоприемниками 1-й категории и осуществляются одним из следующих способов:

- от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В;

- от источников постоянного тока с напряжением питания, выбираемым из ряда: 3 В, 6 В, 9 В, 12 В, 18 В, 20 В, 24 В, 30 В, 36 В, 42 В, 60 В или 110 В.

10.10 Резервное электропитание технических средств оповещения следует осуществлять:

- от второго независимого ввода сети переменного тока;

- от источника питания постоянного тока;

- автономным электроагрегатом переменного тока.

В качестве резервного источника постоянного тока допускается применение сухих гальванических элементов или аккумуляторных батарей.

10.11 Время работы технических средств оповещения от резервного источника постоянного тока в дежурном режиме должно быть не менее 24 ч.

10.12 Время работы технических средств оповещения от резервного источника постоянного тока в тревожном режиме должно быть не менее 3 ч.

10.13 При невозможности обеспечения двух независимых вводов электроснабжения необходимо предусматривать дизельгенератор или бензоагрегат.

10.14 Заземление узлов связи выполняется в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

10.15 Необходим постоянный контроль состояния источников питания электрической пожарной сигнализации, который необходимо осуществлять путём автоматической диагностики их исправности.

10.16 За состоянием линейной сети электрической пожарной сигнализации необходимо установить постоянное наблюдение. Кабельную линейную сеть электрической пожарной сигнализации необходимо подвергать внешнему осмотру не реже одного раза в квартал.

10.17 Автоматическую пожарную сигнализацию помещений, наружных установок, лаборатории необходимо содержать в исправном состоянии.

11 Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ

11.1 Общие положения и требования к огневым работам

11.1.1 К огневым работам относятся производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (электросварка, газосварка, газорезка, пайка, применение кумулятивных зарядов, абразивная зачистка, механическая обработка металлов с выделением искр, разогрев битумов и смол, высоковольтные испытания во взрывоопасных зонах, термитная сварка и т.п.).

11.1.2 Места проведения огневых работ могут быть постоянными и временными.

11.1.2.1 Постоянные места проведения огневых работ (на специальных площадках или в мастерских) определяются приказом руководителя организации. Приказом назначаются из числа инженерно-технических работников объекта лица, ответственные за организацию и безопасное проведение огневых работ в указанных местах. Огневые работы на постоянных местах проводят без оформления письменного разрешения на проведение огневых работ.

11.1.2.2 Временные огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных для этой цели постоянных местах. Такие работы производятся по письменному разрешению на проведение огневых работ».

Разработку мер безопасности, отражаемых в письменном разрешении на выполнение работ повышенной опасности для проведения огневых работ, следует проводить в соответствии с техническими регламентами, требованиями промышленной безопасности, нормативных документов по стандартизации, ведомственных нормативных документов, регламентирующих вопросы безопасности при подготовке технологического оборудования к проведению огневых работ.

11.1.3 В помещении или на участке (площадке), отведенном для постоянного проведения огневых работ, необходимо иметь перечень всех видов разрешенных огневых работ, инструкцию о мерах пожарной безопасности и необходимый комплект первичных средств пожаротушения в соответствии с  [3].

Площадки, отведенные для постоянного проведения огневых работ, следует отгораживать щитами из несгораемых материалов. При этом необходимо соблюдать противопожарные зоны от производственных зданий и сооружений такие же, как для проведения временных огневых работ.

11.1.4 Проведение сварочных и других огневых работ осуществляется лицами, прошедшими в установленном порядке пожарно-технический минимум и сдавшими экзамен по знанию требований [3].

11.1.5 Выполнение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ обеспечивают руководители структурных подразделений (объектов, цехов, лабораторий, мастерских, складов и производственных участков), в помещениях или на территории которых будут проводиться огневые работы.

11.1.6 Подготовка объекта к проведению на нем огневых работ осуществляется эксплуатационным персоналом объекта.

11.1.7 Проведение огневых работ, кроме аварийных, по окончанию светового дня не допускается.

11.1.8 При привлечении сторонней подрядной организации к проведению огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах подрядной организацией издается приказ, в котором назначаются руководящие работники и ИТР организации, обязанные выдавать письменные разрешения на проведение огневых работ, допускать к работам, отвечать за подготовку, организацию и безопасное производство работ, а также ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ и лица, обязанные проводить анализ воздушной среды.

11.1.9 ИТР сторонней подрядной организации, ответственные за проведение работ по письменному разрешению на проведение огневых работ, должны пройти проверку знаний в области промышленной безопасности и иметь соответствующее удостоверение.

11.1.10 Ответственные руководители огневых работ, выполняемых подрядными организациями, обеспечивают соблюдение подчиненным персоналом действующих на объекте инструкций о мерах пожарной безопасности и отвечают за возникновение пожаров, происшедших по их вине.

11.1.11 Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ работниками подрядных организаций обеспечивается руководством этих организаций.

11.1.12 Ответственный руководитель приостанавливает работы, аннулирует (отменяет) письменное разрешение на проведение огневых работ, выводит людей с места проведения работ и извещает о происшедшем оператора НПС, ЛПДС и лицо, допустившее к работе, выдавшее письменное разрешение в случаях:

- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по письменному разрешению на проведение огневых работ, а также при аварийной ситуации;

- при нарушении рабочим персоналом, выполняющим работы, правил пожарной безопасности;

- при отсутствии оформленных в установленном порядке разрешительной документации и письменного разрешения на производство огневых работ, отсутствии должностных лиц подрядной организации из числа ИТР, на месте проведения работ;

- при автоматическом срабатывании системы пожаротушения;

- при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала;

- при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации или оповещения, установленными ответственным за работы сигналами (удары о подвешенный металлический предмет, сирены пожарных автомобилей);

- при обнаружении нарушений условий, предусмотренных письменным разрешением на проведение огневых работ, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их появления.

11.2 Организация и порядок безопасного проведения огневых работ

11.2.1 При производстве огневых работ должны соблюдаться требования [2], [3] и других нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

11.2.2 Мероприятия по проведению огневых и иных пожароопасных работ отражаются в Инструкции о мерах пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

11.2.3 Места проведения временных электросварочных и других огневых работ определяются только письменным разрешением руководителя объекта или лица, исполняющего его обязанности в соответствии с Приложением 12 [3].

11.3 Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ

11.3.1 Перед проведением огневых работ на технологическом оборудовании, в котором находились взрывопожароопасные вещества, необходимо очистить его от остатков, промыть и привести во взрывопожаробезопасное состояние.

11.3.2 Не допускается при проведении огневых работ:

- производить их на свежеокрашенных конструкциях и изделиях до полного высыхания краски;

- пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы.

11.3.3 При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочный аппарат необходимо отключать от электросети, шланги отсоединяться и освобождаться от горючих жидкостей и газов. Аппаратуру и оборудование необходимо убрать в специально отведенное место.

11.3.4 Необходимо соблюдать минимальное расстояние до мест проведения огневых работ:

- 50 м от открытых нефтеловушек;

- 100 м от сливо-наливных эстакад во время слива и налива нефти и 50 м от них при отсутствии сливо-наливных операций;

- 20 м от насосных по перекачке нефти и резервуаров с нефтью при отсутствии операций по перекачке и 40 м от них - при производстве перекачки;

- 50 м от узлов, задвижек и других мест возможных утечек СУГ.

Минимальные расстояния от стенки вертикальных наземных резервуаров в процессе их наполнения нефтью до мест ведения огневых работ приведены в Таблице 1.

11.3.5 При проведении огневых работ на резервуарах, эстакадах и оборудовании с нефтью и нефтепродуктами, следует прокладывать от пожарных гидрантов, систем пенного тушения, рукавные линии с пеногенераторами. При отсутствии такой возможности и наличии на объекте пожарных автоцистерн (пенных мобильных установок) рукавные линии с пеногенераторами следует прокладывать от передвижной пожарной техники либо от пенной мобильной установки.

Таблица 1 - Минимальное расстояние в процессе наполнения резервуара

| Скорость наполнения резервуара, 100 м3/ч | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минималь-ное рас-стояние, м | 510 | 440 | 368 | 295 | 258 | 224 | 188 | 150 | 114 | 80 | 72 | 64 | 56 | 50 | 44 | 38 | 30 |
| Примечания 1 Приведенные расстояния соответствуют скорости ветра 1 м/с на высоте флюгера Н=10 см. Если скорость ветра больше 1 м/с, то данные таблицы (минимальное расстояние) необходимо умножить на соответствующий коэффициент, численно равный скорости ветра. Если скорость ветра больше 10 м/с, то огневые работы на территории резервуарного парка допускается проводить только при незаполненных резервуарах. 2 Минимальное допустимое расстояние от стенки резервуара, на котором разрешается вести огневые работы, равно 30 м. 3 Если расстояние от заполняемого резервуара меньше допустимого, то перед проведением работ заполнение резервуара следует прекратить. Пример - Определим, на каком расстоянии от резервуара, в который закачивают нефть со скоростью 1000 м3/ч, можно вести огневые работы, если скорость ветра равна 2 м/с. Данной скорости заполнения соответствует расстояние от места проведения огневых работ, равное 80 м. Внося соответствующую поправку на скорость ветра (2 м/с), определим искомое расстояние, которое составит 80 х 2= 160 м, т.е. огневые работы в данном случае можно вести на расстоянии не ближе 160 м от заполняемого резервуара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На месте производства работ необходимо при проведении инструктажа распределить обязанности по работе со средствами пожаротушения.

11.3.6 Места проведения огневых работ на взрывопожароопасных объектах необходимо обеспечить надежной связью.

11.4 Требования при проведении огневых работ во взрывопожароопасных помещениях

11.4.1 До начала проведения огневых работ во взрывопожароопасных производственных помещениях необходимо:

- приостановить операции по перекачке нефти и снизить давление в оборудовании до минимального значения;

- очистить от остатков нефти и тщательно промыть водой сточные лотки, канавы, трубопроводы и приемные колодцы вплоть до мест их соединения с гидравлическими затворами;

- загерметизировать места возможного выделения паров, т.е. закрыть вентиляционные, монтажные проемы и имеющиеся отверстия в перекрытиях, стенах помещения и т.п.;

- если концентрация углеводородов превышает значение 0,3 г/м3, принять меры по обнаружению и локализации источника поступления углеводородов, проветрить помещение и взять пробы воздуха на анализ.

11.4.2 Место проведения огневых работ следует очистить от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в Таблице 2 и зависящем от высоты расположения точки сварки (резки).

Таблица 2 - Минимальный радиус зоны, подлежащей очистке от горючих материалов

| Высота точки сварки (резки) над уровнем пола или поверхности территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Более 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус зоны, подлежащей очистке, м | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

11.4.3 Сгораемые настилы полов, конструкции из горючих материалов, находящиеся в пределах указанных радиусов (таблица 2), следует защитить от попадания на них искр экранами, асбестовым полотном, металлическими листами, пеной или другими негорючими материалами, а при необходимости политы водой.

11.4.4 Конструктивные элементы зданий, перекрытия и полы помещений следует очистить от взрывоопасных веществ. При проведении очистки помещений, оборудования, канализации следует исключать образование горючих паровоздушных смесей и возникновение источников зажигания.

11.4.5 Помещения, в которых возможно скопление горючих газов и паров ЛВЖ и ГЖ, перед проведением огневых работ следует провентилировать. Ведение огневых работ разрешается только при открытых дверях, окнах, люках, работающей вентиляции и после проведения анализа качества воздуха. Смежные помещения следует герметически закрыть. Огневые работы в помещениях разрешается начинать при отсутствии горючих веществ в воздушной среде или наличии их не выше ПДК по санитарным нормам, см. Таблица 3.

Таблица 3 - Значение ПДК некоторых горючих жидкостей и газов

| Вещество | Величина предельно допустимой концентрации, мг/м3 |
| --- | --- |
| Нефть, бензин, керосин | 300 |
| Сероводород в смеси с углеводородами С1-С5 | 3 |
| Спирт метиловый (метанол) | 5 |
| Спирт этиловый | 1000 |
| Хлор | 0,1 |

11.4.6 При необходимости выполнения огневых работ в помещении на технологическом оборудовании, необходимо остановить технологический процесс и принять меры по исключению поступления нефти на этот участок (задвижки следует перекрыть, при возможности, установить заглушки), провести технологические операции, приводящие участок в пожаробезопасное состояние с предварительным и текущим анализом воздушной среды.

11.4.7 Очистку оборудования необходимо проводить при отсутствии взрывоопасных концентраций вредных веществ (после предварительной дегазации).

Огневые работы внутри аппаратов и емкостей разрешается начинать при отсутствии в них горючих паров и газов или наличии их не выше ПДК вредных веществ.

11.4.8 В производственном помещении или опасной зоне огневые работы необходимо остановить в случае повышения концентрации выше значений ПДК вредных веществ в месте их проведения. Эти работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности.

11.5 Требования к ремонту нефтепроводов

11.5.1 При выполнении аварийных ремонтных работ на линейной части МН необходимо соблюдать требования нормативно-технических документов по эксплуатации, ликвидации аварий и настоящего стандарта.

При производстве плановых капитальных ремонтов на линейной части МН необходимо выполнять требования настоящего стандарта.

11.5.2 При обнаружении повреждения нефтепровода необходимо принять первоочередные меры по защите работающих от возможных пожаров и взрыва, а также по предотвращению растекания нефти. При отсутствии других способов предотвращения растекания нефти устройство обвалований следует начинать с низменных мест, со стороны жилых поселков, водоемов, рек, дорог, лесных массивов.

11.5.2.1 При аварии земляной сборник (амбар) для нефти должен быть устроен на расстоянии не менее 100 м от ремонтного рабочего котлована. При температуре наружного воздуха ниже 10 оС допускается это расстояние уменьшить до 50 м.

11.5.2.2 Во избежание утечки нефти из земляного сборника необходимо производить заполнение его нефтью до уровня не более 50 см от верха обвалования. Подача нефти в земляные амбары падающей струей не допускается.

Примечание - Устройство земляных сборников (амбаров) в обычном режиме эксплуатации МН не допускается.

11.5.3 Необходимо через каждый час производить замеры концентраций паров нефти и газов по границам земляного сборника с подветренной стороны. При распространении парогазового облака в сторону ремонтируемого участка (ремонтного котлована), работы на этом участке следует приостановить и принять меры по уменьшению интенсивности испарения нефти с ее поверхности в земляном сборнике (поверхность нефти покрыть пеной, эмульсионной пленкой, затрудняющих испарение и т.п.) или по принудительному рассеиванию паров нефти и газов в зоне работ.

11.5.4 Автотракторная техника, механизмы, средства радиосвязи, а также технические средства, не используемые при ликвидации аварии, следует располагать по отношению к участку с разлитой нефти, земляному сборнику нефти и ремонтируемому участку с наветренной стороны на расстоянии не ближе 100 м от них.

11.5.5 При вырезке участков нефтепроводов, освобожденных от нефти, но заполненных ее парами с избыточным давлением, необходимо до герметизации концов труб принимать меры по удалению паров нефти из рабочего котлована на весь период работ.

11.5.6 Следует применять герметизирующие устройства в нефтепроводе, обеспечивающие надежную герметизацию ремонтируемого участка. При устройстве глиняных тампонов приспособления для трамбовки глины следует применять из материала, не дающего искр при ударах о трубу.

11.5.7 После герметизации нефтепровода на ремонтируемом участке рабочий котлован и поверхность трубопровода необходимо очистить от остатков нефти и горючих материалов. Перед началом огневых работ следует замерить концентрацию паров нефти и газов для определения возможности ведения огневых работ. При концентрации паров нефти и газов в котловане выше ПДК (0,3 г/м3) его следует проветрить или провентилировать переносным вентилятором.

11.5.8 Сварочные работы на отключенных нефтепроводах допускаются, если концентрация горючих паров и газов в отобранных из рабочего котлована пробах не превышает значений их ПДК, отсутствует в трубопроводах (между герметизирующими устройствами) и в котловане жидкая фаза (нефть или ее твердые остатки) и исключена возможность поступления горючих паров нефти и газов к месту проведения огневых работ.

11.5.9 Наряду с предварительной очисткой нефтепроводов допускается использование других способов обеспечения пожаровзрывобезопасности:

- применение воздушно-механических (газомеханических) пен;

- флегматизирующих газов (азот, аргон, аэрозольные составы и др.) в соответствии с инструкциями, согласованными с заинтересованными организациями.

11.5.10 В случае протечки нефти между стенкой трубы и герметизирующим устройством и (или) появления в воздухе рабочей зоны паров нефти и газов, необходимо огневые работы остановить, механизмы заглушить, электроустановки обесточить, остановить все работы, работающих вывести из опасной зоны. Необходимо принять меры к устранению загазованности и загазованную зону обозначить знаками безопасности (с учетом направления ветра).

11.5.11 Работы могут быть возобновлены после устранения причин загазованности рабочей зоны и утечки нефти. При этом содержание паров нефти и газов в воздухе не должно превышать ПДК вредных веществ.

11.5.12 Корпуса передвижных электростанций необходимо заземлить. Сопротивление заземляющего устройства не должно быть выше 25 Ом.

11.6 Требования к очистке и ремонту резервуаров

11.6.1 Перед проведением огневых и ремонтных работ на резервуарах (внутри и снаружи) следует выполнять их очистку, дегазацию воздушного пространства и (или) изоляцию источника зажигания от горючих веществ с выполнением требований соответствующего технологического регламента.

11.6.2 Технология очистки резервуаров должна обеспечивать:

- снижение концентрации паров углеводородов до значений ПДК;

- очистку загрязненных поверхностей резервуаров до ПДПН.

При проведении огневых работ на резервуаре (внутри и снаружи) концентрация углеводородов в его газовом пространстве не должна превышать значения ПДК 0,3 г/м3.

ПДПН для нефтяных резервуаров является удельное количество отложений (остатков), равное 0,2 кг/м2.

11.6.3 В работы по очистке резервуаров, необходимо включить:

- подготовку и инструктаж ремонтных бригад и бригад, занимающихся очисткой;

- операции по откачке нефти, отключению линий заглушками, удалению остаточной нефти, дегазацию или флегматизацию резервуара (продувка, пропарка, заполнение инертным газом, водой);

- очистку, контроль готовности резервуара к ремонтным или огневым работам, замеры концентраций паров нефти и газов и остаточной пожарной нагрузки.

11.6.4 Перед очисткой резервуара необходимо произвести в процессе работы резервуара размыв парафинистых отложений нефтью.

11.6.5 Для безопасного проведения операций дегазации и удаления остатков нефти необходимо:

- по каждому резервуару составить схему пропарки (продувки), промывки, флегматизации, с указанием мест и способов подачи водяного пара, инертного газа, нефти, растворов технических моющих средств, воды, а также путей и мест отвода газовых выбросов и промывочных растворов;

- установить режим пропарки (продувки), промывки, флегматизации резервуара (продолжительность, давление, производительность подачи, температура и т.п.);

- ознакомить ответственных лиц и проинструктировать непосредственных исполнителей о порядке пропарки, продувки, промывки, флегматизации резервуара;

- заранее подготовить необходимые вспомогательные материалы и оборудование.

11.6.6 Во время пропарки резервуара температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80 % от значения температуры самовоспламенения нефти.

Принудительную вентиляцию резервуаров и технологического оборудования необходимо осуществлять с помощью взрывобезопасных вентиляторов с приводом от электродвигателя во взрывозащищенном исполнении.

11.6.7 Вскрытие люков-лазов первого пояса для естественной вентиляции (аэрации) допускается при концентрации паров нефти и газов в резервуаре не более ПДВК (2,1 г/м3).

Не допускается проводить вскрытие люков и вентиляцию (дегазацию) резервуара (принудительную и естественную) при скорости ветра менее 1 м/с.

11.6.8 При очистке резервуаров водой, растворами ТМС в воде следует руководствоваться требованиями по пожаровзрывобезопасной технологии очистки нефтяных резервуаров.

11.6.9 По окончании вентиляции (дегазации) необходимо производить измерение концентрации паровоздушной смеси взрывобезопасными газоанализаторами. Пробы паровоздушной смеси на анализ следует отбирать из нижней части резервуаров всех типов на расстоянии 2 м от стенки резервуара и на высоте 0,1 м от днища.

В резервуарах с понтоном (плавающей крышей) пробы воздуха на анализ необходимо отбирать из надпонтонного пространства на расстоянии 2 м от стенки резервуара и на высоте 0,1 м от днища (понтона).

11.6.10 Перед очисткой от пирофорных отложений резервуары необходимо заполнять водяным паром. По окончанию пропарки резервуары заполняются водой до верхнего уровня. Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений уровень воды в резервуарах необходимо снижать постепенно, со скоростью не более от 0,5 м/ч до 1 м/ч.

В тех случаях, когда заполнение резервуара водой невозможно, необходимо во время очистки от пирофорных отложений внутренние его поверхности обильно смачивать водой для поддержания отложений во влажном состоянии.

11.6.11 Пирофорные отложения, собранные после очистки резервуара, необходимо поддерживать во влажном состоянии и удалять с территории объекта в специально отведенные места.

Инструмент, используемый для очистки резервуаров и монтажа оборудования, необходимо выполнить из искробезопасного материала.

Электрооборудование следует использовать только во взрывозащищенном исполнении.

11.6.12 Перед началом огневых работ, после каждого перерыва и во время проведения огневых работ (периодически, через один час) необходимо осуществлять контроль состояния воздушной среды в резервуаре, в котором проводится указанная работа и в его обваловании.

11.6.13 При направлении ветра от действующих резервуаров к ремонтируемому необходимо осуществлять замер концентраций паров и газов в ремонтируемом резервуаре и обваловании через каждый час. При превышении ПДК паров нефти и газов огневые работы следует прекратить.

11.7 Требования к ремонту сливно-наливных эстакад и причалов

11.7.1 До начала ремонтных работ необходимо прекратить сливно-наливные операции и с территории железнодорожных эстакад удалить железнодорожные вагоны-цистерны, а от причала отвести нефтеналивное судно.

11.7.2 Площадки сливно-наливных эстакад и причалов, железнодорожные пути, наливные стояки, а также поверхности трубопроводов, сливные желоба (коллекторы) и сточные лотки промышленно-ливневой канализации необходимо полностью очистить от замазученности и случайно разлитой нефти в радиусе 20 м от места проведения огневых работ, промыть водой (водными растворами пенообразователя или техническими моющими средствами).

11.7.3 Смотровые колодцы, сливные воронки, выходы из лотков, гидравлические затворы промышленно-ливневой канализации и нулевые емкости, расположенные на расстоянии до 20 м от места проведения огневых работ, необходимо проветрить и загерметизировать (плотно закрыть крышками и сверху засыпать песком или землей слоем не менее 10 см).

11.7.4 Площадки металлоконструкций, конструктивные элементы зданий, которые находятся у мест проведения огневых работ, необходимо очистить от горючих веществ и материалов.

11.7.5 Труднодоступные для очистки места следует заполнять пеной или тщательно изолировать негорючими материалами.

11.7.6 Переносные лотки и резиновые шланги, пропитанные нефтью или другими ЛВЖ и ГЖ, необходимо убрать с участка, где проводятся огневые работы (на расстояние не менее 20 м).

11.7.7 При проведении огневых работ на технологических трубопроводах, эстакадах, причалах и их оборудовании необходимо выполнять требования, изложенные в 6.6.

11.8 Требования к проведению огневых работ на установках подогрева нефти

11.8.1 Перед проведением огневых работ на установках подогрева нефти эксплуатационному персоналу необходимо выполнить все подготовительные противопожарные мероприятия под руководством лица, ответственного за подготовку оборудования к ремонтным работам.

Все подводящие газопроводы, а также трубопроводы ЛВЖ и ГЖ необходимо освободить от продукта, с помощью инертного газа или острым водяным паром и отглушить.

11.8.2 ЛВЖ и ГЖ, разлитые при вскрытии на поверхность аппаратов и трубопроводов, необходимо убрать. Способные к самовозгоранию отложения и осадки, удаляемые с внутренней поверхности аппаратов, трубопроводов при их очистке, необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии.

После окончания очистки поверхностей аппаратов и трубопроводов отложения необходимо вывозить в специально отведенное, безопасное в пожарном отношении место.

Очистку поверхностей аппаратов, трубопроводов от самовозгорающихся отложений необходимо проводить пожаробезопасными способами.

11.8.3 При проведении огневых работ на установках необходимо осуществлять контроль качества воздушной среды.

11.8.4 Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения. Всем рабочим, занятым на производстве огневых работ, необходимо уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

12 Требования к содержанию средств пожаротушения

12.1 Требования к первичным средствам пожаротушения

12.1.1 Руководитель организации обеспечивает маркировку опознавательными знаками, технический осмотр, размещение, эксплуатацию и своевременный ремонт первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями [2], [3],  СТ РК 3551, ГОСТ 12.4.026 и других документов по стандартизации Республики Казахстан, инструкций заводов-изготовителей. Все приобретаемое и вводимое в эксплуатацию оборудование для пожаротушения должно сопровождаться документом, подтверждающим соответствие [17] и других технических регламентов, действие которых на них распространяется.

Оборудование систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны, сухотрубные системы водяного и пенного пожаротушения, а также водяного орошения) перед приемкой в эксплуатацию и не реже двух раз в год (весной и осенью) подвергаются техническому осмотру, проверяются на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды, в порядке, установленном в [3]. Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения оформляются актом и протоколом испытаний.

Формы акта обследования водопроводной сети на водоотдачу, акта обследования пожарных гидрантов, акта испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, протокола испытаний на водоотдачу и протокола испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность приведены в Приложении 14 [3].

Руководители отдельных объектов МН обеспечивают сохранность и постоянную готовность к действию первичных средств пожаротушения, расположенных на этих объектах.

Обслуживающий персонал цехов, участков, рабочих мест и т.д. следит за наличием и техническим состоянием первичных средств пожаротушения в цеху, на участке, рабочем месте и т.д.

Обязанности и ответственность руководителей и обслуживающего персонала по отношению к средствам пожаротушения следует указывать в должностных инструкциях.

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения для обеспечения объектов МН следует осуществлять в соответствии с Приложениями 3 и 10 [3].

12.1.2 На пожарных щитах всех типов, и пожарно-технического вооружения, расположенного на пожарных пунктах, предназначенного для ДПФ, объектов МН необходимо иметь инвентарные описи закрепленного за каждым помещением и сооружением пожарного инвентаря, оборудования и правила пользования ими. Не допускается использование первичных средств пожаротушения не по назначению.

12.1.3 Первичные средства пожаротушения следует размещать вблизи мест наиболее вероятного их применения, на виду, с обеспечением к ним свободного доступа и безопасного использования при пожаре.

12.2 Требования к стационарным установкам пожаротушения

12.2.1 Монтаж систем пожаротушения на объектах МН производится в соответствии с требованиями раздела 8 [2] и [3], эксплуатацию и содержание систем пожаротушения на объектах МН необходимо организовать в соответствии с требованиями главы 2 [3].

12.2.2 Стационарные установки пожаротушения должны соответствовать проектной документации, содержаться в исправном состоянии, постоянной готовности. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, за исключением случаев, оговоренных в настоящем стандарте.

12.2.3 Лицу, ответственному за техобслуживание стационарной установки необходимо контролировать сохранность запаса огнетушащего вещества, исправность привода установок пожаротушения, величину давления в напорном трубопроводе питательной сети, правильное положение запорной арматуры, состояние пеногенераторов и оросителей, датчиков автоматической пожарной сигнализации и устройств дистанционного пуска и сети распределительных трубопроводов.

12.2.4 Давление в системе автоматических установок пожаротушения необходимо проверять ежедневно. Падение давления допустимо не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) за сутки.

12.2.5 Не реже двух раз в год (весной и осенью) необходимо проводить цикл испытаний всей системы автоматической установки пожаротушения с оформлением акта и протокола  испытаний.

12.2.6 Не реже двух раз в год (весной и осенью) следует проводить гидравлические испытания аппаратов и трубопроводов установок пожаротушения и орошения на прочность и пневматические испытания на герметичность. Не реже одного раза в год следует проводить полную промывку, продувку и очистку от грязи и ржавчины всех аппаратов и трубопроводов. Трубопроводы колец установок охлаждения резервуаров следует оборудовать устройствами для их промывки от продуктов коррозии и грязи.

Результаты проверки и испытания аппаратов и трубопроводов оформляются актами и протоколами в соответствии с Приложением 14 [3].

12.2.7 Персонал защищаемых объектов МН необходимо обучить правилам пуска и эксплуатации установок пожаротушения. Обучение должно быть проведено организацией, производившей монтаж и пуско-наладочные работы установок пожаротушения.

12.2.8 Ежегодно в период подготовки к зимнему периоду сухотрубы к резервуарам и насосным станциям необходимо продувать воздухом через дренажные линии.

12.2.9 Узлы управления на пожарных трубопроводах необходимо располагать в легкодоступных местах. Каждый узел управления следует четко обозначить с указанием обслуживаемого объекта МН. В ночное время узлы управления необходимо осветить.

12.2.10 Пенные автоматические установки пожаротушения необходимо обеспечить устройствами для автоматического дозирования пенообразователя, предотвращения попадания пенообразователя (раствора пенообразователя) в сети водопроводов питьевого и производственного назначения, а также емкостями для слива раствора пенообразователя из трубопроводов и распределительной сети.

12.2.11 Хранение пенообразователя необходимо предусматривать в специальных оттарированных емкостях с антикоррозионным покрытием. Эти емкости необходимо оборудовать датчиками сигнализации уровня или указателями максимального и минимального уровней. На установках пенного пожаротушения необходимо один раз в год проводить периодические испытания по истечении гарантийного срока эксплуатации пенообразователя, указанного в паспорте и технической документации на него в соответствии с СТ РК 1609.

12.2.12 Для слива конденсата из паропроводов и сухотрубов установок паротушения и пенного пожаротушения необходимо предусмотреть устройства для спуска, располагаемые в наиболее низких местах (по уклону труб) с таким расчетом, чтобы стекающий конденсат и струи пара не мешали действиям обслуживающего персонала.

12.2.13 Автоматические установки пожаротушения, конструктивное исполнение которых предусматривает наличие дублирующего ручного пуска, необходимо эксплуатировать в автоматическом режиме.

12.2.14 Автоматические установки объемного пожаротушения (газового, аэрозольного, паротушения), имеющие электрическую часть и предназначенные для защиты помещений с пребыванием в них людей, должны предусматривать в своем составе устройства переключения автоматического пуска на ручной с выдачей соответствующего сигнала в помещение дежурного персонала, а также звуковые и световые сигналы пожарного оповещения.

12.2.15 Необходимо чтобы световой сигнал оповещения в виде надписи на световых табло «ГАЗ (пена, порошок) - УХОДИ!» и звуковой сигнал оповещения выдавался одновременно в пределах защищаемого помещения.

Конструктивно необходимо предусмотреть у входа в защищаемое помещение появление светового сигнала «ГАЗ (пена, порошок) - НЕ ВХОДИТЬ), а в помещении дежурного персонала - соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества.

12.2.16 Помещения, защищаемые установками объемного пожаротушения, необходимо оборудовать самозакрывающимися дверями.

12.2.17 Запас пенообразователя или его раствора в автоматической установке тушения пожара должен обеспечивать действие установки в течение трехкратного расчетного времени тушения пожара одного наибольшего резервуара (не менее 10 мин). Кроме этого, на объекте следует иметь 100 % резервный запас пенообразователя в транспортной таре с возможностью быстрого его использования в установках пожаротушения при возможных затяжных пожарах в резервуарных парках и железнодорожных сливо-наливных эстакадах в соответствии со СН РК 2.02-03, СН РК 2.02-02.

12.2.18 При использовании в газовых установках пожаротушения в качестве огнетушащего вещества двуокиси углерода, азота и составов, аналогичных им по увеличению объема давления при фазовом переходе, в защищаемых помещениях необходимо предусмотреть устройства для сброса давления.

12.2.19 Необходимо обеспечить надежную работу систем пожаротушения в условиях низких температур.

При размещении узлов задвижек пенопроводов в обводненных грунтах и затоплении колодцев водой приводы задвижек необходимо вынести на поверхность колодцев.

12.2.20 Диспетчерский пункт необходимо обеспечить телефонной связью с противопожарной службой и с помещением станции пожаротушения.

12.2.21 В диспетчерском пункте необходимо предусмотреть световую и звуковую сигнализацию о (об):

- возникновении пожара;

- пуске насосов пожарного водопровода;

- начале работы установки пенотушения с указанием направления, по которому подается огнетушащее средство;

- отключении звуковой сигнализации;

- неисправности установки (исчезновении напряжения на основном вводе электроснабжения, падении давления в системе);

- аварийном уровне огнетушащего вещества в резервуаре;

- положении задвижек с электроприводом (открыто - закрыто);

- повреждении линии управления запорными устройствами на питательных трубопроводах и узлах управления установки насосов-дозаторов.

12.2.22 В диспетчерском пункте необходимо иметь инструкции о порядке включения систем пенотушения и орошения в автоматическом и ручном режимах и порядке действий дежурного диспетчера при получении каждого из сигналов, указанных в 12.2.21.

12.2.23 Проверку работоспособности стационарной системы орошения резервуаров с водой необходимо проводить не реже одного раза в год с подачей воды и составлением акта.

После испытания следует обеспечить полный слив воды из сухотрубопроводов системы орошения.

12.3 Требование к сетям наружного и внутреннего противопожарного водопровода

12.3.1 Необходимо не реже одного раза в месяц осматривать трассы водопроводных линий и колодцы, проверять состояние арматуры (задвижки гидрантов, клапаны и т.п.) и устранять выявленные дефекты.

О выявленных неисправностях и принятых мерах следует делать записи в журнале осмотра противопожарного водопровода. Форма журнала осмотра противопожарного водопровода приведена в Приложении В.

12.3.2 Мелкие неисправности гидрантов следует устранять незамедлительно. Если устранение повреждения гидранта связано с необходимостью доставки его для ремонта в мастерскую, то на место снятого гидранта необходимо устанавливать запасной гидрант.

12.3.3 На пожарные гидранты и колодцы наносятся опознавательные знаки и указатели в соответствии с [3], СТ РК 3551, ГОСТ 12.4.026.

Места нахождения источников противопожарного водоснабжения (в том числе пожарных гидрантов, пожарных водоемов), пирсов для установки пожарных машин, места подключения пожарных машин к пожарным сухотрубам зданий и сооружений, а также направление движения к месту их нахождения, должны быть обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с СТ РК 3551, ГОСТ 12.4.026.

12.3.4 Не допускается использовать пожарные гидранты не по прямому назначению (поливка дорог, зеленых насаждений и т.д.). Оборудование систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и пожарные краны) следует перед приемкой в эксплуатацию и не реже двух раз в год (весной и осенью) подвергать техническому осмотру, проверять на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды с оформлением акта проверки.

12.3.5 В холодный период для исключения замерзания пожарных гидрантов необходимо следить за исправностью отверстия для выпуска воды из гидранта, выкачивать из колодца находящуюся в них воду, утеплять колодцы гидрантов.

12.3.6 К пожарным гидрантам следует обеспечить свободный подъезд в любое время года и суток.

12.3.7 Требования безопасности к пожарным кранам, рукавам, шкафам при их выпуске в обращение, включая требования к конструкции и маркировке, установлены в [17], требования к их размещению, содержанию и обслуживанию при эксплуатации приведены в главе 10 раздела 12 [3].

12.4 Требования к насосным станциям пожаротушения и резервуарам пожарного запаса воды

12.4.1 Руководитель организации или её подразделения (филиала) приказом назначает лицо, ответственное за техническое состояние пожарной насосной станции и правильную ее эксплуатацию.

12.4.2 В инструкции для обслуживающего персонала насосной станции пожаротушения следует четко определять порядок включения насосов, обеспечивающих пожарные нужды и обязанности обслуживающего персонала по наблюдению за сохранением противопожарного запаса воды в запасных резервуарах и водонапорных башнях.

12.4.3 При эксплуатации насосных станций пожаротушения, обеспечивающих пожарные нужды, не допускается расходование противопожарного запаса воды на хозяйственные нужды. Ежегодно перед наступлением весенне-летнего периода необходимо проверять насосы на способность обеспечить требуемые расходы и напор воды.

12.4.4 Необходимо систематически наблюдать за исправностью сигнализации и телефонной связи насосной станции пожаротушения с объектовой негосударственной противопожарной службой и операторной, а также за исправностью сигнализации (световой и звуковой) об уровне воды в запасных резервуарах (водонапорной башне).

12.4.5 В помещениях машинных залов насосных станций пожаротушения с двигателями внутреннего сгорания не разрешается иметь расходные емкости с бензином объемом более 250 л, дизельным топливом - объемом более 500 л.

12.4.6 При проверках ответственному лицу необходимо периодически (не реже одного раза в десять дней) опробовать пожарные насосы пуском в работу при закрытой задвижке на напорном патрубке. Осмотр, смазку и проверку состояния арматуры необходимо производить не реже одного раза в три месяца. Манометры и вакуумметры после проверки их исправности необходимо опломбировать.

Данные проведения проверок и осмотров, а также их результаты следует отражать в специальном журнале.

12.4.7 В помещении насосной станции пожаротушения необходимо иметь инструкцию по пуску насоса и работе в ручном и автоматическом режиме, схемы противопожарного водоснабжения объекта МН в целом и узла насосной станции пожаротушения.

На схемах указываются производительность, напор, мощность и число оборотов насосных агрегатов, а также расположение задвижек, обратных клапанов и другой арматуры. Все агрегаты и арматуру необходимо пронумеровать и указать порядок открытия и закрытия задвижек на линиях. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение.

12.4.8 Насосы, электродвигатели, арматура и трубопроводы окрашиваются в соответствии с требованиями [3], ГОСТ 14202, ГОСТ 12.4.026.

12.4.9 У входа в помещение насосной станции пожаротушения (станционного помещения) необходимо вывесить табличку с постоянно действующим световым табло «Станция пожаротушения».

12.4.10 При эксплуатации резервуаров противопожарного запаса воды необходимо наблюдать за уровнем воды в них, за сохранением неприкосновенного пожарного запаса воды, периодически удалять из резервуаров накапливающийся осадок.

12.4.11 Резервуары противопожарного запаса воды необходимо оборудовать устройствами для забора воды передвижной пожарной техникой.

12.4.12 На земляной засыпке резервуаров противопожарного запаса воды не разрешается посадка деревьев и кустарников.

13 Ликвидация аварий и пожаров

13.1 В организациях МН для каждого пожаровзрывоопасного объекта (цеха) необходимо разработать оперативный ППТ и ПЛА. ППТ составляются на объекты согласно [8]. ПЛА разрабатывается, утверждается и согласовывается в соответствии с [1].

13.2 Оперативный ППТ и ПЛА включают подробное изложение действий должностных лиц производственных и объектовых подразделений по организации оповещения, сбора и сосредоточения на месте аварии и (или) пожара, необходимого количества сил и средств, проведения первоочередных аварийно-спасательных работ и (или) тушения пожара, а также взаимодействия с привлекаемыми для этих целей организаций (служб).

Первоочередные аварийно-спасательные работы включают действия по спасению людей, локализации или ликвидации аварий, защите обслуживающего персонала и населения от опасных факторов в условиях аварий и (или) пожара и могут выполняться с привлечением имеющихся на данном объекте МН сил и средств.

13.3 На объекты, на которые не требуется составление оперативных ППТ, составляются оперативные карточки пожаротушения в соответствии с [8].

13.4 Организация и разработка (корректировка) оперативного ППТ и карточки тушения пожара осуществляется подразделением противопожарной службы, в районе выезда которого находится организация (объект), совместно с администрацией объекта.

13.5 Разработанный оперативный ППТ или карточка тушения пожара согласовывается со всеми организациями (службами), привлекаемыми для тушения пожара, утверждается руководителем организации (объекта) и начальником гарнизона противопожарной службы.

При разработке оперативных планов или карточек тушения пожаров необходимо скорректировать их с ПЛА организации (объекта) для использования их при ликвидации пожаров (аварий).

13.6 В организации необходимо определить перечень должностных лиц, обладающих правом объявления аварийного режима и несущих ответственность в соответствии с действующим законодательством за полноту и своевременность их введения в действие.

ППТ и ПЛА необходимо своевременно корректировать и ежегодно отрабатывать практически с привлечением предусмотренных сил и средств.

13.7 При возникновении аварии, угрожающей взрывом или пожаром, руководителю подразделения (филиала) организации или другому ответственному лицу необходимо объявить о вводе на объекте (цехе) МН аварийного режима и осуществлении действий в соответствии с ПЛА и ППТ, сообщить об этом диспетчеру и руководителю НУ.

Имеющимися силами и средствами необходимо:

- прекратить работу производственного оборудования или перевести его в режим, обеспечивающий локализацию или ликвидацию аварии пожара, в соответствии с ПЛА и ППТ;

- оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при аварии или пожаре, вывести из помещения за пределы объекта (цеха) или из опасной зоны наружных установок всех рабочих и ИТР, не занятых в ликвидации аварии или пожара. Доступ к месту аварии или пожара до их ликвидации необходимо производить только с разрешения начальника объекта (цеха) или руководителя аварийных работ:

- в случае угрозы для жизни людей, необходимо организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- вызвать противопожарную, медицинскую службы и привести в готовность средства пожаротушения;

- на месте аварии или пожара и на смежных участках прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварии или пожара;

- принять все меры к локализации и ликвидации аварии или пожара с применением защитных средств и безопасных инструментов;

- удалить по возможности ЛВЖ и ГЖ из резервуаров и аппаратов, расположенных в зоне аварийного режима, понизить давление в аппаратах;

- при необходимости до возникновения пожара включить аварийную вентиляцию, а также производить усиленное естественное проветривание помещений;

- на месте аварии при наличии газоопасных зон и на соседних участках остановить проезд для всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб, до полного устранения последствий аварии;

- при необходимости вызвать дополнительные силы и средства пожаротушения;

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных выбросов горящей нефти, обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов зданий, резервуаров и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур;

- при необходимости принять меры по устройству обвалований против разлива ЛВЖ и ГЖ и по откачке нефти из горящего резервуара.

Другие мероприятия по ликвидации аварии или пожара в каждом отдельном случае определяются руководителем работ по ликвидации аварии, исходя из создавшегося положения и с соблюдением мер пожарной безопасности и техники безопасности.

13.8 Ответственный руководитель по ликвидации аварии назначается приказом руководителя организации из числа руководящих работников НУ или объекта МН (в зависимости от масштаба аварии - руководитель организации, главный инженер или другое должностное лицо).

13.9 Ответственному руководителю по ликвидации аварии (пожара), прибыв к месту аварии, необходимо:

- продублировать сообщение о возникновении аварии (пожара) в противопожарную службу, поставить в известность вышестоящее руководство и диспетчера;

- обеспечить общее руководство по ликвидации аварии (пожара) до прибытия специализированных подразделений противопожарной и других служб;

- создать штаб, организовать встречу сил и средств, привлекаемых согласно ПЛА и (или) ППТ, информировать старших руководителей прибывших подразделений противопожарных и других служб о пострадавших при аварии, принятых мерах по ликвидации аварии, последствиях, которые могут произойти в результате аварии (взрыв, пожар, отравление и т.д.) и поставить перед ними конкретные задачи.

Руководители прибывших подразделений являются ответственными исполнителями, порученных их подразделениям работ.

13.10 Руководитель структурного подразделения (филиала) (во время его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности), лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, прибывшее к месту пожара:

- незамедлительно сообщает о пожаре в противопожарную службу, ставит в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовывает их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверяет включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- организовывает отключение при необходимости электроэнергии, остановку агрегатов, перекрытие коммуникаций, остановку системы вентиляции и выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

- дает распоряжение о прекращении работ на объекте в пожароопасной зоне, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

- удаляет из опасной зоны рабочих и ИТР, не занятых ликвидацией пожара;

- осуществляет общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны согласно оперативным ППТ и карточкам тушения пожаров;

- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовывает эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовывает встречу подразделений противопожарной службы и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и введения в действие средств пожаротушения;

- сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

- обеспечивает защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных поражений электрическим током, отравлений и ожогов.

13.11 Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в противопожарную службу (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), старшему должностному лицу или диспетчеру объекта;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

13.12 При возникновении пожара создается объектовый штаб тушения пожара, в который входят руководящие работники объекта и противопожарной службы. Руководителем тушения пожара является старший начальник противопожарной службы. Руководящим работникам объекта, являющимися членами штаба, необходимо оказывать помощь руководителю тушения пожара в решении вопросов, связанных с особенностями технологического процесса производства.

13.13 Руководящим работникам объекта МН, входящим в штаб тушения пожара следует:

- консультировать руководителя тушения пожара по всем вопросам технологического процесса производства и специфическим особенностям магистрального трубопроводного объекта;

- обеспечивать объект МН автотранспортом для подвозки средств пожаротушения, землеройными машинами (экскаваторами и бульдозерами) для устройства обвалования, запруд и перемычек на пути растекания нефти, а также цистернами для подвозки воды;

- корректировать действия инженерно-технического персонала организации при выполнении работ, связанных с тушением пожара;

- обеспечивать по указанию руководителя тушения пожара отключение или переключение коммуникаций трубопроводов, откачку нефтепродуктов из резервуаров, прорезание отверстий (окон) в резервуарах для подачи пены и т.д.;

- при необходимости выделять в распоряжение руководителя тушения пожара людей, технику и оборудование для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества.

13.14 Аварийное положение на объекте МН может быть отменено только после создания условий для нормального функционирования объекта МН.

13.15 По каждому происшедшему на объекте магистрального трубопровода пожару руководителем организации для выяснения причин их возникновения и развития, а также выработки профилактических мер назначается комиссия, результаты работы которой оформляются актом, по которому руководитель организации принимает решение. Происшедшие на объекте магистрального трубопровода пожары расследуются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Приложение А

(информационное)

Типовое положение о добровольных противопожарных формированиях

на объектах МН

А.1 Общие положения

А.1.1 Для проведения мероприятий по охране от пожаров объектов МН организуются добровольные противопожарные формирования из числа работников организации.

А.1.2 Добровольные противопожарные формирования (ДПФ) организуются на объектах независимо от наличия подразделения негосударственной противопожарной службы.

А.1.3 Организация ДПФ, руководство их деятельности возлагаются на руководителей объектов.

А.1.4 ДПФ могут быть общеобъектовыми (одна на объект) или цеховыми (несколько на объекте) в зависимости от размеров объектов, его структуры и местных особенностей.

При наличии единой ДПФ, в случае необходимости, в подразделениях организуются отделения ДПФ по числу рабочих смен, возглавляемые начальниками этих подразделений.

Начальники ДПФ подчиняются руководителю объекта (цеха, производственного участка и т.д.) и выполняют свои задачи под руководством начальника объектовой противопожарной службы.

А.1.5 Начальники ДПФ, их заместители и начальники отделений назначаются руководством объекта из числа инженерно-технических работников.

А.2 Задачи добровольного противопожарного формирования

На ДПФ возлагается:

- осуществление контроля за соблюдением в организации настоящего стандарта, установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- проведение разъяснительной работы среди работников объектов с целью соблюдения противопожарного режима;

- контроль за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовностью их к применению;

- вызов противопожарной службы и принятие немедленных мер к ликвидации пожара имеющимися в организации средствами пожаротушения;

- участие членов ДПФ, в случае необходимости, в боевых расчетах на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения.

А.3 Порядок организации добровольного противопожарного формирования и его работа

А.3.1 Численный состав ДПФ определяется руководителем организации или структурного подразделения (филиала).

А.3.2 ДПФ организуются на добровольных началах из числа работников объектов в возрасте, не моложе 18 лет, способных по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров ([20], [3]).

А.3.3 Все, поступающие в ДПФ, должны подать письменное заявление на начальника ДПФ.

Зачисление личного состава в ДПФ и последующие изменения этого состава объявляются приказом по структурному подразделению (объекту, цеху). Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в реестре добровольных пожарных, ведение которого осуществляется добровольным противопожарным формированием, и проходят первоначальную подготовку в специализированных учебных центрах.

А.3.4 Исключение из числа членов ДПФ производится:

а) за нарушение противопожарного режима;

б) за невыполнение указаний начальника ДПФ;

в) по собственному желанию путем подачи об этом заявления начальнику ДПФ;

г) в случае увольнения с организации.

А.3.5 Комплектуются ДПФ таким образом, чтобы в каждой смене имелись члены ДПФ.

А.3.6 Табель боевого расчета о действиях членов ДПФ в случае возникновения пожара вывешивается на видном месте.

А.3.7 Учебные занятия с членами ДПФ проводятся по расписанию, утвержденному руководителем структурного подразделения (объекта).

А.3.8 Порядок привлечения членов ДПФ к несению дежурства по пожарной охране объектов в нерабочее время определяется руководителем организации или структурного подразделения (филиала).

А.4 Обязанности начальника добровольного противопожарного формирования

А.4.1 Начальник ДПФ обязан:

а) осуществлять контроль за соблюдением требований настоящего стандарта, установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности;

б) контролировать готовность к действию всех имеющихся первичных средств пожаротушения и не допускать использования этих средств не по назначению;

в) вести разъяснительную работу среди работников о мерах пожарной безопасности;

г) проводить занятия с личным составом ДПФ (в отдельных случаях для проведения занятий могут привлекаться работники противопожарной службы организации);

д) руководить работой начальников отделений ДПФ и проверять готовность к действию объектовых, цеховых боевых расчетов;

е) руководить тушением пожаров на объектах организации до прибытия противопожарной службы;

ж) информировать руководство организации о нарушениях требований настоящего стандарта, установленного противопожарного режима и инструкций о мерах пожарной безопасности.

А.4.2 Во время отсутствия в организации начальника ДПФ его обязанности выполняют заместители начальника ДПФ.

А.5 Обязанности начальника отделения добровольного противопожарного формирования

А.5.1 Начальник отделения (боевого расчета) ДПФ обязан:

а) следить за соблюдением противопожарного режима в организации (на объекте) и готовностью к действию средств пожаротушения во время своей смены;

б) по окончании работы смены проверить противопожарное состояние, принять меры к устранению выявленных недочетов и передать заступающему начальнику отделения ДПФ (при работе в несколько смен) средства пожаротушения;

в) проверить при заступлении на работу наличие членов отделения ДПФ по табелю боевого расчета;

г) обеспечить явку на занятия членов ДПФ отделения;

д) проверять знания всех членов ДПФ отделения своих обязанностей;

е) руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия противопожарной службы или начальника ДПФ.

А.6 Обязанности членов добровольного противопожарного формирования

А.6.1. Члены добровольной пожарной дружины должны:

а) знать, соблюдать и требовать от других соблюдения инструкции о мерах пожарной безопасности в подразделении и на рабочем месте;

б) знать обязанности по табелю боевого расчета и, в случае возникновения пожара, принимать активное участие в его тушении;

в) следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, имеющихся в подразделении, и обо всех обнаруженных неисправностях докладывать начальнику отделения ДПФ, а при возможности самостоятельно устранять эти неисправности;

г) выполнять возложенные на членов ДПФ обязанности, распоряжения начальника ДПФ (отделения) и повышать свои пожарно-технические знания путем посещения занятий, предусмотренных расписанием.

А.7 Содержание добровольного противопожарного формирования

Все расходы по содержанию ДПФ производятся за счет организации, на которых они организуются и должны включать:

- выдачу членам ДПФ, входящим в состав боевых расчетов на пожарных автомобилях и мотопомпах, бесплатно, за счет организации, комплекты одежды (костюм нефтяника утепленный, кожаные или кирзовые сапоги на срок носки, установленный для профессиональных пожарных команд, а также боевой пожарной одежды);

- оплату труда членов ДПФ за время участия их в ликвидации пожара или аварии в рабочее время, а также за дежурства (в исключительных случаях) по пожарной охране объектов в нерабочее время, в соответствии с системой оплаты труда, принятой в организации, и действующим законодательством;

- производить за счет предприятия, учреждения и организации страхование жизни всего личного состава ДПФ на случай смерти или увечья, происшедших в результате работы по ликвидации пожара или аварии.

- поощрения лучших членов ДПФ за активную работу по предупреждению пожаров и участие в их ликвидации в соответствии с системой поощрений, установленной в организации.

Приложение Б

(обязательное)

Форма таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класса взрывопожароопасной зоны, категории и группы взрывоопасной смеси, фамилии лица ответственного за пожарную безопасность

Примечание - Размеры указаны в мм. Фон таблички желтый, все надписи выполняются красным цветом по центру ячеек.

Рисунок Б.1 - Форма таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, класса взрывопожароопасной зоны, категории и группы взрывоопасной смеси, фамилии лица ответственного за пожарную безопасность

Приложение В

(информационное)

Форма журнала осмотра противопожарного водопровода

| № п/п | Дата проверки | Наименование водоисточника | Результаты проверки | Дата устранения неисправности и подпись | Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан  от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите».

[2] Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (утвержден Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405).

[3] Правила пожарной безопасности (утверждены Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года                            № 55 ).

[4] Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов (утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 354).

[5] Перечень организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается негосударственная противопожарная служба (утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2014 года № 1017).

[6] Правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб (утверждены приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782).

[7] Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности (утверждены приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 09.06.2014 г. № 276).

[8] Методические рекомендации по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров (утверждены приказом Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 18 июня 2015 года № 159).

[9] Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года № 20-V «О магистральном трубопроводе».

[10] Правила организации охраны магистральных трубопроводов (утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 32).

[11] Методические рекомендации по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Республики Казахстан от 10 октября 2011 года № 46).

[12] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768).

[13] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823).

[14] Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011, утвержден Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 825).

[15] Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011, утвержден Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879).

[16] Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016, утвержден Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113).

[17] Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017 (утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 года № 40).

[18] Правила устройства электроустановок (утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230).

[19] Правила изготовления, хранения и применения поверительных клейм (утверждены приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 13 июня 2014 года № 215)».

[20] Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V.

[21] Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию (утвержден Совместным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 14 марта 2019 года № 122 и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 марта 2019 года № 150).

[22] Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию (утвержден Приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 марта 2019 года № 170).

_____________________________________________________________________________

МКС 13.220

Ключевые слова: пожарная безопасность, магистральные нефтепроводы, объекты магистральных нефтепроводов, требования пожарной безопасности, средства пожаротушения, негосударственная противопожарная служба.

_____________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						          А. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД					             А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД					         К. Саттыбаева