Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические наземные

ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА

Часть 1

Требования к испытаниям

СТ РК IEC 61215-1–202_

(IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design qualification and type approval. Test requirements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules. Design qualification and type approval. Test requirements (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1. Требования к испытаниям)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Образцы для испытаний	3

5	Маркировка и документация	4

5.1	Маркировка	4

5.2	Документация	4

6	Испытания	6

7	Критерии прохождения	6

7.1	Общие требования	6

7.2	Выходная мощность и электрическая схема	7

7.3	Визуальные дефекты	9

7.4	Электрическая безопасность	9

8	Основные визуальные дефекты	9

9	Отчет	10

10	Изменения	11

11	Порядок и процедуры испытаний	11

Приложение В.А  (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	16

Введение

В первой части данной серии стандартов описаны требования (как общие, так и специфичные требования касательно технологии устройства), подпункты первой части определяют технологические вариации, второй часть определяет набор процедур испытаний, необходимых для квалификации проекта и утверждения типа. Процедуры испытаний, описанные во второй части, действительны для всех технологий устройств.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические наземные

ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА

Часть 1

Требования к испытаниям

Дата введения ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования для квалификации проекта и утверждения типа наземных фотоэлектрических (PV) модулей, предназначенных для длительной эксплуатации на воздухе, как определено в IEC 60721-2-1. Настоящий стандарт распространяется на все материалы наземных модулей с плоскими пластинами, такие, как типы модулей из кристаллического кремния, а также модули с тонкой пленкой.

Настоящий стандарт не применяется к модулям, которые используются с концентрированным солнечным светом, хотя он может использоваться для модулей с низкой концентрацией (от 1 до 3 солнц). Для модулей с низкой концентрацией все испытания проводятся с использованием уровней тока, напряжения и мощности, используемых для проектной концентрации.

В настоящем стандарте не рассматриваются особенности фотоэлектрических модулей со встроенной электроникой, но он может использоваться в качестве основы для проведения испытания таких фотоэлектрических модулей.

Целью проведения данных испытаний является определение электрических и тепловых характеристик модуля и демонстрация того (насколько это возможно, в разумных пределах с точки зрения стоимости и затраченного времени), что модуль будет работоспособен длительный в условиях, которые описаны в области применения. Фактический ожидаемый срок службы модулей, соответствующих требованиям, будет зависеть от их конструкции, окружающей среды и условий, в которых они будут эксплуатироваться.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60050 (все части) International Electrotechnical Vocabulary (available at http://www.electropedia.org) (Международный электротехнический словарь).

IEC 60269-6:2010 Low-voltage fuses – Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем).

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

IEC 60891:2009 Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics (Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики).

IEC 60904-1:2006 Photovoltaic devices – Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics (Приборы фотоэлектрические. Часть 1. Измерение вольт-амперных характеристик).

IEC 60904-3:2019 Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data (Приборы фотоэлектрические. Часть 3. Принципы измерения характеристик фотоэлектрических приборов с учетом стандартной спектральной плотности энергетической освещенности наземного солнечного излучения).

IEC 60904-10:2009 Photovoltaic devices – Part 10: Methods of linearity measurement (Приборы фотоэлектрические. Часть 10. Методы измерения линейности).

IEC 61215-2:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 2. Методики испытаний).

IEC 61730-2:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2: Requirements for testing (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний).

IEC/TS 61836:2016 Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols (Системы фотоэлектрические. Термины, определения и символы).

IEC 61853-1:2011 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating – Part 1: Irradiance and temperature performance measurements and power rating (Модули фотоэлектрические. Определение рабочих характеристик и энергетическая оценка. Часть 1. Измерение рабочих характеристик в зависимости от температуры и энергетической освещенности. Номинальная мощность).

IEC 61853-2:2016 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating – Part 2: Spectral response, incidence angle, and module operating temperature measurements (Модули фотоэлектрические. Определение рабочих характеристик и энергетическая оценка. Часть 2. Измерения спектральной чувствительности, угла падения и рабочих температур модуля).

IEC/TS 62915:2018 Photovoltaic (PV) modules – Retesting for type approval, design and safety qualification (Модули фотоэлектрические. Утверждение типа и оценка конструкции и безопасности. Проведение повторных испытаний).

ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Неопределенность измерения. Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM:1995)).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 60050 и IEC 61836, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Сборник классов мощности (bins of power classes): Критерии сортировки мощности (обычно максимальной мощности) от производителя фотоэлектрического модуля.

3.2 Допуски <по одобренным показаниям> (tolerances <on label>): Диапазон значений электрических параметров фотоэлектрического модуля, указанный производителем.

3.3 ИКМ (MQT): Испытание Качества Модуля.

3.4 Утверждение типа (type approval): Проверка соответствия, проводимая на одном или нескольких образцах продукции.

Примечание – Взято из IEC 60050-581:2008, 581-21-08 – Вид испытания.

3.5 Воспроизводимость <измерений> (reproducibility <of measurements>): Совпадение результатов измерений одного и того же значения величины, когда отдельные измерения производятся в разных условиях измерения:

- принцип измерения;

- метод измерения;

- наблюдатель;

- измерительные приборы;

- стандартный образец;

- лаборатория;

- при условии использования инструментов, которые отличаются от тех, которые используют обычно,

через промежутки времени, относительно длинные по сравнению с продолжительностью одного измерения.

[≈ VIM 3.7]

Примечания

1 Понятия «принцип измерения» и «метод измерения» определены соответственно в VIM 2.3 и 2.4.

2 Термин «воспроизводимость» также применяется к случаю, когда во внимание принимаются только некоторые из вышеперечисленных условий, при условии, что они указаны.

3 Взято из IEC 60050-311:2001, 311-06-07.

- Образцы для испытаний

Образцы фотоэлектрических модулей должны быть изготовлены из указанных материалов и компонентов в соответствии с соответствующими чертежами и технологическими картами и пройти стандартные процедуры проверки, контроля качества и приемки производства. Фотоэлектрические модули должны быть детально укомплектованы и сопровождаться инструкциями производителя по эксплуатации, монтажу и подключению. Если испытываемые фотоэлектрические модули являются прототипами по новому проекту, а не являются изготавливаемыми единицами, это должно быть обязательно отмечено в отчете об испытаниях (см. раздел 9).

Количество необходимых образцов для испытаний определяется применимыми последовательностями испытаний (см. раздел 11).

Для таких испытаний, как испытание шутнирующего диода, могут потребоваться специальные образцы ИКМ (MQT) 18 (см. IEC 61215-2).

Для проведения квалификации нескольких сборников классов мощности в пределах, указанных в будущей IEC/TS 62915, для проведения испытания должны использоваться не менее 2 модулей, каждый из нижнего, среднего и высшего уровней мощности. Если средний уровень мощности не существует, следует использовать следующий уровень выше.

Если квалификация одного уровня мощности должна быть расширена на дополнительные ячейки уровней мощности в пределах границ, указанных в IEC/TS 62915, должны быть использованы как минимум по 2 модуля, из нижнего, среднего и высшего уровня мощности (см. № 1 в 7.2.1).

Желательно предоставить дополнительные запасные образцы, отвечающие тем же требованиям к выходной мощности.

Если применимо, образцы для испытаний должны использоваться для представления группы продуктов или вариантов материалов, или производственных процессов, используемых для производства модулей. Дополнительные образцы, необходимые для программы испытаний, после получены из IEC/TS 62915.

- Маркировка и документация

Маркировка

На каждом модуле должна быть четкая и нестираемая маркировка:

- наименование, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак производителя;

- обозначение типа или модели;

- cерийный номер (если он не отмечен на другой части товара);

- дата и место изготовления; в качестве альтернативы серийный номер, позволяющий отследить дату и место изготовления;

- максимальное напряжение в системе;

- класс по способу защиты от поражения электрическим током;

- напряжение при разомкнутой цепи или Voc, включая допуски;

- ток при коротком замыкании или Isc, включая допуски;

- максимальная мощность модуля или Pmax, включая допуски.

Все электрические данные должны быть указаны относительно стандартных условий испытаний (1000 Вт/м2, 25 °C, AM 1,5 согласно IEC/TS 61836).

Международные символы используются там, где применимо.

Соответствие маркировки проверяют осмотром и MQT 06.1.

Документация

5.2.1 Минимальные требования

Модули должны сопровождаться документацией, описывающей методы электрического и механического монтажа, а также электрические параметры модуля. В документации должен быть указан класс защиты от поражения электрическим током, согласно которому была проведена квалификация модуля, и любые конкретные ограничения, необходимые для этого класса. Документация должна гарантировать, что установщики и операторы получат соответствующую и достаточную документацию для безопасной установки, использования и обслуживания фотоэлектрических модулей.

Примечание – Для одного поставляемого модуля считается достаточным наличие одного комплекта документации.

5.2.2 Информация, которая должна быть представлена в документации

- вся информация, требуемая в соответствии с 5.1 от e) до i);

- номинальный обратный ток в соответствии с IEC 61730-2;

- тип и мощность устройства максимальной токовой защиты, например, приведено в IEC 60269-6. Рекомендуются устройства защиты от перегрузки по току с номиналом 1 ч, 1,35 In, где In – номинальное значение устройства защиты от перегрузки по току.

- рекомендуется максимальная конфигурация последовательных/параллельных модулей;

- заявленные производителем допуски по Voc, Isc и максимальной выходной мощности в стандартных условиях испытаний;

- температурный коэффициент для напряжения при холостом ходе;

- температурный коэффициент для максимальной мощности;

- температурный коэффициент тока короткого замыкания.

Все электрические данные, упомянутые выше, должны быть указаны относительно стандартных условий испытаний (1000 Вт/м2, 25 °C, AM 1,5 согласно IEC/TS 61836). Кроме того, должны быть указаны следующие параметры:

- номинальная рабочая температура модуля (NMOT);

- производительность в НРТМ (MQT 06.2);

- производительность при низкой освещенности (MQT 07).

Международные символы должны использоваться там, где применимо.

Соответствие проверяют осмотром и MQT 04 – MQT 07.

Электрическая документация должна включать подробное описание используемого метода электромонтажа. Это описание должно включать:

- минимальные диаметры кабеля для модулей, предназначенных для полевой проводки;

- любые ограничения, касающиеся методов подключения и организации проводки, относящиеся к отсеку или коробке электропроводки;

- размер, тип, материал и допустимый температурный диапазон используемых проводников;

- типы клемм для полевой проводки;

- конкретная модель/типы фотоэлектрических соединителей и производитель, с которыми могут сочленяться соединители модуля;

- используемые способ(ы) соединений (если необходимо); все предоставленное или указанное оборудование должно быть указано в документации;

- тип и номинальные значения используемого шунтирующего диода (если необходимо);

- условия монтажа (например, наклон, ориентация, средства монтажа, охлаждение);

- информация о степень(и) огнестойкости и ссылка на нормативный документ, а также условия, при которых обеспечивается указанная степень огнестойкости (например, угол наклона, крепежные конструкции и иные данные по установке);

- информация с указанием расчетной нагрузки на каждое механическое средство крепления модуля, оценка которой была сделана во время испытания статической механической нагрузки в соответствии с MQT 16. По усмотрению производителя также может быть указана нагрузка при испытании и/или коэффициент безопасности γm.

Для обеспечения повышенной мощности модуля в результате определенных условий использования, инструкции по установке должны включать соответствующие параметры, указанные производителем, или следующее заявление или ему подобное:

«В нормальных условиях фотоэлектрический модуль, вероятно, будет работать на более высоком токе и/или напряжении, чем указано в стандартных условиях испытаний. Соответственно, значения ISC и VOC, указанные на этом модуле, следует умножить на коэффициент 1,25 при определении номинальных значений напряжения компонентов, номинальных значений тока проводника и размера элементов управления, подключенных к выходу фотоэлектрического модуля».

5.2.3 Руководство по сборке

Руководства по сборке должны быть поставлены вместе с продуктом, который поставляется частями. Они должны содержать подробную и требуемую информацию, которая необходима для полной и безопасной сборки.

- Испытания

В соответствии с требованиями, необходимо, чтобы в лаборатории для испытаний был использован модуль управления, чтобы обнаруживать отклонения в результатах измерений.

Модули должны быть разделены на группы и должны пройти последовательные испытания в соответствии с информацией на РИСУНКЕ 1. Последовательности квалификационных испытаний должны выполняться в указанном порядке. Обозначения MQT в полях относятся к соответствующим определениям испытаний в Части 2 настоящего стандарта. Подробная информация о конкретных методах испытаний представлена в соответствующих частях настоящего стандарта.

Промежуточные измерения максимальной мощности (MQT 02) и измерение сопротивление изоляции (MQT 03) не требуются, но их можно использовать для отслеживания изменений.

Любым отдельным испытаниям, которые проводятся независимо от последовательности испытаний, например, на специальных испытываемых образцах для MQT 09 и MQT 18, должны предшествовать начальные испытания MQT 01, MQT 02, MQT 03 и MQT 15, в соответствии с тем, что необходимо.

При проведении испытаний лицо, проводящее испытание, должно строго соблюдать инструкции производителя по обращению, установке и подключению. Последовательность А можно пропустить, если для типа модуля было проведено испытание в соответствии с IEC 61853-1. В этом случае соответствующие результаты испытаний по IEC 61853-1 должны быть указаны или на них должна быть ссылка в итоговом отчете.

Условия испытаний приведены в таблице 1. Уровни испытаний в таблице 1 – это минимальные уровни, необходимые для квалификации. Если лаборатория и производитель модуля согласны, испытания могут быть проведены с повышенной степенью безопасности. Это необходимо отметить в протоколе испытаний.

- Критерии прохождения

Общие требования

Если указанным условиям испытаний не отвечают два или более испытанных образцов, считается, что модуль не отвечает квалификационным требованиям. Если только один из испытанных образцов не прошел какое-либо испытание, должны быть выбраны два дополнительных модуля, отвечающих требованиям раздела 4, и должны пройти всю серию испытаний в соответствии с последовательностью.

Если один или оба указанных модуля также не выдерживают испытаний, модуль считают не соответствующим квалификационным требованиям. Однако если оба модуля проходят испытания, считается, что модуль соответствует квалификационным требованиям.

Если каждый образец для испытаний соответствует всем следующим критериям, в данном случае считают, что проект модуля прошел все квалификационные испытания и утвержден в соответствии с настоящим стандартом.

Выходная мощность и электрическая схема

7.2.1 Проверка номинальных значений –> Схема №1

Все модули должны быть стабилизированы в соответствии с методом MQT 19.1 из IEC 61215-2 (для технических требований см. подразделы в IEC 61215-1). После стабилизации модули должны быть измерены в соответствии с MQT 6.1 (Pmax (Lab)). После процедуры стабилизации все модули должны соответствовать номинальной мощности, указанной на табличке с заводской характеристикой (Pmax (NP)), включая указанную погрешность измерения m1. Следовательно, должен соблюдаться следующий критерий:

Проверка Pmax:

Каждый отдельный модуль должен соответствовать следующему критерию:

Pmax(Lab)×1+m1%100≥Pmax(NP)×1-t1%100

где Pmax (Lab) – измеряемая максимальная мощность STC каждого модуля в стабилизированном состоянии;

Pmax (NP) – максимальная номинальная мощность каждого модуля без допусков;

m1  – погрешность (неопределенность) измерения лаборатории в % для Pmax (расширенная комбинированная погрешность (k = 2), Руководство ISO/IEC 98-3 (ISO/IEC Guide 98-3);

t1 – нижнее предельное отклонение в % для Pmax (Lab), указанное изготовителем.

Для PmaxLab применяется следующий критерий:

Pmax(Lab)×1+m1%100≥Pmax(NP)

где PmaxLab – среднее арифметическое измеренной максимальной мощности STC модулей в стабилизированном состоянии.

Для нескольких сборников уровней (классов) мощности эта формула должна применяться к каждому исследуемому уровню (классу) мощности.

Проверка Voc:

Каждый отдельный модуль должен соответствовать следующему критерию:

Voc(Lab)×1+m2%100≥Voc(NP)×1+t2%100

где Voc(Lab) – измеряемое максимальное напряжение разомкнутой цепи Voc каждого модуля в стабилизированном состоянии;

Voc(NP) – максимальное номинальное напряжение разомкнутой цепи Voc каждого модуля без допусков;

m2 – погрешность (неопределенность) измерения лаборатории для Voc;

t2 – верхнее предельное отклонение в % для Voc.

Проверка Isc:

Каждый отдельный модуль должен соответствовать следующему критерию:

ISC(Lab)×1+m3%100≥ISC(NP)×1+t3%100

где ISC(Lab) – измеряемое максимальное Isc каждого модуля в стабилизированном состоянии;

ISC(NP) – максимальное номинальное Isc каждого модуля без допусков;

m3 – погрешность (неопределенность) измерения лаборатории для Isc;

t3 – верхнее предельное отклонение в % для Isc.

Систематические изменения в сторону увеличения или уменьшения выходной мощности будут указаны в окончательном отчете.

7.2.2 Максимальное снижение мощности во время испытаний на определение типа –> Схема №2

В конце каждой серии испытаний или для последовательности B максимальное падение мощности (напряжения) на выходе должно быть меньше 5 % относительно исходной измеренной выходной мощности модуля Pmax(Lab_Gate No. 1). Каждый испытываемый образец должен соответствовать следующим критериям:

Pmax(Lab_Gate No.2)≥0,95 ×Pmax(Lab_Gate No.1)×1-r%100

Воспроизводимость определяется для Pmax и используется в формуле. Воспроизводимость r должна быть меньше, чем указано в разделах стандарта, касающихся технологий.

Проверка воспроизводимости r осуществляется путем сравнения модуля (ей) управления из последовательности A после начальной стабилизации (начало испытания) и после окончательной стабилизации (конец испытаний из последовательности от B до E). Второе испытание проводят после завершения всех испытаний. Применимо следующее:

- Измерения всех модулей из последовательностей B (после MQT 18.1), C, D и E проводятся вместе с одним контрольным модулем из последовательности A.

- Если перечисление a) не может быть применим из-за ограничений в последовательности испытаний (различное время завершения испытаний или запросы клиентов), применяется следующее:

Для каждой последовательности B (после MQT 18.1), C, D и E должен быть определен один модуль управления из последовательности A. Стабилизация и измерение модуля управления проводится вместе с модулями из применяемой последовательности B (после MQT 18.1), C, D или E. Для каждого определенного значения r должно выполняться требование для r.

Параметр воспроизводимости r не равен общей неопределенности измерения в              MQT 06.1. Рекомендуется использовать один и тот же имитатор солнечного излучения для Pmax (Lab_Gate № 1) и Pmax (Lab_Gate № 2).

Если r превышает установленный технологический предел для модуля управления, лаборатории необходимо проверить исправность своего испытательного оборудования, используя свой эталонный модуль; испытываемый модуль выдает плохую воспроизводимость или он находится в нестабильном состоянии после того, как была проведена процедура MQT 19.1. Если все проверки подтверждают, что измерительное оборудование работает правильно, это означает, что модуль управления отклонился более, чем на технологический предел. В этом случае используйте ограничение для r.

7.2.3 Электрическая схема

В образцах не должно быть разомкнутой цепи во время испытаний.

Визуальные дефекты

Отсутствуют визуальные доказательства серьезного дефекта, как это определено в разделе 8.

Электрическая безопасность

- После испытаний выполняются требования испытания по измерению сопротивления изоляции (MQT 03).

- Требования к испытаниям изоляции на влагостойкость (MQT 15) выполняются в начале и в конце каждой последовательности.

- Выполняются особые требования отдельных тестов.

- Основные визуальные дефекты

Целью визуального осмотра является обнаружение любых визуальных дефектов, которые могут вызвать риск потери надежности, включая выходную мощность.

В некоторых случаях может потребоваться дополнительное испытание, чтобы окончательно решить, существуют ли серьезные визуальные дефекты или нет.

Для проведения квалификации проекта и утверждения типа основными визуальными дефектами считаются следующие наблюдения:

- Сломанные, потрескавшиеся или разорванные внешние поверхности.

- Искривление или смещение внешних компонентов, включая внешние покрытия, подложки, рамы и распределительные коробки, до степени, ухудшающей работу фотоэлектрического модуля;

- Пузырьки или расслоения, образующие непрерывный путь между электрической цепью и краем модуля.

- Если механическая целостность зависит от расслоения или других способов скрепления, сумма площади всех пузырьков не должна превышать 1 % от общей площади модуля.

- Наличие расплавленного или сгоревшего герметика, заднего листа, переднего листа, диода или активного фотоэлектрического компонента.

- Нарушение механической целостности до степени, ухудшающей рабочие или монтажные характеристики модуля;

- Треснувшие/сломанные элементы, которые могут привести к отделению от электрической цепи фотоэлектрического модуля более 10 % фотоэлектрической активной области элемента.

- Отсутствие токоведущих частей или их видимая коррозия, занимающая более 10 % любой ячейки.

- Нарушенные соединения, крепления или клеммы.

- Наличие короткозамкнутых токоведущих частей или доступных токоведущих частей.

- Нет маркировки модуля (этикетки) или информацию невозможно прочитать.

- Отчет

После утверждения типа, организация, проводившая испытания, должна подготовить отчет о квалификационных испытаниях с замеренными рабочими характеристиками и подробной информацией о любых отказах и повторных испытаниях в соответствии с ISO/IEC 17025. Отчет должен содержать подробную спецификацию модуля. Каждый отчет об испытаниях должен включать как минимум следующую информацию:

- наименование документа;

- наименование и адрес испытательной лаборатории, и место проведения испытаний;

- уникальная идентификация отчета и каждой страницы;

- наименование и адрес заказчика, если необходимо;

- описание и идентификация испытуемого образца;

- характеристика и состояние испытуемого образца;

- дата получения образца и дата (ы) испытания, если необходимо;

- определение используемого метода испытаний

- ссылка на процедуру отбора образцов, если применимо;

- измерения, исследования и полученные результаты, подтверждаемые таблицами, графиками, рисунками и фотографиями, в зависимости от ситуации, включая:

  - температурные коэффициенты для токов короткого замыкания, напряжения холостого хода и максимальной мощности,

  - НМРТ,

  - мощность при НМРТ, СУИ и в условиях низкой освещенности,

  - максимальную температуру затемненного элемента, наблюдаемую во время испытания на стойкость к местному перегреву,

  - спектр лампы, использованной при испытаниях на воздействие УФ-излучения,

  - метод(ы) монтажа, используемые при испытании на статическую механическую нагрузку и для измерения НРМТ,

  - положительные/отрицательные испытательные нагрузки и коэффициент запаса прочности γm при испытаниях на стойкость к механическим нагрузкам,

  - диаметр и скорость градин при испытаниях на стойкость к ударам града,

  - максимальная потеря мощности, наблюдаемая после всех испытаний, и

- любые наблюдаемые отказы;

- обозначение типа модуля, включая допуски производителя по мощности;

- сводные результаты по всем критериям прохождения, определенным в разделе 7, в абсолютных и относительных изменениях. Если наблюдается тенденция к более высоким или низким значениям, это должно быть включено в отчет. Необходимо подробно указать используемую процедуру стабилизации (излучение, температура, время);

- положение об оцененной неопределенности результатов испытаний (если применимо); укажите воспроизводимость r из модуля управления, который используется для Схемы №2.

- подпись и должность, либо равноценную идентификацию лиц, отвечающих за содержание отчета, а дату его составления,

- при необходимости, положение о том, что результаты относятся только к испытанным образцам;

- положение о том, что отчет не может быть воспроизведен, иначе как полностью, без письменного разрешения лаборатории.

- Изменения

Изменения в выборе материалов, компонентов и производственного процесса могут повлиять на квалификацию измененного продукта. Для всех материалов, непосредственно контактирующих друг с другом, должны быть проведены испытания во всех применимых комбинациях, если не может быть доказано равенство.

Подробные требования к повторным испытаниям определены в IEC/TS 62915                          (IEC/TS 62915). С целью выявления неблагоприятных изменений в модифицированном продукте, были определены рекомендованные последовательности испытаний

Количество образцов, которые должны быть включены в программу повторного тестирования, и критерии «годен/не годен» должны быть взяты из соответствующих разделов/подразделов настоящего стандарта.

- Порядок и процедуры испытаний

Для квалификации проекта и утверждения типа применяются следующие процедуры испытаний и их последовательность. В таблице 1 представлена сводная информация по разным испытаниям. Полная последовательность испытаний приведена на рисунке 1. Описание испытаний и процедур испытаний представлено в IEC 61215-2. Различия, относящиеся к технологиям, будут описаны в соответствующей части данного стандарта, относящейся к конкретной технологии.

Таблица 1 – Сводная информация по уровням испытаний

| Испытание | IEC 61215:2005 или IEC 61646:2008 | Наименование | Условия испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| MQT 01 | 10.1 | Визуальный осмотр | См. подробный список осмотра в разделе 8 |
| MQT 02 | 10.2 | Определение максимальной мощности | См. IEC 60904-1 |
| MQT 03 | 10.3 | Измерения сопротивления изоляции | Для модулей с системным напряжением более 50 В постоянного тока, диэлектрическое сопротивление при 1000 В постоянного тока + двойное максимальное напряжение системы в течение 1 минуты, после чего следует измерение сопротивления изоляции при 500 В постоянного тока или максимальное напряжение системы в течение 2 мин. Для модулей с системным напряжением менее 50 В постоянного тока, напряжение при испытании – 500 В постоянного тока. |

Продолжение таблицы 1

| Испытание | IEC 61215:2005 или IEC 61646:2008 | Наименование | Условия испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| MQT 04 | 10.4 | Определение температурных коэффициентов | См. IEC 60891 См. IEC 60904-10 для руководства (см примечание «а» Рисунка 1) |
| MQT 05 | 10.5 | Определение номинальной рабочей температуры модуля (НРТМ) | См. IEC future 61853-2 Модуль, который работает около максимальной мощности Общее солнечное излучение: 800 Вт/м2 Температура окружающей среды: 20 °С Скорость ветра: 1 м/с |
| MQT 06 | 10.6 | Измерение вольт-амперных характеристик при СУИ и НРТМ | Температура элемента: 25 °С при и температура модуля в НРТМ Энергетическая освещенность: 1000 и 800 Вт/м2 с эталонным распределением солнечным спектральным освещением с IEC 60904-3 Требования: см. раздел 7 |
| MQT 07 | 10.7 | Измерение вольт-амперных характеристик в условиях низкой энергетической освещенности (УНО) | Температура элемента: 25 °С при Стандартных тестовых условиях и температура модуля при Номинальной рабочей температуре модуля. Энергетическая освещенность: 200 Вт/м2 с эталонным распределением солнечным спектральным освещением с IEC 60904-3 |
| MQT 08 | 10.8 | Натурные испытания | Общее солнечное излучение: 60 кВтч/м2 |
| MQT 09 | 10.9 | Испытания на стойкость к местному перегреву | Воздействие излучения мощностью 1000 Вт/м2 в наихудших условиях горячей точки в соответствии с технологической частью и IEC 61215-2 |
| MQT 10 | 10.10 | Испытание на воздействие ультрафиолетового излучения | Суммарная доза 15 кВч/м2 в УФ диапазоне от 280 до 385 нм с УФ излучением от 3 % до 10 % в диапазоне от 280 до 320 нм |
| MQT 11 | 10.11 | Термоциклирование | 50 циклов (последовательность С) или 200 циклов (последовательность D) при температуре от минус 40 °С до 85 °С с током в соответствии с технологической частью до 80 °С |

Продолжение таблицы 1

| Испытание | IEC 61215:2005 или IEC 61646:2008 | Наименование | Условия испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| MQT 12 | 10.12 | Термоциклирование при высокой влажности | 10 циклов при температуре от 85 °С до минус 40 °С; относительная влажность 85 % с контролем непрерывности цепи |
| MQT 13 | 10.13 | Испытания на воздействие высокой влажности при высокой температуре | 1000 часов; при температуре 85 °С; относительная влажность 85 % |
| MQT 14 | 10.14 | Испытания надежности средств внешних соединений | Проверка фиксации соединительной коробки и крепления шнура |
| MQT 15 | 10.15 | Испытание изоляции на влагостойкость | Повышение испытательного напряжения на скорости, не превышающей 500 В/С, 500 В или максимальное напряжение системы для модуля, в зависимости от того, какое из них выше. Сохраняйте напряжение на этом уровне в течение 1 мин |
| MQT 16 | 10.16 | Испытания на стойкость к механическим нагрузкам | Три цикла с равномерной нагрузкой, определенной производителем, прикладываемой поочередно в течение 1 ч к передней и тыльной поверхностям. Минимальная нагрузка при испытании: 2400 Па |
| MQT 17 | 10.17 | Испытания на стойкость к ударам града | Удар градом диаметром 25 мм со скоростью 23 м/с в 11 местах |
| MQT 18 | 10.18 | Испытания шунтирующих/блокирующих диодов на термостойкость | MQT 18.1: Испытания шунтирующих/блокирующих диодов на термостойкость 1 ч при ISC и 75 °С 1 ч при 1,25 ISC и 75 °С MQT 18.2: Функциональные испытания шунтирующих/блокирующих диодов Проведите замеры напряжения и тока при 25 °С |
| MQT 19 | 10.19 | Стабилизация | Три последовательных измерения выходной мощности P1, P2 и P3 с использованием MQT 02. Выходная мощность STC определяется с помощью процедуры MQT 06.1 |

- модулей

a Эти испытания могут быть пропущены, если проводят испытания IEC 61853 для этого типа модуля. Отчет об испытаниях должен быть включен в отчет о квалификации проекта в соответствии с IEC 61215.

b Если в стандартных модулях нет шунтирующих диодов, может быть создан специальный образец для проведения испытаний для осуществления проверки шунтирующих диодов на термостойкость (MQT 18.1). Шунтирующий диод должен быть установлен, как в стандартном модуле, с присоединенными подводящими проводами, как требуется в MQT 18 IEC 61215-2. Этот образец не должен проходить другие испытания в последовательности.

c Для испытаний на стойкость к местному перегреву, допустима следующая последовательность испытаний: MQT 01, MQT 19.1, MQT 06.1, MQT 03, MQT 15, MQT 09 и MQT 18.2.

d Начальная стабилизация MQT 19.1 может включать проверку альтернативной процедуры стабилизации (см. IEC 61215-2) для модулей последовательности A.

Рисунок 1 – Полный цикл испытаний для квалификации проекта и утверждения типа фотоэлектрических модулей

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60269-6:2010 Low-voltage fuses – Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем) | IDT | ГОСТ IEC 60269-6–2013 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем |
| IEC 60891:2009 Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics (Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики). | IDT | СТ РК IEC 60891-2015 Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики |
| ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий). | IDT | СТ РК ISO 17025-2018 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |

УДК 697.329:006.354                                                                             МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: модули фотоэлектрические, фотоэлектрические модули для наземного применения, технические требования, требования к испытаниям, наземные модули

УДК 697.329:006.354                                                                             МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: модули фотоэлектрические, фотоэлектрические модули для наземного применения, технические требования, требования к испытаниям, наземные модули

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |