Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические наземные

ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА

Часть 1-1

Специальные требования к испытаниям фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния

СТ РК IEC 61215-1-1–202_

(IEC 61215-1-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61215-1-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1-1. Специальные требования к испытаниям фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Образцы для испытаний	2

5	Маркировка и документация	2

6	Испытания	2

7	Критерии прохождения	2

8	Основные визуальные дефекты	2

9	Отчет	2

10	Изменения	2

11	Порядок и процедуры испытаний	2

11.1	Визуальный осмотр (MQT 01)	2

11.2	Определение максимальной мощности (MQT 02)	2

11.3	Проверка изоляции (MQT 03)	3

11.4	Измерение температурных коэффициентов (MQT 04)	3

11.5	Измерение номинальной рабочей температуры модуля (NMOT) (MQT 05)	3

11.6	Производительность STC (MQT 06.1) и NMOT (MQT 06.2)	3

11.7	Производительность при низкой освещенности (MQT 07)	3

11.8	Испытание на открытом воздухе (MQT 08)	3

11.9	Испытание на выносливость в горячих точках (MQT 09)	3

11.10	УФ-предварительное кондиционирование (MQT 10)	4

11.11	Испытание на термоциклирование (MQT 11)	4

11.12	Испытание на влажность-замерзание (MQT 12)	4

11.13	Испытание на влажное тепло (MQT 13)	4

11.14	Испытание на устойчивость контакта (MQT 14)	4

11.15	Испытание на влажный ток утечки (MQT 15)	4

11.16	Статическая механическая нагрузка (MQT 16)	4

11.17	Приветственное испытание (MQT 17)	4

11.18	Тепловое испытание возвратного диода (MQT 18)	4

11.19	Стабилизация (MQT 19)	5

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические наземные

ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА

Часть 1-1

Специальные требования к испытаниям фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния

Дата введения ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования для квалификации проекта и утверждения типа наземных фотоэлектрических (PV) модулей, предназначенных для длительной эксплуатации на воздухе, как определено в IEC 60721-2-1. Настоящий стандарт распространяется на все материалы наземных модулей с плоскими пластинами из кристаллического кремния.

Настоящий стандарт не применяется к модулям, которые используются с концентрированным солнечным светом, хотя он может использоваться для модулей с низкой концентрацией (от 1 до 3 солнц). Для модулей с низкой концентрацией все испытания проводятся с использованием уровней тока, напряжения и мощности, используемых для проектной концентрации.

Целью проведения данных испытаний является определение электрических и тепловых характеристик модуля и демонстрация того (насколько это возможно, в разумных пределах с точки зрения стоимости и затраченного времени), что модуль будет работоспособен длительный в условиях, которые описаны в области применения. Фактический ожидаемый срок службы модулей, соответствующих требованиям, будет зависеть от их конструкции, окружающей среды и условий, в которых они будут эксплуатироваться.

Настоящий стандарт устанавливает модификации процедур и требований испытания, зависящие от фотоэлектрической технологии, согласно IEC 61215-1:2016 и                                        IEC 61215-2:2016.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1. Требования к испытаниям).

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

IEC 61215-2:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 2. Методики испытаний).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 61215-1:2016.

- Образцы для испытаний

Настоящий раздел IEC 61215-1:2016 применяется без изменений.

- Маркировка и документация

Настоящий раздел IEC 61215-1:2016 применяется без изменений.

- Испытания

Настоящий раздел IEC 61215-1:2016 применяется без изменений.

- Критерии прохождения

Настоящий раздел IEC 61215-1: 2016 применяется без изменений.

Максимально допустимое значение воспроизводимости устанавливается как                           r = 1,0 %.

- Основные визуальные дефекты

Настоящий раздел IEC 61215-1:2016 применяется без изменений.

- Отчет

Настоящий раздел IEC 61215-1:2016 применяется без изменений.

- Изменения

Настоящий раздел IEC 61215-1:2016 применяется без изменений.

- Порядок и процедуры испытаний

Настоящий раздел IEC 61215-1:2016 применяется без изменений.

Визуальный осмотр (MQT 01)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Определение максимальной мощности (MQT 02)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Проверка изоляции (MQT 03)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Измерение температурных коэффициентов (MQT 04)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Измерение номинальной рабочей температуры модуля (NMOT) (MQT 05)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Производительность STC (MQT 06.1) и NMOT (MQT 06.2)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Производительность при низкой освещенности (MQT 07)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Испытание на открытом воздухе (MQT 08)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Испытание на выносливость в горячих точках (MQT 09)

Соответствующий подраздел IEC 61215-2:2016, испытание MQT 09, применяется без изменений.

11.9.1 Цель

Соответствующий подраздел IEC 61215-2:2016, испытание MQT 09, применяется без изменений.

11.9.2 Классификация соединений между ячейками

Соответствующий подраздел IEC 61215-2:2016, испытание MQT 09, применяется без изменений.

11.9.3 Аппарат

Соответствующий подраздел IEC 61215-2:2016, испытание MQT 09, применяется без изменений.

11.9.4 Процедура

MQT 09.1 должен выполняться в соответствии с IEC 61215-2:2016.

11.9.5 Окончательные измерения

Соответствующий подраздел IEC 61215-2:2016, испытание MQT 09, применяется без изменений.

11.9.6 Требования

Соответствующий подраздел IEC 61215-2:2016, испытание MQT 09, применяется без изменений.

УФ-предварительное кондиционирование (MQT 10)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Испытание на термоциклирование (MQT 11)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Специфический для технологии ток, который необходимо приложить в соответствии с испытанием MQT 11 IEC 61215-2:2016, должен быть равен току пиковой мощности STC.

Испытание на влажность-замерзание (MQT 12)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Испытание на влажное тепло (MQT 13)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Испытание на устойчивость контакта (MQT 14)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Испытание на влажный ток утечки (MQT 15)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Статическая механическая нагрузка (MQT 16)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Приветственное испытание (MQT 17)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Тепловое испытание возвратного диода (MQT 18)

Настоящий раздел IEC 61215-2:2016 применяется без изменений.

Стабилизация (MQT 19)

Для определения стабилизации в соответствии с испытанием MQT 19                                        IEC 61215-2:2016 для фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния следует использовать x = 0,01.

Температура – критический параметр. Для измерения MQT 06.1 согласно                                  IEC 61215-2:2016 должно быть обеспечено выполнение измерения при температуре модуля (25 ± 2) °C.

11.19.1 Другие процедуры стабилизации

В настоящее время нет альтернативных методов стабилизации.

11.19.2 Начальная стабилизация (MQT 19.1)

Первоначальная стабилизация модулей c-Si должна быть достигнута путем воздействия на все модули солнечного света (реального или смоделированного) с уровнем дозы облучения не менее 10 кВтч/м2. После этой предварительной подготовки все испытательные модули должны быть измерены на мощность STC (MQT 06.1).

Для выполнения требований MQT 19 требуются два интервала не менее 5 кВтч/м2 каждый.

Если стабилизация выполняется на открытом воздухе, температурные ограничения модуля не применяются.

После стабилизации время не критично. Все измерения выполняют в сопоставимые сроки и время указывают в отчете.

11.19.3 Окончательная стабилизация (MQT 19.2)

Окончательная стабилизация (MQT 19.2) не требуется.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1. Требования к испытаниям). | IDT | СТ РК IEC 61215-1–* Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1. Требования к испытаниям. |
| IEC 61215-2:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 2. Методики испытаний). | IDT | СТ РК IEC 61215-1–* Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 2. Методики испытаний |
| __________________ * На стадии разработки. |  |  |

УДК 697.329:006.354                                                                             МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: модули фотоэлектрические, фотоэлектрические модули для наземного применения, модули на основе кристаллического кремния, технические требования, требования к испытаниям, наземные модули

УДК 697.329:006.354                                                                             МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: модули фотоэлектрические, фотоэлектрические модули для наземного применения, модули на основе кристаллического кремния, технические требования, требования к испытаниям, наземные модули

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |