Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

Часть 1

Требования к конструкции

СТ РК IEC 61730-1–202_

(IEC 61730-1:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for construction, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61730-1:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for construction (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 1. Требования к конструкции)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения, символы и сокращения	5

3.1	Общие термины и определения	5

3.2	Компоненты	6

3.3	Установка и применение	7

3.4	Система изоляции	7

3.5	Номинальные значения	9

4	Классификация, применение и предполагаемое использование	10

4.1	Общие положения	10

4.2	ФЭ-модули класса 0	11

4.3	Модули класса II	12

4.4	Модули класса III	12

4.5	Преимущественная область применения	13

5	Требования к проектированию и конструкции	13

5.1	Общие требования	13

5.2	Маркировка и сопроводительная документация	14

5.3	Электрические компоненты и изоляция	18

5.4	Механические и электромеханические соединения	21

5.5	Материалы	23

5.6	Защита от поражения электрическим током	27

Приложение А (информационное) Символ «Не отключать под нагрузкой»	38

Приложение B (обязательное) Координация изоляции	39

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)	51

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

Часть 1

Требования к конструкции

Дата введения _______________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фотоэлектрические модули (далее –                        ФЭ-модули) и устанавливает требования к их конструкции для обеспечения безопасного функционирования электрических и механических частей ФЭ-модулей. В настоящем стандарте установлены требования по предотвращению поражения электрическим током, пожарной опасности и травм при контакте с механическими частями и при работе в условиях воздействия внешних факторов. Настоящий стандарт устанавливает основные требования к конструкции ФЭ-модулей. Методы испытаний установлены в IEC 61730-2.

Настоящий стандарт устанавливает требования к наземным ФЭ-модулям, пригодным для длительной эксплуатации на открытом воздухе. В область применения настоящего стандарта входят все наземные плоские ФЭ-модули, такие как ФЭ-модули на основе кристаллического кремния, а также тонкопленочные ФЭ-модули.

ФЭ-модули, входящие в область применения настоящего стандарта, предназначены для использования при максимальном напряжении системы постоянного тока до 1500 В.

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к ФЭ-модулям для различных областей применения, однако к ФЭ-модулям могут применяться дополнительные национальные требования. Настоящий стандарт не устанавливает требований к ФЭ-модулям для специфических областей применения (например, для эксплуатации при строительстве, на морских и транспортных средствах).

Настоящий стандарт не учитывает специфических требований к изделиям, в состав которых входят ФЭ-модули с преобразованием мощности, электронным контролем и управлением, таким как встроенные инверторы, преобразователи или выходные функции отключения.

Частично требования настоящего стандарта могут быть применимы к плоским                        ФЭ-модулям с внутренней концентрацией в три раза ниже низкого уровня, но при разработке стандарта такие модули специально не рассматривались.

Последовательность испытаний, установленная в настоящем стандарте, согласована с последовательностью, приведенной в стандартах серии IEC 61215, таким образом, один и тот же набор образцов может использоваться для оценки безопасности конструкции                       ФЭ-модуля и его рабочих характеристик.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности конструкции                             ФЭ-модулей. Эти требования направлены на снижение вероятности неправильного монтажа и неправильного использования ФЭ-модулей, а также на снижение вероятности поломки их компонентов, что может привести к возникновению пожарной опасности, поражению электрическим током или травмам.

Дополнительные требования к конструкции, установленные в соответствующих стандартах, в национальных или региональных нормах, определяющие установку и использование ФЭ-модулей в специфических областях применения, следует рассматривать в дополнение к требованиям настоящего стандарта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60050 (все части) International electrotechnical vocabulary (Международный электротехнический словарь).

IEC 60112:2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде).

IEC 60216-1:2013 Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results (Материалы электроизоляционные. Характеристики теплостойкости. Часть 1. Процедуры испытаний на старение и оценка результатов).

IEC 60216-2:2005 Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 2: Determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials – Choice of test criteria (Материалы электроизоляционные. Свойства теплостойкости. Часть 2: Определение свойств теплостойкости. Выбор критериев испытаний).

IEC 60216-5:2008 Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material (Материалы электроизоляционные. Характеристики теплостойкости. Часть 5: Определение показателя относительной теплостойкости (RTE) изоляционного материала).

IEC 60243-1:2013 Electric strength of insulating materials – Test methods – Part 1: Tests at power frequencies (Материалы изоляционные. Методы определения электрической прочности. Часть 1. Испытания на промышленных частотах).

IEC 60243-2:2013 Electric strength of insulating materials – Test methods – Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage (Материалы твердые изоляционные. Методы испытания электрической прочности. Часть 2. Дополнительные требования к испытаниям при постоянном напряжении).

IEC 60269-6:2010 Low-voltage fuses – Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем).

IEC 60364-7-712:2002 Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems (Установки электрические зданий. Часть 712. Требования к специальным установкам или расположению. Системы питания с использованием фотоэлектрических солнечных батарей).

IEC 60417-DB:2004 Graphical symbols for use on equipment (Графические обозначения, применяемые на оборудовании).

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP)).

IEC 60664-1:2020 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания).

IEC 60664-1:20071) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания).

IEC/TR 60664-2-1:2011 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 2-1: Application guide – Explanation of the application of the IEC 60664 series, dimensioning examples and dielectric testing (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 2-1. Руководство по применению серии стандартов IEC 60664, примеры определения размеров и диэлектрические испытания).

IEC 60664-3:2016 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения).

IEC 60664-3:20031) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения).

IEC 60695-10-2:2014 Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test method (Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика).

IEC 60695-11-10:2013 Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods (Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Пламя для испытания. Методы испытания горизонтальным и вертикальным пламенем мощностью 50 Вт).

IEC 60904-3:2019 Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data (Приборы фотоэлектрические. Часть 3. Принципы измерения характеристик фотоэлектрических приборов с учетом стандартной спектральной плотности энергетической освещенности наземного солнечного излучения).

IEC 60950-1:2005 Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования).

IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification (Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные)

IEC 61140:2016 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования).

IEC 61215 (все части) Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа).

IEC 61558-1:2017 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests (Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания).

IEC 61558-1:20051) Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests (Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания).

IEC 61701:2020 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules (Модули фотоэлектрические. Испытание на коррозию в солевом тумане)

IEC 61730-2:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2: Requirements for testing (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний).

IEC/TS 61836:2016 Solar photovoltaic (PV) energy systems – Terms, definitions and symbols (Системы фотоэлектрические. Термины, определения и символы).

IEC 62548:2016 Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements (Батареи фотоэлектрические. Требования к проектированию).

IEC 62716:2013 Photovoltaic (PV) modules – Ammonia corrosion testing (Модули фотоэлектрические. Испытания на коррозию под действием аммиака).

IEC 62788-1-2:2016 Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules – Part 1-2: Encapsulants – Measurement of volume resistivity of photovoltaic encapsulants and other polymeric materials (Методы измерения свойств материалов, используемых в фотоэлектрических модулях. Часть 1-2. Герметики. Измерение объемного электрического удельного сопротивления фотоэлектрических герметиков и других полимерных материалов).

IEC 62790:2020 Junction boxes for photovoltaic modules – Safety requirements and tests (Коробки коммутационные для фотоэлектрических модулей. Требования безопасности и испытания).

IEC 62852:2020 Connectors for DC-application in photovoltaic systems – Safety requirements and tests (Соединители постоянного тока для фотоэлектрических систем. Требования безопасности и испытания)

IEC/TS 629152018 Photovoltaic (PV) Modules – Retesting for type approval, design and safety qualification (Модули фотоэлектрические. Утверждение типа и оценка конструкции и безопасности. Проведение повторных испытаний).

ISO 1456:2009 Metallic and other inorganic coatings – Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus nickel plus chromium (Покрытия металлические. Электролитические покрытия из никель-хрома, медь-никеля и медь-никель-хрома).

ISO 1461:2009 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and test methods (Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на изделия из чугуна и стали. Технические требования и методы испытания).

ISO 2081:2018 Metallic and other inorganic coatings – Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel (Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические покрытия цинком по чугуну и стали с дополнительной обработкой).

ISO 2093:1986 Electroplated coatings of tin – Specification and test methods (Покрытия электролитические оловянные. Технические требования и методы испытания).

EN 50618:2014 Electric cables for Photovoltaic systems (Электрические кабели для фотоэлектрических систем).

UL 746B:2009 Polymeric Material – Long Term Property Evaluations (Полимерный материал. Оценка долговечности).

- Термины и определения, символы и сокращения

В настоящем стандарте применяются по IEC 60050, IEC 60664-1, IEC 61140 и               IEC/TS 61836, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – Некоторые термины, приведенные в IEC 60050, были изменены применительно к ФЭ-модулям

Общие термины и определения

3.1.1 Функциональное заземление (functional earthing): Заземление точки или точек системы, установки или оборудования в целях, отличных от целей электрической безопасности.

Примечание – Взято из IEC 60050-195:1998 (195-01-13).

3.1.2 Внутренняя проводка (internal wiring): Проводка в виде электрических соединений и проводов электромонтажа, расположенных при изготовлении внутри электрооборудования.

Примечание – Взято из IEC 60050-426:2008 (426-11-32).

3.1.3 Ламинат (laminate): Продукт, полученный путем соединения двух или более слоев одного или нескольких материалов. Включает все компоненты перед присоединением распределительной коробки, профиля или направляющих, а также идентификационной таблички.

Примечание – Взято из IEC 60050-212:2010 (212-15-52), изменение: дополнено вторым предложением.

3.1.4 Изготовитель (manufacturer): Любое юридическое лицо, производящее изделие или владеющее изделием, спроектированным или изготовленным, и размещающее на рынке это изделие под своим наименованием или товарным знаком.

3.1.5 Проверка качества модуля; MQT (module quality test): Проверка качества ФЭ-модуля в соответствии с IEC 61215-2-2.

3.1.6 Испытание безопасности модуля; MST (module safety test): Испытание безопасности ФЭ-модуля в соответствии с IEC 61730-2.

3.1.7 Полимерный материал (polymeric material): Природный или синтетический материал, состоящий в основном из цепных молекул мономеров, комбинаций мономеров, комбинированных полимеров, сшивающих агентов, неорганических наполнителей, красителей и других материалов.

3.1.8 Инструмент (tool): Отвертка, монета, ключ или любой другой объект, который используется для управления винтом, защелкой или аналогичными крепежными средствами.

3.1.9 Проводка (внешняя) (wiring <external>): Проводка, за исключением внутренней проводки, включающая в том числе выходные кабели.

3.1.10 Тонкий слой (thin layer): Связующий материал однородной толщины, меньшей по отношению к длине и ширине.

Компоненты

3.2.1 Задний лист (backsheet): Сочетание наружных слоев или наружный слой ФЭ-модуля, расположенной на обратной стороне ФЭ-модуля и обеспечивающий электрическую изоляцию и защиту внутренних компонентов ФЭ-модуля от внешних нагрузок и атмосферных воздействий.

3.2.2 Соединитель (connector): Устройство, позволяющее осуществлять соединение и разъединение с соответствующим сопрягаемым компонентом.

Примечание – Взято из IEC 60050-581:2008 (581-26-01).

3.2.3 Герметик (encapsulant): Промежуточный(ые) слой(и) ФЭ-модуля, расположенной(ые) между передним и задним листом, который(ые) ограждает(ют) токоведущие части ФЭ-модуля.

3.2.4 Оболочка (enclosure): Часть сборки, обеспечивающая нормированную степень защиты оболочкой оборудования от внешних воздействий и от приближения или прикосновения к токоведущим частям.

Примечание – Взято из IEC 60050-441:1984 (441-13-01), изменение. исключены слова «движущиеся части».

3.2.5 Передний лист (frontsheet): Сочетание наружных слоев или наружный слой           ФЭ-модуля, расположенный на лицевой стороне ФЭ-модуля и обеспечивающий электрическую изоляцию и защиту внутренних компонентов ФЭ-модуля от внешних нагрузок и атмосферных воздействий.

3.2.6 Изоляционный слой (insulation barrier): Выступающий или углубленный слой изоляционного материала для увеличения пути утечки тока между двумя проводящими поверхностями.

Примечание – Взято из IEC 60050-581:2008 (581-22-15).

3.2.7 Распределительная коробка (junction box): Электрическая оболочка, в которой выполнены электрические соединения.

3.2.8 Заливка (potting): Герметизация компонентов и соответствующих проводников компаундом для защиты от проникновения загрязняющих веществ.

Примечание – Взято из IEC 60050-581:2008 (581-24-20).

3.2.9 Вывод (terminal): Проводящая часть устройства, электрической цепи или электрической сети, предназначенная для присоединения данного устройства, электрической цепи или электрической сети к одному внешнему проводнику или более.

Примечания

1 Термин «вывод» также применяют в теории цепей для обозначения точки соединения. Взято из                   IEC 60050-151:2001 (151-12-12).

2 Выводы могут содержать один или несколько контактов, и, следовательно, данный термин включает разъёмы, соединители и т.д.

Установка и применение

3.3.1 ФЭ-модуль, присоединенный к зданию; BAPV (building attached PV):                      ФЭ-модули считаются присоединенными к зданию, если они установлены на ограждающей конструкции здания и не соответствуют критериям для ФЭ-модулей, встроенных в здание.

3.3.2 ФЭ-модуль, встроенный в здание; BIPV (building integrated PV): ФЭ-модули считаются встроенными в здание, если они образуют конструктивный элемент, обеспечивающий дополнительные функции, как определено в пepeчислeнии b) 4.5.

3.3.3 Проводка (стационарная) (installation <fixed>): Система постоянной электропроводки, такая как кабелепровод или кабельный канал, которая предотвращает или уменьшает перемещение провода и кабеля.

3.3.4 Проводка (подвижная) (installation <non-fixed>): Незакрепленная система проводки, состоящая из кабелей или проводов, которые можно свободно перемещать.

3.3.5 Зона общего доступа (поп-restricted access area): Зона, доступная для лиц, которые не являются квалифицированными, подготовленными или обученными электробезопасности

Примечание – Примерами зон общего доступа являются ФЭ-установки, которые каким-либо образом не защищены от общественного доступа.

3.3.6 Зона ограниченного доступа (restricted access area): Зона, помеченная как ограниченная для доступа посторонних лиц в соответствии с IEC 60050-826:2004 (826-18-04).

Примечание – Примерами зон ограниченного доступа являются ФЭ-установки для коммунального применения, которые защищены от общественного доступа ограждениями, расположением и т.д., доступные только для квалифицированного персонала и лиц, прошедших инструктаж по электробезопасности.

Система изоляции

3.4.1 Доступная часть (accessible part): Часть, которой можно коснуться посредством стандартного испытательного пальца.

Примечание – Взято из IEC 60050-442:1998 (442-01-15).

3.4.2 Клеевое соединение (cemented joint): Соединение, состоящее из двух изоляционных материалов с проклеенным стыком, которое считается твердой изоляцией без стыка для утечки.

3.4.3 Сравнительный индекс трекингостойкости; CTI (comparative tracking index): Числовое значение индекса, связанное с максимальным напряжением, которое материал может выдерживать без постоянного электропроводного отслеживания траектории углерода при оценке в определенных условиях испытаний, установленных в IEC 60112.

Примечания

1 Сказанное максимальное испытательное напряжение не связано с каким-либо системным или рабочим напряжением, но оно используется для оценки групп материалов.

2 Взято из IEC 60050-212:2010 (212-11-59), изменение: уточнено, что CTI является значением индекса для оценки групп материалов

3.4.4 Зазор; CL (clearance): Кратчайшее расстояние по воздуху между двумя токопроводящими частями или между проводящей частью и доступной поверхностью.

Примечание – Взято из IEC 60050-581:2008 (581-27-76), изменение: дополнено информацией после союза «или» и аббревиатурой.

3.4.5 Путь утечки; CR (creepage distance): Кратчайшее расстояние между двумя проводящими частями по поверхности твердого изоляционного материала или между токопроводящей частью и доступной поверхностью.

Примечание – Взято из IEC 60050-581:2008 (581-21-23), изменение: дополнено информацией после союза «или» и аббревиатурой.

3.4.6 Изоляция (электрическая) (insulation <eIectricaI>): Часть электротехнического изделия, которая отделяет проводящие части при различных электрических потенциалах во время работы или изолирует такие детали от окружающей среды.

Примечание – Взято из IEC 60050-212:2010 (212-11-07).

3.4.7 Токоведущая часть (live part): Проводник или проводящая часть, предназначенные для работы под напряжением в нормальном режиме работы.

Примечание – Взято из IEC 60050-195:1998 (195-02-19), модифицировано: вторая часть определения исключена, поскольку не относится к постоянному току.

3.4.8 Понятия изоляции

3.4.8.1 Основная изоляция (basic insulation): Изоляция опасных токоведущих частей, которая обеспечивает защиту от поражения электрическим током.

Примечания

1 Понятие не применяется к изоляции, используемой исключительно для функциональных целей.

2 Взято из IEC 60050-826:2004 (826-12-14), модифицировано: дополнено словами «от поражения электрическим током».

3.4.8.2 Двойная изоляция (double insulation): Изоляция, включающая в себя основную и дополнительную изоляции.

Примечание – Взято из IEC 60050-826:2004 (826-12-16).

3.4.8.3 Функциональная изоляция (functional insulation): Изоляция между проводящими частями, необходимая для надлежащего функционирования оборудования.

Примечания

1 Функциональная изоляция по определению не защищает от поражения электрическим током. Однако может уменьшить вероятность воспламенения и пожара.

2 Взято из IEC 60050-195:1998 (195-02-41).

3.4.8.4 Усиленная изоляция (reinforced insulation): Изоляция опасных токоведущих частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией.

Примечания

1Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, каждый их которых не может быть испытан отдельно как основная и дополнительная изоляция.

2 Взято из IEC 60050-826:2004, 826-12-17.

3.4.8.5 Дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции для защиты при повреждении, например, чтобы уменьшить риск поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции.

Примечание – Взято из IEC 60050-826:2004 (826-12-15), модифицировано: дополнено примером.

3.4.8.6 Твердая изоляция (solid insulation): Изоляционный материал, состоящий исключительно из твердого вещества.

Примечания

1 Твердый изоляционных материал, расположенный между двумя проводящими частями или между проводящими частями и внешними доступными частями или поверхностями без стыков, поэтому отсутствуют пути утечки.

2 Взято из IEC 60050-212:2010 (212-11-02).

3.4.9 Группа материала (material group): Категория изоляционных материалов в соответствии с IEC 60664-1.

3.4.10 Исходная изоляции (relied upon insulation): Система изоляции, обеспечивающая только защиту от поражения электрическим током при окончательном применении.

Примечание – Полимерный задний или передний лист может состоять из изоляции и дополнительных слоев, которые, например, защищают полимерные материалы от ультрафиолетового излучения.

Номинальные значения

3.5.1 Паспортные данные (rating): Ряд номинальных значений и условий эксплуатации.

Примечание – Взято из IEC 60050-151:2001 (151-16-11).

3.5.2 Степень загрязнения (pollution degree): Числовая классификация характеристики ожидаемого загрязнения микросреды.

Примечание – Взято из IEC 60050-581:2008 (581-21-07).

3.5.3 Номинальный   ток   устройства   защиты   от   сверхтоков (rated   current   of   overcurrent protection device): Номинальный ток предохранителя или автоматического выключателя в соответствии с IEC 60269-6.

3.5.4 Номинальное значение (rated value): Значение величины, используемое в целях установления параметра  для заданного диапазона  условий эксплуатации компонента,  устройства, оборудования или системы.

Примечание – Взято из IEC 60050-151:2001 (151-16-08).

3.5.5 Температуры

3.5.5.1 Температура окружающей среды (ambient temperature): Средняя температура воздуха или другой среды в непосредственной близости от оборудования.

Примечания

1 При измерении температуры окружающей среды измерительный прибор/зонд должен быть защищен от сквозняков и теплового нагрева.

2 Взято из IEC 60050-826:2004 (826-10-03).

3.5.5.2 Температура окружающей среды (environmental temperature): Численное значение температуры воздуха в градусах Цельсия, установленное для географического местоположения установки, измеренное и задокументированное метеорологическими службами для данного географического местоположения.

3.5.5.3 Относительный температурный индекс; RTI (relative temperature index): Температурный индекс изоляционного материала или системы, полученный за время, которое соответствует известному температурному индексу эталонного материала или системы, когда оба подвергаются одинаковым процедурам старения и диагностики в сравнительном испытании.

Примечание – Взято из IEC 60050-212:2010 (212-12-12).

3.5.5.4 Относительный показатель термостойкости; RTE (relative thermal endurance index):  Численное  значение  температуры  в  градусах   Цельсия,   при  котором   расчетное   время до предельного значения изоляционного материала совпадает с расчетным временем до предельного значения контрольного материала при температуре, равной его расчетной термостойкости.

Примечание – Взято из IEC 60050-212:2010 (212-12-14).

3.5.5.5 Индекс температуры; TI (temperature index): Численное значение температуры в градусах Цельсия, характеризующее тепловую способность изоляционного материала или системы изоляции.

Примечание – Взято из IEC 60050-212:2010, 212-12-11]

3.5.6 Напряжения

3.5.6.1 Номинальное напряжение системы (rated system voltage): Максимальное напряжение в рабочих условиях между любой токопроводящей частью и доступными поверхностями или заземлением, для которых изоляция ФЭ-модуля выполнена в соответствии с требованиями изготовителя.

3.5.6.2 Рабочее напряжение (working voltage): Максимальное значение напряжения постоянного тока, которое может быть приложено к изоляции в процессе работы оборудования при номинальном напряжении.

Примечание – Взято из IEC 60050-581:2008 (581-21-19), модифицировано: ограничено только для постоянного тока и заменено слово «питания» на «работы».

- Классификация, применение и предполагаемое использование

Общие положения

Защита от поражения электрическим током достигается сочетанием конструктивных мер, используемых при сборке ФЭ-модуля, и того как установлен ФЭ-модуль.

ФЭ-модули должны классифицироваться в соответствии с IEC 61140. Способы защиты, используемые для различных классов ФЭ-модулей, установлены в 4.2–4.4. В область применения настоящего стандарта не входят ФЭ-модули класса І.

ФЭ-модули должны иметь маркировку в соответствии с 5.2.2.

Соотношение между классами защиты от поражения электрическим током и классами использования, ранее установленными в IEC 61730-1:2004, приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Соотношение между классами защиты от поражения электрическим током и ранее установленными классами использования

| Класс защиты от поражения электрическим током (IEC 61140) | Kлacc использования (IEC 61730-1:2004) | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | В | Применение в зоне ограниченного доступа |
| I | Требуются специальные меры по установке | Требуются специальные меры по установке |
| II | А | Применение в зоне общего доступа |
| III | С | Основная защита путем ограничения напряжения (ELV) |

ФЭ-модули класса 0

4.2.1 Общие сведения

ФЭ-модули класса 0 имеют электрические выходы отдельных и/или системных уровней при опасных уровнях напряжения, тока и мощности.

4.2.2 Изоляция

Данные ФЭ-модули снабжены основной изоляцией только для обеспечения основной защиты и не предусматривают защиту от сбоев. Все токопроводящие компоненты, которые не отделены от опасных токоведущих частей, по крайней мере основной изоляцией, должны рассматриваться как опасные.

Эти ФЭ-модули имеют базовую изоляцию только для обеспечения базовой защиты и не предусматривают защиту от сбоев. Все токопроводящие компоненты, которые не отделены от опасных токоведущих частей хотя бы базовой изоляцией, должны рассматриваться как опасные токоведущие части.

4.2.3 Применение

ФЭ-модули класса 0 предназначены для истолкования в зонах с ограниченным доступом, которые защищены от доступа посторонних лиц ограждениями, местом расположения или другими способами, которые препятствуют общему доступу. Доступ к таким ФЭ-модулям должен иметь только персонал, знакомый с опасностями, связанными с их использованием и режимами отказа. Доступные токопроводящие части на ФЭ-модуле класса 0 предназначены для заземления или считаются опасными.

Примечание – Использование оборудования класса 0 в IEC 61140 не рекомендуется. В настоящее время IEC 61140 пересматривается в отношении использования классов.

Модули класса II

4.3.1 Общие сведения

ФЭ-модули класса II могут иметь электрические выходы отдельных  и/или  системных  уровней  на опасных уровнях напряжения, тока и мощности.

4.3.2 Изоляция

Данные ФЭ-модули снабжены:

- основной изоляцией как основной защитой;

- дополнительной изоляцией в качестве меры предосторожности для защиты; или

- усиленной изоляцией в качестве основной и дополнительной изоляции.

Доступные проводящие части и доступные поверхности изоляционного материала должны быть:

- отделены от опасных токоведущих частей двойной или усиленной изоляцией или

- разработаны с соответствующими конструктивными средствами, обеспечивающими сопоставимую защиту.

Все проводящие части, которые отделены от опасных токоведущих частей только основной изоляцией или конструктивными средствами, которые обеспечивают сопоставимую защиту, должны быть отделены от доступных поверхностей дополнительной изоляцией. Все проводящие части, которые не отделены от опасных токоведущих частей, по крайней мере основной изоляцией, считаются опасными токоведущими частями.

4.3.3 Применение

Данные ФЭ-модули предназначены для установки в зонах общего доступа и в местах, где возможен контакт с изолированными токоведущими частями.

Модули класса III

4.4.1 Общие сведения

Номинальное значение мощности ФЭ-модулей класса III должно быть не более                240 Вт, если напряжение при разомкнутой цепи не превышает 35 В постоянного тока, а ток при коротком замыкании не превышает 8 А в стандартных условиях испытаний.

4.4.2 Изоляция

На основании изначально ограниченной электрической выходной мощности                   ФЭ-модулей класса III их эксплуатация, неправильное  использование  и отказ  вряд  ли могут  привести  к поражению электрическим током или пожару. Исходя из этих ограничений электрической выходной мощности, требования к конструкции или изоляции, кроме функциональной изоляции, не установлены, но для некоторых областей применений могут быть установлены дополнительные требования к конструкции

4.4.3 Применение

Данные ФЭ-модули предназначены для установки в зонах общего доступа и в местах, где возможен контакт с неизолированными токоведущими частями под напряжением, например бытовая электронная техника. ФЭ-модули класса III не должны объединяться в последовательные цепи, работающие при напряжении (Voc) свыше 35 В, и не должны иметь номинальное напряжение системы свыше 35 В. Данные ФЭ-модули не предназначены для использования параллельно с другими ФЭ-модулями или источниками энергии, за исключением случаев, когда их комбинация обеспечивает защиту от обратного тока и перенапряжения.

Преимущественная область применения

ФЭ-модули могут быть установлены в различных областях применение и конфигурациях системы. Изготовитель должен определить преимущественную область применения своих ФЭ-модулей.

Для ФЭ-модулей, предназначенных для специальных областей применения, примеры которых приведены ниже, могут применяться дополнительные требования:

а) ФЭ-модули, прикрепленные к зданию (BAPV);

b) ФЭ-модули, встроенные в здание (BIPV).

Здание в контексте BIPV обеспечивает одну или несколько из следующих функций:

- механическая жесткость и структурная целостность;

- первичная защита от атмосферных воздействий: дождя, снега, ветра, града;

- экономия энергии, такая как затенение, дневной свет, теплоизоляция;

- противопожарная защита;

- защита от шума.

Таким образом, для обеспечения целостности функциональных характеристик здания обязательным условием является применение ФЭ-модулей BIPV. Если встроенный                   ФЭ-модуль демонтируется (в случае конструктивно связанных ФЭ-модулей демонтаж включает в себя соседний компонент здания), то он должен быть заменен соответствующим компонентом здания.

Электротехнические свойства фотогальванического оборудования, присущие                  ФЭ-модулям, такие как функция антенны, выработка электроэнергии, электромагнитное экранирование и т.д., не определяют ФЭ-модули как ФЭ-модули, встроенные в здание;

с) применение в условиях, где снежная и/или ветровая нагрузка превышает нагрузку, испытанную по IEC 61730-2;

d) применение при температуре окружающей среды, превышающей значения, установленные в 5.1;

е) применение в морских условиях (например, IEC 61701);

f) применение на транспортных средствах;

g) применение в сельском хозяйстве (например, IEC 62716);

h) применение во взрывоопасных или агрессивных средах;

i) ФЭ-модули для применения s системах с низкой концентрацией;

j) электронные компоненты ФЭ-модуля.

- Требования к проектированию и конструкции

Общие требования

Там, где это применимо, материалы и компоненты должны соответствовать требованиям безопасности, указанным в соответствующих стандартах.

Соответствие стандарту IEC для соответствующих материалов и компонентов не обязательно обеспечивает соответствие требованиям настоящего стандарта.

Все ФЭ-модули должны быть пригодны для работы в местах, защищенных от воздействия прямого и непрямого (альбедо) солнечного излучения в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 °С до 40 °С и до 100 % относительной влажности, а также дождя. ФЭ-модули должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать электрические, механические, термические воздействия и воздействия окружающей среды (температуры, механической нагрузки, влажности, ультрафиолетового излучения (природного), загрязнений и т.д.), возникающие при их использовании по назначению, и не представлять опасности для пользователя или окружающей среды. Соответствие проверяют путем оценки материалов, компонентов и конструкции ФЭ-модуля, а также испытаниями, установленными в IEC 61730-2.

Примечание – Температура окружающей среды обычно измеряется на высоте 1 м над уровнем земли. ФЭ-модули, размещенные ближе к земле, могут подвергаться воздействию более высоких температур окружающей среды, чем указанные значения температуры окружающей среды.

ФЭ-модуль может быть полностью собран при отправке с завода или поставляться в виде сборочных узлов. Поставляемые узлы не должны подвергаться действиям, которые могут повлиять на соответствие требованиям стандартов серии IEC 61730.

Подключение ФЭ-модуля к конечной системе не должно приводить к каким-либо изменениям ФЭ-модуля от его первоначальной конструкции.

Все методы монтажа и подключения ФЭ-модуля, указанные в инструкциях по монтажу, должны быть оценены на соответствие стандартам серии IEC 61730. Они включают в себя, помимо прочего, порядок проведения проводки, физического соединения и/или присоединения между ФЭ-модулями и несущими конструкциями, а также соединения проводных соединений и монтажной системы, где проводка является неотъемлемой частью рамы. Соответствие IEC 61730 оценивает влияние методов монтажа и подключения электропроводки на безопасность ФЭ-модулей, но не оценивает безопасность или пригодность методов монтажа или подключения электропроводки для их предполагаемого использования (см. IEC 61215). В этой части могут применяться дополнительные или национальные требования.

В IEC 60364-7-712 и IEC 62548 приведено руководство по объединению ФЭ-модулей и систем.

Конструкция ФЭ-модуля должна быть такой, чтобы при монтаже не нарушалась целостность заземления.

Любые регулируемые или подвижные узлы должны быть снабжены стопорным механизмом для уменьшения вероятности непреднамеренного перемещения, если любое такое перемещение может привести к пожару, поражению электрическим током или травме людей.

Примечание – Физические свойства или конструкции, которые создают помехи или подходят  по форме для предотвращения непреднамеренного перемещения или вращения компонента, соответствуют дан- ному требованию.

ФЭ-модули не должны иметь зазубрин, острых краев или швов, которые могут причинить вред пользователям или обслуживающему персоналу. Края и швы, которые кажутся острыми при осмотре, должны подвергаться проверке острых краев (MST 06).

Крепления деталей не должны ослабевать или раскручиваться, если это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме. Соответствие компонентов подтверждается специальными испытаниями, установленными в соответствующих стандартах или проверкой винтовых соединений (MST 33).

Маркировка и сопроводительная документация

5.2.1 Общие сведения

Инструкции по безопасности должны быть на официальном языке страны, в которой должно быть установлено оборудование.

5.2.2 Маркировка

5.2.2.1 Общие сведения

На каждом ФЭ-модуле должна быть четкая и устойчивая маркировка, содержащая:

а) наименование, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак изготовителя;

b) обозначение или номер модели;

с) серийный номер;

d) дату и место изготовления, альтернативный серийный номер, обеспечивающий прослеживаемость даты и места изготовления;

е) полярность клемм или проводов;

f) «максимальное напряжение системы» или «Vsys»,

g) класс защиты от поражения электрическим током в соответствии с разделом 4 настоящего стандарта;

h) «напряжение при разомкнутой цепи» или «Voc», включая допустимые производственные отклонения;

i) «ток короткого замыкании» или «Isc», включая допустимые производственные отклонения;

j) «максимальную мощность ФЭ-модуля» или «Pmax», включая допустимые производственные отклонения; а также

k) «максимальное значение защиты от перегрузки по току», соответствие проверяется с помощью испытания на перегрузку по обратному току (MST 26).

Все электрические данные должны быть указаны при стандартных условиях испытаний (STC) (1000 Вт/м2, (25 ± 2) °С, АМ 1,5 в соответствии с IEC 60904-3).

При необходимости могут использоваться международные символы.

Соответствие требованиям должно быть проверено визуальным контролем (MST 01) и испытанием долговечности маркировки (MST 05).

Фотоэлектрические разъемы или электропроводка должны быть маркированы в соответствии с IEC 62852 символом «Не отсоединять под нагрузкой», как указано в приложении А. Символ или предупреждение должны быть напечатаны или нанесены рядом с разъемом. Фотоэлектрические разъемы должны быть четко обозначены полярностью клемм.

Для ФЭ-модулей классов II и 0 символ «» (IEC 60417-6042: Внимание, опасность поражения электрическим током) должен быть нанесен рядом со средствами электрического соединения ФЭ-модуля.

ФЭ-модули должны быть промаркированы для обозначения классов следующим образом:

| Классификация ФЭ-модулей | Маркировка | Символ |
| --- | --- | --- |
| Класс II | Маркировка по IEC 60417-5172: оборудование класса II |  |
| Класс 0 | Не маркируется | Нет символа |
| Kлacc III | Маркировка по IEC 60417-5180: оборудование класса III |  |

На ФЭ-модули с функциональным заземлением должен быть нанесен символ согласно 5.2.2.2 (см. рисунок 3).

Если ФЭ-модули имеют выводы для внешней электропроводки, предназначенные для использования только с медным проводом, на выводах или рядом с ними должна быть указана надпись «Использовать только медный провод», «Только Сu» или аналогичная.

Если ФЭ-модули имеют выводы для внешней электропроводки, предназначенные для использования с проводом из другого конкретного материала, на выводах или рядом с ними должна быть указана аналогичная информация с указанием конкретного материала.

Если ФЭ-модули имеют выводы для внешней электропроводки, предназначенные для использования с проводом из любого материала, то маркировка не требуется.

5.2.2.2 Символы

5.2.2.2.1 Эквипотенциальное заземление

Вывод для подключения или место привязки ФЭ-модуля, предназначенного для размещения полевого соединительного провода для эквипотенциального заземления, должны быть обозначены соответствующим знаком согласно IEC 60417-5021 (DB: 2002-10) (рисунок 2). В качестве альтернативы можно использовать знак IEC 60417-5017                               (см. рисунок 1). Никакой другой вывод для подключения или место привязки не должное быть обозначены таким же образом.

Рисунок 1 – IEC 60417-5017

Рисунок 2 – IEC 60417-5021

Рисунок 3 – IEC 60417-5018

5.2.3 Сопроводительная документация

ФЭ-модули должны поставляться coвмeстнo с документацией, описывающей методы электрической и механической установки, а также электрические номиналы ФЭ-модуля. В документации должен быть указан клacc, под которым был установлен ФЭ-модуль, и любые конкретные ограничения, требуемые для этого класса. В документации должны быть указаны условия окружающей среды, для применения в которых предназначен                ФЭ-модуль, в том числе температурный диапазон от минус 40 °С до 40 °С, стойкость к воздействию снега и ветра, включая запас прочности. Соответствующая документация должна предоставляться лицам, осуществляющим монтаж и обслуживание, для безопасной наладки, эксплуатации и технического обслуживания.

Для идентичных ФЭ-модулей считается достаточным, если один комплект документации поставляется вместе с единицей отгрузки ФЭ-модулей.

Условия окружающей среды, к которым был применен ФЭ-модуль, могут включать IEC 61701 или IEC 62716.

Документация должна содержать следующую информацию:

- всю информацию, требуемую в соответствии с 5.2.2.1, за исключением перечислений с), d) и е);

- рекомендуемую максимальную сepию параллельных конфигураций ФЭ-модуля;

- текущий номинал максимальной токовой защиты, как определено в MST 26. Руководство по определению текущего рейтинга может быть дано в IEC 60269-6;

- заявленные изготовителем допустимые значения для Vос, Isc и максимальной выходной мощности Pmax при стандартных условиях испытаний;

- температурный коэффициент для напряжения при разомкнутой цепи;

- температурный коэффициент для максимальной мощности, а также

- температурный коэффициент для тока короткого замыкания.

Все электрические данные должны быть указаны относительно стандартных условий испытаний (1000 Вт/м2, (25 ± 2) °С, АМ 1,5 в соответствии с IEC 60904-3).

При необходимости используются международные символы.

Электрическая документация должна содержать подробное описание используемого метода электроустановочной проводки. Данное описание должно включать:

- минимальный диаметр кабеля для модулей ФЭ, предназначенных для полевой проводки;

- любые ограничения на методы проводки и управление проводами, которые применяются к распределительной коробке для ФЭ-модуля;

- размер, тип, материал и номинальную температуру используемых проводников;

- тип терминалов для полевой проводки;

- конкретные типы/модели ФЭ-разъемов и их производители, к которым могут быть присоединены ФЭ-разъемы;

- метод(ы) склеивания, который(ые) будет(ут) использоваться (если применимо). Все предоставленные или указанные аппаратные средства должны быть указаны в документации;

- тип и номинальность используемого шунтирующего диода (если применимо);

- ограничения на установочную ситуацию (например, наклон, средства крепления, охлаждение);

- указание уровня(ей) пожаротушения и применяемый стандарт или указание о том, что устойчивость к внешним источникам огня не оценивалась, а также ограничения этого уровня (например, уклон установки, основание или другая применимая информация об установке);

- указание о минимальных механических средствах для крепления ФЭ-модуля (как оценивается во время испытания механической нагрузки (MST 34)), а также

- указание о максимальной высоте, для которой предназначен ФЭ-модуль. Могут применяться декомпозиции.

Документация для монтажа на крыше должна включать:

- заявление, указывающее минимальные механические средства для крепления                 ФЭ-модуля к крыше (как оценивается в ходе испытания механической нагрузки согласно (MST 34));

- сведения о конкретном(ых) параметр (ах), когда оценка пожаротушения зависит от конкретной монтажной конструкции, определенного расстояния, или конкретных средств крепления к крыше, или конструкции.

Документация должна содержать заявление, в котором говорится, что внешний или искусственно сконцентрированный солнечный свет не должен направляться на переднюю или заднюю поверхность ФЭ-модуля (если не соответствует требованиям).

Инструкции по сборке должны быть снабжены продуктом, поставляемым в сборочных узлах, и должны быть подробными и адекватными для степени, необходимой для обеспечения полной и безопасной сборки изделия в соответствии со спецификациями, указанными в IЕС 61730.

Для обеспечения правильной калибровки системы производитель должен включать соответствующие параметры в инструкции по установке, которые позволяют использовать системный макет, основанный не только на значениях STC, указанных в документации. Например, рекомендуется коэффициент безопасности для Vос и Isc 1,25, поскольку облучение часто превышает 1000 Вт/м2 а температура ниже 25 °С может повышать Vос.

Должен быть включен следующий или эквивалентный отчет:

«В нормальных условиях фотоэлектрический модуль может испытывать условия, которые приводят к увеличению тока Тили напряжения, что наблюдается при стандартных условиях испытаний. Соответственно, значения Vос и Isc, отмеченные на данном ФЭ-модуле, должны умножаться на коэффициент 1,25 при определении номинальных значений напряжения компонентов, номинальных значений тока проводника и размера элементов управления (например, инвертора), подключенных к выходу ФЭ».

Коэффициент безопасности 1,25 для минимального номинального напряжения компонентов может быть изменен при проектировании системы в соответствии с минимальной температурой места установки и температурным коэффициентом для Vос. Isc можно настроить на основе максимальной температуры, освещенности и ориентации модуля. С этой целью требуется полная симуляция для конкретного местоположения с использованием долгосрочных метеорологических данных.

Электрические компоненты и изоляция

5.3.1 Общие сведения

ФЭ-модули могут состоять из следующих электрических компонентов и изоляции:

- внутренней проводки, например соединения солнечных элементов и ячеек                        (см. 5.32);

- внешних кабелей и кабелей вывода (см. 5.33);

- разъемов (см. 5.3.4);

- распределительных коробок для модулей ФЭ (см. 5.3.5);

- лицевые и оборотные листы (см. 5.3.6);

- изоляционных барьеров (см. 5.37);

- электрических соединений (см. 5.3.8);

- инкапсулянтов (см. 5.3.9);

- байпасных диодов (см. 5.3.10).

5.3.2 Внутренняя проводка

Внутренняя проводка должна обладать достаточной пропускной способностью для соответствующего применения. В зависимости от степени загрязнения в месте, где расположена внутренняя проводка, необходимо принять меры предосторожности против коррозии. Примеры защиты от коррозии приведены в 5.5.3.1. Если требуется изоляция для внутренней проводки, то она должна удовлетворять соответствующим требованиям для соответствующего применения в соответствии с 5.5.23.

Соответствие проверяют осмотром и проверкой перегрузки по току обратной полярности (MST 26).

5.3.3 Внешняя проводка и кабели

Наружные провода и кабели должны соответствовать требованиям EN 50618.

5.3.4 Соединители

Внешние разъемы постоянного тока должны соответствовать требованиям IЕС 62852. Разъемы должны быть маркированы в соответствии с 5.2.2.

5.3.5 Распределительные коробки модулей

Распределительные коробки для фотоэлектрических модулей должны соответствовать требованиям IЕС 62790.

5.3.6 Лицевые и оборотные листы

Лицевые и оборотные листы обычно представляют собой композиции из слоистых материалов, таких как пленки, клейкие вещества или покрытия, в которых по меньшей мере один слой материала обеспечивает нанесение на электрическую изоляцию, а другие слои могут обеспечить повышенную защиту от изоляции от факторов окружающей среды.

Слои лицевых и оборотных листов, которые используются для изоляции, должны выдерживать все соответствующие механические, электрические, термические и экологические нагрузки с соблюдением требований на уровне материала или компонента. Слои, которые могут представлять собой часть пути утечки, должны быть классифицированы в группу материалов (см. 5.6.3.3). Как правило, полимерные лицевые и оборотные листы должны отвечать соответствующим требованиям 5.52, при этом соответствие должно быть продемонстрировано испытаниями в соответствии с                        IЕС 61730-2.

Примечание – В настоящее время разрабатывается стандарт характеристик для лицевых и оборотных листов (IЕС 62788-2).

Если эти листы используются в качестве изоляции, они должны как минимум выполнять требования 5.6.4.3 для изоляции в тонких слоях.

Кроме того, полимерные лицевые и оборотные листы, используемые в качестве изоляции, должны соответствовать требованиям 5.5.23. Значения для ТI или RTE (RTI) в соответствии с 5.5.2.3.3 должны оцениваться с учетом особых требований к гибким многослойным листам, приведенным в IЕС 60216-2.

Соответствующие значения RTI, оцененные в соответствии с UL 746B, принимаются как альтернатива RTE.

Необходимо обеспечить сцепление лицевого и оборотного листа, например, с герметикой или стеклом. Соответствие проверяют путем проведения испытаний по                         IЕС 61730-2.

5.3.7 Изоляционные барьеры

Изоляционный барьер должен выдерживать все соответствующие механические, электрические, термические и экологические нагрузки. Полимерный изоляционный барьер должен удовлетворять соответствующим требованиям 5.52. Он должен удерживаться на месте и не должен подвергаться неблагоприятному воздействию в той мере, в какой его требуемые электрические и механические свойства опускаются ниже минимально допустимых значений для применения. Удаление изоляционного барьера возможно только с помощью инструмента. Соответствие проверяют путем прохождения тестовой последовательности ЕС 61730-2.

5.3.8 Электрические соединения

5.3.8.1 Общие сведения

Электрические соединения должны быть сконструированы таким образом, чтобы контактное давление не передавалось через изоляционный материал, отличный от керамики, чистой слюды или другого материала с подходящими характеристиками, если в металлических деталях не было достаточной упругости для компенсации любой усадки или получения изоляционного материала.

Следует принимать во внимание, что соединения не ослабляются, например используя шайб.

Соответствие проверяют визуальным контролем (MST 01), испытанием непрерывности эквипотенциального соединения (MST 13) и испытанием на винтовое соединение (MST 33), если это применимо.

Конец многожильного проводника не должен быть уплотнен мягкой пайкой в местах, где проводник подвергается контактному давлению, если метод зажима не сконструирован так, чтобы уменьшить вероятность плохого контакта, или если паяная часть поддерживается вне контакта области соединения.

При эксплуатации должны быть приняты меры предосторожности, чтобы не допустить термического и механического напряжения зажимных устройств или других выводов, которое могло бы ухудшить электропроводность.

5.3.8.2 Выводы для внешних кабелей и фотоэлектрических соединительных лент

Выводы для электрических соединений должны соответствовать типу и диапазону площадей поперечного сечения проводников в соответствии со спецификацией производителя. Они должны отвечать требованиям IЕС 62790.

Изолированные клеммы должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвратить возможное смещение, которое может привести к уменьшению зазоров и путей утечки.

5.3.8.3 Стыковки и соединения внутри модуля

Сплавы и соединения внутри фотоэлектрического модуля, отличного от тех, которые предназначены для клемм внешних кабелей и лент с разъемами ФЭ, должны быть механически закреплены и должны обеспечивать электрическую непрерывность. Электрические соединения должны быть спаяны, сварены, прочно сцеплены, обжаты или иным образом надежно связаны. Паяное или проводящее соединение должно быть дополнительно механически закреплено.

Инкапсуляция рассматривается как средство механического закрепления для паяных и проводящих электрических соединений в ФЭ-модуле.

5.3.9 Герметики

Герметики считаются частью ламината. Однако они не проверяются отдельно, а рассматриваются в приложении.

Примечание – В настоящее время рассматривается стандарт для герметиков (IЕС 62788-1).

Технические свойства герметика должны быть пригодны для предполагаемого применения. В частности:

а) номинальный диапазон рабочих температур должен включать диапазон температур предполагаемого применения;

b) группа материалов, сопротивление изоляции и электрическая прочность должны быть пригодны для использования в процессе применения.

Соответствие проверяют путем прохождения тестовой последовательности                             IЕС 61730-2.

5.3.10 Шунтирующие диоды

Шунтирующие диоды должны выдерживать ток и напряжение для их предполагаемого использования. Соответствие проверяют тепловым испытанием шунтирующего диода (MST 25), испытанием на выносливость с горячей точкой (MST 22), испытанием на функциональную проверку диода (MST 07) и визуальным контролем                 (MST 01).

Примечание – В настоящее время разрабатываются новые стандарты на характеристики шунтирующих диодов.

Механические и электромеханические соединения

5.4.1 Общие сведения

Этот пункт определяет минимальные требования к механическим соединениям, обеспечивающие механическую стабильность фотоэлектрических модулей (например, рамки), а также для соединений, обеспечивающих механическую и электрическую функцию (например, эквипотенциальное склеивание).

Обычно в ФЭ-модуле применяются следующие механические соединения:

- соединения внутри кадра;

- интерфейсы монтажа ФЭ-модуля, такие как рама или задняя панель, на стекло или нижний лист с помощью клея (силикон, резина и т.д.);

- рама для крепления монтажной системы;

- средства для эквипотенциального склеивания;

- средства для крепления распределительной коробки к ФЭ-модулям (силикон, лента и т.д.);

- механические соединения внутри ламината.

Механические соединения должны выдерживать тепловые, механические и экологические нагрузки, возникающие в приложении, без снижения целостности соединения ниже безопасных уровней.

Соответствие проверяют в ходе испытаний на механическую нагрузку (MST 34), на поломку модуля (MST 32), на ползучесть материалов (MST 37) и, если применимо, непрерывностью испытаний эквипотенциального склеивания (MST 13).

Индивидуальные требования к материалам приведены в 5.5. Детали, предназначенные для удаления, должны быть отсоединены только с помощью инструментов. Крышки, которые прикреплены без винтов, должны иметь один или несколько обнаруживаемых средств, например выемки, которые позволяют развертывать инструменты для их удаления. Если крышка удалена правильно, то инструмент не должен контактировать с активными частями.

Для механических соединений трение между поверхностями, такое как простое давление пружины, неприемлемо как единственное средство, препятствующее повороту или ослаблению детали.

Физические свойства или конструкции, которые создают помехи или форму, подходящие для предотвращения непреднамеренного перемещения или вращения компонента, соответствуют этому требованию.

5.4.2 Винтовые соединения

Винты и механические соединения, отказ которых может привести к тому, что ФЭ-модуль станет опасным, должны выдерживать механические напряжения, возникающие при нормальном использовании. Винты не должны быть изготовлены из материала, который является мягким или подверженным ползучести.

Примечание – Примерами мягких материалов являются цинк и некоторые сорта алюминия.

Винты, которые работают в целях технического обслуживания, не должны быть изолирующего материала, если их замена металлическим винтом может повредить дополнительную или усиленную изоляцию.

Винты, используемые для обеспечения механической стабильности и непрерывности для эквипотенциального склеивания, например крепежные винты в рамах и других компонентах, должны соответствовать требованиям, изложенным в первом абзаце настоящего пункта. По меньшей мере один винт для электрического механического соединения должен обеспечивать электрическое соединение между металлическими компонентами.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием для общего винтового соединения (MST 33а).

Винты, используемые для механических и электрических соединений с номинальным диаметром менее З мм, должны ввинчиваться в металл.

Для винтов, используемых для механических и электрических соединений, две полные нити должны входить в металл.

Резьбовые и другие фиксированные соединения между различными частями                         ФЭ-модуля должны быть выполнены таким образом, чтобы они не выходили из-за кручения, изгибных напряжений, вибрации и т.д., что может происходить при нормальном использовании.

Примечание – Примерами средств предотвращения ослабления соединений являются пайка, сварка, стопорные гайки и установочные винты.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием для стопорных винтов (MST 33b).

5.4.3 Заклепки

Заклепки, которые служат как электрическими, так и механическими соединениями, должны быть заблокированы против рыхления. Некруглый хвостовик или соответствующая выемка могут быть достаточными.

5.4.4 Резьбонарезные винты

Резьбонарезные винты и самонарезающие винты не должны использоваться для соединения токоведущих деталей из мягкого металла, который подвержен ползучести, например цинка или алюминия.

Резьбовые винты (винты из листового металла) не должны использоваться для подключения токоведущих частей, если они не зажимают эти детали непосредственно в контакте друг с другом и снабжены подходящими средствами блокировки.

Резьбонарезные винты (самонарезающие) не должны использоваться для подключения токоведущих частей, если они не генерируют полностью стандартную винтовую резьбу. Однако винты последнего типа не должны использоваться, если они могут управляться пользователем или установщиком.

Резьбонарезные и резьбообразующие винты, используемые для обеспечения непрерывности эквипотенциального склеивания, должны быть такими, чтобы не повредить соединение при нормальном использовании.

Для эквипотенциального склеивания допускается использование одного винта, если две полные нити сцепляются с металлом.

5.4.5 Форма/пресс/плотные накладки

Форма/пресс/плотные накладки металлических компонентов, которые отдельно не должны быть связаны друг с другом, должны быть электрически соединены.

Примечание – Типичными примерами таких соединений являются угловые соединения в металлических рамах.

Соответствие проверяют испытаниями на поломку модуля (MST 32) и на статическую механическую нагрузку (MST 34), проверкой непрерывности эквипотенциального соединения (MST 13) до и после испытаний MST 32 и МSТ 34.

5.4.6 Соединения с помощью клеев

Соединения (выполненные при изготовлении модуля) с помощью клеев, указанные в настоящем пункте, используются:

- при сборке распределительной коробки;

- при сборке задних колес или рамок;

- фиксация нижнего листа и/или фронтальной печати к краевым уплотнениям;

- фиксация нижнего листа и/или фронтальной рамки для инкапсуляции;

- и т.д.

Соответствие проверяют механическим испытанием на нагрузку (MST 34), испытанием непрерывности эквипотенциального соединения (MST 13) и испытанием на обрыв модуля (MST 32) для крепежных средств, а также с прочностным испытанием                  (MST 42 и MST 17) для клеев.

Адгезия полимера, используемая для изоляции к другому изолирующему слою, должна быть подходящей для применения.

Если соединение клеем следует рассматривать как клеевое соединение, то должны применяться требования согласно 5.6.42.

Испытание на отслаивание (MST 35) и испытание на сдвиг на коленях (MST 36) применяются в 5.6.4.2 для проверки клеевых соединений.

5.4.7 Другие компоненты

Другие соединения, такие как, например, сварные или паяные, должны быть исследованы визуальным контролем (MST 01). Другие соединения, которые основаны на эквипотенциальном склеивании, проверяются с оценкой непрерывности эквипотенциального склеивания (MST 13). Материалы и процессы для создания соединений должны соответствовать предполагаемому использованию.

Примечание – Примером стандарта на паяные соединения является IЕС 61191-1.

Материалы

5.5.1 Общие сведения

В настоящем пункте определяются требования к материалам, используемым в                ФЭ-модуле. Общее соответствие проверяется на испытаниях в соответствии с IЕС 61730-2.

Выбор материалов не ограничивается материалами, перечисленными в настоящем пункте. В качестве изоляционных материалов могут использоваться непроводящие материалы, такие как стеклянные или керамические материалы. для определения размеров любой непроводящий материал может рассматриваться как изолятор, тогда как соблюдение требований 5.6 должно соблюдаться.

5.5.2 Полимерные материалы

5.5.2.1 Общие сведения

Полимерные материалы должны иметь возможность долговременно и безопасно выдерживать электрические, механические, термические, взрывоопасные и коррозионные напряжения, возникающие при применении, и должны быть устойчивы к деградации электрических и механических свойств.

Полимерные детали, которые обеспечивают либо электрическую, либо механическую безопасность ФЭ-модуля, либо и то и другое, должны быть устойчивыми к деградации электрических и механических свойств и должны соответствовать требованиям испытаний на ползучесть материалов (MST 37) в зависимости от их конструктивной функции в                         ФЭ-модуле.

Полимерные материалы, используемые в ФЭ-модулях как часть клеевого соединения, должны также соответствовать требованиям 5.6.42.

5.5.2.2 Стойкость к атмосферным воздействиям

Полимерные материалы должны быть устойчивыми к атмосферным нагрузкам, возникающим при применении.

Компоненты должны быть оценены с учетом соответствующего требования в применимом стандарте компонента.

Примечание — Испытания на влияние атмосферных воздействий на полимерные лицевые и оборотные листы настоящее время проводятся IЕС TS 62788-7-2.

5.5.2.3 Полимерные материалы, используемые в электрической изоляции

5.5.2.3.1 Общие сведения

Полимерные материалы могут выполнять множество функций изоляции, например относительно внешних частей и изоляции между собой:

- части, находящиеся под напряжением, и доступные проводящие части;

- части, находящиеся под напряжением, и доступные поверхности;

- части, находящиеся под напряжением, различной полярности одной и той же цепи;

- части, находящиеся под напряжением, не имеют одинакового потенциала.

Изоляционный материал, который обслуживает более одной функции, должен соответствовать всем применимым требованиям. В случае нескольких аналогичных требований (например, толщины или продолжительности теста) применяются самые строгие требования. Он должен быть оценен в тончайшей значительной толщине, используемой для конкретного применения. Материал, наложенный на изоляцию, должен иметь достаточную толщину, как описано в таблицах 3 и 4, и соответствовать всем применимым требованиям, как описано в следующих пунктах.

Изоляция не должна нарушаться краткосрочными или долгосрочными тепловыми напряжениями, которые могут возникать при нормальной работе (см. 5.5.2.3.3). Изоляция не должна нарушаться электрическим напряжением (см. 5.5.2.3.2) или выветриванием                  (см. 5.5.22).

Вариации полимерных добавок, таких как антиоксиданты, УФ-стабилизаторы, красители и изменение химического состава полимерного компонента, должны оцениваться для определения того, изменяется ли свойство материала в отношении электрических, механических, термических и физических свойств. Соответствие проверяют осмотром, соответствующим ФЭ-модулем и испытаниями материалов.

Температурные пределы материалов, используемых в качестве изоляции, не должны быть меньше максимальной измеренной рабочей температуры конкретного материала в приложении, измеренного во время температурного испытания (MST 21

5.5.2.3.2 Стойкость к электрическим воздействиям

Материалы, используемые в качестве электрической изоляции, должны выдерживать электрические напряжения, возникающие при применении как в безусловных, так и в предварительных условиях.

Если это применимо для оценки зазора и расстояния утечки, изоляционным материалам должно быть присвоено обозначение группы материалов, основанное на рейтинге CTI.

Минимальные требования к расстоянию могут быть уменьшены за счет использования материалов с более низким рейтингом группы материалов.

Изолирующие материалы между проводящими частями различной полярности или между токопроводящими частями и несущими поверхностями должны оцениваться в соответствии с их обозначением группы материалов на основании их рейтинга СTI                        (см. В.2.2.4.2), если эти материалы являются частью пути утечки. Оценка СТI требуется с каждой поверхности, на которой может происходить отслеживание, например на поверхности внутреннего фронта Тили слоя заднего листа до инкапсулянта, если это применимо. См. В.9, рисунки В.2, В.3 и В.4.

При наличии электрического напряжения через слой материала (не вдоль внутренней поверхности раздела или внешней поверхности) применима концепция расстояния через изоляцию и СTI не требуется.

Кроме того, применяются следующие тесты ФЭ-модуля:

- испытание изоляции (MST 16) до и после предварительной обработки

- испытание на импульсное напряжение (MST 14).

5.5.2.3.3 Стойкость к температурным воздействиям – RTE (RTI) и TI (механические/ электрические)

Материалы, используемые в качестве изоляции, должны иметь минимальную относительную теплостойкость, относительный температурный индекс или индекс температуры (RTE/RTI или TI) в соответствии с IЕС 60216-5 или IЕС 60216-1, равный или превышающий максимальную нормализованную рабочую температуру материала, измеренный в конкретной ситуации монтажа (например, на крыше) во время температурного испытания (MST 21), или 90 °C, в зависимости от того, какая температура выше.

Для открытых ФЭ-модулей нормализованная измеренная максимальная рабочая температура может составлять 90 °C, поэтому номинальная температура изоляции RTE/RTI или TI должна быть не менее 90 °C

Для обеспечения электрических и механических свойств в течение ожидаемого срока службы значения TI и RTE (RTI) должны оцениваться как механические и электрические в соответствии с IЕС 60216-2.

Соответствующие значения RTI, оцененные в соответствии с UL 746B, принимаются как альтернатива RTE.

Для многослойных конструкций с отдельно испытанными значениями RTE, RTI или TI температурный показатель может быть получен из пленки, при этом наименьшее значение компонентов пленки определяет значение RTE, RTI или TI многослойной системы.

Примечание – Связь между RTE, RTI и TI приведена в IЕС 60216-1, IЕС 60216-2 и IЕС 60216-5.

5.5.2.3.4 Полимерные изоляционные материалы, используемые в качестве наружных частей

Любая доступная часть (краевая печать, передний и задний), которая используется как изоляция, должна соответствовать критериям данного пункта.

Требования к наружным частям не применяются к тем частям, которые отвечают требованиям стандартов, применяемых к компонентам, например материал для корпуса распределительной коробки для фотоэлектрических модулей.

Внешние полимерные части ФЭ-модуля, ухудшение которых может снизить безопасность, должны отвечать следующим дополнительным требованиям:

а) класс воспламеняемости минимальный V-1 в соответствии с IЕС 60695-11-10 (не относится к изоляции в тонких слоях, они покрыты только MST 24);

Ь) испытание методом вдавливания шарика с IЕС 60695-10-2 при температуре 75 °C (неприменимо к изоляции в тонких слоях);

с) испытание на воспламеняемость (MST 24) в окончательном применении (ламинированный или ФЭ-модуль);

d) испытание на отслаивание для доказательства клеевых соединений в соответствии с IЕС 61730-2 (MST 35), где это применимо;

е) испытание на прочность на сдвиг на коленях (MST 36), где применимо.

5.5.2.3.5 Полимерные изоляционные части, поддерживающие детали, находящиеся под напряжением

Внешние части неметаллического материала, части изоляционного материала, поддерживающие токоведущие части, включая соединения, и части полимерного материала, обеспечивающие дополнительную изоляцию или усиленную изоляцию, которая должна быть достаточно стойкой к нагреву, ее повреждение может привести к нарушению ФЭ-модуля в соответствии с настоящим стандартом.

Полимерные детали, которые не являются компонентами слоистого материала, ухудшение которых может снизить безопасность ФЭ-модуля, оцениваются с помощью теста уровня воспламеняемости модуля MST 24.

Помимо эластомерных полимерных материалов (например, дюропластик), должны отвечать следующим дополнительным требованиям:

а) Класс воспламеняемости минимальный НВ в соответствии с IЕС 60695-11-10.

b) Испытание методом вдавливания шарика с IЕС 60695-10-2 при температуре 125 °C.

Примечание – IЕС 60695-10-2 специфицирует испытание давления шарика как метод для проверки деталей неметаллических материалов на устойчивость к нагреву.

с) Испытание ползучести материалов (MST 37).

Требования в настоящем пункте не применяются к частям, которые отвечают требованиям их стандартов на составные компоненты, например распределительные коробки.

5.5.2.4 Полимерные материалы, используемые для механических функций

Используемые материалы должны быть прочными по отношению к напряжению при атмосферных воздействиях при их применении.

Материалы, используемые для механических функций, должны иметь минимальную механическую относительную термостойкость, относительный тепловой индекс или индекс температуры (RTE/RTI или ТI) в соответствии с IЕС 60216-5 или IЕС 60216-1, равный или превышающий максимальную нормализованную рабочую температуру материал, измеренный в конкретной ситуации монтажа (например, на крыше) во время температурного испытания (MST 21) или при температуре 90 °C, в зависимости от того, что больше.

В настоящее время разрабатывается методика проведения испытаний.

5.5.3 Металлические материалы

5.5.3.1 Общие сведения

В соответствии с ЕС 60950-1 металлические детали, предназначенные для применения в условиях повышенной влажности окружающей среды, не должны контактировать с металлическими деталями, которые имеют разницу в их электрохимическом потенциале более 600 мВ. Большие различия в электрохимическом потенциале допустимы, если контактные точки этих материалов сконструированы так, чтобы оставаться сухими. Комбинации материалов, перечисленные в IЕС 60950-1:2005 (таблица Ј.1), служат руководством для определения общих электрохимических потенциалов между двумя материалами. Электрохимические потенциалы для конкретных комбинаций материалов должны быть приняты во внимание.

Железо или мягкая сталь как часть изделия должны быть покрыты, окрашены или эмалированы для защиты от коррозии. Минимальная защита от коррозии должна быть по меньшей мере эквивалентна цинковому покрытию толщиной 0,015 мм. Простые срезанные или режущие кромки и перфорированные отверстия не требуют дополнительной защиты, если эти функции не влияют на механическое склеивание, монтаж или конструктивные характеристики ФЭ-модуля. Соответствие проверяют осмотром.

5.5.3.2 Токоведущие части

При нормальной работе токоведущие части должны иметь достаточную механическую прочность и электропроводность. Если условия окружающей среды могут привести к коррозии, то токопроводящие материалы (металл, полимерная основа и т.д.) должны быть защищены от коррозии, например, путем покрытия.

В случае токоведущих частей, состоящих из металла с защитным покрытием, покрытие должно быть защищено от коррозии в соответствии с требованиями ISO 1456, ISO 1461, ISO 2081 или ISO 2093. Если токоведущие части могут быть подвергнуты воздействию абразивов, то металлические детали с покрытием не допускаются.

Другие материалы должны быть защищены соответственно.

5.5.4 Клеи

Клеи должны соответствовать заявке. Соответствие проверяют испытаниями по                  IЕС 61730-2, включая испытание на прочность на сдвиг на коленях (MST 36), испытание на отслаивание (MST 35), прочность испытания на концевые окончания (MST 42), испытание на механическую нагрузку (MST 34) и визуальный осмотр (MST 01), тест доступности (MST 11), испытание изоляции в условиях повышенной влажности (MST 17), если это применимо.

Кроме того, если клей является частью электроизоляции, то он должен отвечать требованиям 5.5.2.3.3.

Примечание – Рассматриваются конкретные требования к клеям.

Защита от поражения электрическим током

5.6.1 Общие сведения

ФЭ-модули должны быть обеспечены надлежащей защитой от контакта с опасными токоведущими частями и не должны представлять опасность поражения электрическим током.

Приложение В содержит дополнительную информацию и должно использоваться в сочетании с настоящим пунктом.

5.6.2 Защита от доступа к опасным токоведущим частям

5.6.2.1 Общие сведения

ФЭ-модули должны быть сконструированы для обеспечения адекватной защиты от доступа к опасным токоведущим частям (>35 В постоянного тока).

Для модулей ФЭ класса 0 доступные детали должны быть отделены от опасных токоведущих частей, по крайней мере от основной изоляции.

ФЭ-модули класса II должны быть сконструированы и закрыты, чтобы были доступны только части, отделенные от опасных токоведущих частей двойной или усиленной изоляцией.

В ФЭ-модулях класса III токоведущие детали не считаются опасными, поэтому отделение от доступных деталей не требуется. для обеспечения достаточной функциональности и защиты от опасной дуги освещения части различной полярности должны быть отделены по меньшей мере функциональной изоляцией.

Соответствие проверяют визуальным контролем (MST 01) и испытанием на доступность (MST 11).

Материалы, используемые для обеспечения защиты от доступа к опасным живым частям посредством герметизации, изоляционного барьера или использования изоляции, должны соответствовать требованиям 5.5.2 в связи с их применением.

5.6.2.2 Защита с помощью ограждений и изоляционных барьеров

Ограждения или изоляционные барьеры должны быть спроектированы таким образом, чтобы после монтажа части, находящиеся под напряжением, не были доступны. Это требование должно выполняться, даже если есть какая-либо деформация корпуса Тили покрытие в качестве результата механического и термического напряжения, которое может возникать при нормальном использовании. Более того, степень защиты корпуса может не ухудшиться вследствие этой возможной деформации.

Части ограждений и изоляционные барьеры, обеспечивающие защиту в соответствии с данными требованиями, не должны сниматься без использования инструмента. Крышки, которые прикреплены без винтов, должны иметь один или несколько обнаруживаемых признаков, например выемки, которые позволяют развертывать инструменты для их удаления. Если крышка удалена правильно, инструмент может не соприкасаться с токоведущими частями.

Изоляционный барьер должен оставаться на месте и не подвергаться воздействию неблагоприятных факторов, предположительно, при нормальной эксплуатации, до тех пор, пока его необходимые электрические и механические свойства не будут ниже минимально допустимых значений для применения.

Части должны быть предотвращены от рыхления или поворота, если такое ослабление или поворот может привести к пожару, поражению электрическим током или травме людей.

5.6.2.3 Защита с помощью изоляции токоведущих частей

Изоляционный материал, обеспечивающий единственную изоляцию между активной частью и доступной металлической частью или между неизолированными токоведущими частями, не имеющими одинакового потенциала, должен иметь достаточную толщину и материал, подходящий для применения

Любая проводящая часть, которая не отделена от деталей, которые могут работать при потенциале выше 35 В постоянного тока по меньшей мере с основной изоляцией, считается токоведущей частью. Металлическая доступная часть считается проводящей, если ее поверхность не покрыта или покрыта изолирующим слоем, который не соответствует требованиям базовой изоляции. Обзор требуемой изоляции приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Требуемый тип изоляции в соответствии с IЕС 61140

| Класс защиты (IЕС 61140) | Защита, требуемая от прямого контакта | Изоляция между токоведущими частями и доступными металлическими частями | Изоляция между токоведущими частями и доступными поверхностями | Изоляция между токоведущими частями разного потенциала одной и тои же цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс 0 | Да | В | В | В |
| Класс I | Да | R | R | В |
| Класс III | Нет | F | F | F |
| F – функциональная изоляция; В – основная изоляция; R – усиленная или двойная изоляция. |  |  |  |  |

Соседние солнечные элементы, соединенные последовательно, не имеют особых требований к изоляции, если максимальная рассеиваемая мощность между двумя соседними ячейками составляет менее 15 Вт (на основе оценки солнечных элементов).

Примечание – Для типичной ячейки c-Si с напряжением при разомкнутой цепи ~0,7 В и током короткого замыкания ~9,0 А приведенный выше критерий выполнен (6,3 Вт).

5.6.3 Координация изоляции

5.6.3.1 Общие сведения

Конструкция системы изоляции ФЭ-модуля зависит от нескольких влияющих факторов, в том числе от категории перенапряжений (см. В.2.2), степени загрязнения                    (см. В.2.2.3), материалов, системного и рабочего напряжения.

Для оценки минимальных значений и измерения существующих зазоров и путей утечки должны учитываться общие требования к координации изоляции согласно соответствующим положениям IЕС 60664-1. Соответствующие требования к координации изоляции и измерения зазоров и путей утечки в пределах ФЭ-модулей были извлечены и перечислены в приложении В. Примеры для определения расстояний и путей утечки также показаны в приложении В.

Требования к зазорам и путям утечки не распространяются на неотъемлемые размеры внутри компонента. Такие размеры должны соответствовать требованиям к рассматриваемому компоненту в соответствии с их соответствующими стандартами (например, IЕС 62790 для распределительных коробок модулей ФЭ).

В целях определения зазора или путей утечки от проводящих частей к доступным частям доступная поверхность изолирующей оболочки должна рассматриваться как проводящая, как если бы она была покрыта металлической фольгой, где бы ее не касался стандартный контрольный палец в соответствии с рисунком 2, испытательный зонд В                    IЕС 61032:1997. Эти расстояния должны быть рассчитаны для соответствующего напряжения системы.

5.6.3.2 Степень загрязнения

В общем случае макросреда в соответствии с IЕС 60664-1 для всего ФЭ-модуля считается степенью защиты 3. В случае корпусов со степенью защиты IР 55 или выше в соответствии с IЕС 60529 рассмотрение микросреды может свести к степени загрязнения 2.

Для деталей, закрытых или инкапсулированных для обеспечения защиты от попадания пыли и влаги, минимальная длина пути утечки степени загрязнения 2 применяется, если удовлетворяются критерии испытаний по IЕС 61730-2 (за исключением последовательности испытаний В.1).

Любое изменение интервала потребует повторной оценки в соответствии со стандартами серии IЕС 61730 и IЕС TS 62915.

Для деталей, закрытых или инкапсулированных для обеспечения защиты от попадания пыли и влаги, степень загрязнения 1 может быть применима, если выполняются дополнительные требования в соответствии с IЕС 61730-2, последовательность испытаний В.1.

5.6.3.3 Группы материалов

Что касается отслеживания изоляционного материала между доступными и текущими несущими частями или между токопроводящими частями различной полярности, которые имеют поверхность, на которой может происходить слежение, а также из полимерных материалов, которые, как правило, могут обладать проводимостью на своей поверхности, вызванной разрядом. Они должны быть отнесены к группам материалов (минимальная группа материалов IIIb) для оценки минимальных путей утечки (см. приложение В).

Для этих стандартных материалов, классифицированных как группы материалов IIIа и IIIb, объединяют с группой материалов III.

Группа материалов IIIb не рекомендуется для применения при степени загрязнения 3 выше 600 В. Материалы, например внутренние слои многослойных задних листов, которые не являются частью пути утечки, не нуждаются в характеристике материальной группы.

5.6.3.4 Зазоры (сl) и пути утечки (cr)

Зазоры (сl) и пути утечки (cr) должны быть рассчитаны в соответствии с таблицами 3 и 4. Для оценки минимальных зазоров и путей утечки должны учитываться общие требования координирования изоляции согласно IЕС 60664-1. Соответствующие требования к координации изоляции и для измерения зазоров и путей утечки в пределах модулей ФЭ, которые были выделены и перечислены в приложении В.

Для утечки вдоль поверхности, состоящей из материалов разных групп, будет применяться большее значение.

Значения разрешений в таблицах 3 и 4 действительны для работы на высоте до                     2000 м. Если оборудование рассчитано на работу на высоте более 2000 м, все зазоры должны умножаться на применимый коэффициент в таблице В.3.

Примечание – Напряжения системы также можно было бы отбросить с учетом высоты.

Требования к путям утечки не применяются к расстоянию через изоляцию (например, клеевые соединения).

5.6.4 Расстояние через изоляцию (dti)

5.6.4.1 Общие сведения

Твердая изоляция в контексте настоящего стандарта может состоять из одного или нескольких слоев и обычно проявляется в виде тонких слоев (см. 5.6.4.3) и клеевых соединений (см. 5.6.42).

Твердые изоляционные свойства полимерных материалов определены в 5.5.2 и проверяются с помощью испытаний, изложенных в IЕС 61730-2.

Расстояние через изоляцию (dti) требуется для дополнительной, двойной или усиленной изоляции, как приведено в таблицах 3 и 4 (см. приложение В).

Полимерные материалы для клеевых изоляционных деталей и изоляция в тонких слоях должны выдерживать экологические, тепловые, электрические и механические нагрузки, насколько это возможно. Они должны соответствовать требованиям 5.5.2. Изоляция должна соответствовать классификации материалов, указанных в IЕС 60216-1, IЕС 60216-2 и IЕС 60216-5 (RTI/RTE/TI).

Примечание – Другие, не полимерные материалы, такие как стекло, также могут быть использованы в качестве частей клеевого соединения.

5.6.4.2 Клеевые соединения

Расстояния через клеевые соединения, приведенные в таблицах 3 и 4 (значения для расстояния через клеевые соединения приведены в IЕС 61558-1:2005 (таблица 13)), должны использоваться, если требования согласно IЕС 61730-2 выполнены:

а) Соединение твердой и твердой частей.

1) Визуальный осмотр (применимые части MST 01), чтобы убедиться, что в изоляционных соединениях нет ни трещин, ни пустот, которые сами по себе или в комбинации уменьшают расстояния через цельное соединение ниже требуемых значений.

2) Испытание изоляции (MST 16) с использованием испытательного напряжения в 1,35 раза.

3) Испытание изоляции в условиях повышенной влажности (MST 17) с использованием испытательного напряжения в 1 ,35 раза.

4) Электроизоляционный клей/герметик, если применимо, должен иметь объемное удельное сопротивление более (50 × 106) Ом см (сухое) и более (10 × 106) Ом см (влажное) с объемным удельным сопротивлением, измеренным согласно IЕС 62788-1-2, метод А.

Примечание – Влажное/сухое кондиционирование, основанное на UL 746С (пункт 14).

5) Испытание на сдвиг внахлест (MST 36).

b) Соединение жесткой и гибкой частей, а также гибкой и гибкой.

1) Визуальный осмотр (применимые части MST 01), чтобы убедиться, что в изоляционных соединениях нет ни трещин, ни пустот, которые сами по себе или в комбинации уменьшают расстояния через цельное соединение ниже требуемых значений.

2) Испытание изоляции (MST 16) с использованием испытательного напряжения в 1,35 раза.

3) Испытание изоляции в условиях повышенной влажности (MST 17) с использованием испытательного напряжения в 1 ,35 раза.

4) Электроизоляционный клей/герметик, если применимо, должен иметь удельное объемное сопротивление более (50 × 103) Ом см (сухое) и более (10 × 106) Ом см (влажное) с объемным удельным сопротивлением, измеренное согласно IЕС 62788-1-2, метод А.

Примечание – Влажное/сухое кондиционирование, основанное на UL 746С (пункт 14).

5) Испытание на адгезию (расслаивание) (MST 35).

5.6.4.3 Изоляция в тонких слоях

Толщина теплоизоляции проверяется по толщине изоляции (MST 04) при окончательном применении. для обеспечения защиты от поражения электрическим током после отказа либо двойной, либо принудительной изоляции необходимо провести испытание изоляции (MST 16) после испытания на восприимчивость к растрескиванию (MST 12) как для основной изоляции.

В случае изоляции, выполненной из тонких слоев изолированного материала, изоляция должна быть такой, чтобы в каждом месте выполнялись следующие требования.

а) Однослойный лист (см. также рисунок 4, пример а))

- Минимальная толщина согласно таблицам 3 и 4, если применимо, в зависимости от класса (см. таблицу 1).

Исключение: минимальная толщина для одного слоя составляет 30 мкм, даже для напряжений системы <600 В, так как могут присутствовать отверстия. Если толщина одного слоя <30 мкм, для снижения риска следует применять многослойную концепцию.

- RTI/RTE/TI, как определено в 5.5.2.3.3.

- Диэлектрическая прочность для усиленной изоляции.

b) Многослойные листы (см. также рисунок 4, примеры для двойных слоев b1), b2) и общие n-слои с))

- Сумма толщины всех слоев, обеспечивающих использование изоляции, должна соответствовать значениям согласно таблицам 3 и 4, если применимо в зависимости от класса (см. таблицу 1).

Каждый слой многослойного (например, 2 слоя, см. Рисунок 4, пример b1) и b2)) листа с изоляцией должен отвечать следующим требованиям:

- RTI/RTE/TI, как определено в 5.5.2.3.3.

- Диэлектрическая прочность для основной изоляции.

Если отдельные слои не характеризуются индивидуально, применяется следующее:

Совокупная толщина всех слоев (2 слоя и более, см. рисунок 4, пример b), b2) и c)), обеспечивающих изоляцию, должна соответствовать значениям, указанным в таблицах 3 и 4, в зависимости от класса (см. таблицу 1).

- RTI/RTE/TI определяются в стеке полного слоя, или каждый слой, полагающийся на изоляцию, должен соответствовать RTI/RTE/TI, как определено в 5.5.2.3.3. Любые изменения в стеке или приложении требуют новой оценки RTI/RTE/TI.

- Диэлектрическая прочность всего многослойного листа, используемого при изоляции, должна отвечать требованиям к усиленной изоляции.

Процедура испытания для испытания на электрическую прочность на основе изоляции приведена в IЕС 60243-1:2013 (пункт 10.6) и IЕС 60243-2:2013. Напряжения постоянного тока следующие:

1000 В – 2-кратное системное напряжение для основной изоляции;

2000 В – 4-кратное системное напряжение для двойной или усиленной изоляции.

| Однослойная | Многослойная |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а)Однослойная Подходит, если А соответствует требованиям: - 5.5.2.3.3 - MST 04 - Усиленная изоляция | b1)Двойной слой Подходит, если каждый слой А и В соответствует требованиям: - 5.5.2.3.3 - MST 04 - Основная изоляция или усиленная изоляция для полного стека | b2)Двойной слой Подходит, если полный стек соответствует требованиям: - 5.5.2.3.3 - MST 04 - Основная изоляция - «Х» - слой, который лежит между изолирующими слоями,не считающийся изолирующим слоем | с)Универсальная многослойная кс Подходит, если полный стек соответствует требованиям: - 5.5.2.3.3 - MST 04 - Усиленная изоляция или Если каждый из 2 слоев соответствуют требованиям: - 5.5.2.3.3 - MST 04 - Основная изоляция - «Х» - слой, который лежит между изолирующими слоями,не считающийся изолирующим слоем |

Рисунок 4 – Примеры оценки индивидуального слоя для изоляции

Таблица 3 – Расстояние через изоляцию, пути утечки (cr) и зазоры (cl) для модулей ФЭ класса II

| Между | Степень загрязнения | Расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 35 В постоянного тока a, d |  |  |  |  |  | 100 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  | 150 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  |  | 300 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  |  | 600 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  | 1000 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  |  | 1500 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cl | cr |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |  | I |  | II |  | III |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | I |  | II |  | III |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | I |  | II |  | III |  |
| 1a) Внутренние токоведующие части и наружные доступные поверхности | 1 | 0,5 b,c | 0,4 |  |  |  |  | 1,5 b |  | 0,5 |  |  |  |  | 3,0 b |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 5,5 b |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 8,0 b |  | 3,4 |  |  |  |  | 14,0 b |  | 6,4 |  |  |  |  |  | 19,4 b |  | 10,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1,2 |  | 1,7 |  | 2,4 |  |  | 1,4 |  | 2,0 |  | 2,8 |  |  | 1,6 |  | 2,2 |  | 3,1 |  |  |  | 3,0 |  | 4,2 |  | 6,0 |  |  |  | 6,1 |  | 8,6 |  | 12,0 |  |  | 10,0 |  | 14,2 |  | 20,0 |  |  |  | 15,0 |  | 20,8 |  | 30,0 |  |
|  | 3 |  | 3,0 |  | 3,4 |  | 3,8 |  |  | 3,6 |  | 4,0 |  | 4,4 |  |  | 3,9 |  | 4,3 |  | 4,9 |  |  |  | 7,5 |  | 8,5 |  | 9,4 |  |  |  | 15,2 |  | 17,1 |  | 19,1 |  |  | 25,0 |  | 28,0 |  | 32,0 |  |  |  | 37,7 |  | 41,7 |  | 47,1 |  |
| 1b) Толщина тонких слоев (см. 5.6.4.3) | – | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Токоведущие части разного потенциала внутри модуля | 1 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |  | 0,5 b,c |  | 0,3 |  |  |  |  | 1,5 b |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 3,0 b |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 5,5 b |  | 1,7 |  |  |  |  | 8,0 b |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 11,0 b |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,2 | 0,6 |  | 1,0 |  | 1,2 |  |  | 0,7 |  | 1,0 |  | 1,4 |  |  | 0,8 |  | 1,1 |  | 1,6 |  |  |  | 1,5 |  | 2,1 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 4,3 |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 7,1 |  | 10,0 |  |  |  | 7,5 |  | 10,4 |  | 15,0 |  |
|  | 3 | 0,8 | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,9 |  |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,5 |  |  |  | 3,8 |  | 4,2 |  | 4,7 |  |  |  | 7,6 |  | 8,6 |  | 9,5 |  |  | 12,5 |  | 14,0 |  | 16,0 |  |  |  | 18,9 |  | 20,9 |  | 23,6 |  |
| 3) Терминалы различной полярности перегружаемых распределитель-ных коробок | 1 | 0,5 b,c | 0,4 |  |  |  |  | 1,5 b | 0,5 |  |  |  |  |  | 3,0 b | 0,6 |  |  |  |  |  | 5,5 b |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 8,0 b |  | 3,4 |  |  |  |  |  | 14,0 b | 6,4 |  |  |  |  |  | 19,4 b |  | 10,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1,2 | 1,7 |  | 2,4 |  |  | 1,4 |  | 2,0 |  | 2,8 |  |  | 1,6 |  | 2,2 |  | 3,1 |  |  |  | 3,0 |  | 4,2 |  | 6,0 |  |  |  | 6,1 |  | 8,6 |  | 12,0 |  |  | 10,0 |  | 14,2 |  | 20,0 |  |  |  | 15,0 |  | 20,8 |  | 30,0 |  |
|  | 3 |  | 3,0 | 3,4 |  | 3,8 |  |  | 3,6 3 |  | 4,0 |  | 4,4 |  |  | 3,9 |  | 4,3 |  | 4,9 |  |  |  | 7,5 |  | 8,5 |  | 9,4 |  |  |  | 15,2 |  | 17,1 |  | 19,1 |  |  | 25,0 |  | 28,0 |  | 32,0 |  |  |  | 37,7 |  | 41,7 |  | 47,1 |  |
| 4) Расстояние через клеевые соединения | – | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 3

| Между | Степень загрязнения | Расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 35 В постоянного тока a, d |  |  |  | 100 В постоянного тока a |  |  |  | 150 В постоянного тока a |  |  |  | 300 В постоянного тока a |  |  |  | 600 В постоянного тока a |  |  |  | 1000 В постоянного тока a |  |  |  | 1500 В постоянного тока a |  |  |  |
|  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  |
|  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |
|  |  |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |
| __________________ а Для линий 1а), 1b), 3) и 4) соответствующее напряжение, которое применимо, должно быть напряжением в системе. Для линии 2) имеет значение рабочее напряжение между частями разного потенциала при STC. Все значения, приведенные в данной таблице, округлены на один знак относительно значений, приведенных в IEC 60664-1. b Если измененный зазор меньше минимально необходимого зазора, то испытание импульсного напряжения, указанное в IEC 60664-1, должно показать, что расстояние является достаточным. Для оценки зазоров между внутренними токоведущими частями и внешними доступными поверхностями IEC 61730-2 может применяться MST 14. с Это значение увеличивается до 0,8 мм для степени загрязнения 3. d Для конструкций, где рабочее напряжение ниже 20 В, может быть применено непосредственно из IEC 60664-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Расстояние за счет изоляции, пути утечки (cr) и зазоры (cl) для модулей класса 0 и класса III

| Между | Степень загрязнения | Расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 35 В постоянного тока a, d, e |  |  |  |  |  | 100 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  | 150 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  |  | 300 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  |  | 600 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  | 1000 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  |  | 1500 В постоянного тока a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cl | cr |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  |  | cl |  | cr |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |  |  | Группа материала |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I |  | II |  | III |  |  | I |  | II |  | III |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | I |  | II |  | III |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | I |  | II |  | III |  |
| 1a) Внутренние токоведующие части и наружные доступные поверхности | 1 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |  | 0,5 b,c |  | 0,3 |  |  |  |  | 1,5 b |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 3,0 b |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 5,5 b |  | 1,7 |  |  |  |  | 8,0 b |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 11,0 b |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,2 | 0,6 |  | 1,0 |  | 1,2 |  |  | 1,7 |  | 1,0 |  | 1,4 |  |  | 0,8 |  | 1,1 |  | 1,6 |  |  |  | 1,5 |  | 2,1 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 4,3 |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 7,1 |  | 10,0 |  |  |  | 7,5 |  | 10,4 |  | 15,0 |  |
|  | 3 | 0,8 | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,9 |  |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,5 |  |  |  | 3,8 |  | 4,2 |  | 4,7 |  |  |  | 7,6 |  | 8,6 |  | 9,5 |  |  | 12,5 |  | 14,0 |  | 16,0 |  |  |  | 18,9 |  | 20,9 |  | 23,6 |  |
| 1b) Толщина тонких слоев (см. 5.6.4.3) | – | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Токоведущие части разного потенциала внутри модуля | 1 | 0,1 | 0,2 |  |  |  |  | 0,5 b,c |  | 0,3 |  |  |  |  | 1,5 b |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 3,0 b |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 5,5 b |  | 1,7 |  |  |  |  | 8,0 b |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 11,0 b |  | 5,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,2 | 0,6 |  | 1,0 |  | 1,2 |  |  | 0,7 |  | 1,0 |  | 1,4 |  |  | 0,8 |  | 1,1 |  | 1,6 |  |  |  | 1,5 |  | 2,1 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 4,3 |  | 6,0 |  |  | 5,0 |  | 7,1 |  | 10,0 |  |  |  | 7,5 |  | 10,4 |  | 15,0 |  |
|  | 3 | 0,8 | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,9 |  |  | 1,8 |  | 2,0 |  | 2,2 |  |  | 2,0 |  | 2,2 |  | 2,5 |  |  |  | 3,8 |  | 4,2 |  | 4,7 |  |  |  | 7,6 |  | 8,6 |  | 9,5 |  |  | 12,5 |  | 14,0 |  | 16,0 |  |  |  | 18,9 |  | 20,9 |  | 23,6 |  |
| 3) Терминалы различной полярности перегружаемых распределитель-ных коробок | 1 | 0,5 b,c | 0,4 |  |  |  |  | 1,5 b | 0,5 |  |  |  |  |  | 3,0 b | 0,6 |  |  |  |  |  | 5,5 b |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 8,0 b |  | 3,4 |  |  |  |  |  | 14,0 b | 6,4 |  |  |  |  |  | 19,4 b |  | 10,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 1,2 | 1,7 |  | 2,4 |  |  | 1,4 |  | 2,0 |  | 2,8 |  |  | 1,6 |  | 2,2 |  | 3,1 |  |  |  | 3,0 |  | 4,2 |  | 6,0 |  |  |  | 6,1 |  | 8,6 |  | 12,0 |  |  | 10,0 |  | 14,2 |  | 20,0 |  |  |  | 15,0 |  | 20,8 |  | 30,0 |  |
|  | 3 |  | 3,0 | 3,4 |  | 3,8 |  |  | 3,6 3 |  | 4,0 |  | 4,4 |  |  | 3,9 |  | 4,3 |  | 4,9 |  |  |  | 7,5 |  | 8,5 |  | 9,4 |  |  |  | 15,2 |  | 17,1 |  | 19,1 |  |  | 25,0 |  | 28,0 |  | 32,0 |  |  |  | 37,7 |  | 41,7 |  | 47,1 |  |
| 4) Расстояние через клеевые соединения | – | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

| Между | Степень загрязнения | Расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 35 В постоянного тока a, d, e |  |  |  | 100 В постоянного тока a |  |  |  | 150 В постоянного тока a |  |  |  | 300 В постоянного тока a |  |  |  | 600 В постоянного тока a |  |  |  | 1000 В постоянного тока a |  |  |  | 1500 В постоянного тока a |  |  |  |
|  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  | cl | cr |  |  |
|  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |  | Группа материала |  |  |
|  |  |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |
| __________________ а Для линий 1а), 1b), 3) и 4) соответствующее напряжение, которое применимо, должно быть напряжением в системе. Для линии 2) имеет значение рабочее напряжение между частями разного потенциала при STC. Все значения, приведенные в данной таблице, округлены на один знак относительно значений, приведенных в IEC 60664-1. b Если измененный зазор меньше минимально необходимого зазора, то испытание импульсного напряжения, указанное в IEC 60664-1, должно показать, что расстояние является достаточным. Для оценки зазоров между внутренними токоведущими частями и внешними доступными поверхностями IEC 61730-2 может применяться MST 14. с Это значение увеличивается до 0,8 мм для степени загрязнения 3. d Для модулей ФЭ класса III используются только данный столбец (≤ 35 В) и строки 2) и 3). e Для конструкций, где рабочее напряжение ниже 20 В, может быть применено непосредственно из IEC 60664-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение А

(информационное)

Символ «Не отключать под нагрузкой»

Следующие символы могут быть использованы, чтобы показать, что разъем ФЭ не должен быть отсоединен под нагрузкой. См. рисунки А.1 и А.2.

Рисунок A.1 – Символ «НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ»

Рисунок A.2 – Символ «НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ» (ЕС 60417-6070)

Приложение B

(обязательное)

Координация изоляции

В.1 Общие сведения

Для оценки требований к изоляции для модулей ФЭ используют требования, приведенные в IЕС 60664-1, включая руководство по применению IЕС TR 60664-2-1. В настоящем стандарте указаны требования к разрешениям, расстояниям ползучести и твердой изоляции для оборудования на основе их критериев эффективности.

Все требования, указанные в IЕС 617301 (5.6.3), основаны на вышеупомянутом базовом стандарте безопасности.

Значения 5.6.4.3 были взяты из IЕС 60664-3:2003 (таблица 1).

Поскольку IЕС 60664-1 является очень обширным и связь между фотоэлектрическими системами и системами, упомянутыми в IЕС 60664-1, очень сложна, то следующие пункты предназначены для содействия пониманию требований, изложенных в 5.6.3 и 5.6.4.

В.2 Влияющие факторы

В.2.1 Общие сведения для координации изоляции необходимо учитывать следующие факторы:

- напряжения, которые могут возникать в системе (перенапряжения);

- напряжения, генерируемые устройствами в системе (напряжение в системе);

- защиту для отдельных лиц и объектов (классы согласно IЕС 61140);

- условия окружающей среды (степень загрязнения);

- свойства изоляции (группы материалов).

В.2.2 Категория перенапряжения (IЕС 60664-1:2007 (4.3.3.2)) и номинальное импульсное напряжение

В.2.2.1 Категория перенапряжения

Категория перенапряжения – это значение, которое определяет условие, касающееся переходного перенапряжения. Обычно категории I, II, III и IV применяются для оборудования, используемого в низковольтных системах.

ФЭ-модули используются во многих различных типах систем и приложений. Категория перенапряжения III применима для фотоэлектрических модулей и будет использоваться для установления уровня испытания импульсного напряжения и требуемых расстояний.

В.2.2.2 Номинальное импульсное напряжение

Переходное перенапряжение принимается за основу для определения номинального импульсного напряжения, которое необходимо для определения минимальных зазоров. Номинальное импульсное напряжение зависит от категории перенапряжения и напряжения, которое применимо для соответствующего зазора. Значения номинальных импульсных напряжений, приведенные в таблице В.1, взяты из IЕС 60664-1 для категории перенапряжения III для основной изоляции.

Значения для усиленной изоляции определяются с учетом номинального импульсного напряжения для базовой изоляции, но на один шаг выше в предпочтительной серии значений, чем для основной изоляции.

Если импульсное выдерживаемое напряжение, необходимое для основной изоляции, отличается от значения, взятого из серии с предварительным допуском, усиленная изоляция должна быть рассчитана таким образом, чтобы выдерживать 160 % от импульсного выдерживаемого напряжения, необходимого для основной изоляции.

В таблице В.1 приведены значения как для базовой, так и для усиленной изоляции, как описано выше, которые должны использоваться для оценки соответствия испытанию импульсного напряжения (MST 14).

Таблица В.1 – Номинальное импульсное напряжение

| Номинальное напряжение постоянного тока, В | Значения номинального импульсного напряжения для основной изоляции, кВ (1,2/50 мкс) | Значения номинального импульсного напряжения для усиленной изоляции, кВ (1,2/50 мкс) |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,8 | 1,5 |
| 100 | 1,5 | 2,5 |
| 150 | 2,5 | 4,0 |
| 300 | 1,0 | 6,0 |
| 600 | 6,0 | 8,0 |
| 1000 | 8,0 | 12,0 |
| 1500 | 10,0 | 16,0 |
| Примечание – Значения получены из IЕС 60664-1:2007 (таблица F.1) и IEC/TR 60664-2-1 для категории перенапряжения III. |  |  |

В таблицах 3 и 4 рассматриваются значения номинального напряжения в таблице В.1, пересчитанные на соответствующее напряжение.

В.2.2.3 Степень загрязнения (IEC 60664-1:2007 (раздел 4.6))

В.2.2.3.1 Общие сведения

Микроэкология определяет влияние загрязнения на изоляцию. Однако макроэкономическая среда должна учитываться при рассмотрении микросреды.

Могут быть предусмотрены средства для уменьшения загрязнения в рассматриваемой изоляции с помощью эффективного использования оболочек, инкапсуляция или герметизации. Такие средства для уменьшения загрязнения могут быть неэффективными, когда оборудование подвергается конденсации или если при нормальной эксплуатации оно создает сами загрязнители.

Небольшие зазоры могут быть полностью перекрыты твердыми частицами, пылью и водой, и поэтому указаны минимальные зазоры, где загрязнение может присутствовать в микросреде. В.2.2.3.2 Степени загрязнения в микросреде

В целях оценки путей утечки установлены следующие четыре степени загрязнения в микросреде:

- Степень загрязнения 1.

Не происходит загрязнения или происходит только сухое непроводящее загрязнение. Загрязнение не влияет.

- Степень загрязнения 2.

Происходит только непроводящее загрязнение, за исключением того, что иногда следует ожидать временную проводимость, вызванную конденсацией.

- Степень загрязнения З.

Происходит проводящее загрязнение или сухое некондуктивное загрязнение, которое становится проводящим из-за конденсации, что и следовало ожидать.

- Степень загрязнения 4.

Непрерывная проводимость возникает из-за проводимой пыли, дождя или других влажных условий. Размеры для пути утечки не могут быть указаны при наличии постоянного проводящего загрязнения (степень загрязнения 4). для временного электропроводного загрязнения (степень загрязнения 3) поверхность изоляции может быть спроектирована таким образом, чтобы избежать непрерывного пути проводящего загрязнения, например, с помощью ребер и канавок.

В.2.2.4 Изолирующий материал

В.2.2.4.1 Общие сведения

По опыту и испытаниям было обнаружено, что изоляционные материалы с более высокой относительной производительностью также имеют примерно одинаковое относительное ранжирование в соответствии со сравнительным индексом трекингостойкости (СTI). Следовательно, IЕС 60664-1 и настоящий стандарт используют значения СТI для категоризации изоляционных материалов.

В.2.2.4.2 Сравнительный индекс трекингостойкости (СТI)

Изоляционные материалы подразделяются на четыре группы, соответствующие их сравнительному индексу отслеживания (СTI), при испытании в соответствии с IЕС 60112:

| Группа материала I | CTI ≥ 600 |
| --- | --- |
| Группа материала II | 400 ≤ CTI < 600 |
| Группа материала IIIa | 175 ≤ CTI < 400 |
| Группа материала IIIb | 100 ≤ CTI < 175 |

Материал может быть включен в одну из этих четырех групп на том основании, что индекс РТI (индекс отслеживания проб), проверенный методом ЕС 60112 с использованием решения А, не меньше нижнего значения, указанного для группы.

Значения, указанные для групп, являются опорными значениями и основаны на испытательном напряжении IЕС 60112. Испытательное напряжение не относится к какому-либо напряжению (напряжение в системе, рабочее напряжение и т.д.) фотоэлектрического модуля или системы.

Тест для сравнительного индекса отслеживания (СTI) в соответствии с IЕС 60112 предназначен для сравнения характеристик различных изоляционных материалов в условиях испытаний. Он дает качественное сравнение, а в случае изоляционных материалов, имеющих тенденцию к образованию следов, он также дает количественное сравнение.

В.3 Зазоры

Требования к оценке минимальных разрешений основаны на общих требованиях                 IЕС 60664-1.

Зазоры основной и дополнительной изоляции обычно имеют размеры, соответствующие номинальному импульсному напряжению, в настоящем стандарте в соответствии с категорией перенапряжения III и электрическим полем, в настоящем стандарте для неоднородного поля.

Что касается импульсных напряжений, то зазоры усиленной изоляции имеют размеры, соответствующие номинальному импульсному напряжению, но на один шаг выше в предпочтительной серии значений, чем для основной изоляции. Если импульсное выдерживаемое напряжение, необходимое для основной изоляции, отличается от значения, взятого из предпочтительной серии, то усиленная изоляция должна быть рассчитана таким образом, чтобы выдерживать 160 % от импульсного выдерживаемого напряжения, необходимого для основной изоляции.

Для оборудования с двойной изоляцией, где базовая изоляция и дополнительная изоляция не могут быть протестированы отдельно, система изоляции считается усиленной изоляцией.

Зазоры должны быть рассчитаны в соответствии с таблицей 3 или 4. Значения в данных таблицах основаны на значениях, приведенных в таблице В.2, с учетом значений таблицы В.1. Исходные значения взяты из IЕС 60664-1.

Таблица В.2 – Минимальные зазоры

| Требуемое импульсное напряжение, кВ (1,2/50 мкс) | Минимальные зазоры для неоднородного поля, мм. Степень загрязнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 16,0 а) | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| _________ а) Значения для 16,0 кВ оцениваются интерполяцией. |  |  |  |

Если расстояние зазора меньше минимального значения таблицы 3 или 4, то испытание импульсного напряжения должно показать, что расстояние является достаточным. Значение для амплитуды испытательного напряжения приведено в                             IЕС 60664-1.

Значения в таблице В.2 действительны для работы на высоте до 2000 м. Если оборудование рассчитано на работу на высоте более 2000 м, то все зазоры должны умножаться на применимый коэффициент в таблице В.3.

Таблица В.3 – Коэффициенты пересчета для зазоров оборудования, рассчитанных на работу на выcоте до 7000 м

| Номинальная рабочая высота, м | Коэффициент умножения |
| --- | --- |
| до 2000 | 1,00 |
| от 2001 до 3000 | 1,14 |
| от 3001 до 4000 | 1,29 |
| от 4001 до 5000 | 1,48 |
| от 5001 до 6000 | 1,70 |
| от 6001 до 7000 | 1,95 |

В.4 Длина пути утечки

В.4.1 Общие сведения

Требования для оценки минимальных путей утечки основаны на общих требованиях

IЕС 60664-1.

Учитываются следующие влияющие факторы для путей утечки:

- напряжение (см. В.4.2);

- микросреда (см. В.2.2.3);

- ориентация и расположение пути утечки (см. В.4.3);

- форма изолирующей поверхности (см. В.4.4);

- изоляционные материалы (см. В.2.2.4);

- время под напряжением (см. В.4.5).

В.4.2 Напряжение

Основой для определения пути утечки является долгосрочное среднеквадратическое значение существующего на нем напряжения. Это эксплуатационное напряжение, номинальное напряжение изоляции или номинальное напряжение.

В.4.3 Ориентация и расположение на пути утечки

В случае необходимости изготовитель должен указать предполагаемую ориентацию оборудования или компонента, чтобы на пути утечки они не пострадали от накопления загрязнения, для которого они не были разработаны.

Должно учитываться долгосрочное хранение.

В.4.4 Форма изолирующей поверхности

Формирование изоляционных поверхностей для измерения путей утечки эффективно только при степени загрязнения 3. Предпочтительно поверхность сплошной изоляции должна включать поперечные ребра и канавки, которые нарушают непрерывность пути утечки, вызванного загрязнением. Аналогично ребра и канавки могут использоваться для отвода любой воды от изоляции, которая электрически напряжена. Следует избегать суставов или канавок, соединяющих проводящие части, поскольку они могут собирать загрязнение или удерживать воду. должно учитываться долгосрочное хранение.

В.4.5 Время под напряжением

Что касается путей утечки, время под напряжением напряжения влияет на количество случаев, когда высыхание может приводить к поверхностным сцинтилляциям с энергией, достаточно высокой, чтобы влечь за собой слежение. Количество таких случаев считается достаточно большим, чтобы вызвать отслеживание:

- в оборудовании, предназначенном для непрерывного использования, но не создающем достаточного количества тепла для сушки поверхности изоляции;

- в оборудовании, подвергнутом конденсации, в течение длительного времени, в течение которого он часто включается и выключается;

- на входной стороне переключающего устройства, а также между его линиями и клеммами нагрузки, которые подключены прямо к питающей сети.

Пути утечки, приведенные в таблицах 3 и 4, были извлечены из IЕС 60664-1:2007 (таблица F.4) для изоляции, которая должна находиться под напряжением напряжения в течение длительного периода времени.

В.5 Клеевые соединения

Два отдельных материала, которые были склеены вместе, например, с изоляционным адгезивным материалом, можно рассматривать как твердый изолирующий материал, если клей рассчитан на адгезию к конкретному типу материала, рассчитанному на температуру использования, и на воздействие выветривания, включая воду и УФ, в зависимости от воздействия в конечном приложении.

Клейкий материал, если применимо, должен быть нанесен между частями таким образом, чтобы никакие пустоты не уменьшали расстояния изоляции ниже минимально необходимых значений.

В этом случае не должны измеряться никакие пути утечки или зазор, но применимо расстояние до цельного соединения. Все требования 5.6.4.2 должны быть выполнены.

Для проверки соответствия должны проводиться испытания в соответствии с                         IЕС 61730-2 должны выполняться при рассмотрении условий испытаний для применения клеевых соединений. Примеры клеевых соединений приведены на рисунках В.9.

В.6 Закрытые части

«Закрытыми деталями» в контексте настоящего стандарта могут быть:

- текущие несущие детали, покрываемые инкапсулированием;

- текущие несущие элементы в распределительных коробках, покрытые горшком.

Соблюдение соответствующих требований согласно IЕС 61730-2 показывает, что детали закрыты или герметизированы для обеспечения защиты от попадания пыли и влаги. Обязательно, чтобы во время производственных процессов проникновение пыли Тили влаги могло ухудшить изоляционные свойства. Кроме того, должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать появления пустот в герметизации или заливке, что может снизить свойства изоляции нижеуказанных требований.

Пути утечки должны измеряться вдоль поверхностей, учитывая группы материалов для материала корпуса и для материала для герметизации. Если группы материалов отличаются друг от друга, то пути утечки должны соответствовать требованиям к материалу с наименьшим значением СTI (более высокое обозначение группы материалов). Если соответствие было продемонстрировано путем испытания в соответствии с                             IЕС 61730-2, последовательность В.1, минимальные требуемые пути утечки могут быть уменьшенными значениями, указанными для степени загрязнения 1.

Как правило, материал для инкапсуляции или заливки имеет только функцию, обеспечивающую защиту от попадания пыли и влаги. Это не считается частью изоляции, но в любом случае материал должен иметь достаточные изоляционные свойства, чтобы он не уменьшал минимальных расстояний между токоведущими частями различной полярности или между токоведущими частями и доступными частями.

Материал должен иметь достаточные свойства для сопротивления воспламенению в случае пожара в соответствии с MST 24.

В.7 Расстояние через изоляцию

В.7.1 Клеевые соединения

Требования к клеевым соединениям приведены в 5.6.4.2.

В.7.2 Изоляция через тонкие слои

Требования к изоляции через тонкие слои приведены в 5.6.4.3.

В.8 Методы измерения зазоров (cl) и путей утечки (cr)

Методы измерения зазоров и путей утечки указаны в примерах 1–11 (см. рисунок В.1) Эти случаи не различают промежутки и канавки или типы изоляции. Сделаны следующие предположения:

а) когда расстояние по канавке равно или больше Х (см. таблицу В.4), то пути утечки измеряются вдоль контуров канавки (см. пример 2);

b) любая выемка считается соединенной с изолирующим звеном, имеющим длину, равную Х, и помещается в наименее благоприятное положение (см. пример 3);

с) измеряются пути утечки, измеренные между частями, которые могут принимать разные положения относительно друг друга, когда эти части находятся в наименее благоприятном положении.

В примерах 1–11 на рисунке В.1 размер Х имеет значение, указанное в таблице В.4, в зависимости от степени загрязнения.

На рисунках В.2–В.4 показаны типичные расстояния внутри ФЭ-модуля. Как показано на рисунке В.2, расстояния и зазоры пути утечки, которые должны использоваться для определения соответствия настоящему стандарту, должны быть указаны оцененным, а не реальным расстоянием.

Таблица В.4 – Размеры Х

| Степень загрязнения | Размеры Х, мм |
| --- | --- |
| 1 | 0,25 |
| 2 | 1,0 |
| 3 | 1,5 |

Если соответствующий зазор составляет менее 3 мм, размер Х в таблицах 3 и 4 может быть уменьшен до одной трети этого зазора.

В.9 Примеры рисунков

В следующих примерах показаны способы оценки зазоров и путей утечки.

< Х, мм

Пример 1 – Путь включает параллельную или сходящуюся канавку любой глубины с шириной                меньше Х.

Зазор (показанный пунктирной линией) и расстояние пути утечки (показано жирной линией) измеряются непосредственно через канавку, как показано.

≥ Х, мм

Пример 2 – Путь включает параллельную канавку любой глубины, равную или большую, чем Х.

Зазор – это расстояние прямой видимости. Расстояние пути утечки соответствует контуру канавки.

= Х, мм

Пример 3 – Путь включает в себя V-образную канавку шириной больше Х.

Зазор – это расстояние прямой видимости. Расстояние пути утечки соответствует контуру канавки, но «замыкает» нижнюю часть канавки с помощью Х-звена.

Пример 4 – Путь включает ребро.

Зазор – это самый короткий прямой воздушный путь над верхом ребра. Расстояние пути утечки соответствует контуру ребра.

< Х, мм                                                  < Х, мм

Пример 5 – Путь включает незакрепленное соединение с канавками шириной менее Х с каждой стороны. Зазор и путь утечки – это показанное расстояние прямой видимости.

≥ Х, мм                 ≥ Х, мм

Пример 6 – Путь включает клеевое соединение с канавками, равное или большее, чем Х. Зазор – это расстояние прямой видимости. Путь утечки следует за контуром канавок.

≥ Х, мм                                 < Х, мм

Пример 7 – Путь включает клеевое соединение с канавкой с одной стороны шириной менее Х, а канавка на другой стороне равна или больше ширины Х. Зазор и пути утечки такие, как показано.

Пример 8 – Путь утечки через клеевое соединение меньше пути утечки над изолирующим барьером. зазор представляет собой кратчайший прямой воздушный путь поверх изоляционного барьера.

≥ Х, мм

=Х

тт

Пример 9 – Зазор между головкой винта и стенкой углубления слишком узкий, чтобы его можно было учитывать.

≥ Х, мм

Пример 10 – Зазор между головкой винта и стенкой углубления достаточно широк, чтобы его можно было учитывать.

Измерение пути утечки происходит от винта к стене, когда расстояние равно Х.

≥ Х, мм

≥ Х, мм

С

Пример 11 – С – плавающая часть.

Зазор – это расстояние d + D. Путь утечки также d + D.

– путь утечки

– зазор

Рисунок В.1 – Примеры (1–11) методов измерения зазоров и путей утечки

Рисунок В.2 – Пример для согласования изоляции ФЭ-модулях стекла/фольге. Конфигурация с неклеевым соединением

Рисунок В.3 – Пример пути утечки согласования стекла/стекла ФЭ-модулей с ребром изоляции. Конфигурация с неклеевым соединением

Рисунок В.4 — Пример для стекла/стекла с модулем склеенных стыков

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в таблице В.А.1 и В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60269-6:2010 Low-voltage fuses – Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем) | IDT | ГОСТ IEC 60269-6–2013 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем |
| IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP)) | MOD | ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| IEC 60950-1:2005 Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования) | IDT | ГОСТ IEC 60950-1–2011 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования |
| ISO 1461:2009 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and test methods (Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на изделия из чугуна и стали. Технические требования и методы испытания) | IDT | СТ РК ISO 1461–2010 Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на изделия из чугуна и стали Технические требования и методы испытаний |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60664-3:2016 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения) | IEC 60664-3:2010 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения) | IDT | ГОСТ IEC 60664-3–2015 Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения |
| IEC 60695-10-2:2014 Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test method (Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика). | IEC 60695-10-2:2003 Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test method (Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика). | MOD | ГОСТ IEC 60695-10-2–2013 Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика |
| IEC 61140:2016 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования). | IEC 61140:2009 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования). | IDT | ГОСТ IEC 61140–2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования |

Окончание таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61558-1:2017 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests (Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания) | IEC 61558-1:2009 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests (Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания) | IDT | ГОСТ IEC 61558-1–2012 Безопасность силовых трансформаторов, блоков питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 1. Общие требования и испытания |
| ISO 2081:2018 Metallic and other inorganic coatings – Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel (Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические покрытия цинком по чугуну и стали с дополнительной обработкой). | ISO 2081:2008 Metallic and other inorganic coatings – Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel (Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические покрытия цинком по чугуну и стали с дополнительной обработкой). | IDT | СТ РК ISO 2081–2012 Покрытия металлические и другие неорганические покрытия Электролитические цинковые покрытия с дополнительной обработкой по железу или стали |

УДК 621.383:027.45                                                                          МКС 29.060.20 (IDT)

Ключевые слова: фотоэлектрические модули, оценка безопасности, требования к конструкции

УДК 621.383:027.45                                                                          МКС 29.060.20 (IDT)

Ключевые слова: фотоэлектрические модули, оценка безопасности, требования к конструкции

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ерсiнова |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ибраева |

1) Действует только для датированной ссылки.

1) Действует только для датированной ссылки.