Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

Часть 2

Методы испытаний

СТ РК IEC 61730-2–202_

(IEC 61730-2:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2: Requirements for testing, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61730-2:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2: Requirements for testing (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	6

3	Термины и определения, символы и сокращения	8

4	Категории испытаний	8

4.1	Общие положения	8

4.2	Испытание на воздействие окружающей среды	8

4.3	Общий контроль	9

4.4	Испытания на риск поражения электрическим током	9

4.5	Испытания на пожарную опасность	9

4.6	Испытания механическими нагрузками	10

5	Классы применения и требуемые для них методы испытаний	10

6	Отбор обазцов	12

7	Отчет об испытаниях	13

8	Испытания	14

9	Критерии успешного прохождения испытаний	15

10	Методы испытаний	15

10.1	Общие положения	15

10.2	Визуальный контроль MST 01	15

10.3	Производительность STC MST 02	17

10.4	Определение максимальной мощности MST 03	18

10.5	Толщина изоляции MST 04	18

10.6	Стойкость маркировки MST 05	19

10.7	Испытание четкого края MST 06	19

10.8	Функциональное испытание шунтирующего диода MST 07	20

10.9	Испытание на доступность MST 11	20

10.10	Испытание на устойчивость к разрезам MST 12	21

10.11	Испытание на целостность цепи заземления MST 13	23

10.12	Испытание импульсным напряжением MST 15	24

10.13	Испытание изоляции MST 16	26

10.14	Испытание изоляции в условиях повышенной влажности MST 17	26

10.15	Температурное испытание MST 21	26

10.16	Испытание на устойчивость к частичному затенению MST 22	30

10.17	Испытание на огнестойкость MST 23	30

10.18	Испытание на воспламеняемость MST 24	31

10.19	Температурное испытание шунтирующего диода MST 25	34

10.20	Испытание на перегрузку по обратному току MST 26	34

10.21	Испытание модуля на удар MST 32	35

10.22	Испытание винтового соединения MST 33	39

10.23	Испытание на устойчивость к механической нагрузке MST 34	41

10.24	Испытание на отслаивание MST 35	41

10.25	Испытание на прочность на сдвиг внахлестку MST 36	46

10.26	Испытание материалов на ползучесть MST 37	49

10.27	Испытание на надежность электрических выводов MST 42	50

10.28	Испытание на термоциклирование MST 51	50

10.29	Испытание на замораживание влажности MST 52	50

10.30	Испытание на влажное тепло MST 53	50

10.31	УФ-испытание MST 53	50

10.32	Холодное кондиционирование MST 55	51

10.33	Сухое тепловое кондиционирование MST 56	51

Приложение А (информационное) Рекомендации по испытанию фотоэлектрических модулей с производства 	53

Приложение B (информационное) Испытание на  огнестойкость, распространение пламени и горючесть	56

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)	60

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

Часть 2

Методы испытаний

Дата введения _______________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает испытания, которые требуется выполнить по фотоэлектрическому модулю для квалификации его безопасности. Настоящий стандарт применяется для квалификации безопасности только в сочетании с IEC 61730-1.

Последовательность испытаний, установленная в настоящем стандарте, может не охватывать все возможные аспекты безопасности, связанные с использованием фотоэлектрических модулей во всех возможных областях применения. Настоящий стандарт предлагает лучшую процедуру испытаний, доступных на момент его написания. Существуют опасности, такие как потенциальная вероятность поражения электрическим током, вызванная неисправностью фотоэлектрического модуля в высоковольтной системе, которые должна решаться с помощью конструкции системы, ее расположения, ограничений доступа и регламентации процедур обслуживания.

Целью настоящего стандарта является описание процедур испытаний, предназначенных для проверки безопасности фотоэлектрических модулей, конструкция которых была оценена в соответствии с IEC 61730-1. Последовательность испытаний и критерии прохождения предназначены для выявления потенциальных неисправностей внутренних и внешних компонентов фотоэлектрических модулей, которые могут привести к возгоранию, поражению электрическим током и/или травмам персонала. Стандарт определяет основные требования к испытаниям по требованиям безопасности и дополнительные процедуры испытаний, которые служат для определения функциональных характеристик фотоэлектрического модуля у конечного пользователя. Категории испытаний включают общий осмотр, опасность поражения электрическим током, опасность возгорания, механические нагрузки и нагрузку на окружающую среду.

Дополнительные требования к испытаниям, изложенные в соответствующих стандартах ISO, национальных или региональных стандартах и нормах, регулирующих монтаж и эксплуатацию данных фотоэлектрических модулей в их предполагаемых местах, должны рассматриваться в дополнение к требованиям, содержащимся в настоящем стандарте.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60060-1:2010 High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements (Методы испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям).

IEC 60068-2-1:2007 Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold (Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2-1. Испытания. Испытания А: Холод).

IEC 60068-2-2:2007 Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло).

IEC 60068-3-5:2018 Environmental testing – Part 3-5: Supporting documentation and guidance; Confirmation of the performance of temperature chambers (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 3-5. Сопроводительная документация и руководство. Подтверждение рабочих характеристик камер для температурных испытаний).

IEC 60598-1:2020 Luminaires – Part 1: General requirements and tests (Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания).

IEC 60598-1:20141) Luminaires – Part 1: General requirements and tests (Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания).

IEC 60664-1:2020 Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания).

IEC 60695-2-10:2013 Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire apparatus and common test procedure (Испытание на пожарную опасность. Часть 2-10. Методы испытания с применением накалённой/нагретой проволоки. Аппаратура и общие положения методики испытания накалённой проволокой).

IEC 60904-2:2015 Photovoltaic devices – Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices (Приборы фотоэлектрические. Часть 2. Требования к эталонным фотоэлектрическим приборам).

IEC 60904-9:2007 Photovoltaic devices – Part 9: Solar simulator performance requirements (Приборы фотоэлектрические. Часть 9. Требования к рабочим характеристикам имитаторов солнечного излучения).

IEC 60950-1:2005, Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования).

IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования).

IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification (Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные).

IEC 61140:2016 Protection against electric shock – Common aspects for installation and Equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования).

IEC 61215 (все части) Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type Approval (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа).

IEC 61215-2:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 2. Методики испытаний).

IEC 61730-1:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for Construction (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 1. Требования к конструкции).

IEC 62790:2020 Junction boxes for photovoltaic modules – Safety requirements and tests (Коробки коммутационные для фотоэлектрических модулей. Требования безопасности и испытания).

ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration Laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий).

ISO 813:2019 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of adhesion to a rigid substrate – 90 degree peel method (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение прочности сцепления с жесткой подложкой. Метод отслаивания под прямым углом).

ISO 4046-4:2016 Paper, board, pulps and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and board grades and converted products (Бумага, картон, целлюлоза и относящиеся к ним термины. Словарь. Часть 4. Сорта бумаги и картона и продукты переработки).

ISO 4587:2003, Adhesives – Determination of tensile lap-shear strength of rigid-to-rigid bonded assemblies (Клеи. Определение предела прочности на сдвиг при растяжении клеевых соединений жестких материалов внахлестку).

ISO 5893:2019 Rubber and plastics test equipment – Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) – Specification (Аппаратура для испытаний резины и пластмасс. Аппаратура для испытаний на растяжение, изгиб и сжатие (при постоянной скорости перемещения). Технические условия).

ISO 8124-1:2018 Safety of toys – Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical Properties (Безопасность игрушек. Часть 1. Аспекты безопасности, относящиеся к механическим и физическим свойствам).

ISO 11925-2:2020 Reaction to fire tests – Ignitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test (Испытания на пожарную опасность. Воспламеняемость изделий, подвергаемых прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание с применением одного источника пламени).

ISO 11925-2:20101) Reaction to fire tests – Ignitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test (Испытания на пожарную опасность. Воспламеняемость изделий, подвергаемых прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание с применением одного источника пламени).

ISO 23529:2016 Rubber – General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods (Каучук и резина. Общие процедуры приготовления и кондиционирования образцов для физических методов испытаний).

ANSI Z97.1:2009 Standard – Safety Glazing Materials Used in Buildings – Safety Performance Specifications and Methods of Test (Стандарт – Материалы для безопасного остекления, используемые в зданиях – Технические требования к безопасности и методы испытаний).

ANSI/UL 1703:2015 Flat-plate photovoltaic modules and panels (Плоские фотоэлектрические модули и панели).

- Термины и определения, символы и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 61730-2.

- Категории испытаний

Общие положения

Нижеперечисленные риски могут повлиять на срок службы и безопасность модулей. Методы испытаний и критерии их прохождения описываются в соответствии с этими рисками. Определенные испытания, которым будет подвергнут модуль, зависят от его конечного назначения и использования, для чего в разделе 5 определены минимальные испытания.

Примечание – Испытания модуля на безопасность обозначаются MST.

В таблицах с 1 по 5 показаны исходные данные для требуемых испытаний. Для некоторых испытаний исходные данные приведены в третьем столбце, однако точные требования приводятся в 10.1–10.32. Остальные испытания основаны на или идентичны квалификационным тестам модуля MQT серии IEC 61215. В последнем столбце приводятся ссылки на соответствующие испытания. Некоторые из основанных на IEC 61215 испытаний были модифицированы для настоящего стандарта и включены в 10.1–10.32.

Испытание на воздействие окружающей среды

Таблица 1 – Испытание на воздействие окружающей среды

| Испытание | Название | Ссылка на стандарты | В соответствии с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IEC 61215-2 |
| MST 51 | Термоциклирование (ТС50 или ТС200) | – | MQT 11 |
| MST 52 | Термоциклирование при высокой влажности (HF10) | – | MQT 12 |
| MST 53 | Испытание на стойкость к влажности и высоким температурам (DH1000) | – | MQT 13 |
| MST 54 | Испытание на стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения | – | MQT 10 |
| MST 55 | Холодное кондиционирование | IEC 60068-2-1 | – |
| MST 56 | Кондиционирование сухим жаром | IEC 60068-2-2 | – |

Общий контроль

Таблица 2 – Общий контроль

| Испытание | Название | Ссылка на стандарты | В соответствии с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IEC 61215-2 |
| MST 01 | Визуальный контроль | – | MQT 01 |
| MST 02 | Производительность STC | – | MQT 6.1 |
| MST 03 | Определение максимальной мощности | – | MQT 02 |
| MST 04 | Толщина изоляции | – | – |
| MST 05 | Стойкость маркировки | IEC 60950-1 | – |
| MST 06 | Испытание четкого края | ISO 8124-1 | – |
| MST 07 | Функциональное испытание шунтирующего диода | – | – |

Испытания на риск поражения электрическим током

Данные испытания разработаны для оценки риска для персонала получить поражение электрическим током или травму в ходе контакта с находящимися под напряжением частями модуля в связи с особенностями его конструкции/изготовления или наличием дефектов, вызванных воздействием факторов окружающей среды.

Таблица 3 – Испытания на риск поражения электрическим током

| Испытание | Название | Ссылка на стандарты | В соответствии с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IEC 61215-2 |
| MST 11 | Испытание на доступность | IEC 61032 | – |
| MST 12 | Испытание на устойчивость к разрезам | ANSI/UL 1703:2015 | – |
| MST 13 | Испытание на целостность цепи заземления | ANSI/UL 1703:2015 | – |
| MST 14 | Испытание импульсным напряжением | IEC 60664-1 | – |
| MST 16 | Испытание изоляции | – | MQT 03 |
| MST 17 | Испытание изоляции в условиях повышенной влажности | – | MQT 15 |
| MST 42 | Испытание на надежность электрических выводов | IEC 62790 | MQT 14 |

Испытания на пожарную опасность

Данные испытания оценивают потенциальный риск пожарной опасности в результате работы модуля или неисправности его компонентов.

Таблица 4 – Испытания на пожарную опасность

| Испытание | Название | Ссылка на стандарты | В соответствии с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IEC 61215-2 |
| MST 21 | Температурное испытание | ANSI/UL 1703:2015 | – |
| MST 22 | Испытание на устойчивость к частичному затенению | – | MQT 09 |
| MST 23* | Испытание на огнестойкость | – | Национальный / местный код |
| MST 24 | Испытание на воспламеняемость | ISO 11925-2 | – |
| MST 25 | Температурное испытание шунтирующего диода | – | MQT 18 |
| MST 26 | Испытание на перегрузку по обратному току | ANSI/UL 1703:2015 | – |
| _________________ * Испытание на огнестойкость регламентируются на местном уровне и обычно требуются только для создания интегрированных или дополнительных продуктов, как правило, для проверки их способности противостоять огню от внешних источников. |  |  |  |

Испытания механическими нагрузками

Данные испытания предназначены для минимизации возможности травмирования в результате механических повреждений.

Таблица 5 – Испытания механическими нагрузками

| Испытание | Название | Ссылка на стандарты | В соответствии с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IEC 61215-2 |
| MST 32 | Испытание модуля на удар | ANSI Z97.1 | – |
| MST 33 | Испытание винтового соединения | IEC 60598-1 | – |
| MST 34 | Испытание на устойчивость к механической нагрузке | – | MQT 15 |
| MST 35 | Испытание на отслаивание | ISO 5893 | – |
| MST 36 | Испытание на прочность на сдвиг внахлестку | ISO 4587:2003 | – |
| MST 37 | Испытание материалов на ползучесть | – | – |
| MST 42 | Испытание на надежность электрических выводов |  | MQT 18 |

- Классы применения и требуемые для них методы испытаний

В таблице 6 описаны испытания, которым должен быть подвергнут модуль в зависимости от определенного в IEC 61730-1 класса применения. Порядок проведения испытаний должен соответствовать рисунку 1. Некоторые испытания должны выполняться в качестве предварительных.

Таблица 6 – Требуемые испытания в зависимости от класса применения

| Класс использования |  |  | Испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| А | В | С |  |
|  |  |  | Испытание на воздействие окружающей среды |
| X | X | X | MST 51 Термоциклирование (ТС50 или ТС200) |
| X | X | X | MST 52 Термоциклирование при высокой влажности (HF10) |
| X | X | X | MST 53 Испытание на стойкость к влажности и высоким температурам (DH200 или DH1000) |
| X Х1 Х1 | X Х1 Х1 | X Х1 Х1 | MST 54 Испытание на стойкость к воздействию УФ излучения (15 кВт·ч/м2 или 60 кВт·ч/м2) MST 55 Холодное кондиционирование MST 56 Кондиционирование сухим жаром |
|  |  |  | Общий контроль |
| X X X X X X | X X X X X X | X X X - X X | MST 01 Визуальный контроль MST 02 Производительность STC MST 03 Определение максимальной мощности MST 04 Толщина изоляции MST 05 Стойкость маркировки MST 06 Испытание четкого края |
|  |  |  | Испытание на риск поражения электрическим током |
| X | X | - | MST 11 Испытание на доступность |
| X | X | - | MST 12 Испытание на устойчивость к разрезам |
| X | X | - | MST 13 Испытание на целостность цепи заземления |
| X | X | - | MST 14 Испытание импульсным напряжением |
| X | X | X | MST 16 Испытание изоляции |
| X | X | - | MST 17 Испытание изоляции в условиях повышенной влажности |
| X | X | X | MST 42 Испытание на надежность электрических выводов |
|  |  |  | Испытания на пожарную опасность |
| X | X | X | MST 21 Температурное испытание |
| X | X | X | MST 22 Испытание на устойчивость к частичному затенению |
| Х2 Х Х | Х2 X X | Х2 X X | MST 23 Испытание на огнестойкость MST 24 Испытание на воспламеняемость MST 25 Температурное испытание шунтирующего диода |
| X | X | - | MST 26 Испытание на перегрузку по обратному току |
|  |  |  | Испытания механическими нагрузками |
| X X | X X | X X | MST 32 Испытание модуля на удар MST 33 Испытание винтового соединения |
| X X3,5 X4,5 X | X X3,5 X4,5 X | X X3,5 X4,5 X | MST 34 Испытание на устойчивость к механической нагрузке MST 35 Испытание на отслаивание MST 36 Испытание на прочность на сдвиг внахлестку MST 37 Испытание материалов на ползучесть |
| _______________ X Требуется испытание. - Не требуется испытание. 1 Требуется только для доказательства снижения степени загрязнения PD = 2 до PD = 1. 2 Огнестойкие испытания регламентируются на национальном уровне и обычно требуются только для создания интегрированных или дополнительных изделий. Следовательно, применимость испытания на огнестойкость зависит не от класса, а от места установки. 3 Это испытание не применяется к узлам, соединенным жестким и жестким способом (например, фотоэлектрические модули стекло/стекло). 4 Это испытание не применимо к соединенным сборкам жесткий-гибкий или гибкий-гибкий. 5 Требуется только для проверки зацементированных швов по краям фотоэлектрического модуля. |  |  |  |

Рисунок 1 – Последовательность испытаний

- Отбор обазцов

Девять фотоэлектрических модулей и один фотоэлектрический модуль без рамки используются для проверки безопасности (плюс запасные части, если требуется). Чтобы доказать снижение степени загрязнения до PD 1, требуется один дополнительный фотоэлектрический модуль.

Если цементированные соединения подлежат аттестации, необходимо следующее:

- Фотоэлектрический модуль без рамки испытывается в последовательности B (требуется один дополнительный фотоэлектрический модуль без рамки) на предмет стекло/гибкий или гибкий/гибкий.

- Для конструкций из стекла/стекла требуется 20 дополнительных образцов в соответствии с 10.25.2 для испытания прочности на сдвиг внахлест (MST 36) для подтверждения зацементированных соединений.

Все образцы должны быть технически идентичными (одинаковые компоненты). Для MST 24, MST 32 и MST 37 фотоэлектрические модули приемлемы во всех деталях, но они не функционируют, имеют малую мощность и т.д.

Могут потребоваться дополнительные фотоэлектрические модули для MST 23 (фотоэлектрические модули завершены во всех деталях, но также приемлемы не функционирующие, маломощные и т.д.).

Модули должны быть произведены из материалов и деталей в соответствии с конструкторской и технологической документацией. Они должны быть проверены производителем, пройти контроль качества и процедуру приемки. Модули должны иметь полную комплектацию и сопровождаться инструкциями производителя по обращению, установке и подключению, включая максимальное допустимое напряжение системы.

Если предназначенные для испытания модули являются прототипами нового проекта, а не промышленными образцами, этот факт следует отразить в отчете (см. раздел 7).

- Отчет об испытаниях

Результаты оценки по IEC 61730-1 и IEC 61730-2 должны быть изложены в одном объединенном или двух отдельных отчетах об испытаниях в соответствии с ISO/IEC 17025. Результаты должны быть представлены, как правило, в отчете об испытаниях и должны включать все информация, запрошенная клиентом и необходимая для интерпретации теста, а также вся информация, необходимая для используемого метода:

- а) название;

- наименование и адрес испытательной лаборатории, и место проведения испытаний;

- индивидуальный код сертификата или отчета и каждой страницы;

- имя и адрес клиента, где требуется;

- описание и маркировку испытанного образца;

- параметры и состояние испытанного образца;

- дату получения испытанного образца и дату испытаний, где требуется;

- указание примененного метода испытаний;

- ссылку на метод отбора образцов (где требуется);

- любые отклонения, дополнения или исключения из метода испытаний, а также любую другую информацию, относящуюся к определенному испытанию, например о условия окружающей среды, метод или процедуру испытания;

- измерения, проверки и полученные результаты, подкрепленные таблицами, графиками, диаграммами и фотографиями по необходимости, в том числе включая максимальное напряжение в системе соединенных модулей, класс защиты электрооборудования в соответствии с IEC 61140, способ монтажа и любые обнаруженные неисправности;

- параграф, указывающий, что испытание на импульсное напряжение проводилось на стандартном или на ламинированном модуле (без рамки);

- утверждение о неоднозначности результатов испытаний (где требуется);

- подпись и должность или аналогичную расшифровку лица (лиц), несущего ответственность за содержание сертификата или отчета, а также дату их выдачи;

- где требуется, заявление о том, что результаты относятся только к испытанным образцам;

- уведомление, что данный сертификат или отчет не должны воспроизводиться иначе, как полностью, без письменного разрешения лаборатории.

Копия этого отчета должна храниться у производителя для справок.

- Испытания

Модули должны быть поделены на группы и подвергнуты серии испытаний на безопасность (см. рисунок 1), произведенных в установленной последовательности. Модули должны быть отобраны таким образом, чтобы удовлетворять требованиям предварительных испытаний, описанных в 4.2. Каждый блок на рисунке 1 относится к соответствующему подпункту в разделе 4.

Запасные фотоэлектрические модули могут быть включены в программу испытаний на безопасность при условии, что они прошли соответствующие экологические испытания на соответствие необходимым предварительным условиям.

Методы испытаний и критерии, включая начальные и окончательные измерения при необходимости, детализированы в 10.2–10.33. Некоторые испытания идентичны испытаниям IEC 61215-2 и описаны в разделе 4. В ходе испытаний испытатель должен строго соблюдать инструкции производителя по обращению с оборудованием, его монтажу и подключению.

Фотоэлектрический модуль для последовательности B должен облучаться в течение первого цикла 60 кВт·ч/м2 с передней стороны образца и с задней стороны во время второго цикла 60 кВт·ч/м2 (MST 54). Таким образом, передняя и задняя стороны фотоэлектрического модуля будут подвергаться воздействию одинаковой дозы УФ-излучения.

Промежуточные контрольные измерения (MST 01, MST 16, MST 17) после каждого стресс-теста являются информативными и могут быть пропущены. Требуются окончательные замеры.

Время ожидания (от 48 до 96 ч) в конце последовательности должно гарантировать минимальное время между непосредственной контрольной проверкой после завершения каждого испытания на воздействие окраужающей среды (счетчик времени запускается после завершения MST 51, MST 52 и MST 53) и проводится второй визуальный контроль. Это связано с возможными вариациями визуальных дефектов, проявляющихся через несколько часов по сравнению с несколькими днями после испытания на воздейстиве окружающей среды. Время ожидания не распространяется ни на какие другие контрольные проверки, кроме визуального.

Тесты в последовательности F могут выполняться на отдельных модулях. Испытания MST 21 и MST 25 можно проводить на специально подготовленных образцах (например, термопарах внутри ламината или распределительной коробки). Если какой-либо из отдельных тестов последовательности влияет на результат одного из последующих тестов, следует использовать отдельную выборку. Потенциальное влияние на выход модуля можно проверить с помощью MST 02.

Количество фотоэлектрических модулей, необходимых для испытания на огнестойкость MST 23, будет зависеть от соответствующей процедуры испытания.

- Критерии успешного прохождения испытаний

Модуль считается прошедшим испытание на безопасность, если испытанные образцы удовлетворяют всем критериям каждого отдельного испытания и во время испытаний в последовательностях от A до F.

Если какой-либо модуль не удовлетворяет этим критериям испытаний, то оцениваемый модуль будет признан не удовлетворяющим требованиям испытания на безопасность.

В случае неисправности изготовителю рекомендуется подготовить анализ неисправностей и предложить корректирующие действия. В зависимости от предложенной модификации (й) перед испытанием может быть определена программа повторной оценки (IEC TS 62915), включая анализ проекта в соответствии с IEC 61730-1.

- Методы испытаний

Общие положения

Если не указано иное, все приложенные силы в Н должны иметь точность 5 %.

Если не указано иное, все крутящие моменты (Нм) должны иметь точность 5 %.

Визуальный контроль MST 01

10.2.1 Цель

Обнаружить и задокументировать любые видимые дефекты и изменения модуля.

10.2.2 Метод

Данное испытание идентично установленному MQT 01 IEC 61215-2 со следующим дополнительным критерием проверки:

- зафиксировать любые прочие условия, которые могут влиять на безопасность;

- во время заключительной проверки определить соответствие маркировки требованиям IEC 61730-1:2016 (5.2) после проведения испытания на стойкость маркировки (MST 05), как описано в 10.6.

- во время окончательной проверки проверить наличие острых кромок, как описано в 10.7 (MST 06).

- во время заключительной проверки определить минимальные расстояния, как определено в IEC 61730-1:2016 (таблицы 3 и 4). Примеры измерения длины пути утечки см. на рисунках 2a и 2b. Для этой оценки предполагается, что пузырьки являются проводящими. Для проверки оценки зазоров и пути утечки см. IEC 61730-1:2016 (рисунок В.2).

Рекомендуется проверить расстояния во время первоначальной проверки, чтобы убедиться, что фотоэлектрический модуль соответствует требованиям к изоляции.

Записать и/или сфотографировать характер и положение любых трещин, пузырей, расслоений и т. д., которые могут ухудшить и отрицательно повлиять на безопасность фотоэлектрического модуля при последующих испытаниях. Визуальные условия, отличные от основных дефектов, перечисленных ниже, являются приемлемыми для утверждения испытаний на безопасность.

10.2.3 Критерии прохождения испытаний

В плане успешного прохождения испытания на безопасность основными видимыми дефектами считаются следующие:

- внешние поверхности имеют сколы, трещины или царапины;

- погнутые или смещенные внешние поверхности, включая подложки, рамки и соединительные коробки, до такой степени, что безопасность модуля не может быть обеспечена;

- в зацементированных соединениях пузыри или расслоения с ближайшим расстоянием друг от друга не более 2-кратного минимального необходимого расстояния через зацементированное соединение (см. таблицы 3 и 4 IEC 61730-1:2016) должны оцениваться как проводящие и электрически связанные. Кратчайшее расстояние от и до таких пузырей или расслоений в изоляционном материале в сумме не должно быть меньше

- для адгезионных соединений, отличных от с), пузыри или расслоения с ближайшим расстоянием друг от друга не более 2-кратного минимального необходимого расстояния утечки (см. таблицы 3 и 4 IEC 61730-1:2016) должны оцениваться как проводящие и электрически связанные. Кратчайшее расстояние от и до таких пузырей или расслоений в изоляционном материале в сумме не должно быть меньше требуемого минимального пути утечки, например, рисунок 2b;

- нарушение механической целостности до такой степени, когда безопасность монтажа и работы модуля нарушаются;

- если механическая целостность зависит от ламинирования или других средств склеивания, сумма площади всех пузырьков не должна превышать 1 % от общей площади фотоэлектрического модуля;

- свидетельства наличия расплавленного или сгоревшего компонента;

- маркировка, не соответствующая требованиям IEC 61730-1:2016 (5.2) и испытание на долговечность маркировки (MST 05) при окончательной проверке;

- кромки, не соответствующие требованиям испытания острой кромки MST 06 при окончательной проверке.

Измеренное расстояние

Кромка ламината, доступная часть

Измерен-ное расстояние

Измеренное расстояние

Рисунок 2а – Пример оценки расслоения при измерении пути утечки или расстояния через изоляцию

Кромка ламината, доступная часть

Рисунок 2b – Пример оценки расстояния отслоения (x) при измерении пути утечки или расстояния через изоляцию

Рисунок 2 – Оценка пузырей в уплотнителях кромок цементных швов

Пример цементного соединения:

Если расстояние x между пузырями не более 2-кратного минимального расстояния через цементированный шов, то кратчайший путь через изоляцию будет измеряться путем сложения расстояний a и d. Если расстояние x между пузырями более чем в 2 раза превышает минимальное расстояние через цементированный шов, то кратчайший путь через изоляцию будет измеряться путем сложения расстояний a и b и, соответственно, путем добавления расстояний c и d. Меньшая из двух сумм должна соответствовать требованиям, изложенным в IEC 61730-1.

Пример длины пути утечки:

Если расстояние x между пузырями не более 2-кратное минимальное расстояние утечки, то кратчайший путь вдоль границы раздела (расстояние утечки) через систему изоляции будет измеряться путем сложения расстояний a и d. Если расстояние x между пузырями более чем в 2 раза превышает минимальную длину пути утечки, то кратчайший путь вдоль границы раздела (расстояние утечки) через систему изоляции будет измеряться путем сложения расстояний a и b и соответственно путем добавления расстояний c и d. Меньшая из двух сумм должна соответствовать требованиям, изложенным в IEC 61730-1.

Производительность STC MST 02

10.3.1 Цель

Это испытание должно проверить номинальный ток короткого замыкания (Isc) и напряжение холостого хода (Voc).

10.3.2 Метод

Модуль должен быть стабилизирован в соответствии с MQT 19.1 IEC 61215-2. Процедура испытания эквивалентна MQT 06.1 в IEC 61215-2.

10.3.3 Критерии прохождения испытаний

Измеренные Isc и Voc должны находиться в пределах допусков, указанных производителем.

Определение максимальной мощности MST 03

10.4.1 Цель

Это испытание должно подтвердить, что фотоэлектрический модуль показывает электрические характеристики полнофункционального фотоэлектрического устройства.

10.4.2 Метод

Испытание эквивалентно MQT 06.1 в IEC 61215-2.

10.4.3 Критерии прохождения испытаний

ВАХ не должна показывать никаких дополнительных перегибов или других необычных характеристик по сравнению с первоначальной ВАХ, полученной в соответствии с MST 02 (например, вызванных «включением» диодов).

Примечание – Особенно неоднородные деградации в фотоэлектрических модулях являются причинами рисков для безопасности и отказов. Деградация отдельных ячеек или подстрок может привести к возникновению горячих точек, высоким температурам модуля или постоянному току диодов. MST 03 направлен на обнаружение таких случаев.

Толщина изоляции MST 04

10.5.1 Цель

Это испытание должно подтвердить соответствие минимальной толщине изоляции для тонких слоев, как указано в таблице 3 или таблице 4 IEC 61730-1:2016 в зависимости от фотоэлектрического модуля.

Класс согласно IEC 61140.

Испытание проводится на лицевой и/или обратной стороне полимерных изоляционных листов.

Этот тест не применим к стеклянным слоям.

10.5.2 Метод

Порядок действий слелующий:

- Выбрать три точки на каждой стороне фотоэлектрического модуля, соответствующие минимальной толщине полимерного изоляционного материала.

Примечание 1 – Минимальную толщину можно найти на паяных соединениях, краях безрамных фотоэлектрических модулей или углублениях на мембране ламинатора.

- Применяя подходящий метод, измерить толщину отдельных слоев, отделяющих электрическую схему от внешней поверхности. Используемый метод должен иметь погрешность измерения не более (± 10) %, включая воспроизводимость. Затем определить толщину той части слоев, которая представляет собой предполагаемую изоляцию (см. рисунок 4 IEC 61730-1:2016).

Примечание 2 – Подходящие методы могут быть разрушающими или неразрушающими, например: поперечный разрез и оптическое измерение; ультразвуковые измерения и т. д. Метод паяльной проволоки рассматривается для измерения dti в серии стандартов IEC 62788.

10.5.3 Критерии прохождения испытаний

Измеренная толщина изоляции должна быть больше требований, перечисленных в IEC 61730-1:2016 (таблицы 3 или 4), в зависимости от класса фотоэлектрического модуля в соответствии с IEC 61140 и с учетом неопределенности измерения при испытании и настройке.

Толщина слоев в IEC 61730-1:2016 (таблицы 3 или 4) является минимальными требованиями, поэтому неопределенность измерения должна вычитаться из измеренного значения.

Пример – Для системного напряжения 1000 В и конструкции фотоэлектрического модуля в соответствии с классом II оставшаяся толщина надежной изоляции должна составлять 150 мкм. Если неопределенность измерения испытания и настройки составляет (± 10) %, измеренное значение должно быть равно или больше 165 мкм.

Стойкость маркировки MST 05

Любая маркировка, требуемая настоящим стандартом, должна быть прочной и разборчивой. При рассмотрении долговечности маркировки следует принимать во внимание эффект от нормального использования.

Соответствие требованию проверяют осмотром и протиранием маркировки вручную при среднем давлении в течение 15 с куском ткани, смоченным водой, и снова в течение           15 с куском ткани, смоченным в уайт-спирите. После этого испытания маркировка должна быть разборчивой; маркировочные пластины не должны легко сниматься, и они не должны скручиваться.

Уайт-спирит, который будет использоваться для испытания, представляет собой алифатический растворитель гексан с максимальным содержанием ароматических углеводородов 0,1 % по объему, значением каури-бутенола 29, начальной точкой кипения примерно 65 °C, точкой высыхания примерно 69 °C и удельный вес около 0,7 кг/дм3.

Примечание – Тест идентичен IEC 60335-1:2013 (7.14) и IEC 60950-1: 2013 (1.7.11).

Испытание четкого края MST 06

Доступные поверхности фотоэлектрического модуля должны быть гладкими и без острых краев, заусенцев и т. д., которые могут повредить изоляцию проводов или создать возникновение травмы. Соответствие проверяют осмотром.

В качестве альтернативы можно провести испытание острой кромкой, описанное в ISO 8124-1, для подтверждения соответствия.

Функциональное испытание шунтирующего диода MST 07

Процедура тестирования и критерии прохождения эквивалентны MQT 18.2 в                      IEC 61215-2.

Испытание на доступность MST 11

10.9.1 Цель

Для определения того сконструированы ли фотоэлектрические модули для обеспечения адекватной защиты от доступа к опасным частям под напряжением (> 35 В).

10.9.2 Оборудование

Оборудование выглядит следующим образом:

- Цилиндрическое испытательное приспособление типа 11 в соответствии с                        IEC 61032:1997 (рисунок 7).

- Омметр или тестер цепи.

10.9.3 Метод

Порядок действий следующий:

- Установить и подключить тестовый фотоэлектрический модуль в соответствии с рекомендациями производителя;

- Подключить омметр или прибор для проверки целостности цепи к короткозамкнутым клеммам фотоэлектрического модуля и к испытательному приспособлению;

- Снять все крышки, заглушки и соединения с фотоэлектрического модуля, которые можно снять без использования инструмента;

- Зонд с испытательным приспособлением внутри и вокруг всех электрических разъемов, распределительных коробок и любых других областей, где могут быть доступны токоведущие части фотоэлектрического модуля;

- Испытательное приспособление должно использоваться с прилагаемой силой 10 Н;

- Следить за омметром или тестером целостности цепи во время зондирования, чтобы определить, имеет ли испытательное приспособление электрический контакт с токоведущими частями фотоэлектрического модуля.

10.9.4 Окончательные измерения

Отсутствуют

10.9.5 Критерии прохождения испытаний

Критерии прохождения испытания следующие:

- Во время испытания сопротивления не должно быть менее 1 МОм между испытательной арматурой и токоведущими частями фотоэлектрического модуля;

- Во время испытания зонд не должен контактировать с какой-либо токоведущей электрической частью.

Этот тест выполняется в начале и в конце последовательности согласно рисунку 1, но также может использоваться в любое время во время последовательности испытаний, если есть какие-либо основания полагать, что активная электрическая цепь подверглась воздействию одного из других тестов.

Испытание на устойчивость к разрезам MST 12

10.10.1 Цель

Определить, могут ли передняя и задняя поверхности фотоэлектрического модуля из полимерных материалов выдерживать обычное обращение во время установки и обслуживания, не подвергая персонал опасности поражения электрическим током.

Это испытание не применяется к узлам, соединенным жестким способом (например, фотоэлектрические модули стекло/стекло).

10.10.2 Оборудование

Испытательное приспособление, показанное на рисунке 3, предназначенное для обработки объекта определенной формы по поверхности фотоэлектрического модуля с приложенной силой (8,9 ± 0,5) Н. Объект определенной формы должен иметь размер                  лезвия из закаленной стали толщиной (0,64 ± 0,05) мм, достаточно жесткое, чтобы не прогибаться вбок во время испытания. Наконечник должен иметь верхний угол (90 ± 2)° и закругляться с радиусом (0,115 ± 0,025) мм.

Устройство на рисунке 3 является примером, и другое устройство, подтверждающее те же параметры испытания (например, силу и форму царапины), также может быть использовано, если эквивалентность подтверждена.

10.10.3 Метод

Порядок действий следующий:

- Расположить фотоэлектрический модуль горизонтально, испытательной поверхностью вверх;

- Испытательное приспособление следует поместить на поверхность на 1 мин, а затем провести по поверхности фотоэлектрического модуля со скоростью (150 ± 30) мм/с. Повторить процедуру пять раз в разные стороны, учитывая наиболее ответственные точки;

- Повторить а) и b) для других полимерных поверхностей фотоэлектрического модуля, если применимо.

10.10.4 Окончательные измерения

Повторить MST 01, MST 16 и MST 17.

10.10.5 Критерии прохождения испытаний

Критерии прохождения испытания следующие:

- Нет визуальных доказательств того, что поверхность переднего или заднего листа была обрезана, чтобы обнажить активные схемы фотоэлектрического модуля;

- MST 16, MST 17 должны отвечать тем же требованиям, что и для начальных измерений.

Условные обозначения:

a 150 мм от оси до центра тяжести

b 170 мм от оси до контрольной точки

c Полоса из углеродистой стали толщиной (0,64 ± 0,05) мм

d угол 140 ° между горизонтальной плоскостью и краем полосы

q Общая сила, действующая в контрольной точке (8,9 ± 0,5) Н

r Наконечник закругленный с радиусом (0,115 ± 0,025) мм

t Угол при вершине стальной полосы (90 ± 2)°

Рисунок 3 – Испытание на восприимчивость к порезам

Испытание на целостность цепи заземления MST 13

10.11.1 Цель

Целью испытания является проверка непрерывного пути между доступными проводящими частями, которые находятся в прямом контакте друг с другом (например, частями металлического каркаса).

10.11.2 Оборудование

Оборудование выглядит следующим образом:

- Источник постоянного тока, способный производить ток, который в 2,5 раза превышает максимальный рейтинг максимальной токовой защиты тестируемого фотоэлектрического модуля;

- Подходящий вольтметр.

Согласно IEC 61730-1 максимальная токовая защита должна быть указана производителем. Максимальный рейтинг защиты от перегрузки по току подтвержден в MST 26.

Примечание – Обычными типами устройств защиты от сверхтоков являются предохранители или автоматические выключатели.

10.11.3 Метод

Порядок действий следующий:

- Выбрать обозначенную производителем точку для уравнивания потенциалов и рекомендованное соединение. Присоединить к одному выводу источника постоянного тока;

- Выбрать соседний (подключенный) открытый проводящий компонент с наибольшим физическим смещением от точки заземления и присоедините к другой клемме источника тока;

- Присоединить вольтметр к двум проводящим компонентам, прикрепленным к источнику тока, в непосредственной близости к токоподводам;

- Подавать ток (250 ± 10) % от максимальной токовой защиты фотоэлектрического модуля в течение минимум 2 мин;

- Измерить приложенный ток и результирующее падение напряжения;

- Уменьшить ток до нуля;

- Повторить эти действия для всех других доступных токопроводящих частей;

- Повторить испытание для всех соединений, клемм и/или проводов, включенных или указанных производителем для заземления фотоэлектрического модуля.

10.11.4 Окончательные измерения

Отсутствуют.

10.11.5 Критерии прохождения испытаний

Сопротивление между выбранным открытым проводящим компонентом и любым другим проводящим компонентом фотоэлектрического модуля должно быть менее 0,1 Ом. Сопротивление рассчитывается на основе приложенного тока и результирующего падения напряжения, измеренного в точках подключения фотоэлектрического модуля (например, рамы).

Испытание импульсным напряжением MST 15

10.12.1 Цель

Целью испытания является проверка способности изоляции фотоэлектрического модуля выдерживать перенапряжения атмосферного происхождения. Он также распространяется на перенапряжения из-за переключения низковольтного оборудования.

10.12.2 Оборудование

Испытательное оборудование и процедура должны соответствовать IEC 60060-1, см. рисунок 4. Из-за изменчивости и сравнительно высокой производительности многих образцов могут применяться меры компенсации для выполнения требуемых допусков формы сигнала.

T1 = 1,2 мкс ± 30 %

T2 = 50 мкс ± 20 %

Примечание – Параметр 01 – это начальная точка импульсного напряжения. На диаграмме с линейной шкалой времени это точка пересечения оси времени и линии, определяемой точками A и B.

Рисунок 4 – Форма волны импульсного напряжения согласно IEC 60060-1

10.12.3 Метод

Данное испытание проводится на фотоэлектрическом модуле без рамки. Если рама является неотъемлемой частью краевой изоляции, испытание можно провести с фотоэлектрическим модулем в рамке. Испытание импульсным напряжением должно проводиться в соответствии с IEC 60060-1.

В целях воспроизводимости данное испытание проводится в условиях комнатной температуры и относительной влажности менее 75 %. Порядок действий следующий:

- Отключить любое устройство ограничения напряжения, установленное на фотоэлектрическом модуле, если применимо;

- Покрыть весь фотоэлектрический модуль проводящей металлической фольгой с использованием проводящего клея для достижения наилучшего возможного контакта и предотвращения, например, пузыри, которые могут повлиять на результат испытания. Клей (токопроводящий клей) должен иметь электрическое сопротивление менее 1 Ом на площади 625 мм2. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать попадания частиц или воздуха между фольгой и фотоэлектрическим модулем, насколько это возможно. Подключить фольгу к отрицательной клемме генератора импульсного напряжения.

- Подключить закороченные выходные клеммы фотоэлектрического модуля к положительной клемме генератора импульсного напряжения;

- Подать импульсное напряжение формы волны, показанной на рисунке 4, с помощью генератора импульсного напряжения. Согласно IEC 60060-1 импульсное напряжение должно быть в пределах (± 3) % от значения, указанного в таблице B.1                        IEC 61730-1:2016;

- Линейная интерполяция напряжений, приведенных в IEC 61730-1:2016                    (таблица B.1), разрешена для промежуточных значений максимального напряжения системы;

- Форма импульса должна наблюдаться с помощью осциллографа, подключенного как можно ближе к закороченным клеммам фотоэлектрического модуля, или с достаточным оконечным сопротивлением на соединениях измерительного кабеля, а время нарастания и длительность импульса должны проверяться для каждого испытания.

Следует позаботиться о том, чтобы датчики были подходящими, чтобы гарантировать воспроизводимое измерение.

Примечание – IEC 60060-1 определена функция испытательного напряжения, представляющая реакцию изоляции, применимую для фильтрации сигналов.

- Должны быть поданы три последовательных импульса;

- Изменить полярность клемм генератора импульсов и подать три последовательных импульса.

10.12.4 Окончательные измерения

Повторить визуальный осмотр MST 01 и испытание изоляции MST 16.

Если произошел пробой, может потребоваться удалить проводящую фольгу для визуального осмотра, чтобы определить место пробоя для анализа. Фольгу нельзя снимать до тех пор, пока не будет проведено испытание изоляции MST 16.

10.12.5 Критерии прохождения испытаний

Критерии прохождения испытаний следующие:

- Во время испытания не наблюдается никаких признаков пробоя диэлектрика или слежения за поверхностью фотоэлектрического модуля;

- Нет признаков серьезных визуальных дефектов, как это определено в MST 01.

- MST 16 должен отвечать тем же требованиям, что и для первоначальных измерений.

Испытание изоляции MST 16

10.13.1 Цель

Цель данного испытания – определить, достаточно ли хорошо изолирован фотоэлектрический модуль между токоведущими частями и рамой или другими внешними доступными компонентами.

10.13.2 Метод

Данное испытание идентично MQT 03 в IEC 61215-2 с уровнями испытаний в зависимости от класса и максимального напряжения системы. Максимальное испытательное напряжение UTest должно быть равно 2000 В плюс четырехкратное максимальное напряжение системы для класса II и равно 1000 В плюс двукратное максимальное напряжение системы для класса 0. Для класса III испытательное напряжение составляет 500 В.

Соединения в фотоэлектрических модулях следует испытывать повышенным испытательным напряжением. Применяется следующее: UTest (цементированное соединение) = UTest ×1,35 в соответствии с требованиями IEC 61730-1. Все соединения без цемента должны быть протестированы с помощью обычного UTest.

10.13.3 Окончательные измерения

См. MQT 03 в IEC 61215-2.

Испытание изоляции в условиях повышенной влажности MST 17

Данное испытание идентично MQT 15 в IEC 61215-2.

Цементированные соединения в фотоэлектрических модулях следует испытывать повышенным испытательным напряжением. Применяется следующее: UTest (цементированное соединение) = UTest ×1,35 в соответствии с требованиями IEC 61730-1. Все соединения без цемента должны быть протестированы с помощью обычного UTest.

Температурное испытание MST 21

10.15.1 Цель

Целью испытания является определение максимальных температур для различных компонентов и материалов, используемых для создания фотоэлектрического модуля, с целью проверки пригодности их использования.

Испытание можно проводить при естественном солнечном свете или с помощью имитатора солнечной энергии при холодном небе.

10.15.2 Открытый метод

10.15.2.1 Испытательное оборудование

  - Платформа, окрашенная в черный цвет, изготовлена ​​из подходящей деревянной пластины, обладающей достаточной механической прочностью, чтобы избежать деформации под воздействием температуры. За панелью должна быть размещена теплоизоляция со значением U менее 0,5 Вт/(м⋅К);

  - Пиранометр или эталонное фотоэлектрическое устройство, соответствующее               IEC 60904-2, установленное в плоскости конструкции на расстоянии не более 30 см от испытательного фотоэлектрического модуля;

  - Приборы для измерения скорости ветра до 0,25 м/с установлены примерно на 0,7 м над верхом платформы;

  - Датчик температуры окружающей среды с постоянной времени равной или меньшей, чем у фотоэлектрического модуля, установлен в затемненном корпусе с хорошей вентиляцией. Датчик следует размещать слева или справа от платформы, чтобы не возникало тепловых помех;

  - Система контроля температуры, способная измерять температуру компонентов фотоэлектрического модуля с точностью (± 2) К;

  - Система сбора данных, способная регистрировать параметры в интервале не более 5 с.

  - Устройство отслеживания точки максимальной мощности или резистивная нагрузка, размер которой такой, что в STC фотоэлектрический модуль работает около точки максимальной мощности.

10.15.2.2 Метод

Проверяемый фотоэлектрический модуль должен быть установлен солнечной стороной вверх на окрашенную в черный цвет платформу в соответствии с инструкциями производителя по установке. Если в инструкциях предлагается более одного варианта, следует использовать вариант с наихудшими тепловыми условиями. Если не указано иное расстояние, испытуемый фотоэлектрический модуль должен быть установлен горизонтально и прямо на платформе без промежутков.

Черная окрашенная сторона деревянного павильона с платформой должна быть обращена к испытательному образцу, и платформа должна выступать не менее чем на               60 см за фотоэлектрический модуль со всех сторон, если фотоэлектрический модуль не установлен непосредственно рядом с другими фотоэлектрическими модулями аналогичных размеров.

Тестируемый фотоэлектрический модуль должен быть подключен к резистивной нагрузке или устройству слежения за точкой максимальной мощности.

В ходе испытания необходимо контролировать следующие параметры:

  - температуры компонентов и материалов фотоэлектрических модулей, как указано ниже;

  - температура окружающей среды;

  - освещенность;

  - скорость ветра.

Температура окружающей среды во время испытания может находиться в диапазоне от 20 °C до 45 °C. Освещенность во время испытания должна составлять от 700 до               1000 Вт/м2.

Если энергетическая освещенность отличается от 1000 Вт/м2, необходимо сделать не менее двух измерений при других уровнях освещенности (по крайней мере, 80 Вт/м2 друг от друга), а затем выполнить квадратичную экстраполяцию для определения скорректированной температуры модуля при освещенности 1000 Вт/м2.

Допускается перемещение (отслеживание) испытательной платформы для поддержания постоянного уровня освещенности на протяжении всего испытания.

Все данные должны быть получены при скорости ветра менее 1 м/с.

Должны быть собраны стабилизированные данные о температуре для каждого места проведения испытаний. Термическая стабильность была достигнута, когда три последовательных усредненных значения, взятых с интервалом в 5 мин, указывают на изменение температуры менее чем на (± 2) К. Усредненные значения в этом контексте рассчитываются по показаниям, снятым за одноминутный интервал.

Измеренные температуры компонентов (TOBS) должны быть нормализованы путем добавления разницы между эталонной температурой окружающей среды 40 °C и измеренной температурой окружающей среды (TENV) по формуле:

TCON = TOBS + (40 °C – TENV),

где TCON – нормализованная температура.

Если во время температурного испытания обнаруживаются неприемлемые характеристики, и производительность приписывается условиям испытания, которые, хотя и находятся в указанных пределах, могут считаться более суровыми, чем необходимо –  например, температура окружающей среды близка к допустимым пределам – испытание может проводиться в условиях ближе к норме.

Типичные точки измерения компонентов должны включать:

  - Лицевая панель фотоэлектрического модуля над центральной ячейкой, если она не стеклянная (по возможности следует избегать возможного затемнения ячеек датчиком температуры);

  - Задний лист фотоэлектрического модуля под центральной ячейкой;

  - Внутренняя поверхность клеммной коробки;

  - Клеммы полевой проводки;

  - Изоляция проводов полевой проводки;

  - Корпуса внешних соединителей (если применимо);

  - Корпуса шунтированных диодов (если есть).

Из-за множества возможных вариантов конструкции, по усмотрению испытательной лаборатории может использоваться более одной точки сбора данных для каждого указанного местоположения.

10.15.3 Метод имитатора солнечной энергии

10.15.3.1 Испытательное оборудование

  - Имитатор солнца с непрерывным источником света класса BBC или выше в соответствии с IEC 60904-9, светящий сверху на горизонтально установленную испытательную платформу со средней освещенностью 1 000 Вт/м2 в зоне тестирования (площадь фотоэлектрического модуля плюс 20 см вокруг фотоэлектрического модуля);

  - Контрольная ячейка для измерения энергетической освещенности в испытательной плоскости;

  - Холодное небо, чтобы тепло от источника света не влияло на результаты теста;

  - Испытательная платформа, окрашенная в черный цвет, параллельная источнику света и обладающая достаточной механической прочностью, чтобы избежать деформации под воздействием температуры;

  - Средства для установки тестового фотоэлектрического модуля непосредственно на тестовой платформе;

  - Портативный анемометр для проверки скорости ветра во время испытания менее 0,25 м/с; как правило, во время испытания скорость ветра будет близка к 0 м/с;

  - Датчик температуры воздуха с постоянной времени равной или меньшей, чем у фотоэлектрического модуля, установлен в затемненном корпусе с хорошей вентиляцией. Датчик следует размещать слева или справа от платформы, чтобы не возникало тепловых помех;

  - Система контроля температуры, способная измерять температуру компонентов фотоэлектрического модуля с точностью (± 2) К;

  - Система сбора данных, способная регистрировать параметры в интервале не более 5 с.

  - Устройство отслеживания точки максимальной мощности или резистивная нагрузка, размер которой такой, что в STC фотоэлектрический модуль работает около точки максимальной мощности.

10.15.3.2 Метод

Проверяемый фотоэлектрический модуль должен быть установлен солнечной стороной вверх на окрашенную в черный цвет платформу в соответствии с инструкциями производителя по установке. Если в инструкциях предлагается более одного варианта, следует использовать вариант с наихудшими тепловыми условиями. Если не указано иное расстояние, испытательный фотоэлектрический модуль должен быть установлен горизонтально и прямо на платформе без промежутков.

Испытательная зона, окрашенная в черный цвет, должна быть обращена к испытательному образцу, а платформа должна выступать не менее, чем на 60 см за фотоэлектрический модуль со всех сторон, если фотоэлектрический модуль не установлен непосредственно рядом с другими фотоэлектрическими модулями аналогичных размеров.

Тестируемый фотоэлектрический модуль должен быть подключен к резистивной нагрузке или устройству слежения за точкой максимальной мощности.

В ходе испытания необходимо контролировать следующие параметры:

  - температуру компонентов и материалов фотоэлектрических модулей, как указано ниже;

  - температура воздуха;

  - освещенность;

  - скорость ветра, если требуется (во время испытания скорость ветра обычно близка к 0 м/с).

Температура воздуха во время испытания должна поддерживаться в пределах (± 3) К (холодное небо гарантирует, что воздух в помещении для испытаний симулятора не нагревается).

Должны быть собраны стабилизированные данные о температуре для каждого места проведения испытаний. Термическая стабильность была достигнута, когда три последовательных усредненных значения, взятых с интервалом в 5 мин, указывают на изменение температуры менее чем на (± 2) К. Усредненные значения в этом контексте рассчитываются по показаниям, снятым за пятиминутный интервал.

Измеренные температуры компонентов (TOBS) должны быть нормализованы путем сложения разницы между эталонной температурой воздуха 40 °C и измеренной температурой воздуха (TAIR) по формуле

TCON = TOBS + (40 °C – TAIR),

где TCON – нормализованная температура.

Если во время температурного испытания обнаруживаются неприемлемые характеристики, и производительность приписывается условиям испытания, которые, хотя и находятся в указанных пределах, могут считаться более суровыми, чем необходимо –  например, температура окружающей среды близка к допустимым пределам – испытание может проводиться в условиях ближе к норме.

Типичные точки измерения компонентов должны включать:

  - Лицевая панель фотоэлектрического модуля над центральной ячейкой, если она не стеклянная (по возможности следует избегать возможного затемнения ячеек датчиком температуры);

  - Задний лист фотоэлектрического модуля под центральной ячейкой;

  - Внутренняя поверхность клеммной коробки;

  - Клеммы полевой проводки;

  - Изоляция проводов полевой проводки;

  - Корпуса внешних соединителей (если применимо);

  - Корпуса шунтированных диодов (если есть);

Из-за множества возможных вариантов конструкции, по усмотрению испытательной лаборатории может использоваться более одной точки сбора данных для каждого указанного местоположения.

10.15.4 Критерии прохождения испытаний

Критерии прохождения испытаний следующие:

- Никакие измеренные температуры не превышают каких-либо применимых температурных пределов (например, TI/RTE/RTI) поверхностей, материалов или компонентов. Требования к теплоизоляционным материалам приведены в IEC 61730-1:2016 (5.5).

- Отсутствие визуальных дефектов, как определено в MST 01.

- MST 16, MST 17 должны соответствовать тем же требованиям, что и для начальных измерений.

IEC 61730-1 требует сообщать максимальную измеренную рабочую температуру, определенную этим методом испытаний.

Испытание на устойчивость к частичному затенению MST 22

Данное испытание идентично MQT 09 в IEC 61215-2. Описания испытаний для конкретных технологий можно найти в частях 1-x серии стандартов IEC 61215.

Испытание на огнестойкость MST 23

10.17.1 Цель

Фотоэлектрические модули могут подвергаться воздействию внешнего пожара, и поэтому их следует проверять на их характеристики огнестойкости при воздействии источника огня, исходящего извне фотоэлектрического модуля, который может включать здание, в котором они установлены или в которое они встроены. , или из соседнего здания. Требования к огнестойкости для фотоэлектрических модулей, предназначенных для применения в зданиях, определены в местных или национальных строительных нормах и правилах.

Фотоэлектрические модули в качестве строительного продукта, то есть выступающих в качестве материалов для кровельного покрытия, элементов для интеграции зданий или устанавливаемых на зданиях, подчиняются особым требованиям безопасности, вытекающим из национальных строительных норм.

Следует отметить, что основные требования пожарной безопасности не согласованы на международном уровне. Следовательно, невозможно определить общие требования к пожарной безопасности фотоэлектрических модулей, поскольку признание результатов испытаний обычно не практикуется.

Требования к испытаниям на огнестойкость должны быть включены в этот стандарт как национальные различия. Страны, в которых устойчивость строительных изделий к внешнему огню или лучистому теплу не покрывается строительными нормами, могут ссылаться на приложение B.

Испытание на воспламеняемость MST 24

10.18.1 Цель

Данное испытание определяет воспламеняемость фотоэлектрических модулей прямым воздействием небольшого пламени при нулевом воздействии солнечного излучения от внешних источников тепла с использованием вертикально ориентированных образцов для испытаний.

Испытание не заменяет испытание на огнестойкость; оценивает воспламеняемость, а не воспламеняемость внешних поверхностей модуля. Метод испытаний основан на                      ISO 11925-2.

Испытание можно проводить на полноразмерных фотоэлектрических модулях, поскольку подготовка образцов в соответствии с ISO 11925-2:2010 (раздел 5) не всегда возможна. Поэтому процедура испытаний, приведенная в ISO 11925-2:2010 (разделы 4–8), изменяется, как описано ниже.

Если соответствие ISO 11925-2 может быть подтверждено имеющимися сертификатами, это испытание можно не проводить.

Если могут быть приготовлены образцы, соответствующие ISO 11925-2:2010 (раздел 5) и идентичные испытуемому типу фотоэлектрического модуля в отношении их состава материала, процедура испытаний, приведенная в ISO 11925-2, может использоваться без изменений.

Примечание – Проведение испытаний на воспламеняемость может быть опасным, например: поскольку могут выделяться токсичные газы. Следует соблюдать особые меры предосторожности при обращении с образцами во время испытаний.

10.18.2 Оборудование

10.18.2.1 Общие положения

Применяется ISO 11925-2:2010 (раздел 4) со следующими изменениями.                                ISO 11925-2:2010 (4.8, 4.11 и 4.12) не применяются.

10.18.2.2 Испытательный шкаф

Данный подраздел отклоняется от ISO 11925-2:2010 (4.2).

Испытательный шкаф должен обеспечивать температуру окружающей среды              (23 ± 5) °C и относительную влажность (50 ± 20) % на протяжении всего испытания. Подходящая вытяжная система должна обеспечивать, чтобы скорость воздуха на расстоянии 5 см от поверхности образца не превышала 0,2 м/с в вертикальном направлении и 0,1 м/с в горизонтальном направлении.

10.18.2.3 Горелка

Данный подраздел отклоняется от ISO 11925-2:2010 (4.3).

Должна использоваться газовая горелка, соответствующая ISO 11925-2:2010 (4.3), которую можно использовать вертикально или под углом 45° к вертикальной оси. Горелка должна иметь возможность вращения вокруг своей вертикальной оси, чтобы испытательное пламя можно было воздействовать на скрытые компоненты образца (например, части рамы). Горелка должна быть установлена так, чтобы ее можно было свободно перемещать по направлению к образцу и от него. Во время подачи пламени горелка должна оставаться в фиксированном положении.

Для позиционирования горелки используются распорки согласно ISO 11925-2:2010 (4.9.2 и 4.9.3).

Горелка должна быть оснащена клапаном точной регулировки для обеспечения точного контроля высоты пламени.

10.18.2.4 Держатель образца

Данный подраздел отклоняется от ISO 11925-2:2010 (4.5 и 4.6).

Держатель образца должен быть сконструирован таким образом, чтобы он позволял надежно закрепить образец в вертикальном положении. Нижняя сторона образца должна иметь открытую ширину не менее 30 см для воздействия пламени. Образец должен быть помещен так, чтобы можно было надежно определить влияние пламени. Держатель образца должен быть в состоянии разместить образцы различных размеров как в продольной, так и в поперечной ориентации.

10.18.3 Образец для испытаний

10.18.3.1 Общие

Данный подраздел отклоняется от ISO 11925-2:2010 (раздел 5).

ISO 11925-2:2010 (5.1, 5.3 и 5.5) не применяются.

10.18.3.2 Размеры

Данный подраздел отклоняется от ISO 11925-2:2010 (5.2).

Если фотоэлектрические модули тестируются, они должны быть протестированы в их первоначальном размере. Для семейств типов для испытаний может быть выбран типичный тип фотоэлектрического модуля, который имеет тот же состав материала, что и фотоэлектрические модули, которые он представляет. Достаточно протестировать один размер фотоэлектрического модуля для фотоэлектрических модулей семейства типов.

10.18.3.3 Количество образцов

Данный подраздел отклоняется от ISO 11925-2:2010 (5.4).

Для выполнения всех необходимых тестов достаточно одного фотоэлектрического модуля. Точки приложения пламени должны быть выбраны и отмечены в соответствии с 10.18.5.1.

10.18.4 Кондиционирование

Данный подраздел отклоняется от ISO 11925-2:2010 (раздел 6).

Образцы должны выдерживаться при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 5) % в течение минимум 48 ч.

Образцы должны быть расположены в условиях кондиционирования таким образом, чтобы воздух мог циркулировать вокруг каждого отдельного образца.

10.18.5 Процедура

10.18.5.1 Общие

Применяется ISO 11925-2:2010 (раздел 7) со следующими изменениями.

10.18.5.2 Предварительные операции

Данный подраздел отклоняется от ISO 11925-2:2010 (7.2).

Образец фиксируют в держателе образца и выравнивают по вертикали с помощью уровня.

Убедиться, что скорость воздуха на поверхности образца соответствует 10.18.2.1.

Все открытые горючие материалы должны быть испытаны. Материалы разной толщины должны быть испытаны как минимум в самом толстом и самом тонком месте. Точки приложения пламени устанавливаются в соответствии с ISO 11925-2:2010 (4.9.2 (воздействие на края) и 4.9.3 (воздействие на поверхность) и должны быть отмечены. Каждое испытание должно проводиться на трех сопоставимых участках образца.

Такие компоненты, как распределительные коробки, кабели и разъемы, не нуждаются в испытании с помощью данного метода испытаний, поскольку эти компоненты имеют отдельные требования по воспламеняемости, указанные в IEC 61730-1. Точно так же негорючие материалы, такие как стекло и металл, не нуждаются в испытании с помощью данного метода испытаний.

10.18.5.3 Операции тестирования

Применяется ISO 11925-2:2010 (7.3.1 и 7.3.2). В отношении 7.3.2 применяется время подачи пламени 15 с.

Условия воздействия, описанные в ISO 11925-2:2010 (7.3.3), изменены следующим образом.

Воздействие на поверхность

Пламя должно быть на высоте не менее 40 мм над нижним краем образца. Каждая отдельная поверхность, которая может быть обнажена на практике, должна быть испытана.

Воздействие края

Пламя прикладывают к нижнему краю образца. Точка приложения пламени находится на 1,5 мм позади передней кромки. Если края образца изготовлены из негорючих материалов (например, металлический каркас), обнажение края можно не проводить. Там, где возможно прямое воздействие пламени, может потребоваться испытание клея для рам.

Для многослойных изделий с незащищенными краями необходимо провести дополнительные испытания. В этом случае горелку следует повернуть на 90° вокруг своей вертикальной оси, чтобы направить пламя на горючие слои на боковых краях образца.

ISO 11925-2:2010 (7.3.4) не применяется.

10.18.6 Продолжительность испытания

Применяется ISO 11925-2:2010 (7.4.1) (время воздействия пламени 15 с, общая продолжительность испытания 20 с).

10.18.7 Наблюдения

Следует указать тип воздействия пламени (воздействие на поверхность и/или воздействие на края).

Для каждого испытания должны быть зарегистрированы следующие результаты:

- произошло ли возгорание;

- достигает ли острие пламени высоты на 150 мм над точкой приложения пламени, и время, когда это происходит;

- максимальная высота пламени во время испытания;

- наблюдения за поведением образца;

- протяженность разрушенного участка.

10.18.8 Критерии прохождения испытаний

Данный подраздел заменяет ISO 11925-2:2010 (раздел 8).

Отсутствие воспламенения или, в условиях воздействия пламени на поверхность и, при необходимости, воздействия пламени по краю, при времени воздействия 15 с не должно быть распространения пламени на расстояние более 150 мм по вертикали от точки приложения испытательного пламени в течение 20 с от времени подачи заявки.

Температурное испытание шунтирующего диода MST 25

Данное испытание идентично MQT 18 в IEC 61215-2. Должны выполняться оба,                   MQT 18.1 и MQT 18.2.

Испытание на перегрузку по обратному току MST 26

10.20.1 Цель

Фотоэлектрические модули содержат электропроводящий материал, содержащийся в изоляционной системе. В условиях короткого замыкания по обратному току электрические проводники и элементы фотоэлектрического модуля вынуждены рассеивать энергию в виде тепла до прерывания цепи с помощью устройства защиты от перегрузки по току, установленного в системе. Это испытание предназначено для определения допустимости риска возгорания или пожара из этого состояния.

10.20.2 Метод

Исследуемый фотоэлектрический модуль должен быть помещен лицевой стороной вниз на опору, имеющую достаточную механическую прочность, чтобы избежать деформации под воздействием температуры, покрытую одним слоем белой тонкой бумаги. Теплопроводность опоры должна быть не более 0,5 Вт/(м⋅К). Задняя поверхность фотоэлектрического модуля должна быть полностью покрыта и контактировать с одним слоем белой тонкой бумаги. Плотность обоих кусков белой тонкой бумаги должна составлять от 12 до 30 г/м2 (ISO 4046-4).

Любой блокирующий диод (не шунтирующий диод) должен быть отключен (закорочен). Испытание следует проводить в помещении, где нет сквозняков (сравнимые требования см. в IEC 60695-2-10).

Освещенность площади ячеек фотоэлектрического модуля должна быть менее                      50 Вт/м2. В случае возможного вклада в фототок фотоэлектрического модуля (например, из-за прозрачной задней стороны или концепции двухстороннего элемента) это должно обеспечиваться через темную среду. Дополнительное экранирующее покрытие сзади не допускается, так как это может повлиять на теплоизоляцию.

Лабораторный источник питания постоянного тока должен быть подключен к фотоэлектрическому модулю с положительным выходом, подключенным к положительной клемме фотоэлектрического модуля. Применяемый обратный ток (ITEST) должен быть равен 135 % от максимальной токовой защиты фотоэлектрического модуля, как указано производителем. Ток питания при испытании должен быть ограничен значением ITEST, а напряжение питания при испытании должно быть увеличено, чтобы через фотоэлектрический модуль мог протекать обратный ток.

Испытание должно продолжаться в течение 2 ч или до тех пор, пока не будут известны окончательные результаты (например, отказы испытаний, например, из-за разбития стекла или возгорания), в зависимости от того, что произойдет раньше.

На протяжении всего испытания ток должен оставаться стабильным в пределах ± 2% (для этого может потребоваться напряжение, которое необходимо отрегулировать).

Максимальный рейтинг защиты от перегрузки по току фотоэлектрического модуля можно интерпретировать как номинал предохранителя серии фотоэлектрических модулей. При установке солнечных батарей может потребоваться последовательный предохранитель.

В соответствии с IEC 61730-1 производитель должен указать максимальные значения перегрузки по току.

Примечание – Метод определения предельной ИК-емкости обратного тока фотоэлектрического модуля можно найти в EN 50380:2003.

10.20.3 Критерии прохождения испытаний

Критерии прохождения испытаний следующие:

- Не должно быть воспламенения фотоэлектрического модуля, а также горения или обугливания папиросной бумаги, контактирующей с фотоэлектрическим модулем;

- б) MST 01 должен отвечать тем же требованиям, что и для первоначальных измерений;

- MST 16 должен отвечать тем же требованиям, что и для первоначальных измерений;

- MST 17 должен отвечать тем же требованиям, что и для первоначальных измерений.

Испытание модуля на удар MST 32

10.21.1 Цель

Целью данного испытания является обеспечения уверенности в том, что риск физических травм может быть минимизирован, если фотоэлектрический модуль сломан в указанной установке.

Для строительства интегрированных или надземных приложений могут потребоваться дополнительные испытания в соответствии с соответствующими строительными нормами.

Примечания

1 MST 32 основан на ANSI Z97.1.

2 Он не распространяется на поражение электрическим током, только например, колющие порезы и падения при повреждении.

10.21.2 Оборудование

Оборудование выглядит следующим образом:

- Ударный элемент должен представлять собой мешок из подходящего материала, способный наполняться до требуемого веса с использованием подходящего наполнителя (например, стальных шариков или гранул). Снаружи мешок должен быть обернут лентой, как показано на рисунке 5, чтобы избежать неровностей поверхности, таких как сшивание. Наполненный мешок ударного элемента должен иметь размеры, указанные на рисунке 5, и вес (45,5 ± 0,5) кг. Отношение наибольшего диаметра к высоте должно быть от 1:1,5 до 1:1,4;

- Должна быть предусмотрена испытательная рама, аналогичная показанной на рисунках 6 и 7, чтобы минимизировать перемещение и прогиб во время тестирования. Каркас и связи конструкции должны представлять собой стальной канал (приблизительно (100 × 200) мм или больше) и иметь минимальный момент инерции приблизительно                     187 см4. Рама должна быть приварена или надежно закреплена по углам, чтобы свести к минимуму скручивание при ударе. Она также должен быть прикреплен к полу болтами для предотвращения движения во время испытания на удар.

10.21.3 Метод

Установить образец фотоэлектрического модуля так, чтобы он был отцентрирован и жестко установлен на испытательной раме, используя метод и детали, описанные производителем, включая определенный крутящий момент, если для монтажа используются винты. Если возможны различные варианты монтажа, испытание должно охватывать диапазон методов монтажа.

Порядок действий следующий:

- В состоянии покоя мешок ударного элемента должен свисать не более чем на                   13 мм от поверхности образца фотоэлектрического модуля и не более чем на 50 мм от центра образца фотоэлектрического модуля;

- Поднятье импактор на высоту 300 мм от поверхности образца фотоэлектрического модуля, дать импактору стабилизироваться, а затем отпустить его, чтобы ударить по образцу фотоэлектрического модуля.

10.21.4 Критерии прохождения испытаний

Фотоэлектрический модуль успешно прошел испытание на разрыв модуля, если он соответствует следующим критериям: a) и либо b), либо c):

- Фотоэлектрический модуль не может отделяться от монтажной конструкции или рамы;

- Не происходит поломки;

- В случае поломки фотоэлектрического модуля не должно возникать никакого сдвига или отверстия, достаточно большого для свободного прохождения сферы диаметром 76 мм, и никакие частицы размером более 65 см2 не должны выбрасываться из образца. Для измерения частиц, необходимо избегать их разрушения на более мелкие части при падении на пол, например, подушкой.

Если испытательный образец должен быть проверен в соответствии с                                              IEC 61730-1:2016 (5.4.5) (форма/прессование/плотная посадка), испытание на непрерывность уравнивания потенциалов (MST 13) должно быть успешно пройдено до и после MST 32.

Размеры в мм

Наполненный мешок имеет общий вес в сборе (45,5 ± 0,5) кг.

Ленточный мешок с лентой шириной 13 мм, использовать 3 рулона (165 м) и ленту по диагонали внахлест. Покрыть всю поверхность мешка. Лента для шеи отдельно.

Рисунок 5 – Импактор

Размеры в мм

Рисунок 6 – Рама для испытания на удар 1

Размеры в мм

Зажимная рамка для удерживания испытательного образца не показана.

Рисунок 7 – Рама для испытания на удар 2

Испытание винтового соединения MST 33

10.22.1 Испытание общих резьбовых соединений MST 33а

10.22.1.1 Общие положения

Такие компоненты, как винты и гайки, передающие контактное давление или которые могут быть затянуты пользователем, должны быть затянуты и ослаблены пять раз. Винты и гайки из изоляционного материала должны полностью удаляться при каждой операции ослабления винтов.

Испытание проводят с помощью подходящей испытательной отвертки или гаечного ключа с приложением крутящего момента, указанного в таблице 7, за исключением винтов из изоляционного материала, используемых для крепления шнура и опоры непосредственно на кабель или шнур, крутящий момент составляет 0,5 Нм.

Если производитель указывает более высокий крутящий момент в своих инструкциях по установке, этот крутящий момент должен использоваться для испытаний. Это должно быть отмечено в протоколе испытаний.

Таблица 7 – Испытания на момент затяжки винтов в соответствии с                          IEC 60598-1:2014 (таблица 4.1)

| Номинальный диаметр наружной резьбы винта мм | Крутящий момент Нм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 |
| До 2,8 включительно | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
| Свыше 2,8 до 3,0 включительно | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| Свыше 3,0 до 3,2 включительно | 0,30 | 0,60 | 0,50 |
| Свыше 3,2 до 3,6 включительно | 0,40 | 0,80 | 0,60 |
| Свыше 3,6 до 4,1 включительно | 0,70 | 1,20 | 0,60 |
| Свыше 4,1 до 4,7 включительно | 0,80 | 1,80 | 0,90 |
| Свыше 4,7 до 5,3 включительно | 0,80 | 2,00 | 1,00 |
| Свыше 5,3 до 6,0 включительно | – | 2,50 | 1,25 |
| Свыше 6,0 до 8,0 включительно | – | 8,00 | 4,00 |
| Свыше 8,0 до 10,0 включительно | – | 17,00 | 8,50 |
| Свыше 10,0 до 1,0 включительно | – | 29,00 | 14,50 |
| Свыше 12,0 до 14,0 включительно | – | 48,00 | 24,00 |
| Свыше 14,0 до 16,0 включительно | – | 114,00 | 57,00 |

Форма лезвия отвертки должна соответствовать головке испытываемого винта. Винты нельзя затягивать рывками. Повреждение крышек не учитывается.

Тип 1 таблицы 7 применяется к металлическим винтам без головок, если затянутый винт не выступает из отверстия.

Тип 2 применяется к:

  - прочие винты по металлу и к гайкам;

  - винты из изоляционного материала

- иметь шестигранную головку с размерами в плоскости, превышающими наружный диаметр резьбы;

- имеющие цилиндрическую головку и шпоночную втулку с размером поперечного угла, превышающим общий диаметр резьбы;

- имеющая головку с прорезью или поперечными прорезями, длина которой в 1,5 раза превышает общий диаметр резьбы.

Тип 3 применяется к другим винтам из изоляционного материала

10.22.1.2 Критерии прохождения испытаний

Во время испытания не должно произойти никаких повреждений, мешающих дальнейшему использованию фиксирующего или резьбового соединения. После испытания должна быть возможность ввести винт или гайку из изоляционного материала по назначению.

10.22.1 Испытание стопорных винтов MST 33b

10.22.1.1 Общие положения

Замок резьбы, который размягчается при нагревании, обеспечивает удовлетворительную фиксацию только для резьбовых соединений, не подверженных скручиванию при нормальной эксплуатации. Такие соединения следует испытывать, пытаясь ослабить заблокированные винты со следующим крутящим моментом:

  - 2,5 Нм для размера резьбы не более M 10 или соответствующих диаметров;

  - 5,0 Нм для размеров резьбы более M 10 или соответствующих диаметров.

Испытательный крутящий момент должен быть приложен в течение 1 мин по часовой стрелке, а затем в течение 1 мин против часовой стрелки при 25 °C и максимальной нормированной температуре, определенной MST 21.

10.22.1.2 Критерии прохождения испытаний

Расшатывания не должно происходить.

Испытание на устойчивость к механической нагрузке MST 34

Данное испытание идентично MQT 16 в IEC 61215-2.

MQT 15 можно не указывать.

10.23.1.1 Критерии прохождения испытаний

- Применяются требования, как в IEC 61215-2 MQT 16;

- MST 13 должен отвечать тем же требованиям.

Испытание на отслаивание MST 35

10.24.1 Цель

Цель данного испытания – квалифицировать изоляцию как цементированный шов. Он должен обеспечивать уверенность в прочности сцепления между различными слоями жестких и гибких или гибких и гибких конструкций пакета фотоэлектрических модулей. Метод испытания взят из ISO 813 и определяет прочность сцепления между полимерными материалами, склеенными на переднем или нижнем листе.

Испытание не требуется, если зазоры и пути утечки в соответствии с требованиями класса, степени загрязнения и группы материалов соответствуют цифрам в таблице 3 или таблице 4 IEC 61730-1 соответственно.

Данное испытание не применяется к узлам, соединенным жестким способом (например, фотоэлектрические модули стекло/стекло).

Оценка проводится MST 36.

10.24.2 Требования к образцам

Для цементированных швов шириной не более 10 мм необходимо использовать следующую процедуру для подготовки 2 специальных ламинатов (1 эталонный образец (не состаренный) и 1 образец для испытания последовательности B) на заводе:

Образец должен быть подготовлен, как показано на рисунке 8, для всех мест, указанных на рисунке 9. Разделительный лист (например, тефлон) должен быть вставлен вдоль границы цементированного соединения при испытании между слоем герметика и нижним листом. Это необходимо для того, чтобы испытание на отслаивание проводилось только на участке зацементированного шва, а не в комбинации из цементированного шва и герметика. Он должен быть близко к зацементированному шву, но не должен проникать в зону зацементированного шва. Для окончательной подготовки образца для отслаивания и процедуры вырезания см. 10.24.4.

Если используются нежесткие лицевые листы и жесткие задние листы, процедура должна применяться с лицевой стороны.

Если передний лист и задний лист нежесткие, процедура должна применяться с обеих сторон, сохраняя поверхность, которая не отслаивается, плоской к пластине, например. с клеем.

Для аттестации цементных швов более 10 мм специальной подготовки не требуется. Следует использовать обычный ламинат.

Размеры в мм

Примечание – Желтой областью выделены разрезы для испытания на отслаивание после кондиционирования.

Рисунок 8 – Подготовка образца зацементированных швов не более 10 мм с помощью разделительного листа

10.24.3 Оборудование

Оборудование выглядит следующим образом:

- Машина для испытания на растяжение, соответствующая требованиям ISO 5893, способная измерять силу с точностью, соответствующей классу 1, и со скоростью перемещения подвижной рукоятки (50 ± 5) мм/мин;

- Крепление для удерживания образца на подвижной рукоятке испытательной машины в а) так, чтобы направление растяжения, вызывающее разделение, всегда во время испытания было под углом (90 ± 10)° к плоскости соединения между полимером. и жесткий задний лист, т.е. составляющий угол 90° с поверхностью приспособления.

10.24.4 Метод

Необусловленный эталонный фотоэлектрический модуль без рамки (обычно новый модуль) и один фотоэлектрический модуль без рамки, который прошел тестовую последовательность B на рисунке 1, используются для испытания на отслаивание. Каждый модуль следует обрабатывать в соответствии со следующей процедурой:

- Кондиционировать образцы не менее 16 ч при температуре (23 ± 2) °C, относительной влажности (50 ± 10) % непосредственно перед испытанием в соответствии с требованиями ISO 23529;

- Ширина цементированного шва более 10 мм (ламинат):

После кондиционирования десять (5 на интерфейс) полосок шириной (10,0 ± 0,5) мм и длиной не менее 100 мм должны быть вырезаны на гибком переднем или гибком нижнем листе образцов, как показано на рисунке 9. На каждом из них должны быть вырезаны пять полос. адгезионный интерфейс. Адгезионные поверхности, которые должны быть оценены для классификации как цементированные соединения, могут включать гибкий передний лист или гибкий задний лист с цементированным соединительным материалом (5 отслаиваний) и цементированный шовный материал с жестким нижним листом или жесткими передними листами (5 отслаиваний). Полоски должны быть вырезаны с одной и той же стороны модуля, однако глубина разреза должна соответствовать соответствующей границе склеивания.

- Ширина цементного шва не более 10 мм (специальный ламинат):

После кондиционирования десять полосок шириной 10 мм ± 0,5 мм и длиной не менее 100 мм должны быть вырезаны из образцов, как показано на рисунке 9. Пять полосок должны быть вырезаны на каждой границе адгезии. Адгезионные поверхности, которые должны быть оценены для классификации как цементированные соединения, могут включать гибкий передний лист или гибкий задний лист с цементированным соединительным материалом (5 отслаиваний) и цементированный шовный материал с жестким нижним листом или жесткими передними листами (5 отслаиваний). Полосы должны быть вырезаны с одной стороны модуля.

Первый разрез (положение см. рисунок 9, область разреза см. желтое поле на                рисунке 8) позволит провести испытание на отслаивание заднего листа и поверхности раздела материала цементированного шва (всего 5 отслаиваний). Для исследования границы раздела между жестким передним листом и цементированным соединительным материалом оставшийся герметик должен быть разрезан на жесткий передний лист (второй разрез под желтой рамкой на рисунке 8 вдоль разделительного листа и зацементированного соединения) так, чтобы герметик не влиял на отслаивание. Необходимо следить за тем, чтобы цементированный шов как таковой не подвергался влиянию (всего 5 отслаиваний).

Если другие области фотоэлектрического модуля должны быть классифицированы как цементированные соединения, местоположения, показанные на рисунке 9, могут быть расширены на другие соответствующие области. Должна быть принята концепция вставки разделительного листа для зацементированных швов шириной не более 10 мм.

Указать области, где были разрезаны полосы (например, по картинке с размерами).

Рисунок 9 – Фотоэлектрический модуль с позициями для отслаивания образцов на переднем или нижнем листе

- Глубина разреза должна быть достаточной, чтобы полностью прорезать слой, адгезию которого необходимо измерить, но не должна существенно нарушать нижний слой. Часть полосы, длина которой достаточна для захвата машиной, должна быть отделена вручную на исследуемой границе раздела. Полоса должна быть установлена перпендикулярно движущейся ручке испытательной машины. Необходимо начать с теста на отслаивание и продолжать, пока вся тестируемая полоска не отклеится. Прочность на отслаивание следует измерять на длине не менее 60 мм.

Для обеспечения лучшей сопоставимости результатов теста на отслаивание, рекомендуется использовать шаблон для подготовки образца.

Длина отрезка полосы, прикрепленного к рукоятке, зависит от конструкции рукоятки. Достаточно 10 мм. Если требуется больше, необходимо учитывать дополнительную длину во время подготовки образца.

- Поместить образец симметрично в приспособление. Вставить свободный конец полоски в рукоятку. Перемещать рукоятку машины для испытания на растяжение со скоростью (50 ± 5) мм/мин до полного отделения. Записать силу, необходимую для отрыва.

- Должен быть построен график зависимости силы от времени по всей длине испытательного образца.

- Записать силу сцепления в ньютон на мм, разделив полученное значение силы (в Н) на ширину образца для испытаний (в мм). Сообщить, наблюдались ли адгезивные или когезионные разрушения для каждого отслаивания.

- Рассматриваются только такие образцы, показывающие непрерывную характеристику отслаивания не менее 20 мм. Среднее значение этой непрерывной фазы должно учитываться при применении критериев прохождения (см. 10.23.4). Даже если измеренная максимальная сила значительно отличается от постоянной силы (сравнить рисунок 10 слева), следует учитывать непрерывную часть измерения.

- Если при визуальном осмотре (MST 01) обнаруживаются пузырьки или отслоения на расстоянии 20 мм или менее друг от друга в области отслаивания, испытание должно проводиться таким образом, чтобы пораженные участки были покрыты испытанием на отслаивание. В случае одного большого пузыря эту область следует покрыть испытанием на отслаивание.

Вверху слева: пиковая сила не отражает фактических адгезионных свойств и должна быть исключена из расчета среднего значения.

Вверху справа: оптимальная кривая, оценка непрерывной части кривой.

Внизу слева: кривая прочности на отслаивание с локальной слабой адгезией и полученным средним значением.

Внизу справа: сила в точке разрыва (разрушение образца).

Рисунок 10 – Типичные кривые измерения отслаивания

10.24.5 Критерии прохождения испытаний

Считается, что фотоэлектрический модуль успешно выдержал испытание на отслаивание, если потеря силы сцепления среднего арифметического M для соответствующей границы раздела без условий (M1) и после стресс-теста последовательности B (M2) менее 50 %. Разницу определяют путем сравнения среднего значения результатов двух испытанных образцов.

0,5<1nM21nM1

Для каждого типа фотоэлектрического модуля необходимо испытать 5 образцов на каждом интерфейсе. Значение, соответствующее критериям прохождения, является средним значением 5 образцов. В случае отказа от измерений образцов в соответствии с указанными выше критериями, необходимо оценить как минимум 3 образца с наименьшей силой сцепления. При необходимости следует подготовить и оценить дополнительные образцы.

Если сила сцепления на границе раздела, которую необходимо оценить, не может быть получена (например, когезионное разрушение в зацементированном соединении) или нарушение адгезии других включенных поверхностей раздела, разрыв или разрыв образца во время испытания, то измеренная пиковая сила до разрушения должна использоваться для оценки.

Если никакие места, отвечающие требованиям 10.24.2 и требованиям рисунка 2, не могут быть идентифицированы и протестированы, образец не прошел испытание.

Испытание на прочность на сдвиг внахлестку MST 36

10.25.1 Цель

Цель данного испытания – квалифицировать изоляцию как цементированный шов. Он должен обеспечивать надежность сцепления между жесткими и жесткими связанными узлами (например, фотоэлектрическими модулями стекло/стекло) для цементированных соединений пакета фотоэлектрических модулей. Испытание описано в ISO 4587 и определяет адгезионную прочность жестких каркасов, скрепленных полимерным материалом.

Испытание не требуется, если зазоры и пути утечки в соответствии с требованиями класса, степени загрязнения и группы материалов соответствуют цифрам в таблице 3 или таблице 4 IEC 61730-1 соответственно.

Данное испытание не применяется к соединенным сборкам жесткий-гибкий или гибкий-гибкий (например, фотоэлектрические модули из стекла/фольги или фольги/фольги). Для соединенных узлов жестко-гибкий или гибкий-гибкий применяется MST 35.

10.25.2 Образцы для испытаний

20 образцов в соответствии с ISO 4587:2003, состоящих из идентичных материалов, толщины и структуры поверхности стекла для лобового стекла, заднего стекла и клея (цементированный шов) в качестве конечного продукта (фотоэлектрический модуль). Клеевое соединение образцов должно быть репрезентативным во всех аспектах для конечного продукта и, следовательно, должно быть построено с использованием эквивалентных производственных параметров, включая методы удаления кромок и обработки, см. рисунок 11.

Если в производстве используется термоупрочненное стекло, можно использовать эквивалентное незакаленное стекло, из которого легче вырезать образцы.

Размеры в мм

Условные обозначения:

1 Зона захвата

2 цементное соединение

3 фотоэлектрических модуля переднее стекло

4 PV-модуль заднее стекло

Рисунок 11 – Образец для испытания на сдвиг внахлест для проверки цементированного соединения

10.25.3 Оборудование

Оборудование (машина для испытания на растяжение) определено в ISO 4587:2003 (раздел 4).

10.25.4 Метод

Всего должно быть приготовлено 20 скрепленных испытательных купонов, как описано в 10.25.2. 10 прикрепленных испытательных образцов используются для определения разрушающей силы до воздействия погодных условий (M1), а 10 прикрепленных испытательных образцов используются для определения разрушающей силы после воздействия атмосферных факторов (M2). Порядок выполнения теста представлен на рисунке 12. В первом УФ-тесте переднее стекло подвергается воздействию УФ-излучения, а на втором этапе – заднее стекло.

Рисунок 12 – Схема испытания на сдвиг внахлест

Непосредственно перед испытанием образцы кондиционируют в течение не менее      16 ч при температуре (23 ± 2) °C, относительной влажности (50 ± 10) % в соответствии с требованиями ISO 23529.

Управлять машиной в соответствии с ISO 4587:2003.

Записать наивысшее усилие во время разрыва как разрывное усилие для этого образца.

Примечание – Скорость, полученная на основе значений в ISO 4587:2003, эквивалентна примерно              0,8 мм/мин.

10.25.5 Критерии прохождения испытаний

Считается, что конструкция фотоэлектрического модуля успешно прошла испытание на прочность при сдвиге внахлест, если потеря среднего арифметического M (для всех 10 образцов) разрушающего усилия для соответствующей границы раздела до и после воздействия атмосферных воздействий составляет менее 50 %. Разница определяется путем сравнения результатов двух партий испытанных образцов.

0,5<110M2110M1

Примечание – Прочность на сдвиг внахлестку в МПа рассчитывается путем деления разрывного усилия в ньютонах на площадь сдвига в квадратных миллиметрах.

В случае разрыва жесткой части от исследуемых поверхностей следует использовать более толстое или прочное стекло. Также может быть достаточно подходящей опоры для стекла.

Испытание материалов на ползучесть MST 37

10.26.1 Цель

Целью испытания материала на ползучесть является подтверждение того, что материалы, используемые в фотоэлектрическом модуле, не будут демонстрировать ползучесть или потерять адгезию при работе при самых высоких температурах, которые фотоэлектрические модули обычно испытывают в полевых условиях. Испытание должно определить возможное скольжение между следующими интерфейсами:

  - передний лист к нижнему листу;

  - передний лист или задний лист к непосредственно прикрепляемой системе крепления (например, к заднему рельсу);

  - соединительная коробка к нижнему листу или переднему листу.

Данное испытание не требуется, если ползучесть на всех границах раздела предотвращается механическими средствами монтажа, не полагающимися только на адгезию.

10.26.2 Оборудование

- Климатическая камера с автоматическим регулированием температуры со средствами циркуляции воздуха внутри, способными подвергать один или несколько фотоэлектрических модулей условиям, указанным в 10.26.3;

- Средства для установки или поддержки фотоэлектрического модуля в камере, чтобы обеспечить свободную циркуляцию окружающего воздуха;

- Средства измерения и регистрации температуры фотоэлектрического модуля с точностью до (± 1) °C.

10.26.3 Метод

- Прикрепить подходящий датчик температуры к передней или задней поверхности фотоэлектрического модуля ближе к середине;

- Установить фотоэлектрический модуль при комнатной температуре в климатической камере, используя наихудший метод монтажа, описанный в руководстве по установке. Каждый фотоэлектрический модуль должен быть установлен под максимально допустимым углом согласно руководству по установке; если максимум не указан, фотоэлектрический модуль должен быть установлен в испытательной камере вертикально;

- После закрытия камеры, подвергните фотоэлектрический модуль температуре              (105 ± 5) °C, в камере не должно создаваться дополнительной влажности. Если оцениваемый тип модуля предназначен для использования только в открытых конфигурациях стойки, температура вместо этого составляет (90 ± 3) °C;

- На протяжении всего теста записывайте температуру фотоэлектрического модуля. Поддерживать фотоэлектрический модуль при указанной температуре в течение 200 ч.

10.26.4 Окончательные измерения

После того как фотоэлектрический модуль нагреется до комнатной температуры, повторите тесты MST 01, MST 11, MST 13, MST 16 и MST 17.

10.26.5 Критерии прохождения испытаний

В дополнение к критериям прохождения тестов, перечисленных в 10.26.4, должны выполняться следующие критерии:

Соблюдать расстояния утечки и зазоры, указанные в IEC 61730-1:2016 (таблицы 3 или 4), в зависимости от класса фотоэлектрического модуля в соответствии с IEC 61140.

Испытание на надежность электрических выводов MST 42

Данное испытание идентично MQT 14.1 и MQT 14.2 в IEC 61215-2 и должен быть выполнен впоследствии. MQT 14.2 также должен выполняться для распределительных коробок, соответствующих IEC 62790, в соответствии с требованиями IEC 61730-1.

MQT 15 можно не указывать.

Испытание на термоциклирование MST 51

Данное испытание идентично MQT 11 в IEC 61215-2. Варианты испытания, связанные с технологией, можно найти в подразделах IEC 61215-1-x (x от 1 до 4). На рисунке 1 показано, какой вариант (50 циклов или 200 циклов) будет применяться с образцами.

MQT 15 можно не указывать.

Испытание на замораживание влажности MST 52

Данное испытание идентично MQT 12 в IEC 61215-2.

MQT 15 можно не указывать.

Испытание на влажное тепло MST 53

Данное испытание идентично MQT 13 в IEC 61215-2. В настоящем стандарте применяются две версии теста. Один со стандартной продолжительностью, как описано в IEC 61215-2 (1000 ч), и второй с сокращенной продолжительностью 200 ч. Применимая версия теста определена на рисунке 1.

MQT 15 можно не указывать.

УФ-испытание MST 53

Данное испытание идентично MQT 10 в IEC 61215-2, за исключением того, что в настоящем стандарте применяются две разные дозы УФ-излучения. Один со стандартной дозой УФ-излучения, как описано в IEC 61215-2, и другой с увеличенной дозой, равной четырехкратной дозе IEC 61215-2, которая применяется дважды во время последовательности B. Фотоэлектрический модуль для последовательности B должен облучаться в течение первого цикла 60 кВт×ч/м2 с передней стороны образца и с задней стороны во время второго цикла 60 кВт×ч/м2. Таким образом, передняя и задняя стороны фотоэлектрического модуля будут подвергаться воздействию одинаковой дозы УФ-излучения. Применяемая доза УФ-излучения MST 54 указана на рисунке 1.

MQT 15 можно не указывать.

Холодное кондиционирование MST 55

10.32.1 Цель

Цель данного испытания является оценка фотоэлектрического модуля на предмет применимости степени загрязнения PD = 1.

Испытание и последовательность испытаний соответствуют IEC 61010-1 и адаптированы для применения в фотоэлектрических модулях.

10.32.2 Оборудование

Испытание должно проводиться в климатической камере, отвечающей требованиям процедуры испытания. Климатическая камера должна соответствовать требованиям                    IEC 60068-3-5.

10.32.3 Метод

Холодное кондиционирование должно выполняться, как определено в IEC 60068-2-1, процедура Ab.

- Прикрепить подходящий датчик температуры к передней или задней поверхности фотоэлектрического модуля ближе к середине.

- Поместить фотоэлектрический модуль в климатическую камеру.

- После закрытия камеры подвергнуть фотоэлектрический модуль температуре                  (– 40 ± 3) °C в течение 48 ч.

Примечание – Температурные допуски взяты из IEC 60068-2-1, 6.2.

10.32.3 Критерии прохождения испытаний

Критерии прохождения испытаний следующие:

- Отсутствие признаков серьезных визуальных дефектов, как определено в MST 01;

- MST 16 должен отвечать тем же требованиям, что и для первоначальных измерений.

Сухое тепловое кондиционирование MST 56

10.33.1 Цель

Цель данного испытания является оценка фотоэлектрического модуля на предмет применимости степени загрязнения PD = 1. Испытание и последовательность испытаний соответствуют IEC 61010-1 и адаптированы для применения в фотоэлектрических модулях.

10.33.2 Оборудование

Испытание должно проводиться в климатической камере, отвечающей требованиям процедуры испытания. Климатическая камера должна соответствовать требованиям                    IEC 60068-3-5.

10.33.3 Метод

Кондиционирование сухим теплом должно выполняться, как определено в                            IEC 60068-2-2, процедура Ab.

- Прикрепить подходящий датчик температуры к передней или задней поверхности фотоэлектрического модуля ближе к середине;

- Поместить фотоэлектрический модуль в климатическую камеру;

- После закрытия камеры подвергните фотоэлектрический модуль воздействию               (105 ± 5) °C при относительной влажности менее 50 % в течение 200 ч. Если оцениваемый тип фотоэлектрического модуля предназначен для использования только в конфигурациях с открытой стойкой, температура вместо этого составляет (90 ± 3) °C.

Примечание – Температурные допуски взяты из IEC 60068-2-2, 6.2.

10.33.3 Критерии прохождения испытаний

Критерии прохождения испытаний следующие:

- Отсутствие признаков серьезных визуальных дефектов, как определено в MST 01;

- MST 16 должен отвечать тем же требованиям, что и для первоначальных измерений.

Приложение А

(информационное)

Рекомендации по испытанию фотоэлектрических модулей с производства

А.1 Общие положения

В данном приложении содержится руководство по проверке того, что производимые фотоэлектрические модули продолжают соответствовать минимальным требованиям безопасности настоящего стандарта. Там, где это применимо, могут быть выполнены временные измерения производственной линии. Эти тесты следует понимать как рекомендации, и их можно заменить другими процедурами тестирования, которые, как ожидается, дадут ту же информацию.

Должны быть приняты меры для выявления ошибки показывающего устройства из-за неисправности устройства.

Эти рекомендации могут быть использованы для согласования практики заводского надзора в отношении измерений производственной линии.

Информация, полученная в результате испытаний производственной линии, может потребоваться в рамках надзорной работы органов по сертификации.

A.2 Выходная мощность модуля

Рекомендуется проверять выходную электрическую мощность на 100 % окончательной конфигурации проводки. Результаты измерений кривой ВАХ также можно использовать для проверки того, что номинальные значения тока и напряжения соответствуют спецификации. Все производственные значения Isc и Voc должны соответствовать допускам продукта, квалифицированного в соответствии с IEC 61730. Возможные эффекты стабилизации должны быть рассмотрены, если ожидаются изменения Isc и Voc во время работы на солнечном свете. Этот тест также подтвердит, что байпасные диоды не закорочены.

А.3 Испытание мокрой изоляции

Это испытание подтверждает, что изоляционные свойства внешних поверхностей серийных фотоэлектрических модулей соответствуют требованиям по электробезопасности, установленным настоящим стандартом.

Испытание проводится в соответствии с MST 17 и с частотой выборки не менее 1 фотоэлектрического модуля на ламинатор за рабочую смену. Образцы для испытаний должны быть отложены до тех пор, пока все герметики не затвердеют (с учетом времени отверждения), а затем испытаны в партии позже.

Частота дискретизации может быть увеличена или уменьшена в зависимости от результатов измерения.

Испытательное напряжение основано на определении испытания MST 17, включая коэффициент Y.

UTEST = USYS × Y

Y = 1 используется для минимальной продолжительности теста 1 мин. Y = 1,2 используется для минимальной продолжительности испытания 5 с. Время нарастания испытательного напряжения выбирается таким образом, чтобы не происходило вызванного временем пробоя. Во время испытания не должно происходить пробоя испытательного напряжения.

Диапазон температуры воды от 15 °C до 45 °C. Ток утечки должен быть скорректирован до 25 °C с использованием продемонстрированного поправочного коэффициента для фотоэлектрического модуля, который должен быть определен для каждого типа фотоэлектрического модуля.

Для безрамных конструкций фотоэлектрических модулей рекомендуется 100 % частота выборки (например, для фильтрации отказов производственной линии перед упаковкой в коробку) как часть окончательных испытаний модуля перед маркировкой.

Для фотоэлектрических модулей с цементированными соединениями рекомендуется 100 % выборка. UTEST должен быть увеличен в 1,35 раза дополнительно в соответствии с требованиями IEC 61730-1:2016, 5.6.3.4.

А.4 Визуальный осмотр

Визуальный осмотр выполняется на 100 % с целью убедиться, что зазоры (расстояния от токоведущих частей до краев фотоэлектрического модуля) находятся в пределах спецификации продукта. Если возможно, рекомендуется выполнить эту проверку перед процессом сборки.

Следует соблюдать особую осторожность, если для изоляции используются цементированные соединения. Фотоэлектрические модули, в которых используются зацементированные соединения, должны проверяться по всем краям и участкам с зацементированными соединениями на 100 % основе с целью проверки соблюдения критериев визуального контроля расстояния между зацементированными соединениями, как определено в 10.2.3 c).

А.5 Шунтированные диоды

Проверка правильности работы шунтированных диодов выполняется на 100 % частоте дискретизации.

Могут применяться три альтернативных метода испытаний:

- Выполнить последовательные дополнительные измерения ВАХ в сочетании с определением максимальной мощности, при этом одна ячейка каждой цепочки в цепи межсоединения полностью заштрихована;

Перепускной диод, принадлежащий этой цепочке, исправен, если наблюдается характерный изгиб на ВАХ.

- Испытание проводимости может быть выполнен с клеммами фотоэлектрического модуля, подключенными с обратной полярностью к источнику тока. Текущий ток и падение напряжения на клеммах фотоэлектрического модуля можно использовать как индикатор того, что диоды работают правильно.

- ВАХ всех диодов можно проверить непосредственно перед их сборкой. Если шунтированные диоды находятся в распределительной коробке, это можно сделать путем измерения на соответствующих клеммах распределительной коробки. Предварительным условием для последнего метода является соответствующий план по уменьшению возможного влияния электростатических разрядов на производимые диоды.

Примечание – Процедуры проверки шунтированного диода могут соответствовать MQT 18.2 из IEC 61215-2 и IEC TS 62916.

А.6 Испытание на непрерывность эквипотенциального соединения

Фотоэлектрические модули, снабженные соединением для уравнивания потенциалов, подвергаются испытанию на непрерывность для уравнивания потенциалов (MST 13). При частоте выборки 1 фотоэлектрический модуль на каждую станцию монтажа за рабочую смену продемонстрируйте непрерывность электрического соединения между заземляющим соединением и всеми доступными токопроводящими частями. Может использоваться любое подходящее устройство индикации (подача тока в сочетании с измерением тока и напряжения).

Фотоэлектрические модули, для которых не определены рамы или места уравнивания потенциалов, освобождаются от этого требования.

Приложение B

(информационное)

Испытание на огнестойкость, распространение пламени и горючесть

В.1 Общие положения

Фотоэлектрические модули, устанавливаемые в зданиях или на них, как правило, должны соответствовать национальным строительным нормам и требованиям. Если такие требования отсутствуют, следующие международные и национальные стандарты предоставляют информацию для испытаний, которую можно использовать:

ISO 834-1 Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 1. Основные требования.

ISO 834-3 Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 3. Комментарии по методам испытаний и применению результатов испытаний.

ISO 5657 Реакция на воздействие огня. Воспламеняемость строительных материалов с применением источника лучистой теплоты.

ISO 13501-5:2005 Промышленность нефтяная и газовая. Буровые растворы. Оценка систем переработки.

ENV 1187-1 по -4, Методы испытаний кровельных покрытий под воздействием термического воздействия горящих марок и лучистого тепла.

ANSI/UL 790 Стандартные методы испытаний кровельных покрытий на огнестойкость.

ANSI/UL 1703:2015 Фотоэлектрические модули и панели с плоским экраном.

B.2 Испытание на огнестойкость фотоэлектрических модулей согласно ENV 1187

В.2.1 Общие положения

Методы испытаний на огнестойкость ENV 1187, части с 1 по 4, различаются по тепловому излучению, используемым маркам, дополнительному потоку воздуха (имитация ветра), углам наклона, количеству и размеру требуемого испытательного образца. Критерии прохождения для каждого метода испытаний описаны в ISO 13501-5.

Как правило, комплексные фотоэлектрические системы здания должны испытываться в сочетании с определенной системой крепления в соответствии с инструкциями по установке производителя фотоэлектрических модулей. При тестировании фотоэлектрических модулей необходимо учитывать монтажный материал и соединения между фотоэлектрическими модулями, а также уплотнительные материалы и включать их в испытательную установку.

Требования к образцу испытаний для метода испытаний, основанного на ENV 1187-1 (классификация BROOF (t1)), описаны ниже в качестве примера.

В.2.2 Внешнее воздействие огня на крыши

Часть 1: Методы испытаний, имитирующие воздействие горящих брендов без ветра или дополнительного лучистого тепла.

Испытание может быть выполнено для одного или обоих диапазонов угла наклона крыши от 0° до 45° при 15° и для диапазонов наклона крыши от 45° до 90° при 45°.

Требования к скату крыши:

- Изготовитель фотоэлектрических модулей должен предоставить реалистичную конструкцию крыши, включая поперечные балки и все крепежные детали с установленными фотоэлектрическими модулями, как и при окончательной установке системы.

- Минимальный размер испытательной площадки (0,8 × 1,8) м. Поскольку также необходимо испытать поперечные и вертикальные стыки, может потребоваться несколько образцов для создания всей испытательной площадки.

На рисунке B.1 показан пример испытательной установки для огневого испытания в соответствии с ENV 1187-1.

Размеры в м

Рисунок В.1 – Пример испытательной установки для огневого испытания

- Для каждого теста требуется четыре фотоэлектрических модуля (если необходимо учитывать разные углы наклона, количество образцов соответственно увеличивается). Испытываются один вертикальный и один горизонтальный стык на крыше и две центрические нанесенные зажигательные композиции на одном фотоэлектрическом модуле. Таким образом проверяется прохождение огня и влияние нижнего функционального слоя, например, теплоизоляции и герметизации.

- Для построения интегрированных фотоэлектрических модулей процедура размещения зажигательных композиций должна соответствовать указанным выше инструкциям для всех методов испытаний ENV 1187.

- Для строительства дополнительных фотоэлектрических модулей испытание на огнестойкость может быть ограничено только одним фотоэлектрическим модулем и центральной маркой, при условии, что в соединениях не используется полимерные материалы в соединениях (стыках), монтажных частях или частях рамы.

В.2.3 Классификация согласно ISO 13501-5

Критерии классификации:

- Внешний и внутренний распространение огня до менее 0,7 м.

- Внешний и внутренний огонь распространяется на глубину менее 0,6 м.

- Максимальная внешняя и внутренняя длина сгорания менее 0,8 м.

- Отсутствие горящих материалов, таких как горящие капли и мусор в зоне воздействия огня.

- Отсутствие горящих или раскаленных предметов, которые пробивают конструкцию крыши.

- Отсутствие отверстий (из-за прожига) более 25 мм2.

- Общее количество всех отверстий из-за прожигания менее 4 500 мм2.

- Боковое распространение огня не доходит до границы испытательной зоны.

- Отсутствие внутреннего свечения.

- Максимальный радиус распространения огня на «горизонтальных» крышах, внешних и внутренних менее 0,2 м.

B.3 Испытание на огнестойкость фотоэлектрических модулей согласно                      ANSI/UL 1703

Доказано, что огнестойкость фотоэлектрических модулей, установленных на крышах зданий или над ними, зависит не только от характеристик воспламеняемости фотоэлектрических модулей. Фактически, огнестойкость фотоэлектрических модулей во многом зависит от комбинации и конфигурации кровельных материалов, систем монтажа в стойку и фотоэлектрических модулей как системы. В результате этих выводов были разработаны огнестойкие испытания фотоэлектрических систем для определения классификации огнестойкости фотоэлектрических систем в соответствии с пожарной классификацией кровельных материалов.

Для сокращения количествя испытаний, необходимых для покрытия всех возможных комбинаций фотоэлектрических модулей с фотоэлектрическими стеллажными системами и кровельными материалами, были введены две новые концепции:

- Дополнительный тип фотоэлектрических модулей, который группирует фотоэлектрические модули с аналогичными конструкциями, характеристиками распространения пламени и характеристиками марки горения. Это позволяет заменить фотоэлектрический модуль определенного типа любым фотоэлектрическим модулем того же типа, не влияя на огнестойкость фотоэлектрической системы.

- Использование обычных кровельных материалов для испытаний, которые соответствуют определенным требованиям к рабочим характеристикам для представления всех кровельных материалов. Один набор требований к конструкции и характеристикам кровельного материала был установлен для крыш с крутым уклоном, а другой – для крыш с низким уклоном.

Пожарная конструкция фотоэлектрической системы и требования к типу фотоэлектрического модуля подробно описаны в ANSI/UL 1703:2015 (раздел 16). Методы испытаний для классификации пожарной безопасности фотоэлектрических систем указаны в ANSI/UL 1703:2015 (раздел 31).

Фотоэлектрические модули, предназначенные для встраивания в конструкцию здания (модули BIPV), оцениваются на предмет пожарной классификации в качестве кровельного материала в соответствии с требованиями UL 790, как указано в ANSI/UL 1703:2015 (раздел 16).

Для оценки основных характеристик распространения огня фотоэлектрических модулей без учета системы крепления можно использовать ANSI/UL 1703:2015 (31.1.2 и 31.1.3).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в таблице В.А.1 и В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60950-1:2005 Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements (Оборудование информационных технологий. Безопасность. Часть 1. Общие требования) | IDT | ГОСТ IEC 60950-1–2011 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования |
| IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования). | IDT | ГОСТ IEC 61010-1-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования |
| IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа). | IDT | СТ РК IEC 61215-1–* Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1. Требования к испытаниям |
| IEC 61215-1-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1-1. Специальные требования к испытаниям фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния) | IDT | СТ РК IEC 61215-1-1–* Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1-1. Специальные требования к испытаниям фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния |

Окончание таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61215-2:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 2. Методики испытаний). | IDT | СТ РК IEC 61215-2–* Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 2. Методики испытаний |
| IEC 61730-1:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for Construction (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 1. Требования к конструкции) | IDT | СТ РК IEC 61730-1–* Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 1. Требования к конструкции |
| ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration Laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий). | IDT | СТ РК ISO 17025-2018 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60060-1:2010 High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements (Методы испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям). | IEC 60060-1:1989 High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements (Технология испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям). | IDT | СТ РК МЭК 60060-1-2008 Технология испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям |

Продолжение таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60664-3:2016 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения) | IEC 60664-3:2010 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения) | IDT | ГОСТ IEC 60664-3–2015 Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения |
| IEC 60598-1:2020 Luminaires – Part 1: General requirements and tests (Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания). | IEC 60598-1:2014 Luminaires – Part 1: General requirements and tests (Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания). | IDT | ГОСТ IEC 60598-1-2017 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |
| IEC 61140:2016 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования). | IEC 61140:2009 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования). | IDT | ГОСТ IEC 61140–2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования |

Продолжение таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 11925-2:2020 Reaction to fire tests – Ignitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test (Испытания на пожарную опасность. Воспламеняемость изделий, подвергаемых прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание с применением одного источника пламени). | ISO 11925-2:2010 Reaction to fire tests – Ignitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test (Испытания на пожарную опасность. Воспламеняемость изделий, подвергаемых прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание с применением одного источника пламени). | IDT | СТ РК ISO 11925-2-2016 Испытания на определение реакции на огонь. Воспламеняемость строительных изделий, подвергаемых прямому отражению пламени. Часть 2. Испытание с применением одного источника пламени |
| ISO 23529:2016 Rubber – General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods (Каучук и резина. Общие процедуры приготовления и кондиционирования образцов для физических методов испытаний). | ISO 23529:2010 Rubber – General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods (Каучук и резина. Общие процедуры приготовления и кондиционирования образцов для физических методов испытаний). | IDT | ГОСТ ISO 23529-2013 Резина. Общие методы приготовления и кондиционирования образцов для определения физических свойств |

УДК 697.329:027.45                                                                           МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: фотоэлектрические модули, безопасность, категории испытаний, методы испытаний

УДК 697.329:027.45                                                                           МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: фотоэлектрические модули, безопасность, категории испытаний, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ерсiнова |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ибраева |

1) Действует только для применения настоящего стандарта.

1) Действует только для применения настоящего стандарта.