Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Системы фотоэлектрические, работающие параллельно с распределительной электрической сетью

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТНОГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

СТ РК IEC 62116–202_

(IEC 62116:2014 Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding

prevention measures, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62116:2014  Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding prevention measures (Системы фотоэлектрические, работающие параллельно с распределительной электрической сетью. Методы испытаний средств защитного секционирования)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Испытательная схема	3

5	Испытательное оборудование	5

5.1	Измерительные приборы	5

5.2	Источник питания постоянного тока	5

5.3	Источник питания переменного тока	7

5.4	Нагрузки переменного тока	7

6	Испытания для однофазовых и многофазовых инвертеров	8

6.1	Порядок проведения испытаний	8

6.2	Критерии успешного/неуспешного прохождения

7	Документация	13

Приложение А (информационное) Секционирование применительно к фотоэлектрическим системам	16

Приложение B (информационное) Испытание независимого устройства обнаружения секционирования (реле)	18

Приложение C (информационное) Сигнал блокировки строба 	20

Введение

Секционирование – это состояние, при котором отдельные части электроэнергетической сети, под нагрузкой и вырабатывающие электроэнергию, изолированы от остальной части энергосистемы. С этой ситуацией регулярно сталкиваются поставщики электроэнергии (коммунальные предприятия). Когда управляющая компания намеренно создает ситуацию, требующую секционирование – например, для изоляции больших участков энергосистемы – это называется преднамеренным секционированием.                 Непреднамеренное секционирование может возникнуть, когда сегмент коммунальной электроэнергетической сети, содержащий только мощность и нагрузку, изолирован от управления коммунальным предприятием.

Обычно электроэнергия, вырабатываемая на предприятиях потребителей, не должна испытывать отсутствие мощности от коммунального предприятия, и прекращать подачу энергии в сеть. Однако, когда мощность и нагрузка в сегменте хорошо сбалансированы до ситуации, требующей секционирования, коммунальное предприятие предоставляет небольшую мощность в сегмент сети, что затрудняет обнаружение, когда происходит изолирование. Может произойти повреждение оборудования потребителя, если мощность при секционировании, не контролируемая энергосистемой, функционирует за пределами нормальных условий напряжения и частоты. Потребительское и коммунальное оборудование может быть повреждено, если основная сеть повторно включается в изолированную работающую часть без синхронизации. Линии под напряжением в изолированной работающей части представляют серьезную опасность для ничего не подозревающих работников электрических подстанций, которые считают, что линии обесточены.

Фотоэлектрическая промышленность положила начало разработке мер обнаружения и предотвращения ситуаций, требующих секционирование. С целью удовлетворения интересов поставщиков электроэнергии в имеющихся в продаже в фотоэлектрических инверторах, предназначенных     для работы параллельно   с   распределительной   электрической   сетью реализованы различные методы обнаружения и предотвращения ситуаций, требующих секционирование (также называемое защитное секционирование). Также была разработана процедура испытаний с целью демонстрации эффективности методик испытаний средств защитного секционирования. Данная процедура является предметом настоящего документа.

Целью настоящего стандарта является обеспечение методик испытаний для оценки характеристик средств защитного секционирования фотоэлектрических систем, предназначенных для работы параллельно с распределительной электрической сетью. Обратите внимание, что хотя в данном документе конкретно рассматриваются инверторы для фотоэлектрических систем, с внесением некоторых изменений, настройки и процедуры могут также использоваться для оценки инверторов, используемых с другими источниками мощности, или для оценки отдельных устройств защитного секционирования, предназначенных для использования в сочетании с фотоэлектрическими инверторами или другими источниками мощности, действующим как элемент защитного секционирования или дополняющие их.

Инверторы   и   другие   устройства, соответствующие требованиям настоящего стандарта считаются   реализующими   функцию    секционирования, что означает, что при нормальных условиях эксплуатации устройство обнаружит условия секционирования и перестанет подавать питание в общую электрическую сеть.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы фотоэлектрические, работающие параллельно с распределительной электрической сетью

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТНОГО СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящего стандарта устанавливает методики испытаний для оценки характеристик средств защитного секционирования фотоэлектрических систем, предназначенных для работы параллельно с распределительной электрической сетью.

Настоящий стандарт устанавливает основные правила испытаний для определения характеристик средств защитного секционирования, устанавливаемых внутри или совместно с инверторами, соединяемыми с одно- и многофазной распределительной электрической сетью общего назначения. Приведенные в стандарте методы испытаний и критерии соответствуют минимальным требованиям, которые обеспечивают воспроизводимость результатов. При наличии повышенного риска могут быть выдвинуты дополнительные требования или применены более строгие критерии. Инверторы   и   другие   устройства   считаются   реализующими   функцию    секционирования согласно IEC  61727, если они соответствуют требованиям настоящего стандарта.

Настоящий стандарт может также применяться к инверторам, входящим в состав других типов систем с распределительной электрической сетью (например, к инверторам, получающим питание от микротурбин и топливных элементов, индуктивных и синхронных электроустановок). Однако для систем, отличных от фотоэлектрических систем с инверторами, может потребоваться техническая оценка применимости стандарта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC/TS 61836:2016 Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols (Системы фотоэлектрические. Термины, определения и символы).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются по IEC/TS 61836, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Имитатор фотоэлектрической батареи (PV array simulator): Источник питания постоянного тока, используемый для имитации выходных характеристик фотоэлектрической батареи.

3.2 Испытуемый образец; EUT (equipment under test): Инвертор или устройство защиты секционирование, на котором проводятся данные испытания.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.3 Слежение за точкой максимальной мощности; MPPT (maximum power point tracking): Принцип   управления   фотоэлектрической   батареей, используемый   для   увеличения   выходной   мощности системы при наиболее стандартных условиях.

3.4 Инвертор с   секционирующей   защитой (non-islanding inverter): Инвертор, в котором предусмотрено отключение от электрической сети, если значения ее параметров (напряжения и/или частоты) вышли за пределы номинальных рабочих значений.

Примечание – См. IEC 61727:2004 (3.8.1).

3.5 Секционирование (island): Ивертор, в котором предусмотрено отключение от электрической сети, если значения ее параметров (напряжения и/или частоты) вышли за пределы номинальных рабочих значений.

3.6 Намеренное секционирование (intentional island): Секционирование, создаваемое намеренно, как правило, для восстановления или поддержания электропитания неисправной секции энергосистемы.

Примечание – Выработка электроэнергии и нагрузки могут быть любым объединением, принадлежащим потребителю и коммунальному предприятию, но для данной ситуации имеется неявное или явное соглашение между контролирующим коммунальным предприятием и операторами по выработке электроэнергии, принадлежащими потребителю.

3.7 Фактор качества; Qf (quality factor): Мера силы резонанса в испытательной нагрузке секционирования.

Примечание – В параллельном резонансном контуре, таком как нагрузка в энергосистеме

Qf=RCL

где Qf – фактор качества;

R – активное сопротивление нагрузки;

С – емкостное сопротивление нагрузки (включая конденсаторы для компенсации реактивной мощности);

L – индуктивное сопротивление нагрузки.

Для С и L, выбранных в соответствии с фундаментальной частотой энергосистемы, Qf  для резонансного  контура активной мощности, Р, QL реактивной мощности для индуктивной нагрузки и  QC реактивной мощности для емкостной нагрузки, значение Qf может быть определено как

Qf =(1/P)QL ∙QC

где P – активная мощность,  Вт;

QL  – реактивная мощность для индуктивной нагрузки, вар;

QC – реактивная мощность для емкостной нагрузки, вар.

3.8 Время срабатывания; tR  (run-on time): Мера силы резонанса в испытательной нагрузке секционирования.

3.9 Сигнал завершения срабатывания защиты (stopping signal): Сигнал, указывающий на отсутствие питания на выходе инвертора, подключенного к распределительной электрической сети.

Примечание – Cм. Приложение С.

3.10 Непреднамеренное секционирование (unintentional island): Условие секционирования, при котором подача питания энергосистемы продолжается после срабатывания защиты.

- Испытательная схема

Для проведения метода используют испытательную схему, показанная на рисунке 1. Аналогичные схемы должны использоваться для трехфазного подключения.

Параметры, которые необходимо измерить, показаны в таблице 1 и на рисунке 1. Параметры, которые должны быть записаны в протоколе испытаний, рассматриваются в разделе 7.

Таблица 1 – Параметры для измерения в режиме реального времени

| Параметры | Обозначение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Вход постоянного тока испытуемого образца a,b |  |  |
| - Напряжение - Ток - Мощность - Энергетическая освещённость с | VDC IDC РDC G | В А Вт Вт/м2 |
| Выход переменного тока испытуемого образца |  |  |
| - Напряжение b, d, e - Ток b, d, e - Активная мощность b - Реактивная мощность b - Форма волны напряжения d, e, f, g - Форма волны тока d, e, f, g - Выходной сигнал испытуемого образца на отсоединение (реле) d - Время срабатывания - Сигнал завершения срабатывания защиты h | VEUT IEUT РEUT QEUT tR SS | В А Вт ВAr с – |
| Испытательная нагрузка b Ток при резистивной нагрузке Ток при индуктивной нагрузке Ток при емкостной нагрузке | IR IL IC | А А А |
| Источник питания переменного тока (электрораспределительная сеть) |  |  |
| Активная мощность сети i Реактивная мощность сети i Ток сети i | РAC QAC IAC | Вт ВAr А |

Продолжение таблицы 1

| Параметры | Обозначение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| ________________ a Если применимо. b Укажите значения, измеренные до размыкания выключателя S1. с Регистрируется при проведении испытаний с фотоэлектрической батареей. Пиранометр должен быть с коротким временем отклика, полупроводниковым, а не термопарным. d Время отклика преобразователя напряжения и тока должно соответствовать используемой частоте дискретизации. е Форма волны, переменное напряжение и ток должны быть измерены на всех фазах. f Данные формы волны должны регистрироваться с начала испытания на секционирование до тех пор, пока не перестанет выводить сигнал. Приборы для измерения времени должны иметь точность и разрешающую способность выше чем 1 мс. g При регистрации форма волны, синхронизирующий сигнал размыкания и срабатывания защиты выключателя S1 может быть записан одновременно. h Если подается от испытуемого образца. i Сигнал должен быть отфильтрован, по мере необходимости, для получения значения основной частоты (50 Гц или 60 Гц). Данные основной гармоники исключают искажения, вносимые отклонениями от синусоидальности напряжения сети, потерями в нагрузке и испытуемом образце. |  |  |

VEUT IEUT

PEUT  QEUT

S1

РAC QAC

S2

Испытательная нагрузка

*R

Источник питания переменного тока (электрораспределительная сеть)

Детектор формы волны

Источник питания постоянного тока (PV)

| VDC IDC | Испытуемый образец (инвертор) |
| --- | --- |
| РDC |  |

Рисунок 1 – Испытательная схема для обнаружения секционирования   в преобразователе системы питания (инвертор)

- Испытательное оборудование

Измерительные приборы

Измерение формы волны проводят устройствами с памятью, например, запоминающими или цифровыми осциллографами, или быстродействующей системой сбора данных. Измерители формы волны или записывающие устройства должны быть способны регистрировать форму волны от начала испытаний на обнаружение секционирования до момента срабатывания защиты испытуемого образца от электрораспределительной сети. При испытании многофазного испытуемого образца, форма волны должна регистрироваться во всех фазах. Допускается использование детектора формы волны, предназначенного для определения и расчета времени срабатывания.

При испытании многофазного испытуемого образца, измерительные приборы регистрируют ток, фазное и линейное напряжения, в соответствующих случаях, для определения активной и реактивной мощности основной гармоники каждой фазы, в течение всего времени испытания. Рекомендуется, чтобы частота сбора данных измерительных приборов составляла не менее 10 кГц. Минимальная точность измерения выходного напряжения и выходного тока испытуемого образца должна составлять не менее 1 %. Для определения дисбаланса нагрузки регистрируют значения тока, активной и реактивной мощностей, протекающих через выключатель S1, относящиеся к основной гармонике (50 Гц или 60 Гц).

Источник питания постоянного тока

5.2.1 Основные положения

В качестве источника питания постоянного тока могут быть использованы имитатор фотоэлектрической батареи, фотоэлектрическая батарея или источник питания постоянного тока с регулируемыми напряжением и током, и последовательно включенным сопротивлением.

Если испытуемый образец может работать в режиме подключения к распределительной электрической сети от аккумуляторной батареи, источник питания постоянного тока может использоваться вместо батареи при условии, что источник питания постоянного тока не должен ограничивать максимальный входной ток испытуемого образца.

Источник питания постоянного тока должен создавать напряжение и ток, значения которых соответствуют условиям испытаний, указанным в разделе 6.

5.2.2 Имитатор фотоэлектрической батареи

Устройство, предназначенное для питания непосредственно от фотоэлектрического источника, должно получать питание от источника, имитирующего вольт-амперные характеристики и время отклика фотоэлектрической батареи. Испытания должны проводиться при входном напряжении, указанном в таблице 2 ниже, а ток должен быть ограничен до 1,5-кратного номинального значения фотоэлектрического тока на входе, если иное не указано в требованиях к испытаниям.

Рекомендуемым источником питания является имитатор фотоэлектрической батареи. Допускается использование источника питания постоянного тока любого типа, если это не влияет на результаты испытаний.

Таблица 2 – Технические характеристики имитатора фотоэлектрической батареи (условия испытания)

| Показатели а | Требования |
| --- | --- |
| Выходная мощность | Достаточная для обеспечения максимальной выходной мощности испытуемого образца и других уровней, указанных в условиях испытаний в таблице 5. |
| Скорость срабатывания b | Время отклика имитатора на изменение выходного напряжения, обусловленное изменением нагрузки на 5 %, должно обеспечивать установку уровня выходного тока с отклонением в пределах 10 % от его окончательного значения менее чем за 1. |
| Стабильность | За исключением изменений, вызванных выполнением испытуемым образцом функции слежения за точкой максимальной мощности, выходная мощность имитатора MPPT должна оставаться постоянной в пределах 2 % от заданного уровня мощности, по крайней мере, в течение всего времени от момента, когда установлены требуемые условия баланса нагрузок, до момента, когда не будет устранено состояние секционирования или не будет превышено допустимое время срабатывания. |
| Коэффициент заполнения c | от 0,25 до 0,80. |
| ________________ a Исходя из назначения настоящего стандарта влияние технологии изготовления фотоэлектрических модулей на обнаружение ситуации, требующей секционирования, не учитывается. b Скорость срабатывания устанавливается для того, чтобы избежать влияния СТММ, частотной нестабильности со стороны постоянного тока испытуемого образца и искажений при активных методах обнаружения ситуации, требующей секционирования. с Коэффициент заполнения = (Vmp × Imp) / (Voc × Isc), где Vmp и Imp являются максимальным напряжением и током точки питания, соответственно, Voc – это напряжение холостого хода, а Isc - ток короткого замыкания. При всех условиях испытаний этот коэффициент должен сохранять постоянное значение. |  |

5.2.3 Источник питания постоянного тока с ограниченным напряжением и током, и последовательно включенным сопротивлением

Источник питания постоянного тока, используемый в качестве источника входного сигнала испытуемого образца, должен обеспечивать максимальную мощность испытуемого образца на входе постоянного тока (для достижения максимальной выходной мощности испытуемого образца) при минимальном и максимальном значениях входного рабочего напряжения испытуемого образца.

Источник питания с регулируемыми напряжением и током, и последовательно включенным сопротивлением должны обеспечивать регулирование напряжения и тока в пределах, позволяющих получить необходимые значения напряжения холостого хода и тока короткого замыкания, описанных ниже.

Последовательное сопротивление (и, возможно, параллельное сопротивление) должны быть подобраны так, чтобы значение коэффициента заполнения находилось в пределах, указанных в таблице 2.

5.2.4 Фотоэлектрическая батарея

Фотоэлектрическая батарея, используемая в качестве входного источника питания, должна обеспечивать максимальную мощность испытуемого образца на входе постоянного тока, при минимальном и максимальном значениях входного рабочего напряжения испытуемого образца (см. таблицу 3). Время испытания ограничено тем временем, когда изменение энергетической освещенности, измеренной полупроводниковым пиранометром или эталонным прибором, не превышает 2 % в течение всего времени испытания. Может потребоваться отрегулировать конфигурацию батареи для достижения уровней входного напряжения и мощности, указанных в 6.1.

Таблица 3 – Требования к проведению испытаний фотоэлектрической батареи

| Показатели | Требования |
| --- | --- |
| Выходная мощность | Достаточная для обеспечения максимальной выходной мощности испытуемого образца и других уровней, указанных в условиях испытаний в таблице 5. |
| Климатические условия | Энергетическая освещённость, температура окружающего воздуха, и т.д. |
| Для обеспечения сбалансированности нагрузки, выходная мощность фотоэлектрической батареи должна быть постоянной. Испытания следует проводить только в условиях стабильной энергетической освещенности (то есть при ясном небе, в окрестности солнечного полудня). |  |

Источник питания переменного тока

Может использоваться питание от распределительной электрической сети или от иного источника питания переменного тока, если данный источник отвечает условиям, указанным в таблице 4.

Таблица 4 – Требования к источнику переменного тока

| Показатели | Требования |
| --- | --- |
| Напряжение | Номинальное (± 2) % |
| Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | < 2,5 % |
| Частота | Номинальная (± 0,1) Hz |
| Фазовый угол а | (120° ± 1,5°) |
| ____________ а Только для систем с трехфазовым подключением |  |

Нагрузки переменного тока

Между испытуемым образцом и источником питания переменного тока на стороне переменного тока испытуемого образца параллельно подключают переменные резистор, емкость и индуктивность. Допускается подключение других видов нагрузки, таких как электронное оборудование, при условии, что можно подтвердить, что результаты испытаний с ними не будут отличаться от результатов испытаний с резистором, емкостью и индуктивностью.

Все компоненты нагрузки переменного тока должны соответствовать условиям всех испытаний. Уравнение для Qf основано на идеальной параллельной резистивно-индуктивно-емкостной  цепи. Ввиду  этого, в испытательной схеме должны применяться активные резисторы без индуктивных составляющих, индуктивности с малыми потерями (высокий показатель Qf) и емкости с низким эффективным собственным сопротивлением и индуктивностью. Если используются индуктивности со стальными сердечниками, то при номинальном напряжении их суммарный коэффициент гармонических составляющих тока не должен превышать 2 %. Номинальные уровни ожидаемых напряжения и мощности компонентов нагрузки должны выбираться с завышением. Номинальная мощность резистора должна выбираться так, чтобы минимизировать обусловленное повышением температуры изменение сопротивления на протяжении всего испытания.

Активная и реактивная мощности должны быть рассчитаны в каждой из ветвей R, L и С цепи нагрузки (с использованием измеренных значений, указанных в таблице 1) так, чтобы были корректно учтены паразитные эффекты (например, влияние регулируемых автотрансформаторов) при расчете значения Qf.

- Испытания для однофазовых и многофазовых инвертеров

Порядок проведения испытаний

Данное испытание предназначено для испытуемого образца, состоящего из однофазного или многофазного инвертора1). В испытании используется нагрузка резистивно-индуктивно-емкостной цепи, резонансная на номинальной частоте испытуемого образца (50 Гц или 60 Гц) и соответствующая выходной мощности испытуемого образца. Для многофазного испытуемого образца, дисбаланс мощностей каждого этапа должны быть одинаковыми для всех фаз, а выключатель S1, показанный на рисунке 1, должен размыкать все фазы2). Данное испытание должно проводиться с соблюдением требований, относительно испытуемого образца, как показано в таблице 5, где значения мощности и напряжения указаны в процентах содержании от максимальной мощности на выходе испытуемого образца.

Настройки испытуемого образца для параметров отключения напряжения и частоты (амплитуда и время) могут влиять на измеренное время срабатывания. Прохождение данного испытания подтверждает, что устройство обеспечит надежное защитное секционирование в условиях проверенных настроек, а также в условиях более жестких настроек (например, испытуемый образец, подвергшийся испытанию с настройками срабатывания защиты  по частоте в значении (± 1,5) Гц от номинального, должно также отключиться в пределах максимально измеренного времени срабатывания при настройках, скажем, в (± 0,5) Гц.) И наоборот, при настройке на параметры, выходящие за пределы испытуемых, испытуемый образец может испытывать увеличенное время срабатывания. Настройки частоты (± 1,5) Гц от номинальной частоты и настройки напряжения (± 15) % от номинального напряжения для целей данной процедуры испытания должны быть достаточно обширными, чтобы удовлетворить большинство требований электросети. Обратите внимание, что по мере расширения настроек срабатывания защиты могут потребоваться более агрессивные активные схемы защитного секционирования, которые могут отрицательно повлиять на качество электроэнергии.

Таблица 5 – Условия испытаний

| Условие | Выходная мощность испытуемого образца, PEUT | Напряжение на входе испытуемого образца с | Параметры срабатывания защиты испытуемого образца d |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Максимальная а | > 75 % номинального напряжения на входе | Настройки отключения напряжения и частоты в соответствии с национальными стандартами и/или местными правилами |
| B | от 50 % до 66 % от максимальной | 50 % номинального напряжения на входе, (± 10) % | Настройки отключения напряжения и частоты в соответствии с национальными стандартами и/или местными правилами |
| C | от 25 % до 33 % b от максимальной | < 20 % номинального напряжения на входе | Настройки отключения напряжения и частоты в соответствии с национальными стандартами и/или местными правилами |
| ________________ а Условия максимальной мощности на выходе испытуемого образца должны быть достигнуты с использованием максимально допустимой входной мощности. Фактическая выходная мощность может превышать номинальную выходную мощность. b Или минимально допустимый уровень на выходе испытуемого образца, если показатель превышает 33 %. c На основе рабочего диапазона номинальной мощности на входе испытуемого образца Например, если диапазон находится между X вольт и Y вольт, 75 % диапазона = X + 0,75 x (Y – X) не должен превышать 0,8 x максимальное напряжение системы EUT (т.е. максимально допустимое напряжение холостого хода батареи). В любом случае EUT не должно функционировать вне пределов допустимого диапазона входного напряжения. d Производитель должен указать применимый стандарт, код или утилиты отключения, с которыми устройство должно испытываться. Производитель также может выбрать более строгие настройки отключения, чтобы указать совместимость с большим количеством требований энергосистем. Приведенные ниже рекомендуемые настройки должны соответствовать большинству требований энергосистем. Параметр; Амплитуда; Время. Перенапряжение; 115 % номинального напряжения; 2. Пониженное напряжение; 85 % номинального напряжения; 2. Повышенная частота; 1,5 Гц выше номинальной частоты; 1. Пониженная частота; 1,5 Гц ниже номинальной частоты; 1. Если предусмотрены параметры быстрого повышения и понижения напряжения и частоты, аналогичные расширенные значения также должны быть указаны производителем. |

- Определяют мощность на входе испытуемого образца, используется значение РEUT, в соответствии с таблицей 5. Условия испытаний A, B и C могут выполняться в любом порядке, удобном для их проведения.

- Включают источник питания со стороны постоянного тока испытуемого образца, при выбранном РEUT, и измеряют реактивную мощность на выходе испытуемого образца, QEUT, следующим образом. Выключатель S1 сети должен быть замкнут. При отсутствии подключенной локальной нагрузки (то есть S2 разомкнут, так что нагрузка резистивно-индуктивно-ёмкостной цепи в это время не подключена) а испытуемый образец, подключен к электросети (выключатель S1 замкнут), включите испытуемый образец и испытывайте его на выходе, определенном на этапе а). Измерьте основную гармонику (50 Гц или 60 Гц) потока активной и реактивной мощности, PAC и QAC. Активная мощность должна равняться PAC. Реактивная мощность QAC, измеренная на данном этапе, обозначается QEUT на следующих этапах.

Примечание – Требуемое значение выходной мощности испытуемого образца для условия A достигается подачей достаточной (повышенной) входной мощности, которая обеспечивает максимальное значение выходной мощности испытуемого образца, но не приводит к его выключению. Выполнение условия B достигается настройкой подачи от входного источника питания постоянного тока, если в испытуемом образце предусмотрена такая возможность. Выполнение условия C достигается регулировкой выходной мощности испытуемого образца, если в испытуемом образце предусмотрена такая возможность.

- Выключают испытуемый образец и размыкают выключатель S1.

При настройке значений мощности для компонентов нагрузки путем измерения фактических значений активной, индуктивной и емкостной мощности выключатель S1, возможно, потребуется оставить замкнутым.

- Регулируют резистивно-индуктивно-ёмкостную цепь, чтобы получить                                       Qf = (1,0 ± 0,05)3) выполнив следующие шаги:

  - Определяют резонансную индуктивную мощность по выражению:                                QL = Qf ×PEUT = 1,0× PEUT

  - Подключают индуктивность в качестве первого компонента цепи нагрузки. Регулируют индуктивность до значения QL.

  - Подключают переменную емкость параллельно индуктивности.  Настраивают реактивную емкость таким образом QС +QL = – QEUT

  - Подключают резистор что приводит к мощности, потребляемой цепью нагрузки, равной PEUT.

Примечание – Активная и реактивная мощности должны быть рассчитаны в каждой из ветвей R, L и С цепи нагрузки (с использованием измеренных значений, указанных в таблице 1) так, чтобы были корректно учтены паразитные эффекты (например, влияние регулируемых автотрансформаторов) при расчете значения Qf.

- При помощи выключателя S2 подключают к испытуемому образцу цепь компонентов нагрузки, сформированную на этапе d).  Замыкают выключатель S1 и включают испытуемый образец, убеждаются что значения мощности на выходе соответствует значению, полученному на этапе a). Регулируют значения R, L, и C, чтобы убедится, что значения основной гармоники (50 Гц или 60 Гц) IAC на выключателе сетевого питания S1 равно 0,0 A с допустимым отклонением (± 1) % от номинального тока испытуемого образца в установившемся режиме в каждой фазе.4)

Задачей данного этапа является получение нулевого значения активной и реактивной мощности для основной гармоники (50 Гц или 60 Гц) ли нулевого значения тока основной гармоники на выключателе сетевого питания. В испытательной схеме при резонансе создаются синусоидальные токи. В типичном случае из-за этих гармоник на выключателе сетевого питания не удается получить при измерениях нулевые значения. Для того чтобы получить наихудший вариант условий срабатывания секционирующей защиты, может потребоваться небольшая подстройка параметров испытательной схемы, обусловленная погрешностями измерительного оборудования и влиянием гармонических составляющих. Этап h) выполняется для внесения небольших корректировок.

- Размыкают выключатель S1, подключенный к электрораспределительной сети, чтобы начать испытание. Время срабатывания, tR, должно быть зарегистрировано вовремя между размыканием выключателя S1 и моментом, когда переменный ток на выходе испытуемого образца снижается и остается на значении меньше, чем 1 % от номинального значения переменного тока на выходе. В приложение C указана дополнительная информация относительно использования сигнала блокировки строба.

- Для условий испытаний A  в таблице 5 (100 %), отрегулируйте активную нагрузку и только один из компонентов реактивной нагрузки (можно выбрать либо емкость, C, либо индуктивность, L) для каждого из условий дисбаланса мощности, приведенных в затемненной части таблицы 6. Значения в таблице 6 представляют изменения от номинальных значений, определенных на этапах d) и e), в процентном содержании от данных номинальных значений. В таблице 6 показан поток активной и реактивной мощности на выходе нагрузки с положительным знаком, соответствующим передаче электроэнергии через выключатель S1 (см. рисунок 1) от испытуемого образца к источнику питания переменного тока. После каждой регулировки запускается испытание секционирования и регистрируется время срабатывания. Если какое-либо из зарегистрированных значений времени срабатывания больше, чем время, зарегистрированное для номинального состояния баланса, т.е. испытание f), то комбинации параметров, в незатемненной части таблицы, также требуют проверки. Если время срабатывания не превышает время баланса, то данная часть последовательности испытаний считается выполненной.

- Для условий испытаний B и C отрегулируйте только один из компонентов реактивной нагрузки (можно выбрать либо емкость, C, либо индуктивность, L) примерно на 1,0 % за испытание в общем диапазоне от 95 % до 105 %. рабочей точки, как показано в таблице 7. Значения в таблице 7 показывают поток реактивной мощности на выключателе S1 на рисунке 1, с положительным значением, обозначающим поток мощности от испытуемого образца к источнику питания переменного тока. После каждой регулировки запускается испытание секционирования и регистрируется время срабатывания. Если значение время срабатывания все еще увеличивается в точках 95 % или 105 %, необходимо сделать дополнительное увеличение на 1 %, пока время срабатывания не начнет уменьшаться. При испытании C условия нагрузки могут быть достигнуты посредством управления инвертором для ограничения выходной мощности, вместо использования источника питания для ограничения мощности.

Таблица 6 – Дисбаланс мощностей (активной, реактивной мощности) для условий испытаний A (мощность на входе испытуемого образца = 100 %)

| Изменения активной и реактивной мощности на выходе нагрузки в % от значений номинальной выходной мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -10, +10 | -5, +10 | 0, +10 | +5, +10 | +10, +10 |
| -10, +5 | -5, +5 | 0, +5 | +5, +5 | +10, +5 |
| -10, 0 | -5, 0 | – | +5, 0 | +10, 0 |
| -10, -5 | -5, -5 | 0, -5 | +5, -5 | +10, -5 |
| -10, -10 | -5, -10 | 0, -10 | +5, -10 | +10, -10 |
| Числа в каждой ячейке, например +М, +N, представляют собой процентное изменение активной и реактивной мощностей. Первое число М представляет процентное изменение активной мощности, второе число N – процентное изменение реактивной мощности. Фактические значения мощности должны быть в пределах (± 1) % от указанных. |  |  |  |  |

Таблица 7 – Дисбаланс мощностей (активной, реактивной мощности) для условий испытаний В (мощность на входе испытуемого образца = от 50 % до 66 %) и условий испытаний С (мощность на входе испытуемого образца = от 25 % до 33 %)

Изменения активной и реактивной мощности на выходе нагрузки в % от значений номинальной выходной мощности

0, -5

0, -4

0, -3

0, -2

0, -1

0, 1

0, 2

0, 3

0, 4

0, 5

Числа в каждой ячейке, например +М, +N, представляют собой процентное изменение активной и реактивной мощностей. Первое число М представляет процентное изменение активной мощности, второе число N – процентное изменение реактивной мощности. Фактические значения мощности должны быть в пределах (± 1) % от указанных.

Критерии успешного/неуспешного прохождения

Испытанный образец считается соответствующим требованиям к выполнению функции защитного секционирования, если в каждом случае зарегистрированное время срабатывания составляет менее 0,2 с или соответствует требованиям местных норм и правил.

- Документация

Протокол испытаний должен содержать как минимум следующую информацию.

- Технические характеристики испытательного оборудования. Представить информацию, например, в виде таблицы, аналогичной таблице 8.

- Результаты измерений. Представить информацию, например, в виде таблицы, аналогичной таблице 8. Должны быть записаны фактические измеренные значения.

- Блочная диаграмма испытательной схемы.

- Технические характеристики испытательного и измерительного оборудования. Представить информацию, например, в виде таблицы, аналогичной таблице 10.

- Любые детали конфигурации или процедуры испытаний, такие как методы способы получения заданных уровней нагрузки и условий на выходах испытуемого образца.

- Любая дополнительная информация, требуемая в соответствии с сертификатом испытательной организации.

- Определение критерия оценки по разделу 6.2, который использовался для вывода об успешности или неуспешности испытаний.

Таблица 8 – Технические характеристики испытуемого оборудования, предоставленные производителем (пример)

| Параметр | Числовое значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Значение: - Максимальная выходная мощность; - Диапазон напряжения постоянного тока; - Предельное значение постоянного тока; - Диапазон напряжения переменного тока; - Диапазон частоты; - Предельное значение переменного тока; - Производительность; - Настройка отключения напряжения и частоты (амплитуда и время); - Другие настройки конфигурации; - Версия микропрограммного обеспечения. - Другие: - Устройства, отображенные данных на экране; - Диапазон температур; - Влажность; - Размер; - Вес. |  |  |

Таблица 9 – Перечень испытуемых условий и времени срабатывания (пример)

| № | PEUT a (% выходной мощности EUT) | Реактивная мощность (% от QL в 6.1 (d) перечисление 1)) | РАС b (% от номи-нального) | QАС c (% от номиналь-ного) | Время срабаты-вания (мс) | РEUT (Вт) | Фактичес-кое Qf | VDC | Примечания d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | Испытание A при условии баланса |
| 2 | 66 | 66 | 0 | 0 |  |  |  |  | Испытание В при условии баланса |
| 3 | 33 | 33 | 0 | 0 |  |  |  |  | Испытание С при условии баланса |
| 4 | 100 | 100 | -5 | -5 |  |  |  |  | Испытание A при условии дисбаланса |
| 5 | 100 | 100 | -5 | 0 |  |  |  |  | Испытание A при условии дисбаланса |
| 6 | 100 | 100 | -5 | +5 |  |  |  |  | Испытание A при условии дисбаланса |
| 7 | 100 | 100 | 0 | -5 |  |  |  |  | Испытание A при условии дисбаланса |
| 8 | 100 | 100 | 0 | +5 |  |  |  |  | Испытание A при условии дисбаланса |
| 9 | 100 | 100 | +5 | -5 |  |  |  |  | Испытание A при условии дисбаланса |
| 10 | 100 | 100 | +5 | 0 |  |  |  |  | Испытание A при условии дисбаланса |
| 11 | 100 | 100 | +5 | +5 |  |  |  |  | Испытание A при условии дисбаланса |
| 12 | 66 | 66 | 0 | -5 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 13 | 66 | 66 | 0 | -4 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 14 | 66 | 66 | 0 | -3 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 15 | 66 | 66 | 0 | -2 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 16 | 66 | 66 | 0 | -1 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 17 | 66 | 66 | 0 | 1 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |

Продолжение таблицы 9

| № | PEUT a (% выходной мощности EUT) | Реактивная мощность (% от QL в 6.1 (d) перечисление 1)) | РАС b (% от номи-нального) | QАС c (% от номиналь-ного) | Время срабаты-вания (мс) | РEUT (Вт) | Фактичес-кое Qf | VDC | Примечания d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 66 | 66 | 0 | 2 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 19 | 66 | 66 | 0 | 3 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 20 | 66 | 66 | 0 | 4 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 21 | 66 | 66 | 0 | 5 |  |  |  |  | Испытание В при условии дисбаланса |
| 22 | 33 | 33 | 0 | -5 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 23 | 33 | 33 | 0 | -4 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 24 | 33 | 33 | 0 | -3 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 25 | 33 | 33 | 0 | -2 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 26 | 33 | 33 | 0 | -1 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 27 | 33 | 33 | 0 | 1 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 28 | 33 | 33 | 0 | 2 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 29 | 33 | 33 | 0 | 3 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 30 | 33 | 33 | 0 | 4 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| 31 | 33 | 33 | 0 | 5 |  |  |  |  | Испытание С при условии дисбаланса |
| ________________ а P EUT: выходная мощность испытуемого образца b РAC: Активная мощности на выключателе S1 на Рисунке 1. Положительное означает мощность от испытуемого образца к лектросети. Номинальное – это 0% значение условия испытания. с QAC: Реактивная мощности на выключателе S1 на Рисунке 1. Положительное означает мощность от испытуемого образца к электросети. Номинальное – это 0% значение условия испытания d BL: условие баланса, IB: условие дисбаланса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение А

(информационное)

Секционирование применительно к фотоэлектрическим системам

А.1 Основные положения

Секционирование – это состояние, при котором отдельные части электроэнергетической сети, под нагрузкой и генерацией изолированы от остальной части системы электроэнергетической сети. Непреднамеренное секционирование возникает, когда генерация, питающая нагрузку, не поддается управлению устройствами, ответственными за регулирование мощности (напряжение, частота и т.д.), и когда генерация не предназначена (согласована) для питания нагрузки. Например, несмотря на то, что фотоэлектрическая система, принадлежащая потребителю, может быть спроектирована для работы с локальными нагрузками потребителя, в том случае, когда электроэнергия от общественной энергосистемы (то есть от коммунального предприятия) недоступна, обычно не разрешается пытаться обеспечить электроэнергией других потребителей.

Потеря электроэнергии общего назначения может произойти по ряду причин:

- в результате неисправности, обнаруженной государственной компанией-производителем электроэнергии, по причине которой сработало отключающее устройство.

- аварийное открытие источника электроэнергии общего назначения, вызванное неисправностью оборудования.

- отключение электростанции системы распределения и нагрузок.

- человеческий фактор или умышленное причинение вреда.

- стихийное бедствие

Следует избегать непреднамеренного секционирования от генератора потребителя по следующим причинам:

- Поскольку государственная компания-производитель электроэнергии не может контролировать напряжение и частоту при секционировании, существует вероятность повреждения оборудования заказчика в ситуации, которую государственная компания-производитель электроэнергии не может сдержать. Государственная компания-производитель электроэнергии вместе с потребителем может быть привлечена к ответственности за электрическое повреждение оборудования потребителя, подключенного к их линиям, которое является результатом отклонений напряжения или частоты за пределы допустимых диапазонов.

- Секционирование может помешать восстановлению нормальной работы государственной компании-производителю электроэнергии.

- Секционирование может создать опасность для работников инженерных сетей по причине использования линии, оставленной под напряжением, когда предполагается, что она отключена от всех источников энергии.

- Повторное включение в секционирование может привести к повторному обесточиванию линии или повреждению оборудования с распределенными ресурсами или другого подключенного оборудования из-за замыкания в противофазе.

Большинство ситуаций, требующих секционирование, можно легко избежать, отслеживая напряжение и частоту энергосистем общего пользования и разрешая работу инвертора только тогда, когда эти параметры находятся в допустимых пределах. Однако возможно, что мощность, подаваемая генератором потребителя (или группой таких генераторов), настолько точно соответствует нагрузке, что пределы напряжения и частоты не будут превышены, если система будет секционирована, как обсуждалось в материалах Begovic et al 5). Если в структуру управления не включены другие средства, система может работать до тех пор, пока генерация и нагрузка остаются относительно согласованными. Хотя такая ситуация крайне маловероятна, она по-прежнему вызывает беспокойство. Следовательно, существует необходимость в дополнительных средствах управления для обнаружения непреднамеренных условий секционирования и удаления фотоэлектрической системы из цепи до тех пор, пока общественная энергосистема не будет восстановлена для нормальной работы.

Сокращение диапазонов напряжения и частоты было предложено в качестве средства для устранения данной проблемы, но это только снижает вероятность возникновения секционирования, а не исключает возможность. Сокращение диапазоны рабочих режимов также увеличивает вероятность ложных срабатываний.

Более удовлетворительным решением проблемы обнаружения сбалансированного непреднамеренного секционирования является использование инвертора, который включает в себя схему защиты от секционирования, ориентированного на конкретную задачу, которая включает в себя измерение других параметров или методов дестабилизации сети при отсутствии государственного управления мощностью.

А.2 Влияние искажения на секционирование

Полное искажение потребления секционированной нагрузки (TDD)6) влияет на вероятность создания распределенного источника секционирования. Повышенные искажения могут иметь несколько результатов, которые влияют на способность инвертора функционировать. К ним относятся дополнительные переходы через ноль напряжения и уменьшенный общий коэффициент мощности. Инвертор, который был разработан для работы с единичным коэффициентом мощности и низким уровнем искажений, не будет функционировать при высоких искажениях нагрузки.

Приложение B

(информационное)

Испытание независимого устройства обнаружения секционирования (реле)

B.1 Основные положения

Бывают ситуации, когда система защитного секционирования (EUT) отделена от инвертора. Если в системе используется активный метод обнаружения секционирования, который взаимодействует с конкретным инвертором, должен применяться метод испытаний, описанный в основной части настоящего стандарта. Если используется метод обнаружения секционирования, который не зависит от взаимодействия с инвертором, может использоваться процедура, описанная ниже.

B.2 Испытательная схема

Испытательная схема показана на рисунке B.1 должна быть применена. Аналогичные схемы должны использоваться для трехфазного подключения.

Рисунок B.1 – Испытательная схема для независимого устройства обнаружения секционирования (реле)

B.3 Испытательное оборудование

B.3.1 Основные положения

Подобно разделу 5, за исключением источника входного переменного тока, описанного ниже и действующего вместо источника входного постоянного тока с инвертором с точки зрения выработки энергии.

B.3.2 Источник входа переменного тока

Может потребоваться отдельный вход переменного тока, если он не предоставляется производителем EUT в рамках испытания, как показано на рисунке В.1.

Источник входа переменного тока должен обеспечивать напряжение и ток, необходимые для соответствия требованиям испытаний, описанным в разделе 6.

B.4 Порядок проведения испытаний

Данная процедура проведения испытаний предусматривает метод оценки независимого устройства обнаружения секционирования, такого как реле. Как и в разделе 6.1, эта процедура тестирования создает резонансный контур, который согласуется с выходом фотоэлектрической системы. Поскольку в этом случае испытуемый образец не имеет собственной генерирующей способности, для поступления энергии на переключатель S1 со стороны испытуемого образца должен использоваться отдельный источник питания переменного тока, как показано на рисунке B.1. Данный источник переменного тока должен обеспечивать номинальную мощность, определенную величиной испытуемого образца. Если испытуемый образец влияет на возможность обнаружения ситуации, требующей секционирования, посредством управления инвертором, соединенным с электрораспределительной сетью, в испытательную схему следует включить соответствующую функциональную зависимость источника питания переменного тока на входе испытуемого образца и связь между этим источником питания и испытуемым образцом

B.5 Документация

См. раздел 7.

Приложение C

(информационное)

Сигнал блокировки строба

C.1 Основные положения

Сигнал остановки – это сигнал, указывающий на то, что испытуемый образец перестал подавать питание в энергосистему. Одной из форм сигнала остановки, предусмотренной в некоторых инверторах, подключенных к электросети, является сигнал блокировки строба, как описано в приложении C. В некоторых юрисдикциях может потребоваться, чтобы все инверторы предоставляли сигнал блокировки строба, который можно измерить напрямую.

C.2 Сигнал блокировки строба, используемого в фотоэлектрических системах

Инверторы фотоэлектрические, взаимосвязанные утилитой, преобразуют мощность постоянного тока 1) в мощность переменного тока, выполняя широтно-импульсную модуляцию с помощью полупроводниковых устройств переключения мощности, таких как биполярные транзисторы с изолированным затвором 2), тиристоры и двухоперационные триодные тиристоры 3). В большинстве случаев двухпозиционный сигнал блокировки строба обеспечивается схемой управления между микропроцессором и устройством переключения питания. Данный сигнал обеспечивает средства для отдельных функций управления (например, мониторинг внутренней неисправности, функции отключения напряжения и частоты электросети) для того, чтобы остановить работу переключающих устройств и, следовательно, выработку энергии инвертором. Когда данный сигнал находится в состоянии активной блокировки, инвертор перестает генерировать мощность. Таким образом, данный сигнал обеспечивает индикацию действия отключения, например, в качестве окончания ситуации, требующей секционирования. Время срабатывания может быть определено как время между размыканием переключателя испытания секционированием и моментом, когда сигнал блокировки строба указывает на состояние остановки.

C.3 Мониторинг сигнала блокировки строба

В некоторых конструкциях инверторов схема управления содержит дискретные компоненты, поэтому сигнал блокировки строба доступен и легко может быть измерен.

В инверторах других конструкций микропроцессор напрямую управляет переключающим устройством, поэтому все функции управления и контроля выполняются микропроцессором, который просто прекращает функционирование переключающего устройство, когда это необходимо. В данном случае сигнал блокировки внешнего строба может отсутствовать. Кроме того, так называемые электронные выключатели объединяют в себе функции управления (микропроцессор) и переключения мощности в едином герметичном корпусе без доступа к внутренним сигналам управления. Наконец, инверторы с резервным аккумулятором могут не прекращать работу моста, но, чтобы поддерживать работу критических нагрузок, секционированную от сетевого подключения, вместо этого размыкают переключатель, чтобы изолировать инвертор от электросети. Другие сигналы, доступные в данных конструкциях, могут включать некоторую неопределенность (например, задержку) относительно того, когда выключатель фактически прекращает работу.

Следует отметить, что хотя сигнал блокировки строба укажет, когда устройство выключения мощности прекратило работу, инвертор мгновенно не прекратит подавать питание на свои выходные клеммы. Блок будет обеспечивать на выходе затухающий переменный ток, характеристики которого будут зависеть от конструкции реактивных компонентов на выходе инвертора. Следовательно, наиболее точным показателем того, что инвертор прекратил подавать питание на свой выход, является отслеживание выходного тока и проверка того, что его показатели снизились до уровня ниже ожидаемых, как описано в 6.1, этап f).

УДК 43.001.24:006.354                                                                 МКС 33.120.30 (IDT)

Ключевые слова: соединители радиочастотные, соединители радиочастотные стандартные испытательные, технические условия, методы испытаний

УДК 43.001.24:006.354                                                                 МКС 33.120.30 (IDT)

Ключевые слова: соединители радиочастотные, соединители радиочастотные стандартные испытательные, технические условия, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ерсiнова |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ибраева |

1) В приложении B описывается испытание независимого устройства обнаружения секционирования (реле).

2) Потеря одной или двух фаз в трехфазной системе не считается постоянным явлением.

3) Соответствующее значение Qf. основано на экспериментальных данных, полученных в Японии при 723 измерениях. Значение Qf. рассчитывалось как отношение договорного потребления (кВт) в точке измерения к установленному компенсирующему конденсатору (кВар), требуемому для достижения в этой точке коэффициента мощности равного 1,0. В зависимости от различных условий нагрузки, Qf. = 1,0 представляется подходящим условием испытания.

4) Определенные алгоритмы секционирования могут настолько исказить ток основной гармоники, протекающий через выключатель S1, что достижение точности 1 % и более в стабильном режиме окажется невозможным. В этом случае следует выполнить осреднение среднеквадратичного тока по некоторому числу периодов, за которые амплитуда тока остается постоянной, и по нему получить значение нагрузки, соответствующее такому «спокойному» периоду.

5) Бегович М., Ропп М., Рохатги А., Прегель А., «Определение достаточности стандартной релейной защиты для предотвращения секционирования в фотоэлектрических системах, подключенных к сети», Материалы 2-й Всемирной конференции и выставки на тему Фотогальваническое преобразование солнечной энергии, Вена, Австрия, июль 1998 г.

6) TDD, полное искажение потребления, определяется в спецификации IEEE 519-1992 как полное квадратичное гармоническое искажение, выраженное в процентах от максимального потребляемого полного тока нагрузки (15 или 30 мин потребления).

1) PWM control: управление широтно-импульсной модуляцией.

2) IGBTs: биполярные транзисторы с изолированным затвором.

3) GTOs: двухоперационные триодные тиристоры