Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы фотоэлектрические

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ, ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Часть 1

СИСТЕМЫ, СОЕДИНЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОСЕТЬЮ

Документация, приемо-сдаточные испытания и проверка

СТ РК IEC 62446-1–202_

(IEC 62446-1:2018 Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62446-1:2018 Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection (Системы фотоэлектрические. Требования к испытаниям, документации и техническому обслуживанию. Часть 1. Системы, подключаемые к электросетям. Документация, приемосдаточные испытания и проверка)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения, символы и сокращения	2

4	Требования к системным документам	4

4.1	Общие положения	4

4.2	Базовые данные о ФЭ системе	4

4.3	Монтажная схема	5

4.4	Расположение энергетической системы	6

4.5	Архив документов	6

4.6	Информация о механических деталях ФЭ системы	6

4.7	Аварийные системы	6

4.8	Информация о работе и обслуживании	7

4.9	Результаты приемосдаточных испытаний	7

5	Верификация	7

5.1	Общие положения	7

5.2	Проверка	8

5.3	Испытание	12

6	Процедуры испытания. Категория 1	15

6.1	Целостность защитного заземления и нулевых шин	15

6.2	Испытание на полярность	15

6.3	Испытание блока объединителя ФЭ последовательностей	16

6.4	Испытание напряжения холостого хода в последовательности модулей ФЭ системы	16

6.5	Испытание тока короткого замыкания в последовательности модулей ФЭ системы	17

6.6	Испытания функциональности	19

6.7	Испытание сопротивления изоляции ФЭ системы в схемах постоянного тока	19

7	Процедуры испытания. Категория 2	22

7.1	Общие положения	22

7.2	Измерение последовательности ВАХ	22

7.3	Процедура проверки камеры PV массива	24

8	Процедуры испытания. Дополнтильныеиспытания	26

8.1	Напряжение на землю. Резистивные системы заземления	26

8.2	Испытание шунтирующего диода	26

8.3	Испытание сопротивления влажной изоляции ФЭ системы	27

8.4	Оценка оттенка	28

9	Верификационные документы	29

9.1	Общие положения	29

9.2	Начальная верификация	29

9.3	Периодическая верификация	29

Приложение А (информационное) Образец верификационного сертификата	30

Приложение B (информационное) Образец отчета о проверке	31

Приложение С (информационное) Образец отчета об испытаниях ФЭ системы	34

Приложение D (информационное) Интрпретация форм кривой ВАХ	36

Приложение В.А  (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)	40

Введение

Подключаемые к сетям электроснабжения общего назначения фотоэлектрические системы (далее – ФЭ системы) рассчитаны на срок службы в течение десятилетий; в этот период также проводят их обслуживание и, возможно, модернизацию. В непосредственной близости от ФЭ системы весьма вероятны строительные или электромонтажные работы, например, конструкционные работы на крыше или ремонтные, или электромонтажные в здании, где она установлена. Владелец ФЭ системы, особенно установленной на здании, также может смениться со временем. Таким образом, только наличие надлежащей документации может обеспечить длительное и надежное функционирование ФЭ системы, а также безопасность при работе с ней или в смежном пространстве.

Настоящий стандарт делится на две части:

- требования к системным документам – данный раздел детализирует информацию, которая должна быть предоставлена, как минимум, в составе передаваемых заказчику документов после установки, подключаемой к электросети ФЭ системы;

- верификация – данный раздел предоставляет информацию, которую определяют в ходе начальной (или периодической) верификации установленной системы, и включает в себя требования к проверке и испытаниям.

В настоящем стандарте содержится ссылка на IEC TS 62548:2013, который находится в процессе преобразования в международный стандарт. Предполагается, что работа над вторым изданием IEC 62446-1 начнется после завершения IEC 62548.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы фотоэлектрические

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ, ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Часть 1

СИСТЕМЫ, СОЕДИНЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОСЕТЬЮ

Документация, приемо-сдаточные испытания и проверка

Дата введения _______________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает информацию и документацию, которые должны быть переданы заказчику после установки фотоэлектрической системы, подключенной к сети. В нем также описываются пусконаладочные испытания, критерии проверки и документация, необходимая для проверки безопасной установки и правильной работы системы. Его также можно использовать для периодических повторных испытаний.

Настоящий стандарт разработан только для подключаемой к электросети ФЭ системы, а не для модульных систем переменного тока или систем, которые используют накопление энергии (например, аккумуляторы) или гибридных систем.

Настоящий стандарт предназначен для использования проектировщиками систем и монтажниками подключаемых к электросети солнечных ФЭ систем в качестве руководства по созданию необходимого пакета документов для заказчика. Благодаря подробному описанию ожидаемых минимальных приемосдаточных испытаний и проверочным критериям, он также предназначен для помощи в верификации/проверке подключенной к электросети ФЭ системы после установки и для последующей перепроверки, обслуживания или модификаций.

Настоящий стандарт устанавливает различные режимы испытаний, ожидаемые для различных типов солнечных фотоэлектрических систем, чтобы гарантировать, что применяемый режим испытаний соответствует масштабу, типу и сложности рассматриваемой системы.

Примечание – В настоящем стандарте не рассматриваются системы CPV (концентрирующие фотоэлектрические системы), однако многие из частей могут применяться.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

IEC 60364-6:2016 Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification (Низковольтные электроустановки. Часть 6. Испытания).

IEC 60891:2009 Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics (Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики).

IEC 62548:2016 Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements (Батареи фотоэлектрические. Требования к проектированию).

Примечание – В некоторых странах IEC 60364-7-712 предпочтительнее IEC 62548. Оба стандарта дают аналогичные результаты.

IEC 61730 (все части) Photovoltaic (PV) module safety qualification Атестация фотогальванического модуля на безопасность).

IEC 61557 (все части) Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures (Электробезопасность распределительных низковольтных сетей до 1000 B переменного тока и 1500 B постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты).

IEC 61010 (все части) Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования).

- Термины и определения, символы и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Модуль переменного тока (AC module): Фотоэлектрический модуль со встроенным инвертором, в котором электрические клеммы только переменного тока.

3.2 Тип кабеля (cable type): Описание кабеля, позволяющее определить его номинальные характеристики и пригодность для конкретного использования или среды.

Примечание – Во многих странах это делается с помощью кодового номера (например, «H07RNF»).

3.3 Техническая спецификация (data sheet): Базовое описание и технические данные оборудования.

Примечание – Составляет, как правило, одну или две страницы. Руководство пользователя неполное.

3.4 Проверка (inspection): Всесторонняя проверка электрической установки для подтверждения правильности выбора и правильности монтажа электрического оборудования.

3.5 Инвертор (inverter): Преобразователь электроэнергии, который преобразует постоянный электрический ток в однофазный или многофазный переменный ток.

3.6 Микроинвентор (micro inverter): Небольшой инвертор, предназначенный для прямого подключения к одному или двум фотоэлектрическим модулям.

Примечание – Микроинвертор обычно подключается непосредственно к заводским выводам модуля и крепится к раме модуля или устанавливается непосредственно рядом с модулем.

3.7 Модуль интегрированной электроники (module integrated electronics): Любое электронное устройство, установленное на фотоэлектрическом модуле, предназначенное для обеспечения функций управления, мониторинга или преобразования энергии.

Примечание – Встроенная электроника модуля может быть установлена на заводе или собрана на месте.

3.8 Фотоэлектрическая энергетическая система (PV array): Сборка электрически связанных фотоэлектрических модулей, фотоэлектрических цепочек или фотоэлектрических подсистем.

3.9 Фотоэлектрическая ячейка (PV cell): Наиболее простое устройство, которое демонстрирует фотоэлектрический эффект, то есть прямое нетепловое преобразование лучистой энергии в электрическую.

3.10 Фотоэлектрический модуль (PV module): Наименьшая полная экологически безопасная сборка соединенных между собой фотоэлементов.

3.11 Фотоэлектрическая последовательность (PV string): Цепь одного или нескольких последовательно соединенных фотоэлектрических модулей.

3.12 Блок объединения фотоэлектрических строк (PV string combiner box): Распределительная коробка, к которой подключаются фотоэлектрические гирлянды, которые также могут содержать устройства защиты от перегрузки по току, электронику и/или выключатели-разъединители.

3.13 IMOD_MAX_OCPR (IMOD_MAX_OCPR): Максимальный рейтинг защиты фотоэлектрического модуля от перегрузки по току определяется IEC 61730-2.

Примечание – Производители модулей часто указывают это как максимальный номинал серийного предохранителя.

3.14 Отчет (reporting): Регистрация результатов проверки и испытаний.

3.15 Испытания (testing): Реализация манипуляций с электрической установкой, посредством которых устанавливают ее эффективность.

Примечание – Испытания включают в себя подтверждение данных с помощью соответствующих средств измерений в случае, если эти данные не обнаруживают в ходе проверки.

3.16 Верификация (verification): Измерения, посредством которых проверяют соответствие электрической установки определенным стандартам.

Примечание – Верификация включает в себя проверку, испытания и отчет.

3.17 Жгут проводов (string wiring harness): Сборное соединение кабелей, которое объединяет вывод нескольких проводников фотоэлектрической колонны вдоль одного основного кабеля.

Примечания

1 Жгут может включать или не включать плавкие предохранители на отдельных проводниках струны. Жгут проводов не включает устройство отключения в линию.

2 Стандарт IEC для жгутов проводов находится в стадии разработки.

3.18 Подмассив жгутов; HSA (Harness Sub Array): Группа фотоэлементов, соединенных параллельно с помощью жгута проводов.

Примечания

1 Для целей настоящего стандарта HSA должен иметь объединенный ISC-STC не более 30 А и объединять не более 10 ФЭ последовательностей.

2 В некоторых подразделах этого документа тесты HSA представлены как альтернатива тестам отдельных строк. Пределы 30 A и 10 строк, определенные здесь, устанавливают предел, при котором тест HSA считается безопасной и действительной альтернативой тестам отдельных строк.

- Требования к системным документам

Общие положения

Целью настоящего раздела является перечисление минимального комплекта документов, предоставляемый вместе с установкой ФЭ системы, подключенной к электросети. Эта информация гарантирует, что ключевые системные данные будут легко доступны заказчику, инспектору или инженеру по техническому обслуживанию. Комплект документов включает в себя базовые данные о системе и информацию, которую должно содержать руководство по эксплуатации и обслуживанию.

Базовые данные о ФЭ системе

4.2.1 Базовая информация о ФЭ системе

Базовая информация о системе, указываемая на обложке сборника документов системы, содержит:

- идентификационный номер проекта (при наличии);

- номинальную мощность системы (кВт для постоянного тока или кВ·А для переменного тока);

- фотоэлектрические модули и инверторы – производитель, модель и количество;

- дату установки;

- дату заказа;

- имя заказчика;

- адрес установки.

4.2.2 Информация для проектирования ФЭ системы

Как минимум, следующая информация должна быть предоставлена всеми организациями, ответственными за проектирование системы. Если за проектирование системы отвечает более одной организации, то все компании должны предоставить следующую информацию вместе с описанием степени своего участия в проекте.

- проектировщик системы, компания;

- проектировщик системы, контактное лицо;

- проектировщик системы, почтовый адрес, телефонный номер и адрес электронной почты.

4.2.3 Информация для монтажа ФЭ системы

Как минимум, следующая информация должна быть предоставлена всеми организациями, ответственными за монтаж системы. Если за монтаж системы отвечает более одной организации, то все компании должны предоставить следующую информацию вместе с описанием степени своего участия в проекте.

- монтажник системы, компания;

- монтажник системы, контактное лицо;

- монтажник системы, почтовый адрес, телефонный номер и адрес электронной почты.

Монтажная схема

4.3.1 Общие положения

Как минимум, должна быть представлена линейная монтажная схема. Данная схема должна сопровождаться аннотацией, включающей в себя информацию по 4.3.2-4.3.6.

Примечание – Как правило такая информация должна быть представлена в виде аннотаций к линейным электрическим схемам. В некоторых случаях, как правило для больших ФЭ систем, где место на схеме ограничено, данная информация может быть представлена в виде таблицы.

4.3.2 Энергетическая система – общие параметры

Монтажная схема должна включать в себя следующую проектную информацию об энергетической системе:

- тип модуля;

- общее число модулей;

- количество последовательностей модулей;

- количество модулей в последовательности;

- определить, какие струны к какому инвертору подключаются.

Если система разделена на подсистемы, схема подключения должна показывать конструкцию системы – подсистема и включать всю вышеуказанную информацию для каждой подсистемы.

4.3.3 Информация о цепи из последовательно соединенных модулей

Монтажная схема должна включать в себя следующую информацию о последовательности модулей ФЭ системы:

- параметры кабелей последовательности модулей ФЭ системы – размер и тип;

- параметры устройств, защищающих последовательности модулей от сверхтоков (при наличии) – тип и значения напряжения/тока;

- тип блокировочного диода (если имеет значение).

4.3.4 Электрические параметры энергетической системы

Монтажная схема должна включать в себя следующую информацию об электрических параметрах энергетической системы:

- параметры главных кабелей энергетической системы – размер и марку;

- места соединительных кабельных муфт энергетической системы;

- тип разъединителя постоянного тока, местоположение и номинальное значение (напряжение/ток);

- устройства, защищающие последовательности модулей энергетической системы от сверхтоков – тип, расположение и значения напряжения/тока;

- другие схемы электронной защиты системы (например, обнаружение дугового замыкания), если применимо – тип, расположение и номинальные характеристики.

4.3.5 Система переменного тока

Монтажная схема должна включать в себя следующую информацию о системе переменного тока:

- местонахождение, тип и паспортные данные разъединителя переменного тока;

- местонахождение, тип и паспортные данные устройства, защищающего от переменных сверхтоков;

- местонахождение, тип и паспортные данные устройства, работающего на остаточном токе (при наличии).

4.3.6 Заземление и защита от перенапряжения

Монтажная схема должна включать в себя следующую информацию о заземлении и защите от перенапряжения:

- данные обо всех заземлениях/шинках металлизации - размер и узлы соединения, в том числе данные о нулевой шине корпуса энергетической системы (при наличии);

- данные обо всех подключениях к существующей системе молниеотводов (LPS);

- данные о каждом установленном сетевом фильтре (для цепей как переменного, так и постоянного тока), в том числе информацию о местонахождении, типе и паспортных данных.

Расположение энергетической системы

Для систем с тремя или более цепочками должен быть предоставлен компоновочный чертеж фотоэлектрической системы, показывающий, как массив разбивается и соединяется в цепочки.

Примечание – Это особенно полезно для поиска неисправностей в более крупных системах и при сборке массивов, где доступ к задней части модулей затруднен.

Архив документов

Архив документов должен быть предоставлен как минимум для следующих компонентов системы:

- архив документов модуля для всех типов модулей, используемых в системе, в соответствии с требованиями IEC 61730-1;

- архив документов инвертора для всех типов инверторов, используемых в системе.

Примечание – Следует предоставлять архив документов и для других значимых компонентов системы.

Информация о механических деталях ФЭ системы

Должен быть предоставлен технический паспорт системы крепления массива. Если монтажная конструкция была спроектирована на заказ, включить соответствующую документацию.

Аварийные системы

Документирование любых аварийных систем, связанных с фотоэлектрической системой (пожарная сигнализация, дымовая сигнализация и т. д.). Данная информация должна включать детали как эксплуатации, так и конструкции.

Информация о работе и обслуживании

Должна быть предоставлена как минимум следующая информация о работе и обслуживании:

- методы верификации корректной работы ФЭ системы;

- список с рекомендациями по устранению возможных неисправностей;

- аварийное выключение/методы изоляции;

- рекомендации по обслуживанию и чистке (при наличии);

- возможность проведения любых строительных работ, имеющих отношение к ФЭ системе (например, работы на крыше);

- гарантийные документы для модулей и инверторов, включая начальную дату и гарантийный срок работы;

- документы о любой возможной отделке или гарантии защиты от погодных условий.

Результаты приемосдаточных испытаний

Должны быть приложены копии результатов всех испытаний, в том числе и приемосдаточных. Как минимум, этот пакет документов должен включать в себя все результаты, начиная от результатов верификационных испытаний, описанных в разделе 5.

- Верификация

Общие положения

В настоящем разделе представлены требования к начальной и периодической верификациям фотоэлектрической установки, подключенной к электросети. Там, где это необходимо, приводится ссылка на IEC 60364-6, а также детализируются дополнительные требования.

Большую часть верификации ФЭ системы, подключенной к электросети, необходимо проводить в соответствии с IEC 60364-6, в котором представлены требования к начальной и периодической верификациям любого электромонтажа.

Каждая установка подсистем и компонентов должна быть проверена со ссылкой на IEC 60364-6 во время монтажа, насколько это практически возможно, и по завершении, прежде чем вводиться в эксплуатацию пользователем. Первоначальная проверка должна включать сравнение результатов с соответствующими критериями, чтобы подтвердить, что требования IEC 60364 соблюдены.

Для добавления или изменения существующей установки необходимо убедиться, что добавление или изменение соответствует IEC 60364 и не ухудшает безопасность существующей установки.

Начальные и периодические верификации должны выполняться квалифицированным специалистом, компетентным в верификации.

Примечание – Типичный бланк верификационного сертификата приведен в приложении А.

Первоначальная верификация проводится после завершения новой установки или завершения дополнений, или изменений существующих установок. Периодическая верификация должна определять, насколько это практически возможно, остается ли установка и все ее составляющее оборудование в удовлетворительном состоянии для использования.

Для фотоэлектрической системы интервал между верификациями не должен превышать интервал, необходимый для электрической системы переменного тока, к которой подключена фотоэлектрическая система.

Примечание – В некоторых странах интервал между верификациями установлен национальными правилами.

Проверка

5.2.1 Общие положения

В настоящем разделе представлены требования к начальной и периодической верификациям фотоэлектрической установки, подключенной к электросети. Там, где это необходимо, приводится ссылка на IEC 60364-6, а также детализируются дополнительные требования.

Если после установки доступ к проводке будет затруднен, возможно, потребуется проверить проводку до или во время монтажных работ.

Следующие пункты, относящиеся к фотоэлектрическим системам, подключенным к сети, должны быть включены в проверку.

5.2.2 Проверка ФЭ системы постоянного тока

Проверка установки постоянного тока должна, как минимум, включать в себя верификацию того, что:

- ФЭ система постоянного тока спроектирована, регламентирована и установлена в соответствии с требованиями IEC 60364 в основном и IEC 62548:2016;

- максимальное напряжение фотоэлектрической матрицы подходит для расположения массива (IEC 62548:2016 и местные нормы могут предписывать, что установки с напряжением выше определенного значения могут быть размещены только в определенных местах);

- все компоненты системы и монтажные конструкции были выбраны и смонтированы таким образом, чтобы выдерживать ожидаемые внешние воздействия, такие как ветер, снег, температура и коррозия;

- крепежные элементы крыши и кабельные вводы защищены от атмосферных воздействий (если применимо).

5.2.3 Защита от перегрузки или электрического удара

Проверка ФЭ системы должна, как минимум, включать в себя следующую верификацию:

- мера защиты обеспечивается сверхнизким напряжением (SELV/PELV) – да/нет;

- защита за счет использования изоляции класса II или эквивалентной, принятой на стороне постоянного тока – да/нет;

- ФЭ последовательность и кабели массива были выбраны и смонтированы таким образом, чтобы свести к минимуму риск замыканий на землю и коротких замыканий. Достигается за счет использования кабелей с защитной и усиленной изоляцией (часто называемых «двойной изоляцией») – да/нет.

5.2.4 Система постоянного тока. Защита от повреждений изоляции

Проверка установки постоянного тока должна включать, по крайней мере, верификацию принимаемых мер по защите от последствий повреждений изоляции, включая следующее:

- Гальваническая развязка внутри инвертора или на стороне переменного тока – да/нет.

- Функциональное заземление любого провода постоянного тока – да/нет.

Знание устройств гальванической развязки и функционального заземления необходимо для того, чтобы определить, правильно ли определены меры по защите от последствий повреждения изоляции.

- Установлена система обнаружения сопротивления изоляции заземления фотоэлектрической решетки и сигнализация – в соответствии с требованиями                                   IEC 62548:2016.

Примечание – Обычно это предусмотрено в инверторе.

- Установлена система обнаружения и сигнализации мониторинга остаточного тока заземления на фотоэлектрической решетке – в соответствии с требованиями                                     IEC 62548:2016.

Примечание – Обычно это предусмотрено в инверторе.

5.2.5 Система постоянного тока. Защита от сверхтока

Проверку установки постоянного тока должен включать, по крайней мере, верификацию мер защиты от перегрузки по току в цепях постоянного тока:

- Для систем без устройства защиты от перегрузки по току убедиться, что:

- IMOD_MAX_OCPR (максимальный номинал последовательного предохранителя модуля) больше, чем возможный обратный ток;

- кабели гирлянды рассчитаны на максимальный суммарный ток короткого замыкания от параллельных гирлянд.

Примечание – См. IEC 62548:2016 для расчета обратных токов массива.

- Для систем с устройством защиты от перегрузки по току убедиться, что:

- устройства защиты от перегрузки по току установлены и правильно соответствуют требованиям IEC 62548:2016.

- Для систем с устройствами защиты от перегрузки по току массива/подматрицы убедиться, что:

- устройства защиты от сверхтоков установлены и соответствуют требованиям IEC 62548:2016.

Также должна быть проверена возможность системного инвертора(ов) производить обратную подачу постоянного тока в цепи фотоэлектрической батареи. Должно быть проверено, что любой обратный ток ниже как максимального номинала предохранителя модуля, так и номинального тока струнного кабеля.

5.2.6 Система постоянного тока. Заземление

Проверка установки постоянного тока должна включать как минимум верификацию того, что:

- если фотоэлектрическая система включает в себя функциональное заземление одного из проводов постоянного тока, функциональное заземление было определено и установлено в соответствии с требованиями IEC 62548:2016;

- если фотоэлектрическая система имеет прямое соединение с землей на стороне постоянного тока, предоставляется функциональный прерыватель замыкания на землю в соответствии с требованиями IEC 62548:2016;

- устройства заземления системы определены и установлены в соответствии с требованиями IEC 62548:2016;

Примечание – Местные нормы и правила могут требовать других схем соединения.

- если установлены проводники защитного заземления и/или уравнивания потенциалов, они должны быть параллельны кабелям постоянного тока и связаны с ними.

5.2.7 Система постоянного тока. Защита от молнии и перенапряжения

Проверка установки постоянного тока должна включать как минимум верификацию того, что:

- для минимизации напряжений, индуцированных молнией, площадь всех петель проводки оставлена как можно меньшей;

- приняты меры для защиты длинных кабелей (например, экранирование или использование устройств защиты от перенапряжения, SPD);

- если установлены SPD, они были установлены в соответствии с требованиями                     IEC 62548:2016.

5.2.8 Система постоянного тока.  Выбор и монтаж электрооборудования

Проверка установки постоянного тока должна включать как минимум верификацию того, что:

- фотоэлектрические модули рассчитаны на максимально возможное напряжение системы постоянного тока;

- все компоненты постоянного тока рассчитаны на непрерывную работу при постоянном токе и максимально возможном постоянном напряжении и токе системы, как определено в IEC 62548:2016;

Примечание – Для проверки системы постоянного тока необходимо знать максимальное напряжение и ток в системе.

- Максимальное напряжение системы является функцией конструкции последовательности/системы, напряжения холостого хода (Voc) модулей и множителя для учета изменений температуры и освещенности.

- Максимально возможный ток повреждения зависит от конструкции последовательности/системы, тока короткого замыкания (Isc) модулей и множителя для учета изменений температуры и освещенности.

- системы электропроводки выбраны и установлены таким образом, чтобы выдерживать ожидаемые внешние воздействия, такие как ветер, образование льда, температура, ультрафиолетовое и солнечное излучение;

- предусмотрены средства изоляции и отключения для цепочек фотоэлектрических систем и подсистем фотоэлектрических модулей – в соответствии с требованиями                        IEC 62548:2016;

- выключатель нагрузки постоянного тока установлен на стороне постоянного тока инвертора в соответствии с требованиями IEC 62548:2016;

Примечание – Ожидается, что тип и расположение выключателя нагрузки будут указаны в протоколе верификации.

- если установлены блокирующие диоды, их номинальное обратное напряжение составляет не менее 2 × Voc (stc) фотоэлектрической цепи, в которой они установлены (см. IEC 62548: 2016);

- соединенные вместе вилки и розетки принадлежат к одному типу и от одного производителя и соответствуют требованиям IEC 62548:2016.

5.2.9 Система переменного тока

Проверка ФЭ системы должна, как минимум, предусматривать верификацию того, что:

- на стороне переменного тока инвертора установлены средства для его отключения;

- все устройства разъединения и выключатели подключены таким образом, что ФЭ установка подсоединена к стороне «нагрузки», а система электроснабжения общего назначения – к стороне «источника»;

- рабочие характеристики инвертора запрограммированы в соответствии с техническими параметрами инвертора.

- где УЗО установлено в цепи переменного тока, питающей инвертор, тип УЗО выбирается в соответствии с требованиями IEC 62548:2016.

Примечание – Для некоторых инверторов требуется УЗО типа B.

5.2.10 Маркировка и идентификация

Проверка ФЭ системы должна как минимум предусматривать верификацию того, что:

- все токопроводящие части, защитные устройства, выключатели и входы-выходы правильно маркированы в соответствии с IEC 60364 и IEC 62548:2016;

- все соединительные кабельные муфты переменного тока (фотоэлектрические генераторы и щитки ФЭ системы) маркированы предупреждающими знаками, показывающими, что токопроводящие части внутри питаются от ФЭ системы и могут оставаться под напряжением после отключения от фотоэлектрического инвертора и других источников питания;

- главный разъединитель схемы переменного тока имеет четкую маркировку;

- в местах соединений размещены предупредительные знаки о двойном питании;

- на месте установки ФЭ системы размещена линейная монтажная схема;

- на месте установки ФЭ системы размещена информация о защитных параметрах инвертора и контактах монтажной организации;

- на месте отображаются процедуры отключения;

- на месте установки ФЭ системы размещена инструкция о способах аварийного отключения;

- все указатели и маркировки размещены на требуемых местах и рассчитаны на длительное использование.

Испытание

5.3.1 Общие положения

Испытания электрической установки необходимо проводить в соответствии с требованиями IEC 60364-6.

Средства измерений и мониторинга должны быть выбраны исходя из соответствующих разделов IEC 61557 и IEC 61010. Если используют другие средства измерений, то они должны обеспечивать эквивалентный уровень работы и безопасности. Описанные в данном пункте методы испытаний приведены для справки; другие методы не запрещаются при условии, что они покажут не менее надежные результаты.

Каждое испытание должно выполняться, как описано в разделе 6 настоящего стандарта.

Все испытания должны проводиться там, где это необходимо, в указанной последовательности.

В случае если испытание свидетельствует о неисправности, когда неисправность устранена, все предыдущие испытания должны быть проведены повторно, чтобы удостовериться, что данная неисправность не повлияла на их результаты.

В случае любого испытания, указывающего на несоблюдение требований, это испытание и любое предыдущее испытание, на которое могла повлиять неисправность, должны быть повторены.

5.3.2 Режимы испытаний и дополнительные испытания

Режим испытаня, применяемый к солнечной фотоэлектрической системе, должен соответствовать масштабу, типу, местоположению и сложности рассматриваемой системы.

Настоящий стандарт определяет два режима испытаний вместе с рядом дополнительных испытаний, которые также могут быть выполнены после завершения стандартной последовательности.

- Испытания категории 1 – Минимальные требования – Стандартный набор тестов, который должен применяться ко всем системам.

- Испытания категории 2 – Расширенная последовательность тестов, которая предполагает, что все тесты Категории 1 уже проведены.

- Дополнительные испытания – другие тесты, которые могут выполняться при некоторых обстоятельствах.

5.3.3 Режимы испытаний для систем с электроникой модульного уровня

Для систем, построенных с использованием модулей переменного тока, оптимизаторов мощности или любой другой формы электроники модульного уровня, должна использоваться таблица 1 для определения правильного режима испытаний.

Таблица 1 – Модификации режима испытаний для систем с электроникой модульного уровня

| Система | Модификация стандартного режима испытаний |
| --- | --- |
| Модуль переменного тока | - Не требуются испытания или инспекции постоянного тока |
| Микро-инвертор Электропроводка на месте не используется (все соединения с использованием проводов модуля и инвертора) | - Проверка цепей постоянного тока не требуется - Требуется проверка постоянного тока |
| Микро-инвертор Используется проводка на месте | - Проверка цепей постоянного тока не требуется - Требуется проверка постоянного тока |
| Модуль встроенной электроники | - По возможности следует соблюдать стандартный режим испытаний. - Консультации с производителем для определения любых ограничений на испытания (например, испытание сопротивления изоляции). - Проконсультироваться с производителем по критериям прохождения/несоответствия тестов (например, ожидаемый Voc) |

Из-за разнообразного характера доступного электронного оборудования на уровне модулей невозможно указать, какие тесты могут быть безопасно выполнены, или детализировать ожидаемые результаты, которые можно ожидать от этих тестов. Во всех случаях систем с любой формой электроники модульного уровня (например, оптимизаторами мощности) перед вводом в эксплуатацию следует проконсультироваться с производителем.

Примечание – Для этих систем невозможно испытание кривой ВАХ и контроль электролюминесценции. Данные уровня модуля можно использовать для поиска проблем с производительностью на уровне модуля.

5.3.4 Режим испытаний категории 1. Все системы

Режим испытаний Категории 1 – это минимальная ожидаемая последовательность испытаний, которая должна применяться ко всем системам, независимо от масштаба, типа, расположения или сложности системы.

Системное испытание должно касаться как стороны переменного, так и постоянного тока фотоэлектрической системы. Испытание на переменном токе должно быть завершено до перехода к испытанию постоянным током.

В некоторых случаях испытание стороны переменного тока может быть практичным только на более позднем этапе проекта и может потребоваться запланировать после фазы испытания постоянного тока. Если это необходимо, некоторые из функциональных испытаний постоянного тока (например, обеспечение правильной работы инвертора) необходимо будет отложить до завершения испытания переменного тока.

На всех системах должен выполняться следующий режим испытаний:

Сторона переменного тока

Испытания всех цепей переменного тока на соответствие требованиям IEC 60364-6.

Сторона постоянного тока

Следующие испытания должны проводиться на цепи (ах) постоянного тока, образующей фотоэлектрическую батарею.

- Непрерывность проводов заземления и/или уравнивания потенциалов, если они есть;

- Проверка полярности;

- Тест комбайнера;

- Проверка напряжения обрыва цепи или HSA;

- Проверка тока цепи или цепи HAS (короткое замыкание или исправное);

- Функциональные тесты;

- Сопротивление изоляции цепей постоянного тока.

Примечание – Данные испытания подробно описаны в разделе 6.

По соображениям безопасности и для предотвращения повреждения подключенного оборудования, проверка полярности и проверка блока сумматора должны быть выполнены до того, как какие-либо цепочки будут соединены между собой.

Испытание кривой I-V (как описано в разделе 6) является приемлемым альтернативным методом для определения напряжения холостого хода (Voc) и тока короткого замыкания (Isc). Если выполняется тест I-V, отдельные тесты Voc и Isc не требуются – при условии, что тест кривой I-V выполняется на соответствующем этапе в последовательности испытаний Категории 1.

5.3.5 Режим испытаний Категории 2

Режим испытаний Категории 2 включает дополнительные испытания и предназначен для более крупных или более сложных систем. Все испытания Категории 1 должны быть проведены и пройдены до начала дополнительных испытаний Категории 2.

В дополнение к испытаниям Категории 1 могут применяться следующие испытания:

- Строка или тест кривой ВАХ.

- ИК-проверка.

Как отмечено в описании испытаний Категории 1, когда выполняется испытание кривой I-V, оно обеспечивает приемлемые средства для получения Isc и Voc.

Примечания

1 В некоторых случаях для реализации может быть выбран только один элемент или часть режима испытаний Категории 2. Примером этого является случай, когда клиент хочет, чтобы оценка производительности, полученная с помощью теста кривой I-V, была добавлена к стандартной тестовой последовательности Категории 1.

2 В некоторых случаях тесты Категории 2 могут быть реализованы только на выборочной части системы. Примером этого является случай, когда клиент хочет провести испытания кривой I-V и/или ИК-проверка на фиксированной пропорции последовательностей.

5.3.6 Дополнительные испытания

В дополнение к стандартному набору тестов, описанных в тестовых последовательностях Категории 1 и 2, существуют также другие тесты, которые могут выполняться при некоторых обстоятельствах. Данные испытания, вероятно, будут реализованы либо по конкретному запросу от клиента, либо как средство обнаружения ошибок, когда другие тесты или отклонения в работе предполагают проблему, которая не была идентифицирована стандартными испытаниями.

- Напряжение относительно земли – резистивные системы заземления

Данное испытание используется для оценки систем, в которых используется высокоомное (резистивное) соединение с землей. Процедура описана в 8.1.

- Испытание блокирующего диода

Блокирующие диоды могут выйти из строя как при открытом, так и при коротком замыкании. Данное испытание важно для установок с блокирующими диодами. Процедура проверки блокирующих диодов описана в 8.2.

- Испытание мокрой изоляции

Испытание на влажную изоляцию используется как часть поиска неисправностей: когда результаты стандартного (номинально сухого) испытания изоляции вызывают сомнения или когда есть подозрения на дефекты изоляции из-за дефектов установки или изготовления. Процедура испытания мокрой изоляции описана в 8.3.

- Оценка оттенка

При проверке новой фотоэлектрической системы может оказаться полезным проверка фактических условий затенения. Подобно электрическим измерениям, описанным в настоящем стандарте, оценка затенения обеспечивает основу для будущих сравнений по мере изменения среды затенения. Запись оттенка также может быть полезна для проверки того, что допущения затенения, используемые для проектирования системы, отражены в системе как построенной. Записи о затенении особенно полезны в тех случаях, когда на проект распространяется гарантия производительности или другой аналогичный договор производительности. Процедура записи оттенка описана в 8.4.

- Процедуры испытания. Категория 1

Целостность защитного заземления и нулевых шин

Там, где защитное заземление или нулевая шина установлена на стороне постоянного тока, например для заземления корпуса ФЭ системы, следует провести испытание на целостность электрического контура всех таких проводников. Следует также убедиться в наличии контакта с главным заземляющим выводом.

Испытание на полярность

Полярность кабелей постоянного тока должна быть верифицирована с использованием соответствующего испытательного оборудования. Когда полярность подтверждена, кабели должны быть проверены для установления правильной идентификации и правильного подсоединения к таким компонентам ФЭ системы, как выключатели или инверторы.

Примечание – Для безопасности и предотвращения поломок подключенного оборудования чрезвычайно важно провести испытание на полярность ранее прочих испытаний и до включения выключателей, а также до установки устройств защиты от сверхтока. Если при выполнении проверки уже подключенной ФЭ системы обнаружена инверсия полярности одной цепи из последовательно соединенных модулей, необходимо проверить модули и шунтирующие диоды на возникновение неисправностей, вызванных этой ошибкой.

Испытание блока объединителя ФЭ последовательностей

Единичная последовательность, подключенная с обратной полярностью в блоке объединителя ФЭ последовательностей, иногда может быть легко пропущена. Последствия перевернутой последовательности, особенно в больших системах с несколькими часто соединенными друг с другом блоками систем, могут быть значительными. Цель испытания блока объединителя – убедиться, что все последовательности, соединенные между собой в блоке объединителя, подключены правильно.

Полярность ФЭ последовательностей может быть проверена цифровым мультиметром между положительным и отрицательным полюсом или между одним из полюсов и землей и проверкой того, что все измеренные значения постоянно положительные или отрицательные.

Иногда при проверке большого количества цепей появление символа «-» можно относительно легко не заметить, поэтому можно также использовать альтернативный метод, описанный ниже, и его следует использовать только там, где измеритель, используемый для испытаний, имеет диапазон минимум дважды Voc.

Процедура испытания следующая и должна выполняться перед первой вставкой каких-либо предохранителей/соединителей:

- Выбрать вольтметр с диапазоном напряжения, по крайней мере, в два раза превышающим максимальное напряжение системы.

- Вставить все отрицательные предохранители/соединители так, чтобы цепочки имели общую отрицательную шину.

- Не вставлять положительные предохранители/разъемы.

- Измерить напряжение холостого хода первой последовательности, положительное или отрицательное, и убедиться, что это ожидаемое значение.

- Оставить один провод на положительном полюсе первой испытанной последовательности, а другой – на положительном полюсе следующей последовательности. Поскольку две цепочки имеют общий отрицательный эталон, измеряемое напряжение должно быть близким к нулю с допустимым диапазоном допуска (± 15) В.

- Продолжать измерения на последующих последовательностях, используя первую положительную цепь в качестве общего соединения измерителя.

- Условие обратной полярности будет очень очевидным, если оно существует –  измеренное напряжение будет вдвое больше напряжения системы.

Испытание напряжения холостого хода в последовательности модулей ФЭ системы

Цель измерения напряжения холостого хода (Voc) в испытательной последовательности Категории 1 – проверить правильность подключения последовательности модулей и, в частности, ожидаемое количество модулей, подключенных последовательно. Отсутствие межсоединения или ошибочное соединение неправильного количества модулей в последовательности является относительно частой ошибкой, особенно в больших системах, и проверка напряжения разомкнутой цепи быстро обнаружит такие неисправности.

Примечание – Напряжения, значительно меньшие ожидаемого значения, могут указывать на один или несколько модулей, подключенных с неправильной полярностью, один или несколько закороченных шунтирующих диодов или неисправности из-за плохой изоляции, последующего повреждения и/или скопления воды в кабелепроводах или распределительных коробках. Показания высокого напряжения являются результатом ошибок подключения.

Измерение напряжения холостого хода каждой последовательности модулей ФЭ системы необходимо проводить с использованием соответствующего испытательного оборудования до включения выключателей, а также до установки устройств защиты от сверхтока (при наличии).

Значения измеренных величин следует сравнить с ожидаемыми значениями (в пределах 5 %) одним из следующих способов:

- Сравнить с ожидаемым значением, полученным из таблицы данных модуля или из подробной фотоэлектрической модели, которая учитывает тип и количество модулей, а также температуру ячейки модуля;

- Измерить Voc на одном модуле, затем использовать это значение для вычисления ожидаемого значения для последовательности (наиболее подходит при стабильных условиях освещенности);

- Для систем с несколькими идентичными последовательностями и при стабильных условиях освещенности можно сравнивать напряжения между последовательностями;

- Для систем с несколькими идентичными последовательностями и при нестабильных условиях освещенности, напряжения между последовательностями можно сравнивать с помощью нескольких измерителей с одним измерителем на эталонной последовательности.

Испытание тока короткого замыкания в последовательности модулей ФЭ системы

6.5.1 Общие положения

Подобно измерению напряжения холостого хода цель измерения тока короткого замыкания в последовательности модулей заключается в верификации того, что в электропроводке ФЭ системы отсутствуют крупные неисправности. Данные испытания не служат средством установления степени работоспособности модуля или ФЭ системы. Возможны два метода, и оба предоставят информацию о работоспособности последовательно соединенных модулей.

Где возможно, предпочтительно испытание на короткое замыкание, поскольку оно исключает любое влияние со стороны инверторов.

Примечание – Проверка кривой ВАХ также не зависит от инвертора и является хорошим альтернативным средством для выполнения данного испытания (см. 7.2).

6.5.2 Испытание на короткое замыкание последовательно соединенных модулей

6.5.2.1 Общие положения

6.5.2.1.1 Обзор

Испытание на короткое замыкание каждой цепи последовательно соединенных модулей необходимо проводить с использованием соответствующего испытательного оборудования.

Короткое замыкание или размыкание токов в последовательно соединенных модулях несет потенциальную опасность, поэтому следует пользоваться соответствующим методом испытаний, таким, как описано в 6.5.2.2.

Как правило, измеренное значение должно находиться в пределах (± 10) % от ожидаемого значения. Если разница составляет более 10 %, может использоваться визуальная оценка условий солнечного света для проверки достоверности текущих показаний; последовательностей также должна быть исследована на наличие любых очевидных проблем, таких как затенение, повреждение или дефекты установки.

Примечание – Использование измерителя освещенности или визуальной оценки условий солнечного света включено сюда исключительно как средство определения того, находится ли измеренный ток в ожидаемом диапазоне. Как отмечено в 6.5.1, испытание на ток короткого замыкания предназначено для обнаружения неисправностей, а не для определения характеристик системы. Измерения рабочих характеристик системы считаются частью режима испытаний Категории 2 и лучше всего достигаются путем проведения испытания кривой ВАХ.

6.5.2.1.2 Сравнение с расчетным значением

Ожидаемое значение можно получить из кривых мощности производителя модуля (выбрав соответствующую кривую для условий облучения во время испытания); или рассчитывается на основе данных производителя (нормируя ток при 1000 Вт/м² на измеренную энергетическую освещенность – см. также IEC 60891:2009).

Измеренное значение должно находиться в пределах (± 10) % от расчетного значения.

6.5.2.1.3 Сравнение с соседней последовательностью

Для систем с несколькими идентичными последовательностями (последовательности с одинаковым количеством и типом модулей) измерения токов в отдельных последовательностях можно сравнивать между собой.

При стабильных условиях освещенности токи в идентичных последовательностях должны быть одинаковыми (в пределах (± 10) % от среднего тока последовательности).

Для нестабильной освещенности, когда уровни освещенности быстро меняются из-за облаков и т.д., возможно, что отклонения между ожидаемыми уровнями и между цепочками будут отличаться более чем на 10 %. В таких условиях могут быть приняты следующие методы:

- Испытание может быть отложено. Когда условия освещенности стабильны, может быть проведено либо испытание на ток короткого замыкания на колоннах снова, либо, в качестве альтернативы, эксплуатационные испытания согласно 6.5.3.

- Испытания могут проводиться с использованием нескольких счетчиков, с одним счетчиком на эталонной последовательности. Два показания будут сняты одновременно, и ожидается, что они будут в пределах (± 10) % друг от друга.

6.5.2.2 Метод испытаний короткого замыкания

Следует убедиться, что все цепи последовательно соединенных модулей изолированы друг от друга, а все выключатели и размыкатели разомкнуты.

Испытуемая цепь последовательно соединенных модулей должна быть временно подвергнута испытанию коротким замыканием. Это может быть достигнуто следующими способами:

- использование испытательного прибора с функцией измерения тока короткого замыкания (например, специализированного фотоэлектрического тестера);

- кабель с током короткого замыкания временно подключен к выключателю нагрузки, уже имеющемуся в последовательно соединенных модулях схемы;

- испытание «переключательного блока короткого замыкания» - в схему может быть временно установлено соответствующее устройство сброса нагрузки для создания отключаемого короткого замыкания.

Испытательный прибор должен иметь характеристики, превышающие потенциальный ток короткого замыкания и напряжение холостого хода. В обоих случаях выключатель и проводка для короткого замыкания должны быть рассчитаны на большие значения, чем у тока короткого замыкания и напряжения холостого хода.

Затем ток короткого замыкания может быть измерен либо с помощью амперметра с токоизмерительными клещами, либо встроенным амперметром.

Затем ток короткого замыкания должен быть прерван с помощью устройства переключения отключения нагрузки, а ток должен быть равен нулю перед изменением любых других соединений.

Примечание – Переключательный блок короткого замыкания - одно из средств испытательного оборудования, которое может быть использовано для обоих испытаний на короткое замыкание, а также для испытания на сопротивление изоляции ФЭ системы (см. 6.7)

6.5.3 Эксплуатационные испытания ФЭ последовательности

Когда система включена и находится в рабочем режиме (отслеживание точки максимальной мощности инверторов), необходимо измерить ток от каждой фотоэлектрической цепочки или HSA. Это делается с помощью подходящего амперметра с токоизмерительными клещами, размещенного вокруг струнного кабеля, или с помощью амперметров/трансформаторов тока, встроенных в коробки объединителя последовательностей или инверторы производителя.

Измеренные значения следует сравнивать либо со значениями из соседней идентичной последовательности согласно 6.5.2.1.3, либо со значениями рассчитанного ожидаемого значения согласно 6.5.2.1.2. Для нестабильных условий освещенности могут быть приняты следующие методы:

- Испвтание может быть отложено;

- Испытания могут проводиться с использованием нескольких счетчиков, с одним счетчиком на контрольной последовательности;

- Показания измерителя освещенности могут использоваться для корректировки текущих показаний;

- Может использоваться специализированный измеритель PV (с измерением энергетической освещенности);

- Может быть проведено испытание кривой ВАХ.

Прмечание – Испвтание кривой ВАХ описано в 7.2.

Испытания функциональности

Для испытаний функциональности необходимо, чтобы:

- коммутационная аппаратура и другое контрольное оборудование были проверены для обеспечения корректной работы, правильного монтажа и подключения;

- все инверторы, представляющие собой часть ФЭ системы, испытаны для обеспечения корректной работы.

Испытания функциональности, требующие наличия источника переменного тока (например, испытания инвертора), должны проводиться только после проверки стороны переменного тока системы.

Испытание сопротивления изоляции ФЭ системы в схемах постоянного тока

6.7.1 Общие положения

Постоянные токи ФЭ системы существуют в светлое время дня и, в отличие от обычного переменного тока, не могут быть отключены до начала испытаний.

Выполнение этого испытания связано с потенциальным риском поражения током, поэтому важно полностью изучить этот метод перед началом любой работы. Рекомендуется выполнять следующие основные меры предосторожности:

- ограничить доступ в рабочую зону;

- не притрагиваться ни к каким металлическим поверхностям любой частью тела во время проверки изоляции и принять меры, чтобы предотвратить это со стороны любых других людей;

- не касаться входов и выходов модуля, в том числе пластинчатых, любой частью тела во время проверки изоляции и принять меры, чтобы предотвратить это со стороны любых других лиц;

- при подаче питания на устройство во время испытания изоляции в области проведения испытания возникает напряжение. Оборудование должно иметь функцию автоматического отключения;

- во время испытания следует пользоваться персональным защитным оборудованием и носить защитную одежду.

Для некоторых случаев монтажа, например для больших ФЭ систем или там, где изоляция может быть нарушена во время монтажа, или там, где возможен производственный брак, или там, где результаты испытания в сухих условиях сомнительны, правильнее провести испытание изоляции в условиях влажности.

Если устройства защиты SPD или другое оборудование могут повлиять на проверочное испытание или быть повреждены, такое оборудование должно быть временно отключено перед проведением испытания сопротивления изоляции.

6.7.2 Методы испытаний на сопротивление изоляции ФЭ системы

Испытание должно быть повторено как минимум для каждой ФЭ системы. При необходимости могут быть испытаны отдельные цепи последовательно соединенных модулей. Возможны два метода испытаний:

Метод испытаний 1 – испытание между «минусом» ФЭ системы и землей, затем испытание между «плюсом» ФЭ системы и землей;

Метод испытаний 2 – испытание между землей и накоротко замкнутыми «плюсом» и «минусом» ФЭ системы.

Там, где корпус заземлен, подключение к заземлению допускается производить через любой подходящий контакт или через корпус ФЭ системы (там, где используется корпус ФЭ системы, следует обеспечить надежный контакт и убедиться в целостности контура всего металлического корпуса).

Для ФЭ систем, где корпус не заземлен (например, где имеется установка класса II), специалист по вводу в эксплуатацию может выбрать проведение двух испытаний:

- между кабелями ФЭ системы и землей и дополнительное испытание;

- между кабелями ФЭ системы и корпусом.

Для ФЭ систем, которые не имеют доступных токопроводящих частей (например, ФЭ солнечные панели для крыши), испытание следует проводить между кабелями ФЭ системы и заземлением здания.

Там, где выбран метод испытаний 2, для минимизации риска от вольтовой дуги, кабели ФЭ системы с «плюсом» и «минусом» должны быть замкнуты накоротко с соблюдением техники безопасности. Как правило, это достигается путем использования соответствующего переключательного блока короткого замыкания. Такое устройство состоит из настроенного выключателя нагрузки постоянного тока, который может безопасно замыкать накоротко и размыкать контур – после того, как кабели ФЭ системы надежно подключены к устройству.

Метод испытаний должен быть рассчитан таким образом, чтобы значение пикового напряжения не превышало номинальных значений параметров модуля и кабеля.

6.7.3 Методы испытаний сопротивления изоляции ФЭ системы

6.7.3.1 Общие положения

Перед проведением испытаний необходимо:

- ограничить доступ посторонних лиц;

- отключить ФЭ систему от инвертора (как правило, с помощью разъединителя ФЭ системы);

- отключить любые компоненты оборудования, которые могут оказать влияние на измерение параметров изоляции (т.е. защиту от перенапряжения) в коммутационных коробках.

Там, где в соответствии с методом испытаний 2 используется переключательный блок короткого замыкания, кабели ФЭ системы должны быть безопасно подключены к закорачивающему устройству до того, как будет включен выключатель короткого замыкания.

Устройство для испытания сопротивления изоляции должно быть подключено между землей и кабелем (кабелями) ФЭ системы в соответствии с выбранным методом испытаний. Перед проведением испытаний должна быть обеспечена безопасность тестовых проводов.

Необходимо следовать инструкциям устройства для испытания сопротивления изоляции с целью обеспечить тестовое напряжение в соответствии с таблицей 1 и показаниями в мега Омах (МОм). Должно быть обеспечено отключение питания ФЭ системы перед отсоединением тестовых проводов или касанием любых токопроводящих частей.

6.7.3.2 Сопротивление изоляции. Фотоэлектрические системы до 10 кВт

Для фотоэлектрических батарей мощностью до 10 кВт сопротивление изоляции следует измерять при испытательном напряжении, указанном в таблице 2. Результат считается удовлетворительным, если сопротивление изоляции каждой цепи не меньше соответствующего значения, указанного в таблице 2.

Таблица 2 – Минимальные значения сопротивления изоляции.  Фотоэлектрические системы до 10 кВт

| Напряжение ФЭ системы (1,25 Voc (стандартные условия испытаний), В | Испытательное напряжение, В | Минимальное сопротивление изоляции, МОм |
| --- | --- | --- |
| < 120 | 250 | 0,5 |
| 120 до 150 | 500 | 1,0 |
| 500 до 1000 | 1000 | 1,0 |
| > 1000 | 1500 | 1,0 |

6.7.3.2 Сопротивление изоляции. Фотоэлектрические системы менее 10 кВт

Для фотоэлектрических батарей мощностью более 10 кВт необходимо следовать одному из следующих двух методов испытаний.

Метод А

Выполнить проверку сопротивления изоляции:

- отдельные последовательности; или

- комбинированные последовательности.

Сопротивление изоляции следует измерять испытательным напряжением, указанным в таблице 2. Результат считается удовлетворительным, если сопротивление изоляции не меньше соответствующего значения, указанного в таблице 2.

Метод B

Метод B является альтернативой, позволяющей тестировать всю систему (или подсистему). Системы (или подсистемы) могут соответствовать требованиям таблицы 2; следовательно, метод B обеспечивает сокращение (испытание всей системы с самого начала). Если испытание не удалось с использованием метода B, то испытание подразделов следует выполнить с помощью метода A.

Сопротивление изоляции следует измерять испытательным напряжением, указанным в таблице 2. Результат считается удовлетворительным, если сопротивление изоляции не меньше соответствующего значения, указанного в таблице 2.

Если результат измерения падает ниже соответствующего значения, указанного в таблице 2, систему следует повторно испытать использованием меньшего количества цепей в испытательной цепи.

- Процедуры испытания. Категория 2

Общие положения

Испытания категории 2 могут быть реализованы на всех частях системы или только на выборочных участках.

Примечание – Относительно часто, особенно для больших систем, некоторые тесты Категории 2 выполняются на выбранном образце системы (фиксированный процент последовательностей/модулей). Такой выборочный подход и процент системы, подлежащей тестированию, согласовываются с заказчиком до ввода в эксплуатацию.

Измерение последовательности ВАХ

7.2.1 Общие положения

Испытания последовательности ВАХ может предоставить следующую информацию:

- Измерения напряжения холостого хода (Voc) и тока короткого замыкания (Isc);

- Измерения максимального напряжения питания (Vmpp), тока (Impp) и максимальной мощности (Pmax);

- Измерение производительности системы;

- Измерение коэффициента заполнения модуля/системы;

- Выявление дефектов модуля/системы или проблем с затенением.

Перед проведением испытания кривой ВАХ необходимо проверить устройство для проверки кривой ВА, чтобы убедиться, что оно соответствует номинальным значениям напряжения и тока в проверяемой цепи.

7.2.2 Измерение кривой ВАХ Voc и Isc

Испытание кривой ВАХ является приемлемым альтернативным методом для определения напряжения холостого хода (Voc) и тока короткого замыкания (Isc). Если выполняется испытание кривой ВАХ, отдельные тесты Voc и Isc не требуются – при условии, что испытание кривой ВАХ выполняется на соответствующем этапе в последовательности испытаний Категории 1.

Испытуемая последовательность или HSA должна быть изолирована и подключена к устройству для проверки кривой ВАХ. Если целью испытания кривой ВАХ является исключительно получение значений Voc и Isc, то нет необходимости измерять энергетическую освещенность (или температуру ячейки).

7.2.3 Измерение кривой ВАХ. Проверка рабочих характеристик системы

При подходящих условиях освещенности испытание кривой ВАХ позволяет измерить соответствие характеристик фотоэлектрической матрицы номинальным характеристикам (на паспортной табличке).

Измерения характеристик фотоэлектрической последовательности или HSA и системы должны выполняться в условиях стабильной освещенности не менее 400 Вт/м2, измеренной в плоскости массива.

Примечания

1 Неудовлетворительные результаты можно ожидать, если измерения проводятся при низкой освещенности или при слишком большом угле падения. Для оценки производительности фотоэлектрической системы см. IEC TS 61724-2:2016.

2 На максимальный ток и напряжение ФЭ последовательности или HSA напрямую влияют энергетическая освещенность и температура, а также косвенно – любые изменения формы кривой ВАХ. Форма кривой ВАХ немного меняется в зависимости от освещенности, а ниже критического уровня освещенности форма кривой резко меняется. Детали изменения зависят от фотоэлектрической технологии и степени ухудшения характеристик модуля с течением времени. Изменения формы кривой могут вызвать ошибки в оценке производительности системы, независимо от метода, используемого для характеристики последовательности (отслеживание кривой ВАХ или отдельные измерения тока и напряжения).

Процедура проведения испытания кривой ВАХ следующая:

- Убедиться, что система выключена и нет тока;

- Испытываемые цепи должны быть изолированы и подключены к устройству для проверки кривой ВАХ;

- Прибор для испытаний должен быть запрограммирован с учетом характеристик, типа и количества испытываемых модулей;

- Измеритель освещенности, связанный с тестером ВАХ, должен быть установлен таким образом, чтобы он совпадал с плоскостью системы, и должен быть проверен, чтобы убедиться, что он не подвергается воздействию какой-либо локализованной тени или отраженного света (альбедо). Если используется эталонное устройство ячейки, это должно быть проверено, чтобы убедиться, что оно соответствует той же технологии ячеек, что и тестируемая система, или соответствующим образом скорректировано с учетом разницы в технологиях;

- Если в тестере ВАХ используется датчик температуры ячейки, он должен плотно прилегать к задней части модуля и в центре ячейки по направлению к центру модуля. Если температурные поправки рассчитываются устройством для испытания кривой ВАХ, должна быть проведена проверка, чтобы убедиться, что в устройство вводятся правильные характеристики модуля и что значение последовательности Voc находится в ожидаемом диапазоне;

Примечание – Проверка Voc выполняется, чтобы убедиться, что в цепи не пропущен модуль и, насколько это возможно, нет закороченных шунтированных диодов. Любое из этих условий может вызвать ошибку при вычислении температуры по измеренному Voc.

- Перед началом испытания необходимо проверить уровни освещенности, чтобы убедиться, что они превышают 400 Вт/м2 в плоскости решетки.

По завершении испытания измеренное максимальное значение мощности следует сравнить с номинальным значением (на паспортной табличке) проверяемой системы. Измеренное значение должно находиться в пределах заявленного допуска по мощности для тестируемых модулей (вместе с допуском на точность оборудования для испытания кривой ВАХ).

7.2.4 Измерение кривой ВАХ. Идентификация дефектов модуля/системы или проблем с затенением

Форма кривой ВАХ может предоставить ценную информацию об испытуемой системы. Могут быть выявлены следующие дефекты:

- Поврежденные ячейки/модули;

- Короткое замыкание шунтированных диодов;

- Локальное затенение;

- Несоответствие модулей;

- Наличие шунтирующего сопротивления в ячейках/модулях/системах;

- Чрезмерное последовательное сопротивление.

Если целью измерения кривой ВАХ является проверка отсутствия ступенек или выемок типа, вызванного эффектами рассогласования, измерение может проводиться при более низкой освещенности и больших углах падения, чем требуется для проверки характеристик.

Для большинства испытаний формы значения энергетической освещенности должны быть более 100 Вт/м2. Полезные данные могут быть получены и при более низких уровнях освещенности. Если дефекты формы обнаруживаются при уровне освещенности менее              100 Вт/м2, хотя это может потребовать исследования потенциальной неисправности, испытание также следует повторить при наличии значений более 100 Вт/м2.

При записи кривой ВАХ необходимо изучить ее форму на предмет любых отклонений от прогнозируемой кривой. Отклонения кривых ВАХ требуют особого внимания, поскольку они могут сигнализировать о не обнаруженных иным образом значительных неисправностях в массиве фотоэлектрических модулей. Информация об интерпретации отклонений от кривой ВАХ содержится в приложении D.

Для систем с несколькими идентичными последовательностями и стабильными условиями освещенности кривые отдельных последовательностей должны сравниваться (накладываться). Кривые должны быть одинаковыми (в пределах 10 % между максимальным и минимальным значениями для стабильных условий освещенности и температуры).

Примечание – Точность измерительного оборудования, вариации условий испытаний и допуск по мощности модуля важны при оценке отклонений.

Если условия освещенности нестабильны, визуальному сравнению может помочь преобразование кривых в общие значения освещенности и температуры (например, в стандартные условия испытаний, STC) перед наложением.

Процедура проверки камеры PV массива

7.3.1 Общие положения

Цель проверки с помощью инфракрасной (ИК) камеры – выявить необычные температурные колебания в работающих фотоэлектрических модулях в полевых условиях. Такие колебания температуры могут указывать на проблемы в модулях и/или массиве, такие как ячейки с обратным смещением, отказ шунтирующего диода, нарушение пайки, плохие соединения и другие условия, которые приводят к локализованной работе при высокой температуре.

Примечания

1 ИК-испытание не только является частью процесса первоначальной или периодической проверки, но также может использоваться для выявления предполагаемых проблем в модуле, строке или системе.

2 См. IEC TS 62446-3:2017.

7.3.2 Процедура ИК-испытания

Для проверки с помощью ИК-камеры система должна находиться в нормальном рабочем режиме (отслеживание точки максимальной мощности инвертора). Освещенность в плоскости решетки должна быть более 400 Вт/м2, а условия неба должны быть стабильными. В идеале освещенность должна быть относительно постоянной и быть более 600 Вт/м2 в плоскости системы, чтобы гарантировать, что ток будет достаточным, чтобы вызвать заметную разницу температур.

В зависимости от конструкции модуля и конфигурации монтажа определить, на какой стороне модуля получается наиболее различимое тепловое изображение (процедуру, возможно, придется повторить для каждой стороны).

Просканировать каждый модуль в рассматриваемой системе или подсистеме, обращая особое внимание на шунтирующие диоды, распределительные коробки, электрические соединения или любые специально идентифицированные проблемы с системами, которые проявляют заметную разницу температур по сравнению с его непосредственным окружением.

При сканировании спереди системы камера и оператор не должны отбрасывать тени на исследуемую область.

Примечание – Если смотреть на матрицу сзади, это сводит к минимуму помехи от света, отраженного от стекла модуля, но при просмотре спереди получаются легко различимые изображения из-за теплопроводности стекла.

7.3.3 Интерпретация результатов ИК-испытания

7.3.3.1 Общие положения

7.3.3.2–7.3.3.5 описывают типичные проблемы, которые могут быть выявлены во время ИК-испытания.

7.3.3.2 Результаты ИК-испытания. Общие положения

Данное испытание в первую очередь направлено на поиск аномальных колебаний температуры в системе. Нормальные колебания температуры из-за точек крепления, наклеек и других предметов следует идентифицировать только во избежание регистрации этих нормальных колебаний температуры.

Ежедневно средняя температура ФЭ системы будет довольно сильно меняться, поэтому абсолютный температурный стандарт для выявления аномалий не особенно полезен. Разница температур между горячей точкой и нормально работающей решеткой является наиболее важной. Следует отметить, что температура системы является функцией освещенности, скорости ветра и температуры окружающей среды, которые значительно меняются в течение светлого времени суток.

Задокументировать области с экстремальными температурами, четко обозначив их местоположение на самих подозрительных компонентах или на чертежах компоновки систем/последовательностей. Исследовать каждую тепловую аномалию, чтобы определить, в чем может быть причина(ы). Для расследования использовать визуальную проверку и электрические испытания (на уровне последовательности и модуля). В некоторых случаях ВАХ одного или нескольких модулей с тепловой аномалией по сравнению с ВАХ модуля без каких-либо тепловых аномалий может оказаться полезным инструментом.

С помощью широкоугольной ИК-камеры можно обнаруживать модули и последовательности, которые не генерируют или не подключены, поскольку их общая температура будет заметно отличаться от температуры соседних модулей.

В некоторых случаях повторение сканирования с разомкнутым сегментом системы может быть информативным. Подождать не менее 15 мин после разомкнутой цепи массива для теплового уравновешивания.

Строки модулей, ИК-изображение которых не меняется, могут не вырабатывать ток в условиях нагрузки.

7.3.3.3 Результаты ИК-испытания. Точки доступа модуля

Температура модуля должна быть относительно однородной, без участков со значительным перепадом температур. Следует ожидать, что модуль вокруг распределительной коробки будет более горячим, чем остальные, поскольку тепло не передается также в окружающую среду.

Для последовательностей с ФЭ модулями также нормально видеть градиент температуры на краях, этикетках, периферии и опорах.

Горячая точка в другом месте модуля указывает на электрическую проблему, возможно, на последовательное сопротивление, сопротивление шунта или несоответствие ячеек. В любом случае, исследовать производительность всех модулей, которые показывают значительные «горячие точки». Визуальная проверка может выявить признаки перегрева, например, коричневую или обесцвеченную область.

7.3.3.4 Результаты ИК-испытания. Шунтирующие диоды

Если какие-либо шунтирующие диоды являются горячими (включены), проверить систему, чтобы найти очевидные причины, такие как затенение или мусор на модуле, защищенном диодом. Если очевидной причины нет, скорее всего имеется неисправный модуль.

7.3.3.5 Результаты ИК-испытания. Кабельные соединения

Соединения в проводах между модулями не должны быть значительно горячее, чем сам провод. Если соединения более горячие, проверить, не ослабло ли соединение или нет ли коррозии.

- Процедуры испытания. Дополнтильныеиспытания

Напряжение на землю. Резистивные системы заземления

Данное испытание используется для оценки систем, в которых используется высокоомное (резистивное) соединение с землей. Конкретные процедуры испытания предоставляются производителями модулей, которым требуются системы резистивного заземления для своих модулей.

Испытание должно проводиться в соответствии с особыми требованиями производителя модуля, чтобы убедиться, что сопротивление на месте имеет правильное значение и поддерживает систему постоянного тока при приемлемых напряжениях относительно земли или в пределах допустимых диапазонов тока утечки.

Испытание шунтирующего диода

Данное испытание используется для оценки систем, в которых используется высокоомное (резистивное) соединение с землей. Конкретные процедуры испытания предоставляются производителями модулей, которым требуются системы резистивного заземления для своих модулей.

Испытание должно проводиться в соответствии с особыми требованиями производителя модуля, чтобы убедиться, что сопротивление на месте имеет правильное значение и поддерживает систему постоянного тока при приемлемых напряжениях относительно земли или в пределах допустимых диапазонов тока утечки.

Шунтирующие диоды могут выйти из строя как при открытом, так и при коротком замыкании. Данное испытание важно для установок, в которых установлены шунтирующие диоды.

Все диоды должны быть проверены, чтобы убедиться, что они правильно подключены (правильная полярность) и что нет признаков перегрева или карбонизации.

В нормальном рабочем режиме необходимо измерить напряжение на шунтирующем диоде (VBD).

- Критерий соответствия: VBD от 0,50 до 1,65 В.

Если напряжение выходит за пределы данного диапазона, необходимо дополнительно исследовать систему, чтобы определить, является ли отказ диода изолированным происшествием или результатом другой неисправности системы.

Испытание сопротивления влажной изоляции ФЭ системы

8.3.1 Общие положения

Испытание сопротивления влажной изоляции в первую очередь используется как часть поиска неисправностей.

Испытание на сопротивление влажной изоляции оценивает электрическую изоляцию ФЭ системы в условиях влажной эксплуатации. Данное испытание имитирует дождь или росу на системе и ее проводке и проверяет, что влага не попадет в активные части электрической схемы системы, где она может усилить коррозию, вызвать замыкание на землю или создать угрозу электробезопасности для персонала или оборудования.

Данное испытание эффективно для обнаружения наземных дефектов, таких как повреждение проводки, недостаточно закрепленные крышки распределительной коробки и других подобных проблем при установке. Его также можно использовать для обнаружения производственных и конструктивных недостатков, включая проколы полимерной основы, трещины в распределительных коробках, недостаточно герметичные корпуса диодов и неподходящие (предназначенные для использования в помещении) разъемы.

Испытание влажной изоляции проводится, когда результаты (номинального) испытания на сухость вызывают сомнения, или когда есть подозрения на дефекты изоляции из-за дефектов установки или изготовления.

Испытание может применяться ко всей системы или в более крупных системах к выбранным частям (к конкретным компонентам или подсекциям массива). Если испытываются только части системы, они выбираются из-за известной или предполагаемой проблемы, выявленной во время других испытаний.

В некоторых случаях может потребоваться испытание влажной изоляции на выборочной части системы.

8.3.2 Процедура испытания влажной изоляции

Процедура должна быть такой же, как и описанная в стандартном испытании изоляции, но с дополнительным начальным этапом смачивания системы.

Перед испытанием участок испытуемой системы должен быть тщательно смочен смесью воды и поверхностно-активного вещества. Смесь следует распылить на все части испытуемой системы.

Перед испытанием следует проверить область испытываемой системы, чтобы убедиться, что все части смачиваются, включая переднюю, заднюю и края модулей, а также все распределительные коробки и кабели.

Выполнение данного испытания представляет потенциальную опасность поражения электрическим током, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности, описанные для стандартного испытания изоляции. При выборе средств индивидуальной защиты, которые будут использоваться во время испытания, следует учитывать влажную среду, в которой будет проводиться испытания.

Для выполнения данного испытания рекомендуется как минимум два человека (так как влажность быстро высыхает в поле, что приводит к значительному разбросу результатов) – один человек должен провести измерение сразу после того, как второй человек завершит смачивание проблемной области и даст разрешение на испытание.

Оценка оттенка

Целью выполнения оценки оттенка является запись условий тени и горизонта, присутствующих в данный момент, чтобы обеспечить основу для будущих сравнений.

Для небольших систем отметку оттенка следует брать как можно ближе к центру массива. Для более крупных систем, для систем с несколькими подрешетками или сложным затемнением может потребоваться серия измерений оттенка.

Существует ряд средств для измерения и записи оттенка. Один из подходящих методов – записать сцену в тени на диаграмме солнечных лучей, как показано на                    рисунке 1.

Примечание – Это только пример диаграммы солнечного пути (диаграммы солнечного пути различаются в зависимости от широты участка).

Рисунок 1 – Пример диаграммы солнечного пути

Во всех случаях протокол оттенка должен содержать следующую информацию:

- Запись места, откуда была взята запись оттенка;

- Указание Юга или Севера (в зависимости от ситуации);

- Масштабировать так, чтобы отображать возвышение (высоту) любого затемненного объекта.

Примечание – Описание любых функций затенения, которые могут стать проблемой в будущем, также может быть полезным документом. К ним относятся строительные проекты, находящиеся в стадии реализации или планируемые, и любая растительность, которая может вырасти до такой степени, что будет препятствовать части массива.

- Верификационные документы

Общие положения

После завершения процедуры верификации должен быть подготовлен отчет. Данный отчет должен включать в себя следующую информацию:

- общую информацию, описывающую ФЭ систему (наименование, адрес и т.д.);

- список проверенных и испытанных контуров;

- запись результатов проверки;

- запись результатов испытаний для каждого испытанного контура;

- рекомендованный интервал до следующей верификации;

- подпись лица (лиц), осуществлявшего верификацию.

Образцы документов о верификации приведены в приложениях А-С к настоящему стандарту.

Примечание – В некоторых странах интервал между верификациями регламентируется национальным законодательством.

Начальная верификация

Верификация новой установки должна быть выполнена в соответствии с требованиями раздела 5. Отчет о начальной верификации должен включать в себя дополнительную информацию о лице (лицах), ответственном за проект, конструкцию и верификацию ФЭ системы, а также соответствующую степень его ответственности.

Отчет о начальной верификации должен включать в себя рекомендацию об интервале между периодическими проверками, который должен быть определен с учетом типа установки и оборудования, условий использования и работы, частоты и качества обслуживания, а также внешних воздействий, которым эти установки и оборудование могут быть подвергнуты.

Периодическая верификация

Периодическую верификацию существующей установки следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 5. Там, где это оправдано, должны быть приняты в расчет результаты и рекомендации предыдущих периодических верификаций.

Должен быть подготовлен отчет о периодической верификации, включающий в себя список любых неисправностей и рекомендаций по ремонту и улучшениям (например, модернизации ФЭ системы для соответствия современным стандартам).

Приложение А

(информационное)

Образец верификационного сертификата

| Образец сертификата верификации |  |  |  |  | Начальная верификация Периодическая верификация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент |  |  |  | Описание установки |  |  |  |
| Адрес установки |  |  |  | Номинальная мощность (кВт, постоянный ток) |  |  |  |
|  |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |
| Дата испытания |  |  |  | Проверенные цепи |  |  |  |
| Наименование и адрес подрядчиков |  |  |  | IEC 60364-6, справка о проверке: |  |  |  |
|  |  |  |  | IEC 60364-6, справка об испытаниях: |  |  |  |
|  |  |  |  | ФЭ система: справка о проверке: |  |  |  |
|  |  |  |  | ФЭ система: справка об испытаниях: |  |  |  |
| ПРОЕКТ, КОНСТРУКЦИЯ, ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Я/мы, будучи лицом/лицами, ответственными за проект, конструкцию, проверку и испытания данной электрической установки [что подтверждено подписью (подписями) ниже], детали которой описаны выше, применив соответствующие навыки и внимание при выполнении проектирования, конструкции, проверки и испытаний, настоящим удостоверяем, что упомянутая работа, за которую мною/нами несется ответственность, насколько мне/нам известно и представляется, в соответствии с..................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписано: |  | Следующая проверка рекомендуется не позднее, чем: |  |  |  |  |  |
| Имя (имена): |  | КОММЕНТАРИИ: |  |  |  |  |  |
| Дата: |  |  |  |  |  |  |  |
| [Пределы ответственности подписавшего (подписавших) ограничены указанной выше работой] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение B

(информационное)

Образец отчета о проверке

| Образец сертификата верификации | Начальная верификация Периодическая верификация |
| --- | --- |
| Адрес установки | Справка |
|  | Дата |
| Проверенные цепи | Инспектор |

В.1 Общие положения

Вся ФЭ система была проверена в соответствии с требованиями IEC 60364-6, приложен отчет о проверке в соответствии с требованиями IEC 60364-6.

Система постоянного тока. Общие положения

- Система постоянного тока была разработана, специфицирована и установлена в соответствии с требованиями стандартов IEC 60364 и IEC 62548:2016.

- Максимальное напряжение ФЭ системы подходит для расположения системы.

- Все компоненты системы и монтажные конструкции были выбраны и смонтированы таким образом, чтобы выдерживать ожидаемые внешние воздействия, такие как ветер, снег, температура и коррозия.

- Крепления крыши и кабельные вводы защищены от атмосферных воздействий (при наличии).

Система постоянного тока. Защита от поражения электрическим током

- Мера защиты обеспечивается сверхнизким напряжением (SELV/PELV) – да/нет.

- Защита за счет использования изоляции класса II или эквивалентной, принятой на стороне постоянного тока – да/нет.

- ФЭ последовательность и кабели системы были выбраны и смонтированы таким образом, чтобы свести к минимуму риск замыканий на землю и коротких замыканий. Достигается за счет использования кабелей с защитной и усиленной изоляцией (часто называемых «двойной изоляцией») – да/нет.

Система постоянного тока. Защита от повреждений изоляции

- Гальваническая развязка внутри инвертора или на стороне переменного тока – да/нет.

- Функциональное заземление любого провода постоянного тока – да/нет.

- Установлена система обнаружения сопротивления изоляции заземления фотоэлектрической решетки и сигнализация – в соответствии с требованиями                                     IEC 62548:2016.

- Установлена система обнаружения и аварийной сигнализации контроля остаточного тока земли ФЭ системы в соответствии с требованиями IEC 62548:2016.

Система постоянного тока. Защита от сверхтока

- Для систем без устройства защиты от перегрузки по току:

- IMOD_MAX_OCPR (максимальный номинал последовательного предохранителя модуля) больше, чем возможный обратный ток;

- кабели последовательности рассчитаны на максимальный суммарный ток короткого замыкания от параллельных колонн.

- Для систем с устройством защиты последовательности от сверхтоков:

- устройства защиты от перегрузки по току установлены и соответствуют требованиям IEC 62548:2016.

- Для систем с устройствами максимальной токовой защиты системы/подсистемы:

- устройства защиты от сверхтоков установлены и соответствуют требованиям IEC 62548:2016.

- Для систем, в которых инвертор (ы) может создавать обратную подачу постоянного тока в схемы ФЭ системы:

- любой обратный ток ниже как максимального номинала предохранителя модуля, так и номинального тока последоавтельности кабеля.

Система постоянного тока. Заземление и соединение

- Если фотоэлектрическая система включает функциональное заземление одного из проводов постоянного тока:

- функциональное заземление было определено и установлено в соответствии с требованиями IEC 62548:2016.

- Если фотоэлектрическая система имеет прямое соединение с землей на стороне постоянного тока:

- предусмотрен функциональный прерыватель замыкания на землю в соответствии с требованиями IEC 62548:2016.

- Механизмы соединения каркаса массива определены и установлены в соответствии с требованиями IEC 62548:2016.

- Где установлены провода защитного заземления и/или уравнивания потенциалов:

- они параллельны кабелям постоянного тока и связаны с ними.

Система постоянного тока.  Защита от воздействия молнии и перенапряжения

- Чтобы свести к минимуму напряжения, вызванные молнией, площадь всех петель проводки была минимальной.

- Существуют меры по защите длинных кабелей (например, экранирование или использование SPD).

- Если установлены SPD, они были установлены в соответствии с требованиями              IEC 62548:2016.

Система постоянного тока.  Выбор и монтаж электрооборудования

- Фотоэлектрические модули рассчитаны на максимально возможное напряжение системы постоянного тока.

- Все компоненты постоянного тока рассчитаны на непрерывную работу при постоянном токе и при максимально возможном постоянном напряжении и токе системы, как определено в IEC 62548:2016.

- Электропроводка была выбрана и смонтирована таким образом, чтобы выдерживать ожидаемые внешние воздействия, такие как ветер, образование льда, температура, ультрафиолетовое и солнечное излучение.

- Для последовательностей систем и подсистем фотоэлектрических модулей предусмотрены средства изоляции и отключения – в соответствии с требованиями                          IEC 62548:2016.

- Выключатель нагрузки постоянного тока устанавливается на стороне постоянного тока инвертора в соответствии с требованиями IEC 62548:2016.

- Если установлены блокирующие диоды, их номинальное обратное напряжение составляет не менее 2 × Voc (stc) фотоэлектрической цепи, в которой они установлены (см. IEC 62548:2016).

- Соединенные вместе вилки и розетки относятся к одному типу и от одного производителя и соответствуют требованиям IEC 62548:2016.

Система переменного тока

- На стороне переменного тока предусмотрены средства изоляции инвертора.

- Все устройства изоляции и переключения были подключены таким образом, что фотоэлектрическая установка подключена к стороне «нагрузки», а общественное питание – к стороне «источника».

- Рабочие параметры инвертора запрограммированы в соответствии с местными нормативами.

- Если в цепи переменного тока, питающей инвертор, установлено УЗО, тип УЗО был проверен, чтобы убедиться, что он выбран в соответствии с требованиями                              IEC 62548:2016.

Маркировка и идентификация

- Все цепи, защитные устройства, выключатели и входы-выходы имеют соответствующую маркировку в соответствии с требованиями IEC 60364 и IEC 62548:2016.

- Все соединительные кабельные муфты переменного тока (ФЭ генераторы и щитки ФЭ системы) маркированы предупреждающими знаками, показывающими, что токопроводящие части внутри питаются от ФЭ системы и могут оставаться под напряжением после отключения от фотоэлектрического инвертора и других источников питания.

- Главные разъединители переменного тока четко промаркированы.

- В местах соединений размещены предупредительные знаки о двойном питании.

- На месте установки ФЭ системы размещена линейная монтажная схема.

- Подробная информация об установщике отображается на сайте.

- Процедуры выключения отображаются на сайте.

.

Приложение С

(информационное)

Образец отчета об испытаниях ФЭ системы

| Отчет об испытаниях ФЭ системы |  |  |  | Начальная верификация Периодическая верификация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес установки |  |  |  | Ссылка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |
| Описание работ, произведенных при испытании |  |  |  | Инспектор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приборы для испытаний |  |  |  |  |
| Последовательно соединенные модули |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | n |
| ФЭ система | Модуль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры ФЭ системы (в соответствии со спецификацией) | VОС СУИ (стандартные условия испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISС СУИ (стандартные условия испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство, защищающее последовательно соединенные модули от сверхтоков | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение, А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение при постоянном токе, В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емкость, кА |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводка | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фаза, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Земля, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание последовательно соединенных модулей | VОС, В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISС, A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергетическая освещенность |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание полярности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции ФЭ системы | Тестовое напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «плюс» – земля, МОм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «минус»– земля, МОм |  |  |  |  |  |  |  |
| Целостность заземления (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор последовательности | Значение, А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение, В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональная проверка |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвертор | Производитель/модель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Серийный номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционирует правильно |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение D

(информационное)

Интерпретация форм кривой ВАХ

D.1 Общие положения

Нормальная кривая ВАХ имеет плавную форму с тремя отдельными частями:

- «горизонтальная нога» (слегка наклоненная вниз);

- «нога вниз» (приближение к вертикали);

- изгиб или «колено» кривой между этими двумя областями.

В нормальной кривой эти три части гладкие и непрерывные. Наклоны и форма колена зависят от технологии и производства клеток. Кристаллические кремниевые ячейки имеют более острые изгибы; тонкопленочные модули обычно имеют более округлые плавные изгибы.

На форму кривой ВАХ может влиять ряд факторов. На рисунке D.1 показаны основные типы отклонений, которые могут иметь место. Эти вариации формы могут присутствовать по отдельности или в комбинации.

Примечание – Цифры от 1 до 6 указывают на изменения формы кривой, описанные в D.2 - D.7.

Рисунок D.1 – Формы кривой ВАХ

Ожидаются небольшие отклонения между измеренными и прогнозируемыми кривыми ВАХ, учитывая обычные неопределенности, связанные с измерением энергетической освещенности, температуры и напряжения. Небольшие различия между фотоэлектрическими модулями, даже одного производителя и модели, также будут иметь значение. Затенение и загрязнения также повлияют на форму кривой.

Когда наблюдаются отклонения, сначала следует проверить, что различие в форме между измеренной кривой и прогнозируемой кривой не вызвано ошибками измерения, проблемами настройки прибора или неверно введенными данными модуля/строки.

D.2 Вариант 1. Ступеньки или выемки на кривой

Шаги или выемки на кривой ВАХ указывают на несоответствие между различными областями системы или тестируемого модуля. Отклонение кривой указывает на то, что срабатывают шунтирующие диоды, и некоторый ток обходится вокруг внутренней последовательности ячеек, защищенной диодом (последовательность не может пропускать тот же ток, что и другие последовательности). Это может быть связано с рядом факторов, включая следующие:

- Система или модуль частично закрашены.

- Система или модуль частично загрязнены или закрыты каким-либо другим образом (снег и т. д.).

- Поврежденный фотоэлемент/модуль.

- Короткое замыкание шунтирующего диода.

Примечание – Частичное затемнение даже одной ячейки в модуле может привести к включению соответствующего шунтирующего диода и появлению выемки на кривой.

D.3 Вариант 2. Низкий ток

Ряд факторов может быть причиной отклонения между ожидаемым и измеренным током. Они кратко изложены ниже.

Причины системы:

- Равномерное загрязнение.

- Полоса абажура (модули в портретной ориентации).

- Грязевая заслонка (модули в портретной ориентации).

- ФЭ модули вышли из строя.

Примечание – Эффекты затемнения полосы и засорения от грязи имеют эффект, аналогичный равномерному загрязнению, поскольку они снижают ток всех групп ячеек примерно на одинаковую величину.

Причины моделирования:

- Данные фотоэлектрического модуля введены неверно.

- Неправильно введено количество параллельных строк.

Причины измерения:

- Проблема калибровки или измерения датчика освещенности.

- Датчик освещенности не установлен в плоскости решетки.

- Энергия изменялась между измерениями энергетической освещенности и кривой ВАХ.

- Эффекты альбедо приводят к тому, что датчик освещенности регистрирует чрезмерно высокую освещенность.

- Слишком низкая освещенность или солнце слишком близко к горизонту.

Примечание – Хотя изменение, показанное на приведенной выше диаграмме, представляет собой ток ниже ожидаемого, также можно обнаружить, что измеренное значение выше, чем предсказывается ВАХ кривой модели.

D.4 Вариант 3. Низкое напряжение

Возможные причины изменения напряжения включают следующее.

Причины массива:

- Проводящие или закороченные шунтирующие диоды.

- Неправильное количество модулей в строке PV.

- Возможное индуцированное ухудшение (PID).

- Значительное и равномерное затенение всей ячейки/модуля/последовательности.

Причины моделирования:

- Данные фотоэлектрического модуля введены неверно.

- Неправильно введено количество модулей в последовательности.

Причины измерения:

- Температура фотоэлемента отличается от измеренного значения.

Поскольку температура элемента влияет на напряжение от фотоэлектрического модуля, несоответствие между фактической температурой элемента и температурой, измеренной (или предполагаемой) измерителем кривой ВАХ, вызовет этот дефект формы. В таких случаях перед продолжением следует инициировать проверку метода измерения температуры ячейки (например, проверить, что датчик температуры все еще прикреплен к модулю).

Группа последовательностей будет демонстрировать несколько разные величины отклонения по сравнению с предсказаниями ФЭ модели. Этого следовало ожидать, учитывая, что температура обычно измеряется в одном модуле, а температурный профиль массива неоднороден и изменяется со временем. Однако, если одна последовательность показывает значительно большее отклонение, чем другие, это проблема, особенно если отклонение соответствует модулю Voc/N, где модули имеют N шунтирующих диодов.

Примечание – Хотя изменение, показанное на приведенной выше диаграмме, представляет собой напряжение ниже ожидаемого, также можно обнаружить, что измеренное значение выше, чем прогнозируется ВАХ кривой модели.

D.5 Вариант 4. Круглое колено

Округление колена кривой ВАХ может быть проявлением процесса старения. Прежде чем сделать вывод, что это так, проверить наклон горизонтального и вертикального отрезков ВАХ. Если они изменились, это может произвести визуально похожий эффект в форме колена.

D.6 Вариант 5. Более пологий уклон на вертикальном участке

На наклон последней части кривой ВА между точкой максимальной мощности (Vmpp) и Voc влияет последовательное сопротивление тестируемой цепи. Повышенное сопротивление уменьшит крутизну наклона на этом участке кривой.

Возможные причины повышенного последовательного сопротивления включают:

- Повреждение или неисправность фотоэлектрической проводки (или кабели недостаточного размера).

- Неисправности в соединениях модуля или системы (плохие соединения).

- Повышенное последовательное сопротивление модуля.

При испытании системы с длинными кабелями сопротивление этих кабелей будет влиять на форму кривой и может влиять на кривую, как описано здесь. Если это подозревается, либо модель может быть скорректирована с учетом этих кабелей; или испытание можно повторить ближе к системе (минуя длинные кабели).

Если эта ошибка наблюдается на кривой, особое внимание следует уделять качеству проводки и соединений в солнечной цепи. Эта ошибка может указывать на серьезную неисправность проводки или последующее повреждение, или коррозию, влияющую на схему системы.

Повышенное последовательное сопротивление модуля может быть вызвано неисправностями высокого сопротивления в межсоединениях ячеек или в распределительной коробке модуля – из-за ухудшения характеристик, коррозии или производственной ошибки.

ИК-сканирование, описанное в испытательной последовательности Категории 2, может быть полезным инструментом для выявления повреждений с высоким сопротивлением.

D.7 Вариант 6. Более крутой наклон на горизонтальном участке

Вариация наклона верхней части кривой ВАХ, вероятно, связана с:

- Шунтирующие тракты в фотоэлементах.

- Несоответствие модуля Isc.

- Конический оттенок или загрязнения (например, грязевые завалы).

Шунтирующий ток – это любой ток, который идет в обход солнечного элемента –  обычно из-за локальных дефектов в элементах или их межсоединениях. Шунтирующие токи могут привести к локализованным горячим точкам, которые также можно определить с помощью ИК-тестирования.

Различия в Isc между модулями в цепочке могут быть связаны с производственными несоответствиями. Если несоответствие невелико и случайно распределено по струне, ступеньки или выемки могут отсутствовать.

В то время как более значительное затенение вызовет ступеньки или выемки на кривой ВАХ, незначительное затенение на некоторых модулях в строке или некоторых конических узорах оттенков может вызвать этот эффект.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в таблице В.А.1 и В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60364-6:2016 Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification (Низковольтные электроустановки. Часть 6. Испытания). | IDT | СТ РК IEC 60364-6-2019 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания |
| IEC 60891:2009 Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics (Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики). | IDT | СТ РК IEC 60891-2015 Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики |
| IEC 62548:2016 Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements (Батареи фотоэлектрические. Требования к проектированию). | IDT | СТ РК IEC 62548–* Батареи фотоэлектрические. Требования к проектированию. |
| IEC 61730-1:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for Construction (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 1. Требования к конструкции) | IDT | СТ РК IEC 61730-1–* Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 1. Требования к конструкции |
| IEC 61730-2:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 2: Requirements for testing (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний) | IDT | СТ РК IEC 61730-2–* Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний |
| IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 1: General requirements (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования). | IDT | ГОСТ IEC 61010-1-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61557-10:2013 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring and monitoring of protective measures (Сети электрические распределительные низковольтные до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Безопасность. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 10. Ком испытания измерения или контроля средств защиты) | IEC 61557-10:2010 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring and monitoring of protective measures (Сети электрические распределительные низковольтные до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Безопасность. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 10. Ком испытания измерения или контроля средств защиты) | IDT | СТ РК IEC 61557-10-2013 Сети электрические распределительные низковольтные до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Безопасность. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 10. Ком испытания измерения или контроля средств защиты |

Окончание таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 61557-10:2013 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring and monitoring of protective measures (Сети электрические распределительные низковольтные до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Безопасность. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 10. Ком испытания измерения или контроля средств защиты) | IEC 61557-10:2010 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. and 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring and monitoring of protective measures (Сети электрические распределительные низковольтные до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Безопасность. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 10. Ком испытания измерения или контроля средств защиты) | IDT | СТ РК IEC 61557-10-2013 Сети электрические распределительные низковольтные до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Безопасность. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 10. Ком испытания измерения или контроля средств защиты |

УДК 697.329:006.354                                                                            МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: фотоэлектрические системы, общие сети электроснабжения, минимальная программа приемосдаточных испытаний, критерии приемки, документы, верификация безопасного монтажа и корректной работы системы

УДК 697.329:006.354                                                                            МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: фотоэлектрические системы, общие сети электроснабжения, минимальная программа приемосдаточных испытаний, критерии приемки, документы, верификация безопасного монтажа и корректной работы системы

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ерсiнова |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ибраева |