Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Батареи фотоэлектрические

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

СТ РК IEC 62548–202_

(IEC 62548:2016 Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62548:2016  Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements (Батареи фотоэлектрические. Требования к проектированию)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения, символы и сокращения	4

3.1	Термины, определения и сокращения	4

3.2	Сокращения	11

4	Соответсвие со стандартом IEC 60364 (все части)	11

5	Конфигурация фотоэлектрической батареи в фотоэлектрической системе	11

5.1	Основные положения	11

5.2	Механические аспекты проектирования	22

6	Требования безопасности	24

6.1	Основные положения	24

6.2	Защита от поражения электрическим током	25

6.3	Защита от влияния рабочих температур	25

6.4	Защита от повреждений изоляции	26

6.5	Защита от сверхтоков	31

6.6	Защита от воздействия молнии и перенапряжения	35

7	Подбор и монтаж электрооборудование	37

7.1	Основные положения	37

7.2	Максимальное напряжение фотоэлектрической батареи	37

7.3	Требования к компонентам	38

7.4	Требования по размещению и монтажу	47

8	Приемка	57

9	Эксплуатация и техническое обслуживание	57

10	Маркировка и документация	57

10.1	Маркировка оборудования	57

10.2	Требования к знакам	57

10.3	Обозначение фотоэлектрических батарей	58

10.4	Маркировка соединительных коробок фотоэлектрических батарей или фотоэлектрических цепочек	58

10.5	Маркировка устройств отключения	58

10.6	Документация	58

Приложение А (информационное) Примеры знаков	59

Приложение B (информационное) Примеры функционального заземления фотоэлектрических батарей	60

Приложение C (информационное) Блокирующий диод	62

Приложение D (информационное) Обнаружение и защита от электрической  дуги в фотоэлектрических батареях	67

Приложение E (информационное) Предельные значения напряжения	69

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)	70

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Батареи фотоэлектрические

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию фотоэлектрических батарей, включая монтаж батарей постоянного тока, устройств защиты от сбоев питания, положения по отключению и заземлению. Область применения включает все части фотоэлектрической батареи, исключая устройства накопления энергии, оборудование для преобразования энергии или нагрузки. Исключением является то, что положения, касающиеся оборудования для преобразования энергии, учитываются только в тех случаях, когда речь идет о проблемах безопасности постоянного тока. В стандарт включены требования к небольшим блокам преобразователей постоянного тока, предназначенных для подключения к фотоэлектрическим модулям.

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к безопасности, обусловленные свойствами фотоэлектрических систем. Системы питания постоянного тока, и в особенности фотоэлектрические батареи, представляют большую опасность, чем обычные системы питания переменного тока, включая способность производить и поддерживать электрические дуги с токами, значения которых не выше, чем значения обычных рабочих токов.

При использовании фотоэлектрических батарей в фотоэлектрических системах, подключаемых к распределительной сети, изложенные в настоящем стандарте, требования безопасности в значительной степени зависят от устройств преобразования энергии, соединенных с фотоэлектрическими батареями, соответствующих требованиям стандарта IEC 62109-1 и IEC 62109-2.

Требования к установке также в значительной степени зависят от соответствия требованиям серии стандартов IEC 60364 (см. раздел 4).

Настоящий стандарт не распространяется на фотоэлектрические батареи мощностью менее 100 Вт и напряжением холостого хода менее 35 В постоянного тока при стандартных условиях испытаний (STC).

Фотоэлектрические батареи в фотоэлектрических системах, подключаемых к распределительной сети, соединенных с системами среднего или высокого напряжения, не рассматриваются в данном стандарте. Изменения и дополнительные требования для широкомасштабных наземных фотоэлектрических электростанций с ограниченным доступом персонала также будут рассмотрены в стандарте IEC TS 627381 1).

Фотоэлектрические батареи в таких фотоэлектрических системах,  как,  например,  системы  с  концентраторами,  системы  со слежением или интегрируемые в здания, возможно, должны соответствовать дополнительным требованиям.

Настоящий стандарт также включает дополнительные требования к защите фотоэлектрических батарей при прямом подключении к аккумуляторным батареям на уровне постоянного тока.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60228:2004 Conductors of insulated cables (Проводники изолированных кабелей).

IEC 60269-6:2010 Low-voltage fuses – Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем).

IEC 60287 (все части) Electric cables – Calculation of the current rating (Кабели электрические. Расчет номинального тока).

IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions (Электрические низковольтные установки зданий. Часть 1. Основные принципы, оценка общих характеристик, определения).

IEC 60364-4 (все части), Low-voltage electrical installations – Part 4: Protection for safety (Электрические установки зданий. Часть 4. Защита для обеспечения безопасности).

IEC 60364-4-41:2005 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock (Электрические установки зданий. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от электрического удара).

IEC 60364-5 (все части) Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment (Установки электрические зданий. Часть 5. Выбор и установка оборудования).

IEC 60364-5-52:2011 Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems (Электрические установки зданий. Часть 5-52. Выбор и установка электрооборудования. Системы проводки).

IEC 60364-5-54:2011 Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors (Электрические установки зданий. Часть 5-54. Выбор и установка электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники).

IEC 60364-6:2016 Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification (Низковольтные электроустановки. Часть 6. Испытания).

IEC 60445:2017 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors (Интерфейс человек-машина. Основные принципы безопасности, маркировка и идентификация. Идентификация выводов, концов проводов и проводников электрооборудования)

IEC 60529:2015 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP))

IEC 60898-2:2016 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation (Арматура электрическая. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока).

IEC 60947 (все части) Low-voltage switchgear and controlgear (Аппаратура распределения и управления низковольтная).

IEC 60947-1:2020 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила).

IEC 60947-2:2019 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели).

IEC 60947-3:2020 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями).

IEC 61215 (все части) Terrestrial photovoltaic (PV) modules − Design qualification and type approval (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа).

IEC 61557-2:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 2: Insulation resistance (Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции).

IEC 61557-8:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems (Электробезопасность распределительных низковольтных сетей до 1000 B переменного тока и 1500 B постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в системах IT).

IEC 61643-21:2012 Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods (Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к сигнальным и телекоммуникационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний).

IEC 61643-22:2015 Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles (Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 22. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к сетям сигнализации и связи. Принципы выбора и применения).

IEC 61730-1:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification − Part 1: Requirements for construction (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 1. Требования к конструкции).

IEC 61730-2:2016 Photovoltaic (PV) module safety qualification − Part 2: Requirements for testing (Модули фотоэлектрические. Оценка безопасности. Часть 2. Методы испытаний)

IEC 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements (Безопасность силовых преобразователей для фотоэлектрических систем. Часть 1. Общие требования).

IEC 62109-2:2011 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 2: Particular requirements for inverters (Безопасность преобразователей энергии для использования в фотоэлектрических силовых системах. Часть 2. Частные требования к инвертерам).

IEC 62305-2:2010 Protection against lightning – Part 2: Risk management (Защита от молнии. Часть 2. Управление риском).

IEC 62305-3:2010 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard (Защита от молнии. Часть 3. Физические повреждения конструкций и опасность для жизни).

IEC 62446-1:2018 Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 1: Grid connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection (Системы фотоэлектрические. Требования к испытаниям, документации и техническому обслуживанию. Часть 1. Системы, подключаемые к электросетям. Документация, приемосдаточные испытания и проверка).

IEC 62852:2020 Connectors for DC-application in photovoltaic systems – Safety requirements and tests  (Соединители постоянного тока для фотоэлектрических систем. Требования безопасности и испытания).

IEC 62930:2017 Electric cables for photovoltaic systems (Кабели электрические для фотоэлектрических систем с номинальным напряжением 1,5 кВ постоянного тока).

EN 50539-11:2013 Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including DC – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications (Защитные устройства низкого напряжения от скачка напряжения – Защитные устройства от скачка напряжения для специального применения, включая постоянный                ток. – Часть 11: Требования и методы испытания для защитных устройств от скачка напряжения в фотоэлектрических устройствах).

- Термины и определения, символы и сокращения

Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1.1 Блокирующий диод (blocking diode): Диод, установленный последовательно с фотоэлектрическим модулем,  цепочкой, группой и в фотоэлектрической батарее для предотвращения обратного тока в указанном фотоэлектрическом модуле,  цепочке, группе и фотоэлектрической батарее.

3.1.2 Соединительный проводник (bonding conductor): Проводник, устанавливаемый для функционального или защитного уравнивания потенциалов.

3.1.3 Шунтирующий диод (bypass diode): Диод, установленный по направлению тока параллельно  одному  или нескольким последовательно соединенным фотоэлектрическим элементам в фотоэлектрическом модуле, обеспечивающий обход током разрыва цели, поврежденных и затененных фотоэлектрических элементов или фотоэлектрических модулей.

3.1.4 Кабель (cable): Один или несколько проводников, или/или оптических волокон, заключенных в защитную и изолированную оболочку.

Примечание – См. IEC 60050-151:2001 (151-12-38).

3.1.5 Регулятор заряда (charge controller): Прибор, используемый между батареей и фотоэлектрической батареей для регулирования заряда, подаваемого на аккумуляторную батарею.

3.1.6 Закрытая рабочая зона размещения электрооборудования (closed electrical operating area): Помещение или место для размещения электрического оборудования, доступ к которому разрешен только квалифицированным или проинструктированным лицам, через двери или шлагбаум, с помощью ключа или инструмента, и которое четко обозначено соответствующими предупреждающими знаками.

3.1.7 Квалифицированный персонал (competent person): Лицо, прошедшее обучение, имеющее квалификации или опыт, знания и навыки, позволяющие данному лицу правильно выполнять требуемую задачу.

3.1.8 Силовой преобразователь постоянного тока; DCU (DC conditioning units): Блок, подключенный к отдельным фотоэлектрическим модулям или группам фотоэлектрических модулей для обеспечения постоянного тока на выходе фотоэлектрических модулей.

3.1.9 Определяющая классификация пределов напряжения; DVC (decisive voltage classification): Самый высокий класс напряжения, которое постоянно возникает между любыми двумя произвольными токоведущими частями или между токоведущими частями и заземлением фотоэлектрической батареи в наихудших номинальных рабочих условиях при использовании по назначению.

Примечания

1 См. Определяющие пределы класса напряжения в приложении E.1.

2 См. IEC 62109-1:2010, (3.12 измененный стандарт – к термину было добавлено слово «классификация», добавлено примечание, а определение было изменено, чтобы его можно было применить к области применения фотоэлектрических батарей)

3.1.10 Разъединитель (disconnector): Механическое переключающее устройство, обеспечивающее в разомкнутом положении изоляционное расстояние в соответствии с установленными требованиями.

Примечания

1 Разъединитель способен размыкать и замыкать цепь, когда прерывается или подается незначительный ток, или когда не происходит значительного изменения напряжения на выводах каждого из полюсов разъединителя. Он также способен пропускать токи при нормальных условиях работы цепи и токи в течение определенного времени в ненормальных условиях, например, при коротком замыкании.

2 IEC 60050-441:2000 (441-14-05).

3.1.11 Двойная изоляция (double insulation): Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Примечание – См. IEC 60050-195:1998 (195-06-08).

3.1.12 Наружная токопроводящая часть (extraneous conductive part): Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки и способная создавать электрический потенциал, как правило, электрический потенциал местного заземления.

Примечание – См. IEC 60050-851:2008 (851-14-57), измененный стандарт – записи были удалены.

3.1.13 Фотоэлектрическая батарея с функциональным заземлением (functionally earthed PV array): Фотоэлектрическая батарея, один  из проводников  выходного кабеля  которой  соединен  с землей в   целях, отличных от обеспечения безопасности.

Примечания

1 Такая система не считается заземленной фотоэлектрической батарей.

2 К такому заземлению фотоэлектрической батареи относится, например, заземление одного проводника выходного кабеля через сопротивление или временное заземление выходного кабеля фотоэлектрической батареи в целях обеспечения нормальной работы или требуемых значений рабочих характеристик фотоэлектрической батареи.

3 Если не выполнено функциональное заземление проводника выходного кабеля фотоэлектрической батареи, но фотоэлектрическая батарея подключена к устройству преобразования энергии, резистивный измерительный контур которого используется для определения сопротивления фотоэлектрической батареи относительно земли, такой измерительный контур не может рассматриваться как функциональное заземление проводника кабеля фотоэлектрической батареи.

3.1.14 Ручное управление при наличии привода независимого действия механического коммутационного аппарата (independent manual operation of a mechanical switching device): Работа с использованием аккумулированной энергии, при которой энергия исходит от ручного управления, накапливается и высвобождается за одну непрерывную операцию (например, срабатывание пружины), так что скорость и сила операции не зависят от действий оператора.

Примечание – См. IEC 60050-441:2000 (441-16-16), измененный стандарт – к определению добавлены скобки.

3.1.15 Энергетическая освещенность; G (irradiance): солнечная энергия, излучаемая электромагнитным излучением, на единицу площади.

Примечания

1 Выражается в Вт/м2.

2 См. IEC TS 61836:2007 (3.6.25), измененный стандарт – прилагательное «солнечный» было добавлено к определению, примечание было заменено.

3.1.16 IMOD_MAX_OCPR: Максимальная токовая защита фотоэлектрического модуля, определяемая по стандарту IEC 61730-2.

Примечание – Производители модулей часто указывают данное максимальное значение серийного предохранителя, которое относится к номинальному току предохранителя по стандарту IEC 60269-1 и                         IEC 60269-6.

3.1.17 In: Номинальный расчетный ток.

3.1.18 ISC ARRAY: Ток короткого замыкания фотоэлектрической матрицы при стандартных условиях испытаний (STC) и равен:

ISC ARRAY=ISC MOD×NS

где NS – общее количество параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек в фотоэлектрической батарее.

ISC MOD – ток короткого замыкания фотоэлектрического модуля или фотоэлектрической цепочки при стандартных условиях испытаний (STC), как указано производителем на заводской табличке.

Примечание – Поскольку фотоэлектрические цепочки представляют собой группу фотоэлектрических модулей, соединенных последовательно, ток короткого замыкания в цепочке равен ISC MOD

3.1.19 ISC MOD: Ток короткого замыкания фотоэлектрического модуля или фотоэлектрической цепочки при стандартных условиях испытаний (STC), как указано производителем на заводской табличке.

Примечание – Поскольку фотоэлектрические цепочки представляют собой группу фотоэлектрических модулей, соединенных последовательно, ток короткого замыкания в цепочке равен ISC MOD

3.1.20 ISC S-ARRAY: Ток короткого замыкания фотоэлектрической группы при стандартных условиях испытаний (STC), равный:

ISC S-ARRAY=ISC MOD×NSA

где NSA – количество параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек в фотоэлектрической группе.

3.1.21 Устройство преобразования энергии с разделением цепей (separated PCE): Прибор преобразования энергии с простым разделением между выходными цепями переменного тока и фотоэлектрическими цепями.

Примечание – Разделение может быть встроено в заземление или обеспечиваться снаружи трансформатором, по крайней мере, с простым разделением.

3.1.22 Коммутационная коробка (junction box): Закрытый или защищенный корпус, в котором электрические цепи подключены с помощью электрического соединения.

Примечание – IEC TS 61836:2007 (3.2.16).

3.1.23 Токопроводящая часть (live part): Проводник или проводящая   часть   электроустановки, находящаяся    в   процессе ее работы под рабочим напряжением, включая нулевой проводник, но по определению не PEN-проводник либо PEM-проводник, либо PEL-проводник.

Примечание – Это понятие необязательно подразумевает риск поражения электрическим током.

3.1.24 Низкое напряжение (low voltage): Напряжение превышает класс напряжения А, но не превышает 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.

3.1.25 Главная заземляющая шина (main earthing terminal): Шина или клемма, предназначенная для присоединения нескольких основных проводников с заземлением, заземляющих проводов и, если имеется, проводника для функционального заземления.

3.1.26 Слежение точки максимальной мощности; MPPT (maximum power point tracking): Стратегия управления, при которой работа фотоэлектрической батареи всегда находится в точке или около той точки на вольт-амперной характеристике фотоэлектрического устройства, где произведение электрического тока и напряжения дает максимальную электрическую мощность в определенных условиях эксплуатации.

3.1.27 Устройство преобразования энергии без разделения цепей (non-separated PCE): Прибор преобразования энергии без простого разделения между выходными цепями переменного тока и фотоэлектрическими цепями.

3.1.28 PEL-проводник (PEL conductor): Проводник, совмещающий функции защитного проводника и линейного проводника.

Примечание – См. IEC 60050-195:1998 (195-02-14).

3.1.29 PEM-проводник (PEM conductor): Проводник, совмещающий функции защитного проводника и проводника средней точки.

Примечание – См. IEC 60050-195:1998 (195-02-13).

3.1.30 PEN-проводник (PEN conductor): Совмещённый нулевой рабочий и защитный провод.

Примечание – См. IEC 60050-195:1998 (195-02-12).

3.1.31 Устройство преобразования энергии; PCE (power conversion equipment): Система, которая преобразует электрическую энергию, подаваемую фотоэлектрической батареей, в соответствующие значения частоты и/или напряжения, которые должны быть приложены к нагрузке, сохранены в батарее или введены в электрическую сеть.

Примечание – См. рисуноки 2–4.

3.1.32 Защитное заземление (protective earthing): Заземление точки в оборудовании или в системе в целях безопасности.

3.1.33 Фотоэлектрическая батарея (PV array): Устройство, состоящее из электрически соединенных фотоэлектрических модулей, фотоэлектрических цепочек или фотоэлектрических групп.

Примечания

1 В настоящем стандарте под фотоэлектрической батареей понимаются все ее составляющие до входных зажимов постоянного тока инвертера, или иного оборудования преобразования энергии или нагрузки постоянного тока.

2 Фотоэлектрическая батарея не включает основание, аппаратуру   слежения, теплового   контроля и прочие подобные компоненты.

3 Фотоэлектрическая батарея может  состоять  из  единственного   фотоэлектрического   модуля,   отдельной фотоэлектрической  цепочки, или  нескольких  параллельно соединенных фотоэлектрических  цепочек, или  нескольких параллельно соединенных фотоэлектрических трупп и их соответствующих компонентов. См. Рисунки 2-4. В настоящем стандарте границей фотоэлектрической батареи считается выходная сторона отключающего устройства фотоэлектрической батареи.

3.1.34 Выходной кабель фотоэлектрической батареи (PV array main cable): Выходной кабель фотоэлектрической батареи, по которому протекает весь выходной ток фотоэлектрической батареи.

3.1.35 Фотоэлектрический элемент (PV cell): Наименьший неделимый преобразователь энергии солнечного излучения в электрическую энергию на основе фотоэффекта.

Примечания

1 Предпочтительный термин «солнечный фотоэлектрический элемент» или «фотоэлектрический элемент», совместное именуемые как «солнечный элемент».

2 Оригинальное определение из стандарта IEC TS 61836:2007 (3.1.43) a), изменен и расширен для ясности.

3.1.36 Соединительная коробка фотоэлектрической батареи (PV array combiner box): Соединительная коробка, где подключены фотоэлектрические группы, которые также могут содержать устройства защиты от сверхтока и/или выключатели-разъединители.

Примечание – Малые фотоэлектрические батареи обычно не содержат группы, а просто состоят из цепочек, тогда как большие батареи обычно состоят из нескольких групп.

3.1.37 Максимальное напряжение фотоэлектрической батареи (PV array maximum voltage): UOC ARRAY с поправкой на наихудшие условия окружающей температуры.

Примечание – См. 7.2.

3.1.38 Фотоэлектрический модуль (PV module): Полнофункциональное и защищённое от воздействия атмосферных явлений устройство, объединяющее фотоэлектрические элементы.

Примечание – IEC ТS 61836:2007 (3.1.43) f), измененный стандарт – Прилагательное «фотоэлектрические» было заменено на термин «ФБ».

3.1.39 Фотоэлектрическая цепочка (PV string): Последовательное электрическое соединение двух или более фотоэлектрических модулей.

Примечание – IEC ТS 61836:2007 (3.3.56) f), измененный стандарт – Прилагательное «фотоэлектрические» было заменено на термин «ФБ», а слова «один или несколько» были добавлены для ясности.

3.1.40 Кабель фотоэлектрической цепочки (PV string cable): Кабель, соединяющий модули в фотоэлектрическую цепочку или соединяющий цепочку с соединительной коробкой, устройством преобразования энергии или другими нагрузками постоянного тока.

Примечание – См. от рисунки 2–4.

3.1.41 Соединительная коробка фотоэлектрической цепочки (PV string combiner box): Коммутационная коробка, в которую подключаются фотоэлектрические цепочки, которые также могут содержать устройства защиты от сверхтоков и/или выключатели-разъединители.

Примечания

1 См. от рисунок 4.

2 Соединительные     коробки     фотоэлектрических     цепочек     имеют     отношение     только к   фотоэлектрическим батареям, которые разделены на фотоэлектрические группы.

3.1.42 Фотоэлектрическая группа (PV sub-array): Часть фотоэлектрической батареи, состоящая из электрически параллельно соединенных фотоэлектрических компонентов.

3.1.43 Кабель фотоэлектрической группы (PV sub-array cable): выходной кабель фотоэлектрической группы, по которому проходит выходной ток соответствующей группы.

Примечание – Кабели фотоэлектрических группы имеют отношение только к фотоэлектрическим батареям, которые разделены на группы (см. на рисунке 4).

3.1.44 Легкодоступны (readily available): доступность для осмотра, обслуживания или ремонта без необходимости демонтажа конструктивных деталей, частей фотоэлектрической батареи, шкафов, скамеек и т.п.

3.1.45 Усиленная изоляция (reinforced insulation): изоляция опасных токоведущих частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.

Примечания

1 Усиленная   изоляция   может   состоять   из   нескольких   слоев,   каждый   из   которых   не   может быть испытан отдельно как основная или дополнительная изоляция.

2 IEC 60050-195:1998 (195-06-09).

3.1.46 NS: Общее количество параллельно соединенных цепочек в фотоэлектрической группе.

3.1.47 Защитная оболочка (shield): <Кабеля> окружающий заземленный металлический слой для ограничения электрического поля внутри кабеля и/или для защиты кабеля от внешнего электрического воздействия.

Примечания

1 Металлические оболочки, армировка и заземленные концентрические проводники также могут служить защитной оболочкой.

2 IEC 60050-461:2008 (461-03-04), измененный стандарт – из примечания удалены слова «фольга, оплетка», а также вторая заметка была удалена.

3.1.48 Простое разделение (simple separation): Разделение между цепями или между цепью и заземлением посредством основной изоляции.

Примечание – IEC 60050-826:2004 (826-12-28), измененный стандарт – определение было перефразировано.

3.1.49 Части, доступные одновременному прикосновению (simultaneously accessible parts): Проводники или токопроводящие части, к которым может одновременно прикасаться человек или животное.

Примечания

1 Частями, доступными одновременному прикосновению могут быть: токоведущие части, открытые проводящие части, посторонние проводящие части, защитные проводники или заземляющие электроды.

2 IEC 60050-826:2004 (826-12-12), измененный стандарт – в примечании слова «грунт или токопроводящий пол» были заменены на «заземляющие электроды».

3.1.50 Стандартные условия проведения испытаний; STC (standard test conditions): Эталонное значение энергетической освещенности в плоскости (GI,ref = 1000 Вт∙м-2), температура перехода фотоэлементов (25 °C) и масса воздуха (AM = 1,5), которые будут использоваться во время тестирования любого фотоэлектрического устройства.

Примечание – IEC 61836:2007 (3.4.16 e)).

3.1.51 Дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для защиты от повреждений.

Примечание – IEC 60050-195:1998 (195-06-07).

3.1.52 Выключатель-разъединитель (switch-disconnector): Выключатель, который в отключенном положении удовлетворяет требованиям по изоляции, нормированным для разъединителя механическое переключающее устройство, способное включать, переносить и отключать токи в нормальных условиях цепи и, если указано, в заданных рабочих условиях перегрузки, и способное выдерживать в течение заданного времени токи в заданных ненормальных условиях цепи, например в условиях короткого замыкания.

Примечания

1 Выключатель-разъединитель соответствует требованиям, предъявляемым к разъединителю.

2 Выключатели-разъединители выполняет функцию отключения нагрузки. В данном стандарте данные выключатели будут обозначены на предупреждающих знаках и этикетках как «разделители» для простоты интерпретации населению.

3.1.53 UOC ARRAY: Напряжение холостого хода при стандартных условиях испытаний фотоэлектрической батареи, и равно:

UОС ARRAY=UOC MOD×M

где M – количество последовательно соединенных фотоэлектрических модулей в любой фотоэлектрической цепочке фотоэлектрической группы.

Примечание – В данном стандарте предполагается, что все цепочки в фотоэлектрической группе соединены параллельно; следовательно, напряжение холостого хода фотоэлектрических групп и фотоэлектрических цепочек равно UOC ARRAY.

3.1.54 UOC MOD: Напряжение холостого хода фотоэлектрического модуля при стандартных условиях испытаний, как указано производителем в спецификации.

Сокращения

DVC-A – классификация классов напряжения, тип А, как указано в стандарте                         IEC 62109-1. См. также приложение E.

DVC-B – классификация классов напряжения, тип В, как указано в стандарте                          IEC 62109-1

DVC-C – классификация классов напряжения, тип С, как указано в стандарте                            IEC 62109-1

- Соответсвие со стандартом IEC 60364 (все части)

Проектирование, монтаж и испытания фотоэлектрической системы должны соответствовать требованиям:

- стандарта IEC 60364-1;

- стандарта IEC 60364-4 (все части);

- стандарта IEC 60364-5 (все части);

- стандарта IEC 60364-6.

- Конфигурация фотоэлектрической батареи в фотоэлектрической системе

Основные положения

5.1.1 Функциональная конфигурация фотоэлектрической системы

Фотоэлектрические батареи предназначены для обеспечения электроэнергией цепей потребителя.

На рисунке 1 показана общая функциональная конфигурация фотоэлектрической системы.

Контур потребителя

Контур батареи

ФБ батарея

Рисунок 1 – Общая функциональная конфигурация фотоэлектрической системы

Рассматриваются три вида подключения к контуру потребителя:

- Фотоэлектрическая батарея, подключенная к нагрузке постоянного тока;

- Фотоэлектрическая батарея, подключенная системам переменного тока через преобразующее оборудование, которое содержит простое разделение;

- Фотоэлектрическая батарея, подключенная системам переменного тока через преобразующее оборудование, которое не содержит простое разделение.

5.1.2 Структура фотоэлектрической системы

Отношение фотоэлектрической батареи к заземлению определяется тем, используется ли какое-либо заземление батареи по функциональным причинам, сопротивлением этого соединения, а также состоянием заземления контура потребителя (например, инвертора или другого оборудования), к которому она подключена. Данный факт и расположение заземления влияют на безопасность фотоэлектрической батареи (см. приложение B).

При определении наиболее подходящего устройства заземления системы во внимание должны быть приняты требования производителей фотоэлектрических модулей и производителей оборудования для преобразования энергии, к которому подключена фотоэлектрическая батарея.

Защитное заземление любого из проводников фотоэлектрической батареи не допускается. Заземление одного из проводников фотоэлектрической батареи по функциональным причинам не допускается, если нет, по крайней мере, простого разделения между цепями питания постоянного тока фотоэлектрической батареи и основными выходными цепями питания переменного тока, обеспечиваемыми либо внутри устройства преобразования энергии, либо извне через отдельный трансформатор.                             (См. 6.1.2).

Подключение одного провода к заземлению через внутренние соединения, присущие устройству преобразования энергии, используя нулевой проводник, допускается в системе, по крайней мере, без простого разделения.

5.1.3 Электрические схемы фотоэлектрической батареи

На схемах на рисунках 2–4 показаны примеры основных электрических конфигураций фотоэлектрических батарей с одной цепочкой, с несколькими параллельными цепочками и с несколькими параллельными фотоэлектрическими группами соответственно.

Фотоэлектрическая батарея

Устройство защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи (см. примечание 1)

Выключатель-разъединитель фотоэлектрической батареи (см. примечание 2)

Выходной кабель фотоэлектрической батареи

Фотоэлектрическая цепочка

Устройство преоброзо-вания энергии

Фотоэлектрический модуль

Условные обозначения:

–··–··–  Элементы, которые требуются не во всех случаях;

---------  Границы системы или подсистемы.

Примечания

1 Требования к устройствам защиты от сверхтоков (см. 6.5).

2 Требования к разделителю/выключателю-разъединителю фотоэлектрической батареи приведены в 7.3.6 и 7.4.1

3 Устройства защиты от сверхтоков и выключатели-разъединители могут располагаться внутри оборудования для преобразования энергии при определенных условиях. (см. 7.4.1.2).

Рисунок  2 – Схема фотоэлектрической батареи – пример с одной фотоэлектрической цепочкой

Фотоэлектрическая батарея

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

Устройство защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи (см. примечание 1)

Выходной кабель фотоэлектрической батареи

Устройство преоброзо-вания энергии

Выключатель-разъединитель фотоэлектрической батареи (см. примечание 2)

Фотоэлектрическая цепочка

Фотоэлектрический модуль

Соединительная коробка фотоэлектрической цепочки

Кабель ФБ цепочки

Разъединитель фотоэлектрической цепочки

Устройство защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи (см. примечание 2)

Условные обозначения:

– – – –  Элементы, которые требуются не во всех случаях;

–·–·–     Корпус

---------  Границы системы или подсистемы.

Примечания

1 Требования к устройствам защиты от сверхтоков (см. 6.5).

2 Требования к разделителю/выключателю-разъединителю фотоэлектрической батареи приведены в 7.3.6 и 7.4.1

3 В некоторых системах выходной кабель фотоэлектрической батареи отсутствует, и все фотоэлектрические цепочки или фотоэлектрические группы могут быть соединяться в блоке соединительной коробки, непосредственно рядом с устройством преобразования энергии или внутри него.

Рисунок  3 – Схема фотоэлектрической батареи – пример с несколькими параллельными фотоэлектрическими цепочками

Кабель фотоэлектрической группы

К другим группам

Соединительная коробка ФБ

Разъединитель ФБ группы)

Устройство защиты от сверхтоков ФБ группы (см. примечание 1)

Устройство защиты от сверхтоков ФБ цепочки (см. примечание 1)

Соединительная коробка фотоэлектрической цепочки

Соединительная коробка ФБ цепочки

Кабель ФБ цепочки

Кабель ФБ цепочки

Выходной кабель ФБ батареи

Выключатель-разъединитель фотоэлектрической батареи (см. примечание 2)

Устройство защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи (см. примечание 1)

Устройство преоброзо-вания энергии

Фотоэлектрическая группа

Фотоэлектрическая батарея

Условные обозначения:

---------  Элементы, которые требуются не во всех случаях;

–·–·–     Корпус

– – – –   Границы системы или подсистемы.

Примечания

1 Требования к устройствам защиты от сверхтоков (см. 6.5).

2 Требования к разделителю/выключателю-разъединителю фотоэлектрической батареи приведены в 7.3.6 и 7.4.1

3 В некоторых системах выходной кабель фотоэлектрической батареи отсутствует, и все фотоэлектрические цепочки или фотоэлектрические группы могут быть соединяться в блоке соединительной коробки, непосредственно рядом с устройством преобразования энергии или внутри него.

Рисунок  4 – Схема фотоэлектрической батареи – пример с несколькими параллельными фотоэлектрическими группами, состоящими из нескольких параллельных фотоэлектрических цепочек

Часть фотоэлектрической батареи № 3

Выключатели-разъединители фотоэлектрической батареи

PCE с несколькими входами MPPT

MPPT 1

MPPT 2

MPPT 3

Вход постоянного тока 1

Вход постоянного тока 2

Вход постоянного тока 3

Защита от сверхтоков

Часть фотоэлектрической батареи № 2

Часть фотоэлектрической батареи № 1

Условные обозначения:

---------  Элементы, которые требуются не во всех случаях;

–·–·–     Корпус

– – – –   Границы системы или подсистемы.

Рисунок 5 – Пример фотоэлектрической батареи, соединенной с устройством преобразования энергии с несколькими входами постоянного тока, к которым подключены устройства слежения за точкой максимальной мощности

Защита от сверхтоков

Выключатели-разъединители фотоэлектрической батареи

PCE с несколькими входами c общей шиной

Часть фотоэлектрической батареи № 1

Часть фотоэлектрической батареи № 2

Часть фотоэлектрической батареи № 3

Условные обозначения:

---------  Элементы, которые требуются не во всех случаях;

–·–·–     Корпус

– – – –   Границы системы или подсистемы.

Рисунок 6 – Пример фотоэлектрической батареи, соединенной с устройством преобразования энергии с несколькими входами постоянного тока, входы постоянного тока присоединены к общей шине внутри устройства преобразования энергии

5.1.4 Использование устройства преобразования энергии с несколькими входами постоянного тока

5.1.4.1 Основные положения

Фотоэлектрические батареи часто подключаются к устройствам преобразования энергии с несколькими входами постоянного тока (см. рисунки 5 и 6). Если используется несколько входов постоянного тока, максимальная защита от сверхтоков и сечение кабеля в различных частях фотоэлектрической батареи, подключенной к отдельному   входу   PCE, в высшей степени зависят от ограничения всех обратных токов (т. е. токов из устройства преобразования энергии

5.1.4.2 Устройства преобразования энергии с раздельными входами устройства слежения за точкой максимальной мощности (MPPT)

В тех случаях, когда в устройстве преобразования энергии на входах подключены устройства слежения за точкой максимальной мощности, при выборе защиты от сверхтоков частей фотоэлектрической батареи, которые соединены с этими входами, необходимо учитывать все возможные обратные токи, определяемые в соответствии с требованиями стандартов IEC 62109-1 и IEC 62109-2.

Каждая часть фотоэлектрической батареи, соединенная с таким выходом                                 (см. рисунок 5) может рассматриваться в целях настоящего стандарта как отдельная фотоэлектрическая батарея. Для обеспечения отключения от устройства преобразования энергии каждая такая самостоятельная фотоэлектрическая батарея должна быть подключена через выключатель-разъединитель. Для многоконтактных выключателей-разъединителей должны применяться положения 7.4.1, и предупреждающая маркировка должна быть установлена в соответствии с требованиями 10.5.2.

5.1.4.3 Устройства преобразования энергии с несколькими входами, соединенные вместе внутри PCE

В тех случаях, когда несколько входов устройства преобразования энергии соединены внутри параллельно общей шиной постоянного тока, каждая часть фотоэлектрической батареи, соединенная с одним входом (см. рисунок 6), должна рассматриваться в целях настоящего стандарта как фотоэлектрическая группа. Объединение всех таких фотоэлектрических групп считается полной фотоэлектрической батареей.

Отключение от устройства преобразования энергии осуществляется либо через выключатель-разъединитель одной батареи для полной фотоэлектрической батареи, либо через выключатель-разъединитель  группы для каждой фотоэлектрической группы. Для многоконтактных выключателей-разъединителей должны применяться положения 7.4.1, и предупреждающая маркировка должна быть установлена в соответствии с требованиями 10.5.2.

5.1.5 Цепочки, спроектированные с использованием блоков преобразователей постоянного тока (DC)

5.1.5.1 Основные положения

В некоторых конструкциях фотоэлектрических батарей блоки преобразователей постоянного тока могут быть подключены к отдельным фотоэлектрическим модулям или небольшим группам фотоэлектрических модулей для преобразования постоянного тока на выходе фотоэлектрической батареи или автоматического отключения на выходе при соответствующих определенных условиях. На рисунке 7 показан пример данного типа конфигурации.

Блоки преобразователей постоянного тока должны соответствовать требованиям стандарта IEC 62109-1.

Примечание – Будущая часть серии стандартов IEC 62109 может быть специально посвящена преобразователям постоянного тока.

5.1.5.2 Номинальные значения напряжения и тока отходящих цепей

При подключении блоков преобразователей постоянного тока в фотоэлектрическим модулям:

- номинальный ток, которое должно быть приложено к отходящим цепям, должен приниматься либо как максимальный выход преобразователя постоянного тока (IDCU-max), либо 1,25 х ISC_MOD, в зависимости от того, что больше;

- номинальное напряжение, которое должно быть приложено к отходящим цепям, должно приниматься либо как максимальный выход преобразователя постоянного тока (UDCU-max), умноженный на количество блоков преобразователей, включенных последовательно, либо как значение максимального напряжения фотоэлектрической батареи (т. е. рассчитанное без преобразователя постоянного тока), в зависимости от того, что больше;

- применяется исключение, если аккредитованная испытательная лаборатория может предоставить письменное подтверждение того, что для всех возможных сценариев работы и отдельных неисправностей для сочетания преобразователя постоянного тока и инвертора или блока управления, система (то есть сочетание преобразователя постоянного тока и инвертора или блока управления) будет ограничить напряжение на шине (где напряжение на шине – это напряжение на входе инвертора) до значения UBUS-MAX, в этом случае системы должны быть рассчитаны на максимальное номинальное напряжение на входе инвертора или значение UBUS-MAX в зависимости от того, что больше.

Устройство преобразова-ния энергии (PCE)

Устройство защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи  (см. примечание 2)

Выключатели-разъединители фотоэлектрической батареи  (см. примечание 1)

Блок преобразователя постоянного тока

Кабель цепочки

Условное обозначение:

– – – –   Элементы, которые требуются не во всех случаях.

Примечания

1 Требования к разделителю/выключателю-разъединителю фотоэлектрической батареи приведены в 7.3.6 и 7.4.1

2 Требования к устройствам защиты от сверхтоков (см. 6.5).

Рисунок 7 – Цепочки, спроектированные с использованием блоков преобразователей постоянного тока

5.1.6 Последовательно-параллельная конфигурация

Фотоэлектрические батареи должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить циркуляцию токов внутри батареи. Параллельно подключенные фотоэлектрические цепочки должны иметь соответствующее напряжение холостого хода в пределах 5 % на цепочку.

Примечание – Это важный вопрос безопасности. Если цепочки, которые соединены параллельно, имеют разное напряжение, могут возникнуть блуждающие токи, а когда разъединитель постоянного тока батареи находится в разомкнутом положении, эти блуждающие токи все еще могут поступать, представляя опасность при разрыве последовательных соединений.

Все фотоэлектрические цепочки в фотоэлектрической батарее, подключенные параллельно, должны быть совместимой технологией с аналогичными характеристиками модуля/цепочки в соответствии с рекомендациями производителя. Все фотоэлектрические цепочки в фотоэлектрической батарее, соединенные параллельно, должны иметь одинаковые номинальные электрические параметры напряжения холостого хода и максимального напряжения мощности при STC, а также температурные коэффициенты.

Отклонения допускаются при проведении технического контроля и одобрении соответствующих производителей и местных уполномоченных органов с техническим обоснованием.

Данный вопрос проектирования должен учитываться проектировщиком/установщик, особенно при замене фотоэлектрических модулей или модификации существующей системы.

Фотоэлектрические модули, которые электрически находятся в одной цепочке, должны иметь одинаковую ориентацию в пределах (± 5)° (азимут и угол наклона).

Если каждый фотоэлектрический модуль (или небольшие группы фотоэлектрических модулей) подключат к отдельным устройствам MPPT, а выходы этих устройств затем подключат к инвертору или другому устройству преобразования энергии, каждый из этих фотоэлектрических модулей или групп может быть ориентирован по-разному при условии, что общая конструкция будет соответствовать пределам, рекомендованным производителем проектировочных параметров.

Примечание – Блоки преобразователей постоянного тока может содержать блоки слежения точки максимальной мощности и, таким образом, обеспечивать подключение модулей в разной ориентации согласно 5.1.6.

5.1.7 Аккумуляторные батареи в системе

Наличие аккумуляторной батареи в фотоэлектрической системе может послужить источник высоких токов короткого замыкания, и соответственно должна быть установлена защита от токов короткого замыкания. Устройство защиты от токов короткого замыкания должна быть установлена между аккумуляторной батареей и контроллером заряда, настолько близко к аккумуляторной батарее насколько это практически осуществимо. Данное устройство может использоваться для защиты выходных кабелей фотоэлектрической батареи от сверхтоков, при условии, что выходной кабель фотоэлектрической батареи рассчитан на такой же ток, что и устройство защиты от сверхтоков самой аккумуляторной батареей. В случае аппаратов защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи должны быть установлены на выходе.

Устройство защиты от сверхтоков аккумуляторной батареи должно быть установлено во всех активных (незаземленных) проводниках.

5.1.8 Влияние потенциальных случаев короткого замыкания в фотоэлектрической батарее.

В любой конструкции необходимо определить источник токов короткого замыкания.

Системы с аккумуляторными батареями, могут иметь высокие риск короткого замыкания из-за параметров батареи (см. 5.1.7).

В фотоэлектрической системе без аккумуляторных батарей фотоэлектрические элементы (и, следовательно, фотоэлектрические батареи) выступают в роли источника тока при низком сопротивлении. Следовательно, показатели тока короткого замыкания не могут быть намного больше показателей нормального тока полной нагрузки, даже в условиях короткого замыкания.

Ток короткого замыкания зависит от количества цепочек, места повреждения и уровня энергетической освещенности. Это очень затрудняет обнаружение короткого замыкания в фотоэлектрической батарее. Электрические дуги могут быть сформированы в фотоэлектрической батарее с токами короткого замыкания, которые не приведут к срабатыванию устройства защиты от сверхтоков.

Осложнения при проектировании фотоэлектрических батарей, которые возникают из данных параметров фотоэлектрических батарей, заключаются в том, что возможность межфазных коротких замыканий, замыканий на землю и непреднамеренного отключения проводов в фотоэлектрической батарее должна быть минимизирована в большей степени, чем для обычных электрических установок.

Примечание – Короткое замыкание в системе, присущее обычным электроустановкам, обычно приводит к срабатыванию предохранителя, срабатыванию автоматического выключателя или другой системы защиты в случае возникновения неисправности.

См. 6.5 о требованиях к защите от сверхтоков и 6.4 о требованиях к защите от повреждения изоляции.

5.1.9 Влияние рабочей температуры

Конструкция не должна допускать нагревания компонентов выше максимальной расчетной рабочей температуры.

Номинальные    значения    выходных    параметров    фотоэлектрических модулей    определяются    при стандартных условиях испытаний. (25 °C).

В нормальных условиях эксплуатации температура элементов значительно превышает температуру окружающей среды. Типичное повышение температуры до 25 °C является обычным по отношению к температуре окружающей среды для фотоэлектрических модулей из кристаллического кремния при энергетической освещенности менее 1000 Вт/м2 и при достаточном теплоотводе. Повышение температуры может быть значительно выше, если уровень энергетической освещенности превышает 1000 Вт/м2 и недостаточном   теплоотводе   фотоэлектрических модулей.

Для   учета   зависимости   выходных   параметров   фотоэлектрического модуля от рабочей температуры   должны   выполняться   следующие требования.

- при некоторых технологиях производства фотоэлектрических модулей, выработка энергии снижается при повышении рабочей температуры. Поэтому для обеспечения оптимальной выработки как для фотоэлектрических модулей, так и связанных компонентов должен быть обеспечен достаточный отвод тепла посредством вентиляции.

- Все компоненты и оборудование, которые могут оказаться в непосредственном соприкосновении или вблизи фотоэлектрической батареи (проводники, инвертеры, соединители и т.п.) должны выдерживать предполагаемую максимальную рабочую температуру фотоэлектрической батареи.

- В холодных условиях у фотоэлектрических элементов из кристаллического кремния напряжение возрастает. (см. 7.2 для дальнейшего рассмотрения).

Примечание – Для фотоэлектрических элементов из кристаллического кремния максимальная мощность уменьшается от 0,4 % до 0,5 % на каждый градус прироста рабочей температуры.

5.1.10 Проблемы производительности

На производительность фотоэлектрической батареи может влиять множество факторов, включая, помимо прочего, следующие:

- частичное или полное затенение;

- рост температуры;

- падение напряжения в кабелях;

- загрязнение рабочей поверхности фотоэлектрической батареи, вызванное пылью, грязью, птичьими экскрементами, снегом, индустриальными загрязнителями и т.д.

- ориентация;

- дисбаланс фотоэлектрического модуля;

- ухудшение характеристик фотоэлектрического модуля.

Следует быть внимательным при выборе места установки фотоэлектрической батареи. Близко расположенные деревья и здания могут создавать тень, в течение какого-то времени падающую на фотоэлектрическую батарею.

Насколько это практически осуществимо, следует избегать затенения фотоэлектрической батареи. Следует оптимизировать конструкции, чтобы учесть влияние затенения модуля с помощью соответствующего инженерного анализа. Для получения информации о приемлемых и неприемлемых сценариях затенения следует обращаться к руководству производителя фотоэлектрического модуля.

Проблемы снижения производительности в результате повышения температуры и необходимость хорошей вентиляции важны при производстве некоторых фотоэлектрических модулей. Насколько это возможно, необходимо обеспечить поддержание холодной температуры фотоэлектрического модуля.

При проектировании следует учитывать, что сечение кабелей фотоэлектрических батарей влияет на падение напряжения в этих кабелях под нагрузкой. Это может быть особенно значимым в системах с низким выходным напряжением и высоким выходным током. Загрязнение рабочих поверхностей фотоэлектрических модулей, вызванное пылью, грязью, птичьими экскрементами, снегом и т. п. может существенно уменьшить мощность фотоэлектрических батарей. В ситуациях, где значительное загрязнение может представлять проблему, следует предусмотреть регулярную очистку поверхностей фотоэлектрических модулей. Следует принять во внимание рекомендации изготовителя по очистке фотоэлектрических модулей.

Механические аспекты проектирования

5.2.1 Основные положения

Несущие конструкции и устройства крепления фотоэлектрического модуля должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и требованиями изготовителей к устройству крепления фотоэлектрического модуля.

Изменения этих требований для широкомасштабных наземных фотоэлектрических станций рассматриваются в будущей публикации стандарта IEC TS 62738.

5.2.2 Влияние рабочих температур

Следует предусмотреть меры для устройств крепления фотоэлектрического модуля так, чтобы обеспечивает возможность установления нормальной работы фотоэлектрического модуля при максимальном сжатии воздуха и максимальном растяжении для ожидаемых рабочих температур, в соответствии с рекомендациями производителя. Подобные меры следует предусмотреть для других металлических компонентов, включая несущие конструкции, проводники и кабельные короба.

Когда несколько пролетов соединяются с использованием механических средств, соединительный механизм должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать тепловое сжатие/расширение, особенно когда он также является частью линии заземления.

5.2.3 Механические нагрузки на фотоэлектрические конструкции

5.2.3.1 Основные положения

Несущие конструкции фотоэлектрических модулей должны соответствовать требованиям национальных стандартов, отраслевых стандартов и нормам в отношении нагрузочных характеристик. Особое внимание следует уделять ветровым, снеговым и сейсмическим нагрузкам на фотоэлектрические батареи.

Следует уделить внимание дренажу участка, а на участках, где земля может промерзнуть, также должны быть приняты во внимание характеристики промерзания-оттаивания почвы.

5.2.3.2 Ветер

Фотоэлектрические модули, монтажные и несущие конструкции фотоэлектрических модулей, и применяемые способы крепления к ним, или к земле должны быть рассчитаны на максимальную скорость ожидаемого ветра в месте установки в соответствии с нормативными документами.

Для оценки ветровых нагрузок необходимо использовать данные скорости ветра для данной местности, учитывая поправку на экстремальные условия (циклоны, смерчи, ураганы и т. п). Конструкции и компоненты фотоэлектрической батареи должны быть должным образом закреплены в соответствии с требованиями стандарты на производство строительных работ.

Сила ветра, приложенная к фотоэлектрической батарее, вызывает значительное увеличение нагрузки на конструкции здания. Эту нагрузку необходимо учесть при оценке итоговой нагрузки в расчетах несущей способности здания.

5.2.3.3	Накопление посторонних материалов на фотоэлектрической батарее

При расчете несущей способности здания, где будет установлена фотоэлектрическая батарея, при расчете   монтажных   и   несущих   конструкций фотоэлектрических модулей, следует учитывать возможное накопление снега, льда и прочих материалов на фотоэлектрической батарее.

Примечания

1 Сразу после выпадения снега нагрузки часто распределены равномерно. Со временем, например по мере соскальзывания снега, они могут распределяться исключительно неравномерно, что может при вести к значительным повреждениям фотоэлектрического модуля и несущих конструкций.

2 В некоторых местах внезапный снегопад может создать импульсную силу на преграждениях в дополнение к статической нагрузке.

5.2.4 Коррозия

Монтажные и несущие конструкции для установки фотоэлектрического модуля и применяемые способы крепления к ним модуля, крепления монтажных конструкций, например к зданиям и несущих конструкций к земле, должны быть выполнены из коррозионностойких материалов, соответствующих сроку службы и назначению системы, то есть из алюминия, оцинкованной стали, обработанной древесины и т. д.

Если фотоэлектрическая батарея предназначена для работы в условиях морского климата или иных коррозионно-опасных условиях эксплуатации, на все алюминиевые конструкции должно быть нанесено специальное оксидное покрытие. Толщина покрытия и технология его нанесения должны соответствовать месту установки и назначению фотоэлектрической системы. При использовании фотоэлектрической батареи в сельскохозяйственных условиях, также необходимо учитывать воздействие газов, вызывающих коррозию, таких как аммиак.

Следует принимать меры для предотвращения электрохимической коррозии между разнородными металлами. Она может происходить в первую очередь между монтажными конструкциями фотоэлектрической батареи и зданием, а также между несущими конструкциями, элементами крепления и компонентами фотоэлектрического модуля.

Для уменьшения электрохимической коррозии между контактирующими поверхностями разнородных металлов следует размещать прокладочные материалы, такие как нейлоновые шайбы, резиновые изоляторы и т.п.

При проектировании систем крепления и любых других соединений, таких как системы заземления, следует обращаться к инструкциям производителя и местным нормам.

- Требования безопасности

Основные положения

6.1.1 Краткий обзор

Максимальное напряжение фотоэлектрических батарей для установки на зданиях не должно превышать 1000 В постоянного тока. Если максимальное напряжение фотоэлектрических батарей превышает 1000 В постоянного тока, доступ к фотоэлектрической батарее и соответствующей проводке и средствам защиты должен быть разрешен только квалифицированному персоналу.

В будущей публикации стандарта IEC TS 62738 изложены изменения требований и дополнительные соображения для некоторых частей статьи 6, поскольку они применяются к широкомасштабным фотоэлектрическим электростанциям. К ним относятся требования, касающиеся:

- доступ неквалифицированного персонала на участок и к компонентам;

- защита от сверхтоков;

- обнаружение неисправностей и коротких замыканий;

- молниезащита и защита от перенапряжения.

6.1.2 Разделение контура фотоэлектрической батареи и цепей основных выходных цепей переменного тока

Разделение цепей питания постоянного тока фотоэлектрической батареи от основных выходных цепей питания переменного тока является важной проблемой для безопасности в некоторых конструкциях фотоэлектрических батарей (см. 5.1.2.). Разделение цепей питания постоянного тока фотоэлектрической батареи от основных выходных цепей питания переменного тока может быть выполнено через устройство преобразования энергии, либо извне с помощью трансформатора, по меньшей мере, с простым разделением. Если простое разделение обеспечивается извне, то для того, чтобы комбинация рассматривалась как отдельное PCE, необходимо соблюдать следующее:

не должно быть никакого другого оборудования, подключенного к той же обмотке внешнего трансформатора, что и PCE, или

если система рассчитана на использование только в закрытых рабочих зонах размещения электрооборудования, другое оборудование разрешается подключать к той же обмотке, что и выход PCE, следующим образом:

– другие устройства преобразования энергии, если они предназначены на подключение к общей обмотке; и/или

– связанные нагрузки, подключенные через дополнительный трансформатор, обеспечивающий, по меньшей мере, простое разделение

Примечание – В PCE к которому подключена более   чем   одна   цель   контура   потребления, разделение может быть выполнено между некоторыми цепями и контуром фотоэлектрической батареи и отсутствовать между   другими   цепями   и   фотоэлектрической батарей.   Например, в   инверторе, соединенном   с   фотоэлектрической батареи с аккумуляторной   батареей   и   электрораспределительной    сетью, разделение   может   быть   выполнено   между   контуром   фотоэлектрической батареи и контуром   электрораспределительной   сети    и   отсутствовать   между контурами фотоэлектрической батареи и аккумуляторной батареи.

Если к одной обмотке трансформатора подключено более одного выхода PCE, циркулирующие токи должны быть ограничены выбором топологии системы (например, с использованием фотоэлектрических батарей без заземления или батарей с функциональным заземлением с высоким импедансом), методами проектирования устройства преобразования энергии и/или средствами защиты, например, прибор контроля дифференциального тока с отключением.

Защита от поражения электрическим током

6.2.1 Основные положения

Для защиты от поражения электрическим током должны быть выполнены требования IEC 60364-4-41:

Должна использоваться одна из следующих защитных мер:

- двойная или усиленная изоляция (см. 6.2.2);

- сверхнизкое напряжение (безопасное сверхнизкое напряжение или защитное сверхнизкое напряжение) (см. 6.2.3).

6.2.2 Защитные меры: двойная или усиленная изоляция

Должны применяться требования IEC 60364-4-41:2005 (статья 412), со следующими дополнениями.

В оборудовании, например фотоэлектрических модулях, коммутационных коробках или шкафах, кабелях, используемых на стороне постоянного тока (до клемм постоянного тока фотоэлектрического инвертора), должна использоваться изоляцию класса II или эквивалентная ей.

6.2.3 Защитные меры: сверхнизкое напряжение, обеспечиваемое SELV или PELV.

Должны применяться требования IEC 60364-4-41:2005 (статья 412), со следующими дополнениями.

Основная защита не требуется, если номинальное напряжение не превышает 35 В постоянного тока, как указано в квалификации напряжения класса А. (см. IEC 62109-1).

Защита от влияния рабочих температур

Защита от влияния рабочих температур представлена в данном стандарте в следующих разделах:

- защита от последствий повреждения изоляции (см. 6.4);

- защита от сверхтоков (см. 6.5);

- соответствующие требования к компонентам (см. раздел 7);

- знаки для предупреждения работников экстренных служб (см. раздел 10).

В системах постоянного тока перегрев соединений и последующие дуговые замыкания могут возникать, когда присутствуют соединения с высоким сопротивлением или возникают из-за циклического изменения температуры в установке. Важно следить за тем, чтобы:

- все соединения правильно закреплены, во избежание поломки со временем;

- все разъемы надежно зафиксированы на своих местах;

- все обжимные соединения выполняются в соответствии с инструкциями производителя. Особое внимание следует уделять сборке разъемов постоянного тока на месте проведения работ.

Примечание – Неисправность разъемов (из-за плохой сборки или обжатия) определена как статистически значимый вид отказа.

Защита от повреждений изоляции

6.4.1 Основные положения

Применяемые защитные меры зависят от того, как заземлены цепи постоянного тока фотоэлектрической системы.

Фотоэлектрические батареи можно разделить на:

- Фотоэлектрические батареи без разделения, то есть фотоэлектрические батареи, где фотоэлектрические цепи постоянного тока подключены к заземлению через устройство преобразование энергии без разделения цепи;

- Фотоэлектрические батареи с функциональным заземлением, то есть фотоэлектрическая батарея с одним проводником выходного кабеля постоянного тока, подключенным к функциональному заземлению;

- Фотоэлектрические батареи без заземления, то есть фотоэлектрическая батарея, в которой ни один проводником выходного кабеля постоянного тока не соединен с землей напрямую или через устройство преобразования энергии.

Примечание – Системы с функциональным заземлением включают фотоэлектрические батареи, подключенные через средства защиты/изоляции к заземлению системы или подключенные через сопротивление к заземлению системы.

При некоторых технологиях изготовления фотоэлектрических модулей требуется функциональное заземление либо только положительного, либо только отрицательного выходного кабеля для стока заряда по направлению от фотоэлектрических элементов. Данное требование является функциональным/эксплуатационным и может быть необходимо для предотвращения ухудшения характеристик фотоэлектрических элементов.  Рекомендуется соблюдать инструкции производителя.

6.4.2 Требования к измерению и обнаружению короткого замыкания на землю

6.4.2.1 Основные положения

В таблице 1 показаны требования, предъявляемые к измерениям сопротивления изоляции заземления фотоэлектрической батареи и дифференциальных токов фотоэлектрической батареи, а также действия и подача сигнала, необходимые при обнаружении короткого замыкания на землю в соответствии с типом системы.

Примечание – Типы систем подразделяются на категории по типу заземления основных цепей фотоэлектрической батареи постоянного тока в 6.4.1. Это не зависит от требований к заземлению корпуса.

Таблица 1 – Требования, предъявляемые к различным типам систем на основе изоляции PCE и функционального заземления фотоэлектрической батареи.

|  |  | Тип системы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фотоэлектрические батареи с разделением цепей | Фотоэлектрические батареи с функциональным заземлением | Фотоэлектрические батареи без заземления |
| Сопротивление изоляции фотоэлектрической батареи относительно земли | Измерение | В соответствии с разделом 6.4.2.2 |  |  |
|  | Действия при замыкании | Отключить PCE и все проводники цепи переменного тока или все полюса фотоэлектрической батареи от PCE или отключить все полюса неисправной части фотоэлектрической батареи от PCE (функционирование разрешено) | Отключить PCE и отсоединить все полюса фотоэлектрической батареи от земли 1 или отключить все полюса неисправной части фотоэлектрической батареи от земли 1. (функционирование разрешено) | Допускается подключение к сети переменного тока. (функционирование PCE разрешено) |
|  | Сигнализация при замыкании | Выполнить сигнализацию о коротком замыкании в соответствии с 6.4.2.5. Если сопротивление изоляции фотоэлектрической батареи относительно земли восстановилось до значения выше предела, указанного в таблице 2, разрешено подключить цепь повторно. |  |  |
| Обнаружение замыкания на землю фотоэлектрической батареи с помощью прибора контроля тока | Обнаружение/защита | В соответствии с 6.4.2.3 | Контроль дифференциального тока в соответствии с 6.4.2.3 или устройство или группа устройств в соответствии с 6.4.2.4 | Не требуется |
|  | Действия при замыкании | Отключить PCE и все проводники цепи переменного тока или все полюса фотоэлектрической батареи от PCE или отключить все полюса неисправной части фотоэлектрической батареи от PCE (функционирование разрешено) | Отсоединить все полюса неисправной части фотоэлектрической батареи от PCE; или должно быть отключено функциональное заземление (функционирование PCE разрешено) |  |
|  | Сигнализация при замыкании | Выполнить сигнализацию о коротком замыкании в соответствии с 6.4.2.5 | Выполнить сигнализацию о коротком замыкании в соответствии с 6.4.2.5 |  |

Продолжение таблицы 1

|  |  | Тип системы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фотоэлектрические батареи с разделением цепей | Фотоэлектрические батареи с функциональным заземлением | Фотоэлектрические батареи без заземления |
| Требования к функциональному заземлению указаны в 7.4.2. В системах, использующих PCE без разделения цепей, где к выходам переменного тока, которого подключены цепь с заземленной нейтралью, выполнение функционального заземления в фотоэлектрической батарее запрещено (см. 5.1.2). _____________ 1 Отключение от земли может быть прямым путем размыкания устройства на пути функционального заземления или косвенным путем отключения всех полюсов фотоэлектрической батареи или неисправной части фотоэлектрической батареи от PCE, где контур функционального заземления находится в PCE. |  |  |  |  |

6.4.2.2 Определение сопротивления изоляции фотоэлектрической батареи

Требования 6.4.2.2 в отношении обнаружения и реагирования на аномальные значения сопротивления изоляции относительно земли главной цепи постоянного тока фотоэлектрической батареи предназначены для уменьшения опасностей, связанных с ухудшением изоляции.

Должны быть предусмотрены средства для измерения сопротивления изоляции от фотоэлектрической батареи к земле непосредственно перед началом работы и не реже одного раза в 24 ч. Это можно сделать с помощью устройства измерения изоляции согласно требованиям стандарта IEC 61557-2 или устройства контроля изоляции (IMD) согласно требованиям стандарта IEC 61557-8, которое может обнаруживать повреждения изоляции для предотвращения возможного высокого риска возгорания.

Функциональность для контроля или измерения сопротивления изоляции может быть обеспечена внутри PCE в соответствии с требованиями стандарта IEC 62109-2.

Минимальные пороговые значения сопротивления изоляции относительно земли должны соответствовать значениям, указанным в Таблице 2.

Таблица 2 – Минимальные пороговые значения сопротивления изоляции относительно земли

| Номинальная мощность фотоэлектрической батареи, кВт | Минимально допустимое сопротивление, кОм |
| --- | --- |
| ≤ 20 | 30 |
| > 20 и ≤ 30 | 20 |
| > 30 и ≤ 50 | 15 |
| > 50 и ≤ 100 | 10 |
| > 100 и ≤ 200 | 7 |
| > 200 и ≤ 400 | 4 |
| > 400 и ≤ 500 | 2 |
| > 500 | 1 |

Там, где возможно, рекомендуется устанавливать пороговые значения сопротивления изоляции выше указанных в таблице 2 минимальных значений. Более высокие значения увеличивают безопасность системы вследствие более раннего обнаружения возможных замыканий.

При измерениях необходимо отсоединить функциональное заземление выходного кабеля фотоэлектрической батареи.

Необходимые действия при коротком замыкании на землю зависят от типа используемой системы и должны соответствовать таблице 1.

Во всех случаях нарушения изоляции, измерения сопротивления изоляции могут продолжаться, сигнализация о замыкании может быть выключена, а система может возобновить нормальную работу, если сопротивление изоляции фотоэлектрической батареи относительно земли восстановлено до уровня, превосходящего предельные вышеуказанные значения.

6.4.2.3 Защита с помощью устройства защитного отключения дифференциального тока

В соответствии с требованиями 6.4.2, таблицы 1, и если средства отключения при замыкании на землю в соответствии с 6.4.2.4 не предусмотрены, должен быть установлено устройство защитного отключения, которое срабатывает всякий раз, когда фотоэлектрическая батарея подключена к заземлению с закрытыми средствами автоматического отключения. Устройство защитного отключения должно измерять общее (как компоненты переменного, так и постоянного тока) среднеквадратичное значение дифференциального тока.

Должно быть предусмотрено измерение чрезмерного длительного дифференциального тока в соответствии с указанными ниже пределами.

Устройство защитного отключения должно  выполнить  отключение  в  течение                   0,3 с  и  обеспечить  сигнализацию  о  замыкании  в   соответствии с 6.5.5, если  медленно  нарастающий  дифференциальный  ток  превышает:

- максимум 300 мА для PCE с номинальной длительной выходной мощностью                  ≤ 30 кВА;

- меньшее значение 5 А или (10 мА на кВА) номинальной продолжительной выходной мощности для PCE с номинальной длительной выходной мощностью > 30 кВА.

Устройство защитного отключения не требуется, если фотоэлектрическая батарея функционально заземлена через резистор достаточно высокого номинала, так что максимальный дифференциальный ток, который может возникнуть при единичном замыкании, меньше указанных выше пределов, или если предусмотрено устройство отключения замыкания на землю в соответствии с  6.4.2.4.

Примечание – Возможно применение распределенного контроля дифференциального тока, например, на уровне фотоэлектрических групп или меньших частей фотоэлектрической батареи. Такой контроль может обладать преимуществами, особенно для больших фотоэлектрических батарей. Он позволяет выявлять замыкание на землю при более низких пороговых значениях дифференциального тока, что в свою очередь, позволяет быстрее выявить замыкание на землю и может помочь определить часть фотоэлектрической батареи, в которой произошло замыкание на землю.

Если пределы дифференциального тока превышены, должна применяться одна из следующих мер по отключению:

- отключение выходной цепи от любой заземленной выходной цепи; или

- отключение фотоэлектрической батареи; или

- отключение всех полюсов неисправной части фотоэлектрической батареи от устройства преобразования энергии.

Устройство защитного отключения дифференциального тока может попытаться повторно подключиться, если сопротивление изоляции фотоэлектрической батареи соответствует пределу, указанному в 6.4.2.2.

Примечание – Функциональность устройства защитного отключения соответствовать требования IEC 62109-2.

6.4.2.4 Защита от замыкания на землю фотоэлектрической батареи с непосредственным функциональным заземлением проводника выходного кабеля

В соответствии с требованиями 6.4.2, таблицы 1, и если средства защитного отключения дифференциального тока в соответствии с 6.4.2.3 не предусмотрены, должен быть установлен прерыватель замыкания на землю фотоэлектрической батареи с непосредственным функциональным заземлением проводника выходного кабеля.

Прерыватель замыкания на землю не требуется, если фотоэлектрическая батарея функционально заземлена через резистор достаточно высокого номинала, так что максимальный ток через путь функционального заземления фотоэлектрической батареи в результате единичного замыкания, меньше пределов, указанных в таблице 3 ниже.

Устройство или группа устройств должны автоматически прерывать ток в функциональном заземляющем проводе в случае замыкания на землю на стороне постоянного тока и должны быть

- рассчитаны на максимальное напряжение фотоэлектрической батареи UOC ARRAY, и

- иметь номинальную отключающую способность не менее значения максимального тока короткого замыкания фотоэлектрической батареи ISC ARRAY, и

- иметь номинальный ток, не превышающий значения, указанного в таблице 3.

Таблица 3 – Номинальный ток прерывателя замыкания на землю

| Номинальная мощность фотоэлектрической батареи при STC, кВт | Номинальный ток In ,A |
| --- | --- |
| от 0 до 25 | 1 |
| > 25 до 50 | 2 |
| > 50 до 100 | 3 |
| > 100 до 250 | 4 |
| > 250 | 5 |

Номинальный ток «In» относится к предохранителям и автоматическим выключателям, отключение которых обеспечивается при токе короткого замыкания обычно от 130 % до 140 % от In и происходит в течение максимального времени 60 мин при 135 % и 2 мин при 200 %.

Если функция прерывания замыкания на землю обеспечивается измерением тока и средствами автоматического отключения, такими как реле, настройка может отличаться от соответствующего значения In, указанного в таблице 3 при условии, что система вызывает отключение в течение 60 мин при 135 % и 2 мин при 200 % от соответствующего значения In.

6.4.2.5 Сигнализация о замыкании на землю

В соответствии с требованиями 6.4.2, таблицы 1, должна быть установлена система сигнализации о замыкании на землю. Если сбой в системе устранен, сигнализация может быть отключена автоматически при условии, что запись о замыкании сохраниться в журнале сбоев, либо сигналом о предыдущем замыкании на землю. Если запись о замыкании на землю не может быть сохранена, должен сохраниться первоначальный сигнал о замыкании, даже если уровень (например, сопротивление изоляции) восстановился до приемлемого значения.

Сигнализация должна быть организована таким образом, чтобы оператор фотоэлектрической системы или ее собственник были сразу оповещены о замыкании. Например, система должна подавать световой или звуковой сигнал в той зоне, которая обслуживающий персонал или собственник системы обязательно будут извещены о замыкании этим сигналом, или должно быть послано сообщения о замыкании по электронной почте или как СМС-сообщение, или через средство связи RS485 или иным подобным способом.

Собственник фотоэлектрической системы должен располагать руководством по эксплуатации, в котором должны быть установлены эффективные действия для устранения замыкания.

Во многих инверторах сигнализация о замыкании на землю осуществляется с помощью сигнальных лампочек. Однако в типичных местах установки инверторов эта сигнализация может быть не видна. В соответствии с требованием стандарта IEC 62109 -2 для инверторов требуется установка средств сигнализации на панели управления инвертора, а также средства дистанционной сигнализации замыкания на землю.

Защита от сверхтоков

6.5.1 Основные положения

Сверхтоки в фотоэлектрической батарее могут возникнуть в результате замыканию на землю в проводке фотоэлектрической батареи или в результате коротких замыканий в коммутационных коробках, соединительных коробках или в проводке фотоэлектрического модуля.

Фотоэлектрические модули являются источниками ограниченного тока, но могут быть подвержены сверхтокам, так как они могут быть подключены параллельным соединением и подключены к внешним источникам (например, аккумуляторная батарея). Сверхтоки могут быть вызваны суммой токов

- от нескольких параллельных смежных цепочек,

- от некоторых типов инверторов, к которым они подключены, или

- от внешних источников.

6.5.2 Требования по защите от сверхтоков

Защита от сверхтоков должна быть обеспечена в соответствии с 6.5.3–6.5.7 и требованиями производителя фотоэлектрического модуля.

6.5.3 Требования по защите от сверхтоков цепочки

Защита цепочки от сверхтоков должна использоваться, если:

NS-1×ISC_MOD>IMOD_MAX_OCPR

Устройства защиты от сверхтоков на стороне постоянного тока должны быть либо предохранители с плавкими вставками с особенностью gPV, в соответствии с требованиями стандарта IEC 60269-6, либо другими устройствами в соответствии с требованиями стандарта IEC 60947 (все части) или IEC 60898-2, выбранными таким образом, чтобы допустимая нагрузка кабеля по току и максимальный номинальный обратный ток фотоэлектрического модуля, и максимальный ток другого оборудования не превышаются.

Примечание – Термическая стойкость фотоэлектрического модуля при обратном токе оценивается в течение 2-часового испытания, указанного в испытании на безопасность модуля, в соответствии с требованиями стандарта IEC 61730, и указывается на модуле как значение «максимальной защиты от сверхтоков».

Когда используются автоматические выключатели с элементами защиты от сверхтоков, они также могут обеспечивать средства отключения, указанные в 7.4.1.

6.5.4 Требования по защите от сверхтоков фотоэлектрической группы

Защита от сверхтоков фотоэлектрической группы должна быть установлена, если к одному PCE присоединено более двух фотоэлектрических групп

6.5.5 Расчет параметров защиты от сверхтоков

6.5.5.1 Защита от сверхтоков фотоэлектрической цепочки

Защита фотоэлектрической цепочки от сверхтоков должна быть установлена, если

- каждая фотоэлектрическая цепочка защищается устройством защиты от сверхтоков (например, см. рисунки 3–6), где номинальный ток устройства защиты от сверхтоков цепочки должен быть In где:

In>1,5 ×ISC_MOD; и

In<2,4 ×ISC_MOD; и

In≤IMOD_MAX_OCPR;

или

- Несколько соединенных фотоэлектрических цепочек общим устройством защиты от сверхтоков (см. рисунок 8), номинальный ток которого определяется по следующему выражению:

Ing>1,5 ×NG×ISC_MOD; и

Ing<IMOD_MAX_OCPR-NG-1×ISC_MOD

где NG – количество параллельных фотоэлектрических цепочек, защищенных одним устройством защиты от сверхтоков

Ing номинальный ток защиты от сверхтоков групповой защиты от сверхтоков

Коэффициент 1,5 учитывает расчетную поправку на условия высокой энергетической освещенности. При индивидуальном проектировании следует учитывать местную энергетическую освещенность и температурные условия. Циклическая нагрузка, группировка предохранителей и неравномерный ток, поступающий через параллельные цепочки, могут привести к коэффициентам выше 1,5.

При применении фотоэлектрических модулей, выполненных по некоторым технологиям, в течение первых недель или месяцев эксплуатации значение ISC_ MOD превышает номинальное значение. Это следует учитывать при разработке мер защиты от сверхтоков и номинальных характеристик кабеля.

Примечание – В соответствии с положениями приведенной выше формулы, цепи обычно могут быть сгруппированы под одним устройством защиты от сверхтоков IMOD_MAX_OCPR выше чем (4 × ISC MOD).

Соединительная коробка фотоэлектрической цепочки

Соединительная коробка фотоэлектрической цепочки

Фотоэлектрическая группа

Фотоэлектрическая группа

Кабель фотоэлектрической группы

группы

Кабель фотоэлектрической группы

Соединитель-ная коробка фотоэлектри-ческой группы

Условные обозначения:

–·–·–     Корпус;

– – – –   Границы системы или подсистемы.

Примечания

1 Данная схема является особым случаем и допустима только тогда, когда максимально допустимое значение обратного тока фотоэлектрического модуля значительно превосходит рабочий ток.

2 Данная схема служит только в качестве примера, в других случаях могут потребоваться иные средства выключения, разъединения и/или зашиты от сверхтоков, но для доступности не показаны на этом рисунке.

Рисунок 8 – Схема фотоэлектрической батареи, где несколько параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек, являющихся частью фотоэлектрической группы, защищены одним устройством защиты от сверхтоков

6.5.5.2 Защита от сверхтоков фотоэлектрической группы

Номинальное значение тока (In) устройства защиты от сверхтоков для фотоэлектрической группы определяется по следующему выражению:

In>1,25 ×ISC S-ARRAY; и

In≤2,4×ISC S-ARRAY;

Для обеспечения   большей   гибкости   при   проектировании   здесь   используется   множитель   1,25   вместо множителя 1,5, используемого при расчете фотоэлектрических цепочек. Уменьшенное    значение    множителя   следует   применять   с   осторожностью   в   зонах   с частыми случаями повышенной энергетической освещенности, так как это может привести к частым неоправданным срабатываниям защиты от сверхтоков

6.5.5.3	Защита от сверхтоков фотоэлектрической батареи

Защита от сверхтоков фотоэлектрической батареи требуется только для систем, подключенных к аккумуляторным батареям, или где другие источники тока могут подаваться на фотоэлектрическую батарею в условиях неисправности.

Значение номинального тока (In) устройства защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи рассчитывается по следующему выражению:

In>1,25 ×ISC S-ARRAY; и

In≤2,4×ISC S-ARRAY;

6.5.6 Защита от сверхтоков в фотоэлектрических системах, подключенных к аккумуляторным батареям

Защита от сверхтоков должна быть предусмотрена во всех фотоэлектрических системах, подключенных к аккумуляторным батареям. Если это не так, на главном кабеле фотоэлектрической батареи должна быть предусмотрена защита от сверхтоков, чтобы защитить этот кабель от токов короткого замыкания, исходящих от аккумуляторной системы. См. раздел 6.5.5 для определения параметров защиты от сверхтоков. Вся используемая защита от сверхтоков должна быть способна отключать максимальный ожидаемый ток короткого замыкания от аккумуляторной батареи.

Если PV в фотоэлектрической системе подключена только к аккумуляторным батареям. Защита от сверхтоков выходного кабеля фотоэлектрической батареи обычно устанавливается между контроллером заряда и аккумуляторной батареей или батареями, максимально близко к аккумуляторной батарее или батареям. При правильном выборе характеристик этих устройств, они обеспечивают защиту как для контроллера заряда, так выходного кабеля фотоэлектрической батареи. В этом случае установка устройств защиты от сверхтоков на выходе из фотоэлектрической батареи между фотоэлектрической батареей и контроллером заряда не обязательна.

6.5.7 Размещение средств защиты от сверхтоков

Устройства защиты от сверхтоков, если это требуется согласно 6.5, для фотоэлектрических батарей, фотоэлектрических групп и фотоэлектрических цепочек должны быть размещены:

- устройства защиты от сверхтоков фотоэлектрических цепочек должны располагаться на концах кабеля фотоэлектрической цепочки или нескольких фотоэлектрических цепочек, если они объединены или подключены к выходным кабелям фотоэлектрической группы или батареи. (См. рисунки 3 и 4);

- устройства защиты от сверхтоков фотоэлектрических групп должны располагаться на соединении концов кабеля фотоэлектрической группы (См. рисунок  4);

- устройства защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи должны располагаться там, где выходной кабель фотоэлектрической батареи соединяется с контуром потребления или входом PCE (см. рисунки 2–4).

Примечание – Размещение   аппаратов   защиты от сверхтоков в том конце кабеля, который наиболее удален от защищаемой устройством части фотоэлектрической батареи, имеет  целью защиту этой части фотоэлектрической батареи и ее проводки от обратных токов, текущих в ненормальном режиме работы из других частей фотоэлектрической батареи или  от  иных источников, например аккумуляторной батареи.

Устройства защиты от сверхтоков должно находиться в легкодоступных местах.

Устройство защиты от сверхтоков, необходимое для кабеля цепочки или кабеля группы, должно быть размещено в каждом токопроводящем проводнике (то есть в каждом токопроводящем проводнике, не подключенном к функциональному заземлению).

Исключение составляют системы, которые не имеют функционального заземления (т.е. не имеют токопроводящих проводников постоянного тока фотоэлектрической батареи, подключенных к земле) и в которых есть только два активных проводника, если

- существует разделение между кабелями цепочки и кабелями группы с помощью физического барьера, или

- отсутствуют группы и, следовательно, отсутствуют кабеля группы, т.е. в небольших системах,

- устройство защиты от сверхтоков необходимо размещать только в одном незаземленном токопроводящем проводнике кабеля цепочки или кабеля группы. Полярность этого проводника должна быть одинаковой для всех защищенных таким образом кабелей.

Примечание – Такое размещение аппаратов защиты от сверхтоков в указанных   фотоэлектрических группах связано с требованием настоящего стандарта о выявлении и сигнализации о первичном замыкании на землю и требованием о двойной изоляции всех проводников.

Защита от воздействия молнии и перенапряжения

6.6.1 Основные положения

Размещение фотоэлектрических батарей на здании обычно не влияет на вероятность удара молнии; следовательно, это не обязательно означает, что необходимо установить систему молниезащиты, если она еще не была установлена.

Если в результате размещения фотоэлектрической батареи физические характеристики или форма здания существенно изменяются, то рекомендуется провести оценку необходимости установки системы молниезащиты в соответствии с требованиями IEC 62305-2 если это необходимо, выполнить ее установку в соответствии с требованиями IEC 62305-3.

Если система молниезащиты уже установлена в здании, фотоэлектрическая система должна быть объединена с системой молниезащиты в соответствии с требованиями                    IEC 62305-3.

В тех случаях, когда установка системы молниезащиты на здании не требуется, или в случае отдельного размещения фотоэлектрической батареи, может потребоваться установка защиты от перенапряжения для защиты фотоэлектрической батареи и устройства преобразования энергии и всех остальных компонентов.

6.6.2 Защита от перенапряжения

6.6.2.1 Основные положения

Все кабели постоянного тока должны быть установлены таким образом, чтобы положительные и отрицательные кабели одной и той же цепочки и основной кабель группы должны быть соединены вместе во избежание образования петель в системе. См. 7.4.3.3. Требование к связке включает в себя любые соответствующие заземлители/проводники уравнивания потенциалов

Длинные кабели (например, выходные кабели постоянного тока более 50 м) должны быть либо:

- установлены в металлический кабелепровод с заземлением или желоб для проводов, подключаемые к системе уравнивания потенциалов,

- проложены в земле (с использованием соответствующей механической защиты),

- являться кабелями с механической защитой, которая обеспечит экран, подключенные к системе выравнивания потенциалов, или

- быть защищенным устройством защиты от импульсного перенапряжения (SPD).

Эти меры будут действовать как для защиты кабелей от индуктивных скачков, так и для уменьшения их передачи за счет увеличения индуктивности. Имейте в виду, что вода или конденсат, которые могут скапливаться в кабелепроводах или желобах, должны выводиться через спроектированные и установленные должным образом вентиляционные отверстия.

Примечание – Для защиты системы постоянного тока в целом, устройства защиты от импульсного перенапряжения могут быть установлены между активными проводниками, а также между активными проводниками и землей на выходе кабеля постоянного тока инвертора и в фотоэлектрическую батарею. Для защиты специального оборудования, устройства защиты от перенапряжения могут быть установлены как можно ближе к устройству.

Необходимость в устройствах защиты от перенапряжения должна быть расцениваться в соответствии с требованиями IEC 62305 (все части) и принятыми соответствующими мерами защиты. В IEC 62305-4 представлена методология защиты электрических и электронных систем в условия наличия молний.

Примечание – Требования IEC 61643-32, касающееся низковольтных устройств защиты от импульсных перенапряжений для фотоэлектрических установок, в настоящее время находится в стадии разработки.

6.6.2.2 Устройства защиты от импульсного перенапряжения (SPDs)

6.6.2.2.1	Основные положения

SPDs встраиваются в электрические установки для ограничения переходных перенапряжений атмосферного происхождения, передаваемых через систему распределения питания, будь то переменный или постоянный ток или оба, а также в противовес коммутационных перенапряжений.

Некоторые инверторы для подключения к распределительной сети (PCE) имеют некоторую форму встраиваемых SPDs; однако могут потребоваться и дискретные устройства. В таких случаях взаимодействие между двумя SPDs следует согласовывать с поставщиком оборудования.

Для защиты специального оборудования, устройства защиты от импульсных перенапряжений должны быть установлены настолько близко к защищаемому оборудованию, насколько это возможно для защиты.

Указанные в настоящем стандарте мероприятия приведены в качестве общего руководства.   Защита от импульсных перенапряжений является сложной проблемой, поэтому обязательно должна быть проведена полная оценка, особенно в районах с частыми грозами.

6.6.2.2.2	Устройства защиты от перенапряжения (SPDs) постоянного тока

Для защиты на стороне постоянного тока, SPDs должны соответствовать требованиям IEС 50539-11 и иметь четкие характеристики для использования на стороне постоянного тока фотоэлектрической системы. Если фотоэлектрическая система подключена к другим входящим сетям (например, к телекоммуникационным и сигнальным службам), для SPDs потребуются защиты оборудования информационных технологий.

6.6.2.2.3	Устройства защиты от перенапряжения (SPDs) оборудования информационных технологий

Для защиты оборудования информационных технологий SPDs выбираются в соответствии с требованиями IEC 61643-22. Данные SPDs должны соответствовать требованиям IEC 61643-21.

- Подбор и монтаж электрооборудование

Основные положения

Все оборудование для преобразования энергии должно соответствовать требованиям стандарта IEC 62109-1 и любым другим соответствующим частям в соответствии с типом оборудования.

Проводка фотоэлектрической батареи и связанные с ней компоненты часто подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения, ветра, воды, снега и других условий окружающей среды. Электропроводка и компоненты должны соответствовать назначению и монтироваться таким образом, чтобы минимизировать вредное воздействие окружающей среды.

PCE выбирается в соответствии с требованиями IEC 62109-1:2010 (п.6.), связанными с условиями окружающей среды.

Особое внимание обращено на необходимость предотвращения скопления воды в системах кабельных/несущих конструкций фотоэлектрических модулей.

В IEC TS 62738 представлены изменения требований и дополнительные соображения для некоторых частей данного раздела 7, поскольку они применяются к широкомасштабным фотоэлектрическим электростанциям. К ним применяются требования, относящиеся:

- к сертификации оборудования;

- к максимальному расчетное напряжение фотоэлектрической батареи;

- к расчетным величинам компонентов;

- к требованиям к разъединителям и их расположение;

- к выбору и монтажу кабелей.

Максимальное напряжение фотоэлектрической батареи

Максимальное напряжение фотоэлектрической батареи считается равным значению UOC ARRAY, скорректированному для минимальной ожидаемой рабочей температуры.

Поправка напряжения для минимальной ожидаемой рабочей температуры должна быть рассчитана в соответствии с инструкциями производителя фотоэлектрического модуля. Если инструкции производителя фотоэлектрических модулей не доступны для модулей из монокристаллического и поликристаллического кремния, UOC ARRAY должен быть умножен на коэффициент поправки в соответствии с таблицей 4, используя в качестве эталона самую низкую дневную температуру окружающей среды.

Примечание – Температура элемента рано утром очень близка к температуре окружающей среды.

Отклонения от этих методов, которые учитывают совпадение энергетической освещенности и самых низких ожидаемых рабочих температур, могут быть разрешены при техническом обосновании и одобрении соответствующих производителей и местных уполномоченных органов.

Если минимальная ожидаемая температура окружающей среды ниже минус 40 °C, или если используются технологии производства, отличные от модулей из монокристаллического или поликристаллического кремния, коррекция напряжения должна производиться только в соответствии с инструкциями производителя фотоэлектрического модуля.

Фотоэлектрические цепочки, построенные с использованием блоков преобразователей постоянного тока, должны иметь максимальное напряжение фотоэлектрической батареи в соответствии с 5.1.5.

Таблица 4 – Коэффициенты поправки напряжения для фотоэлектрических модулей из монокристаллического и поликристаллического кремния

| Минимальная ожидаемая рабочая температура, °C | Коэффициент поправки |
| --- | --- |
| от 24 до 20 | 1,02 |
| от 19 до 15 | 1,04 |
| от 14 до 10 | 1,06 |
| от 9 до 5 | 1,08 |
| от 4 до 0 | 1,10 |
| от –1 до –5 | 1,12 |
| от –6 до –10 | 1,14 |
| от –11 до –15 | 1,16 |
| от –16 до –20 | 1,18 |
| от –21 до –25 | 1,20 |
| от –26 до –30 | 1,21 |
| от –31 до –35 | 1,23 |
| от –36 до –40 | 1,25 |

Примечание – Температура модулей, обращенных к открытому небу, в некоторых местах может быть до 5 °C ниже температуры окружающей среды (воздуха).

Требования к компонентам

7.3.1 Основные положения

Все компоненты должны соответствовать следующим требованиям:

- быть рассчитанным на использование в цепях постоянного тока;

- иметь номинальное напряжение не меньше, чем максимальное возможное напряжение фотоэлектрической батареи, рассчитанное в соответствии с 7.2;

- иметь номинальный ток не меньше, чем значение тока, рассчитанное в соответствии с таблицей 5;

- иметь класс защиты, соответствующий их месту эксплуатации и окружающей среде

- иметь температуру, соответствующую их месту эксплуатации и сфере применения.

При применении фотоэлектрических модулей, выполненных по некоторым технологиям, в течение первых недель или месяцев эксплуатации значение ISC может значительно   превышать номинальное рабочее значение. Для некоторых технологий значение ISC может со временем возрастать. Выбор оборудования должен проводиться, рассчитывая на максимальное ожидаемое значение тока.

Примечание – Фотоэлектрические батареи устанавливаются на попадание прямого солнечного света, при этом температура окружающей среды и температура внутри корпуса могут быть очень высокими. Это важный момент при выборе компонентов.

Если в конструкции фотоэлектрической батареи используются блоки преобразователя энергии, следует обратить внимание на номинальные значения напряжения и тока, относящиеся к преобразователям энергии, описанных в 5.1.5.2.

Все компоненты, используемые в условиях солевого тумана, должны подходить для использования в данных условиях.

Чтобы избежать образования последовательных дуг, важно выбрать контактные выходы и соединительное оборудование, которые могут обеспечить контактное давление в течение всего срока службы системы

7.3.2 Фотоэлектрические модули

7.3.2.1 Условия эксплуатации и влияние внешних факторов

Фотоэлектрические модули должны соответствовать требованиям соответствующих частей IEC 61215. Системы с напряжением выше 50 В постоянного тока должны иметь шунтирующие диоды.

Конструкции некоторых тонкопленочных модулей не требуют установки шунтирующих диодов. Необходимо следовать инструкциям производителя модуля, чтобы гарантировать использование шунтирующих диодов там, где это необходимо.

7.3.2.2 Класс оборудования

Фотоэлектрические модули должны быть сертифицированы по IEC 61730-1 и                         IEC 61730-2 и должны использоваться только для сферы применения, соответствующей их классу.

При установке в зданиях следует учитывать местные строительные нормы и правила.

Для защиты от поражения электрическим током,

- фотоэлектрические модули класса II, в соответствии с требованиями IEC 61730-1 должны применяться в системах с максимальным напряжением, соответствующим напряжению классу A.

7.3.3 Соединительные коробки фотоэлектрических батарей и фотоэлектрических цепочек.

7.3.3.1 Воздействие внешней среды

Соединительные коробки фотоэлектрических батарей и фотоэлектрических цепочек, находящиеся под воздействием внешней среды должны соответствовать степени защите не ниже класса IP 54, в соответствии с требованием IEC 60529, и должны быть устойчивыми к воздействию УФ-излучения.

Для тропических регионов следует учитывать степень защиты более высокого класса.

Степень защиты корпуса должна соответствовать условиям окружающей среды. Степень защиты должна определяться для конкретного места установки и ориентации. Выбранные прокладочный материал должны быть рассчитаны на окружающую среду и продолжительность использования, а также должен быть определен график замены, если это применимо.

7.3.3.2 Размещение соединительных коробок фотоэлектрических батарей и фотоэлектрических цепочек.

Соединительные коробки, которые содержат устройства разъединения и защиты от сверхтоков, должны размещаться с возможностью доступа для проверки, обслуживания или ремонта без необходимости демонтажа элементов конструкций, установочных шкафов, полок и т.п.

Примечания

1	При некоторых условиях соединительные коробки могут быть частью PCE. См. 7.4.1.2.

2 Растет тенденция к использованию готовой проводки в сборе, обычно называемой «жгутом». Жгуты объединяют вывод нескольких проводников фотоэлектрической цепочки вдоль одного основного проводника. Жгуты закреплены внутри батареи и могут включать или не включать плавкие предохранители на отдельных проводниках цепочки, которые отводят от основного проводника, в зависимости от требований защиты от сверхтоков. Они в некотором смысле похожи на соединительную коробку по функциям и чаще всего используются с тонкопленочными системами из-за очень низких токов цепочки в каждой цепочке. Цель состоит в том, чтобы уменьшить баланс компонентов системы и стоимости для систем с большим количеством параллельных слаботочных цепочек. В более крупных системах основные проводники жгута затем объединяются в соединительную коробку группы с более крупными предохранителями (например,                  от 20 до 30 А).

7.3.4 Автоматические выключатели

Автоматические выключатели, используемые в ФБ для защиты от сверхтоков, должны соответствовать следующим требованиям:

- быть сертифицированными либо по IEC 60898-2 либо по IEC 60947-2,

- срабатывать вне зависимости от полярности подключения (токи короткого замыкания в фотоэлектрической батарее могут течь в направлении, противоположном нормальным рабочим токам),

- быть рассчитаны на прерывание полной нагрузки и предполагаемых токов короткого замыкания от фотоэлектрической батареи и любых других подключенных источников энергии, таких как аккумуляторные батареи, генераторы и распределительная сеть, при наличии.

- быть рассчитаны на сверхтоки в соответствии с 6.5.5.

7.3.5 Плавкие предохранители

7.3.5.1 Доступность

При использовании плавких предохранителей доступ к ним должен осуществляться только с помощью инструмента или ключа. т.е. доступ к нему может получить только квалифицированные обслуживающий персонал.

7.3.5.2 Плавкие вставки предохранителя

Применяемые в фотоэлектрических батареях предохранители с плавкой вставкой должны соответствующим требованиям:

- быть рассчитаны на прерывание полной нагрузки и предполагаемых токов короткого замыкания от фотоэлектрической батареи и любых других подключенных источников энергии, таких как аккумуляторные батареи, генераторы и распределительная сеть, при наличии.

- иметь тип защиты от сверхтоков и короткого замыкания, подходящий для фотоэлектрических систем в соответствии со стандартом IEC 60269-6.

В случае использования предохранителей для защиты от сверхтоков рекомендуется применение разъединителей и выключателей-разъединителей с предохранителями (комбинированного устройства, состоящего из разъединителя или выключателя-разъединителя и плавкого предохранителя).

7.3.5.3 Основание и зажимы плавкого предохранителя

Основание и зажимы плавкого предохранителя должны соответствующим требованиям:

- иметь номинальный ток, равный или превышающий ток соответствующей плавкой вставки предохранителя;

- не должны изменять номиналы или характеристики предохранителей

- обеспечивать степень защиты не ниже IP2X, соответствующую месту установки и условиям эксплуатации, даже при удалении плавкой вставки или зажима. В местах, где требуется инструмент для доступа, если зажим предохранителя предусматривает степень защиты ниже IP2X, может применяться дополнительная защитная крышка для обеспечения защиты IP2X.

7.3.6 Разъединители и выключатели-разъединители

Все разъединители должны соответствовать следующим требованиям:

- не должны иметь открытых металлических частей под напряжением во включенном или отключенном состояниях;

- иметь   значение   номинального   тока   не   меньше, чем   значение   номинального   тока   устройства   защиты от сверхтоков или при отсутствии такого устройства защиты от сверхтоков не меньше, чем значение минимального номинального тока, рассчитанное в соответствии с таблицей 5.

Разъединители и выключатели-разъединители должны быть сертифицированы по                               IEC 60947-1 и IEC 60947-3 и иметь механизм с ручным   управлением, с приводом независимого действия.

Кроме того, выключатели-разъединители нагрузки, используемые для защиты и/или разъединения, должны соответствовать следующим требованиям:

- срабатывать вне зависимости от полярности подключения (токи короткого замыкания в фотоэлектрической батарее могут течь в направлении, противоположном нормальным рабочим токам),

- быть рассчитаны на прерывание полной нагрузки и предполагаемых токов короткого замыкания от фотоэлектрической батареи и любых других подключенных источников энергии, таких как аккумуляторные батареи, генераторы и распределительная сеть, при наличии.

- если они выполняют функцию защиты от сверхтоков, они должны соответствовать 6.5.5;

- отключать все токопроводящие проводники одновременно.

Выключатели-разъединители фотоэлектрической батареи должны отключать все проводники (включая функционально заземленные проводники).

Для разъединения под нагрузкой допускается применение специальных электрических соединителей, если при этом обеспечивается соответствующий уровень безопасности.

Примечание – Только специально изготовленные электрические соединители могут обеспечить безопасное разъединение   под   нагрузкой.  Соединители, которые специально не предназначены для разъединения под нагрузкой, в общем случае при разъединении вилки и розетки повреждаются, что приводит к ухудшению электрического соединения и может привести к перегреву соединителя.

7.3.7 Электропроводка

7.3.7.1 Выбор сечения

7.3.7.1.1	Общие положения

Выбор сечения электропроводки для кабелей фотоэлектрической цепочки, кабелей фотоэлектрической группы и выходного кабеля фотоэлектрической батареи должен определяться с учетом:

- номинальных параметров защиты от сверхтоков при использовании,

- минимальный номинальный ток (см. таблицу 5),

- падение напряжения и ожидаемый ток короткого замыкания на землю.

Должен применяться кабель самого большого сечения, полученный по этим критериям.

Фотоэлектрические батареи, не подключенные к аккумуляторным батареям, являются системами с ограничением тока, но из-за параллельного соединения цепочек и групп, аномально высокие токи могут течь по проводке батареи в условиях короткого замыкания на землю. Защита от сверхтоков указывается там, где это необходимо, и кабели должны быть способны выдерживать ток наихудшего случая от любой удаленной части батареи через ближайшее устройство защиты от сверхтоков плюс ток наихудшего случая, доступный от любых соседних параллельных цепочек.

7.3.7.1.2	Допустимая токовая нагрузка

Минимальные сечения кабелей для проводки фотоэлектрических батарей, основанные на допустимой токовой нагрузке, должны основываться на номинальном токе, рассчитанном по таблице 5, и допустимой нагрузке по току кабелей, как указано в                             IEC 60287 (все части). Должны применяться коэффициенты снижения номинальных параметров кабеля с учетом расположения и способа прокладки кабеля согласно                               IEC 60364-5-52.

Изменения этих требований и дополнительные соображения для широкомасштабных наземных фотоэлектрических станций рассматриваются в будущей публикации                                IEC TS 62738.

При применении фотоэлектрических модулей, выполненных по некоторым технологиям, в течение первых недель или месяцев эксплуатации значение ISC_MOD превышает номинальное значение. Это следует учитывать при установке номинальных параметров кабеля.

Таблица 5 – Минимальный номинальный ток цепей

| Соответствующая цепь | Защита от сверхтоков | Минимальный ток, при котором следует выбирать сечение кабеля и или другие номиналы цепи a, b |
| --- | --- | --- |
| Фотоэлектрическая цепочка | Защита от сверхтоков фотоэлектрической цепочки отсутствует | Системы, не использующие DCUs: Для фотоэлектрической батареи с одной цепочкой 1,25 × ISC MOD Для всех остальных случаев: In + 1,25 × ISC_ MOD × (NPO – 1) где In - Номинальный ток ближайшего по направлению тока устройства защиты от сверхтоков; NPO - Количество параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек, защищенных ближайшим устройством защиты от сверхтоков Примечания 1 Ближайшим по направлению тока устройством защиты от сверхтоков может быть устройство защиты фотоэлектрической группы или, если оно отсутствует, им может быть аппарат защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи 2 В случае, когда отсутствует защита от сверхтоков всей фотоэлектрической батареи NPO является общим числом параллельно соединенных фотоэлектрических цепочек во всей фотоэлектрической батареи, а номинальный ток In ближайшего по направлению тока устройства защиты от сверхтоков принимается равным нулю |

Окончание таблицы 5

| Соответствующая цепь | Защита от сверхтоков | Минимальный ток, при котором следует выбирать сечение кабеля и или другие номиналы цепи a, b |
| --- | --- | --- |
| Фотоэлектрическая цепочка | Защита от сверхтоков фотоэлектрической цепочки отсутствует | Системы, в которых модули подключаются через DCU: Для цепочек с DCUs минимальный номинальный ток должен соответствовать значению, указанному в 5.1.5.2. |
|  | Защита от сверхтоков фотоэлектрической цепочки присутствует | Номинальный ток (In) устройства защиты от сверхтоков фотоэлектрической цепочки (см. 6.5) |
| Фотоэлектрическая группа | Защита от сверхтоков фотоэлектрической группы отсутствует | Наибольшее значение из: a) номинальный ток (In) устройства защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи (плюс 1,25 × сумму токов) короткого замыкания всех остальных фотоэлектрических групп b) 1,25 × ISC S-ARRAY (соответствующей батареи) Примечание – При отсутствии защиты фотоэлектрической батареи от сверхтоков, In в выражении (а) заменяется нулем |
|  | Защита от сверхтоков фотоэлектрической группы присутствует | Номинальный ток (In) устройства защиты от сверхтоков фотоэлектрической группы (см. 6.5) |
| Фотоэлектрическая батарея | Защита от сверхтоков фотоэлектрической батареи отсутствует | 1,25 × ISC S-ARRAY |
|  | Защита от сверхтоков фотоэлектрической батареи присутствует | Номинальный ток (In) устройства защиты от сверхтоков фотоэлектрической батареи (см. 6.5) |
| _____________________ a Рабочая температура фотоэлектрических модулей и, следовательно, связанной с ними электропроводки может быть значительно выше температуры окружающей среды. Для кабелей, установленных рядом с фотоэлектрическими модулями или контактирующих с ними, следует учитывать минимальную рабочую температуру, равную максимальной ожидаемой температуре окружающей среды 40 °C. b Место и способ прокладки (например, закрытый, с фиксаторами, скрытый и т.д.) кабелей также должны учитывается при расчете показателей кабеля. Необходимо учитывать рекомендации производителя кабеля, при расчете показателей кабеля учетом способа прокладки. |  |  |

Если инвертор или другое оборудование для преобразования мощности может обеспечить ток обратного напряжения в фотоэлектрической батарее в условиях короткого замыкания на землю, значение этого тока обратного напряжения должно учитываться во всех расчетах номинальных значений тока цепи. В некоторых случаях ток обратного напряжения необходимо добавить к номиналу цепи, рассчитанному в таблице 5.

Примечание – Номинальный ток обратного напряжения для оборудования преобразования мощности является требуемым значением согласно IEC 62109-1

7.3.7.2 Тип кабеля

Электропроводка, используемая в фотоэлектрических батареях должна соответствовать следующим требованиям.

- подходить для использования в цепях постоянного тока,

- иметь   значение   номинального   напряжения   равное или выше, чем    максимально    возможное    напряжение фотоэлектрической батареи, определяемое в 7.2, и

- быть рассчитанными на температуру в месте их установки.

Фотоэлектрические модули часто работают при температуре порядка 40 °C, превышающей температуру окружающей среды.

- Изоляция проводки, находящейся вблизи или в непосредственном соприкосновении с ультрафиолетом, должна рассчитываться соответственно.

- При воздействии окружающей среды быть устойчивым к ультрафиолетовому излучению, быть защищенным от УФ-излучения соответствующей защитой или устанавливаться в устойчивом к ультрафиолету кабелепроводе.

- Быть водостойкой.

- Во всех системах, работающих при напряжениях выше класса A, кабели должны выбираться таким образом, чтобы минимизировать риск замыканий на землю и коротких замыканий. Обычно это достигается с помощью армированных кабелей или кабелей с двойной изоляцией, особенно для кабелей, которые открыты или проложены в металлическом лотке или кабелепроводе. Этого также можно добиться, усилив защиту проводки, как показано в примерах на рисунке 9.

- При возможности перемещения кабеля, жила кабеля должна быть гибкой (класс 5 IEC 60228). Примеры, где требуются такие кабели: навесные кабеля; треккеры, и где кабели подключаются с помощью вилок и розеток.

- Если перемещение кабеля не предусмотрено, жила кабеля может быть скрученной (класс 2 по IEC 60228) или гибкой (класс 5 по IEC 60228).

Кабели для нефиксированной прокладки, т.е. гибкие кабели, должны соответствовать требованиям стандарта EN 50618, или UL 4703.

Примечание – IEC 62930, относительно электрической проводки для фотоэлектрических систем, находится в стадии разработки.

+	+

ИЛИ

a) Одно- или многожильные кабели с экранированием и изоляцией каждой жилы

+	-

- -

ИЛИ

МЭК

b) Одножильные кабели, устанавливаемые в изолированных трубах или коробах

Рисунок 9 – Примеры усиленной защиты кабелей

7.3.7.3 Способ монтажа

Должны учитываться  общие требования IEC 60364-5-52.

Кабели должны иметь крепления, чтобы выдержать возможные воздействия ветра/снега. Они также должны быть защищены от острых краев. Методы крепления должны предотвращать повреждение кабеля из-за чрезмерного натяжения или растяжения из-за нагрузки или резких радиальных изгибов. (Обратитесь к инструкциям производителя для получения информации о минимально допустимом радиусе изгиба). Кабели должны крепиться таким образом, чтобы их свойства и требования к установке сохранялись в течение заявленного срока службы фотоэлектрической установки. Все неметаллические кабелепроводы и каналы, подверженные воздействию солнечного света, должны быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.

Кабельные стяжки не должны использоваться в качестве основного средства крепления, если их срок службы не превышает или равен сроку службы системы или периоду планового технического обслуживания. Если кабельные стяжки используются в качестве крепления, они должны быть установлены так, чтобы не повредить кабель.

Примечание – Кабелепровод, коробы и кабельные стяжки, установленные под фотоэлектрической батареей, также могут подвергаться воздействию отраженного УФ излучения. Металлические кабельные стяжки могут иметь острые края, которые со временем и под воздействием ветра могут вызвать повреждение кабеля.

7.3.8 Разделение цепей переменного и постоянного тока

В дополнение к требованиям, изложенным в IEC 60364, должно быть предусмотрено разделение между цепями постоянного и переменного тока в соответствии с теми же требованиями, что и для разделения различных уровней напряжения.

Примечание – Данное требование заключается в том, чтобы между цепями переменного и постоянного тока поддерживалась двойная изоляция до максимального напряжения.

7.3.9 Вилки, розетки и электрические соединители

Вилки и розетки, соединенные вместе в фотоэлектрической системе, должны быть одного типа от одного производителя, то есть вилка от одного производителя и розетка от другого производителя или наоборот не должны использоваться для соединения.

Вилки, розетки и электрические соединители должны соответствовать следующим требованиям:

- IEC 62852;

- быть рассчитанным на использование в цепях постоянного тока;

- иметь номинальное напряжение не меньше, чем максимальное возможное напряжение фотоэлектрической батареи, рассчитанное в соответствии с 7.2;

- не должны иметь открытых металлических частей под напряжением во включенном или отключенном состояниях (например, экранированные);

- иметь значение номинального тока равное или превышающее допустимую нагрузку по току цепи, в которой они установлены (см. таблицу 5);

- быть в состоянии принять кабель, используемый для цепи, к которой они подключены;

- рассчитанное усилие для разделения;

- при доступе неквалифицированного персонала, должен иметь защелку, при которой для отключения требуются два независимых действия или инструмент;

- иметь температуру, соответствующую месту их установки;

- срабатывать   независимо   от   полярности   подключения, при многополюсности;

- соответствуют классу II для систем, работающих при напряжении выше класса А;

- при воздействии окружающей среды быть рассчитаны на использование вне помещений, быть устойчивыми к УФ-излучению и иметь степень защиты IP, подходящую для данного расположения;

- должны быть установлены таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на разъединители (например, закрепляя кабель с обеих сторон разъединителя);

- вилки и розетки, обычно используемые для подключения бытовой техники к низковольтному источнику переменного тока, не должны использоваться в фотоэлектрических батареях.

Примечание – Целью данного требования является предотвращение путаницы между цепями переменного и постоянного тока при установке.

7.3.10 Проводка в соединительных коробках

По возможности, должно быть разделение между положительными и отрицательными проводниками в соединительных коробках, чтобы свести к минимуму риски возникновения дуги постоянного тока между этими проводниками.

7.3.11 Шунтирующие диоды

Шунтирующие диоды могут применяться для предотвращения обратного смещения фотоэлектрических модулей и последующего нагрева горячей точки. Если используются внешние шунтирующие диоды, и они не встроены в корпус фотоэлектрического модуля или не являются частью установленной в заводских условиях коммутационной коробки, они должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь номинальное напряжение не менее (2 × UOC MOD) защищенного модуля;

- иметь номинальный ток не менее (1,4 × IOC MOD);

- быть установлены в соответствии с рекомендациями изготовителя фотоэлектрического модуля;

- быть установлены так, чтобы никакие токоведущие части не были открыты;

- быть защищены так, чтобы влияние внешней среды не приводило к ухудшению их характеристик.

7.3.12 Блокирующие диоды

Блокирующие диоды могут использоваться для предотвращения обратных токов в секциях фотоэлектрической батареи.

В некоторых странах разрешены блокирующие диоды в качестве замены защиты от сверхтоков. В других странах диоды не считаются достаточно надежными, чтобы заменить защиту от сверхтоков, так как их режим работы при отказе, как правило, заключается в состоянии короткого замыкания, когда они подвергаются переходным напряжениям. При проектировании системы следует учитывать местные требования страны.

В системах, где имеются аккумуляторные батареи, рекомендуется использовать любое устройство, чтобы избежать утечки обратного тока из аккумуляторной батареи в фотоэлектрическую батарею в ночное время. Для этого существует ряд решений, включая блокирующие диоды.

Если используются блокирующие диоды, они должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь номинальное напряжение не менее (2 × максимальное фотоэлектрической батареи), определенное в 7.2;

- иметь номинальный ток IMAX составляющий не менее 1,4 тока короткого замыкания при STC той части фотоэлектрической батареи, для защиты которой они устанавливаются:

- 1,4 × ISC MOD для фотоэлектрических цепочек;

- 1,4 × ISC S-ARRAY  для фотоэлектрических групп;

- 1,4 × ISC ARRAY для фотоэлектрических батарей;

- быть установлены так, чтобы никакие токоведущие части не были открыты;

- быть защищены так, чтобы влияние внешней среды не приводило к ухудшению их характеристик.

В условиях когда возможны более высокие токи короткого замыкания фотоэлектрического модуля, обусловленные отражением от снежной поверхности или по другим причинам, коэффициент для расчета IMAX должен быть выше 1,4. Например,  для  случая  отражения  от  снега,  на  ток  короткого  замыкания влияют окружающая температура, угол наклона и ориентации фотоэлектрического модуля, степень отражения от снежной поверхности,  географические параметры и т.д. На величину IMAX также влияют климатические   характеристики и т.д.

Примеры применения блокирующих диодов более подробно изложены в                   приложении C.

7.3.13 Устройство преобразования энергии (PCE), включая преобразователь постоянного тока (DCUs)

Все устройства преобразования энергии и преобразователи постоянного тока должны соответствовать требованиям IEC 62109-1, а инверторы дополнительно должны соответствовать требованиям IEC  62109-2.

Входы подключения PCE и DCUs должны быть рассчитаны на максимальное напряжение холостого хода подключенной входной цепи.

Входы подключения PCE и DCUs должны иметь значение ISC PV , как определено в   IEC 62109-1 равное не менее 1,25 × ток короткого замыкания входной цепи, подключенной при DCUs, если не предусмотрена дополнительная защита от сверхтоков, рассчитанная на защиту PCE.

Требования по размещению и монтажу

7.4.1 Разъединители

7.4.1.1 Основные положения

В фотоэлектрических батареях должны быть предусмотрены разъединители в соответствии с таблицей 6 для того, чтобы изолировать фотоэлектрическую батарею от оборудования для преобразования энергии и наоборот, а также для безопасного выполнения задач технического обслуживания и проверки.

Разъединители должны быть доступными и соответствовать требованиям выключателя-разъединителя. (См. 7.3.6).

Примечание – Местные правила установки могут разрешать установку определенных типов систем без выключателя-разъединителя постоянного тока между модулями и PCE, например, ниже определенных пороговых значений напряжения и тока, если выключатели-разъединители постоянного тока предусмотрены в другом месте в системе, или если используются вилки и розетки, которые либо рассчитаны на отключение под нагрузкой, либо снабжены средствами, гарантирующими отсутствие тока нагрузки до размыкания разъединителя.

Согласно 7.3.6 разрешается использовать разъединители нагрузки вместо выключателей-разъединителей при соблюдении условий 7.3.6.

7.4.1.2 Выключатель-разъединитель для устройства преобразования энергии (PCE)

За исключением PCE интегрированные в модуль без разъединителя между фотоэлектрическим модулем и PCE, должна быть предусмотрена возможность изолирования PCE от всех полюсов фотоэлектрической батареи, чтобы обслуживание PCE было возможно без риска поражения электрическим током.

Примечание – PCE интегрированные в модуль – это те, которые постоянно прикреплены к фотоэлектрическому модулю. (например, это PCE, прикрепленные к задней панели фотоэлектрического модуля).

Небольшие неисправные PCE заменяют новыми. Тогда как более крупные PCE часто ремонтируют путем замены внутренних компонентов. Для PCE, отремонтированных путем замены, следует использовать один из следующих способов размещения:

- расположенный рядом, физически отделенный выключатель-разъединитель; или

- выключатель-разъединитель, который   механически   соединен   с   PCE   и   позволяет   извлекать   PCE из секции вместе с выключателем-разъединителем без риска поражения электрическим током; или

- выключатель-разъединитель, размещенный внутри PCE, при этом средства отключения и отсоединения    PCE    не    позволяют    проводить    работы    при    замкнутом    положении    выключателя-разъединителя, то есть PCE может быть открыто или извлечено только при разомкнутом положении выключателя-разъединителя.

- выключатель-разъединитель размещен внутри PCE.   при   этом   средства   отключения   и   отсоединения PCE не позволяют проводить работы   без   применения   специального   инструмента, и   на   них   нанесен четко видимый предупреждающий знак или надпись «Под нагрузкой не включатъ/отключать».

При подключении фотоэлектрической батареи к PCE, ремонт которых осуществляется заменой компонентов, выключатель-разъединитель   должен   быть   установлен    таким    образом, чтобы    обслуживание    PCE (замена блоков, замена вентиляторов, чистка фильтров и т.п.) было без возможного риска поражения электрическим током. Выключатель-разъединитель может быть установлен в общей оболочке с PCE, при условии, что предусмотрена защита от случайного контакта с любыми частями, которые остаются под напряжением при разомкнутом выключателе-разъединителе.

7.4.1.3 Монтаж

Автоматические выключатели подходящего номинала, имеющие характеристики, описанные в 7.3.4, и используемые для защиты от сверхтоков, могут также обеспечивать средства отключения под нагрузкой.

Размещение устройств защиты от сверхтоков должно соответствовать 6.5.7.

Таблица 6 – Требования к устройствам отключения в установках фотоэлектрических батарей

| Напряжение фотоэлектрической батареи | Цепь или участок цепи | Устройство отключения | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения А | Кабель фотоэлектрической цепочки | Разъединитель | Рекомендуется а |
|  | Кабель фотоэлектрической группы | Разъединитель | Требуется |
|  | Выходной кабель фотоэлектрической батареи | Выключатель-разъединительа | Требуется |

Окончание таблицы 6

| Напряжение фотоэлектрической батареи | Цепь или участок цепи | Устройство отключения | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения В или С | Кабель фотоэлектрической цепочки | Разъединительа | Рекомендуется а |
|  | Кабель фотоэлектрической группы | Разъединительа | Требуется |
|  |  | Выключатель-разъединительа | Рекомендуется |
|  | Выходной кабель фотоэлектрической батареи | Выключатель-разъединитель | Требуется |
| ______________ а Примерами допустимых устройств разъединения являются разъединитель, извлекаемый плавкий предохранитель. Защищенная (безопасная при соприкосновении) вилка и розетка разъема, комбинированный блок предохранителей или разделить, при условии, что они отвечают требованиям настоящего стандарта. |  |  |  |

Устройства отключения, не способные отключать ток нагрузки, должны быть помечены как разъединители без нагрузки и не должны быть общедоступными.

Дополнительный выключатель-разъединитель постоянного тока может быть указан для систем с длинным кабелем постоянного тока, проходящим через здания. Этот выключатель обычно используется в точке ввода кабеля в здание.

Если несколько устройств отключения группы устанавливаются близко (то есть в пределах 2 м и в пределах прямой видимости) от оборудования преобразования энергии, выходной кабель фотоэлектрической батареи не требуется и, следовательно, нет необходимости в выключателе нагрузки фотоэлектрической батареи. В этом случае все выключатели для фотоэлектрических групп должны быть выключателями нагрузки. Это также применимо для устройств отключения для фотоэлектрических групп с удаленным управлением, где соединители групп не расположены близко к PCE. В этом случае допускается дистанционное отключение, если на PCE отображается индикация правильной работы устройств отключения.

Если для отключения оборудования преобразования энергии требуется несколько устройств отключения, все они должны быть выключателями-разъединителями и должны либо

- быть объединены так, чтобы все они работали одновременно, или

- все они должны быть сгруппированы в одном месте, и должен быть предупредительный знак, указывающий на необходимость изолировать несколько источников питания для изоляции оборудования.

Требуемые в соответствии с таблицей 6, устройства отключения должны быть установлены на всех токопроводящих проводниках, за исключением выключателя-разъединителя фотоэлектрической батареи, который должен работать во всех проводниках, включая функционально заземленный провод.

Отключение   полюсов   устройств разъединения, выполняющих    отключение    под    нагрузкой, должно проводиться одновременно, и выключатели полюсов должны быть спарены.

7.4.2 Заземление и уравнивание потенциалов

7.4.2.1 Основные положения

Существуют следующие варианты заземления или соединения частей фотоэлектрической батареи.

- Функциональное заземление открытых проводящих частей (например, для обеспечения более точного обнаружения утечки на землю). Заземления/уравнивания потенциалов открытых проводящих частей фотоэлектрической батареи должно быть выполнено в соответствии с требованиями, указанными на рисунке 10.

- Молниезащитное заземление.

- Уравнивание потенциалов во избежание неравномерных потенциалов при установке.

- Функциональное заземление одного токопроводящего полюса фотоэлектрической батареи, так называемой функционально заземленной фотоэлектрической батареи. См. разделы 7.4.2.4.3 и 7.4.2.4.4 для получения дополнительной информации.

Примечание – В некоторых типах фотоэлектрических модулей   заземление   необходимо   для   их   нормальной   работы.   Такое   заземление считается функциональным.

Заземляющий проводник может выполнять одну или несколько из этих функций в установке. Размеры и расположение проводника сильно зависят от его функции.

В приложении B приведены примеры функционально заземленных фотоэлектрических систем.

7.4.2.2 Размер проводника системы уравнивания потенциалов

Сечение проводников, используемых для заземления и уравнивания потенциалов открытых металлических рам фотоэлектрической батареи должно   составлять   не менее   6 мм2   по меди   или быть   эквивалентным.

Для некоторых конфигураций системы минимальный размер проводника может быть больше из-за требований к системе молниезащиты (см. рисунок 10).

На рисунке 11 приведен пример заземления открытых проводящих частей фотоэлектрической батареи.

Не требуется

да

да

нет

нет

Вход

Максимальное напряжение ФБ больше напрежения класса А

Заземление проводником с сечением, в соответсвии с 7.4.2.1 и IEC 603-5-54 минимальное сечение    6 мм2

Заземление проводником с сечением, в соответсвии с 7.4.2.1 и IEC 603-5-54 минимальное сечение  16 мм2

Требуется ли заземление молниезащиты открытых проводящих частей?(а)

Примечание – Чтобы провести заземление в полевых условиях, см. IEC 62305-3.

___________

a Чтобы ответить на этот вопрос, см. рекомендации стандарта IEC 62305-2 и IEC 62305-3 или обратитесь к местным данным, такой как количество грозовых дней в году или другие характеристики молнии. Оценка должна включать относительное положение фотоэлектрической батареи относительно других зданий и конструкций, способных защитить фотоэлектрическую батарею от ударов молнии.

Рисунок  10 – Алгоритм функционального заземления/уравнивания потенциалов открытых проводящих частей фотоэлектрической батареи

Контур потребления

ФБ

Заземляющее оборудование, при необходимости a

Уравнивание потенциалов, при необходимости b

Открытые проводящие части

_________

a Все заземляющие соединители, показанные на данной схеме, являются соединителями функционального заземления. Для обеспечения молниезащиты открытых металлических рам, возможно необходима установка защитного заземления

b Уравнивание потенциалов между фотоэлектрической батареей и контуром потребления играет важную роль, в том числе в защите электрооборудования от грозовых перенапряжений. Проводник уравнивания потенциалов должен быть уложен физически как можно ближе к токопроводящим проводникам, для уменьшения петель проводки.

c Устройства защиты от импульсных перенапряжений (SPDs)

Рисунок 11 – Схема заземления открытых проводящих частей фотоэлектрической батареи

Между всеми токопроводящими проводниками и проводниками заземляющего оборудования должен быть высокое сопротивление.

7.4.2.3	Отдельный заземляющий электрод

Если для фотоэлектрической батареи предусмотрен отдельный заземляющий электрод, этот электрод должен быть подключен к главному заземляющему зажиму электроустановки с помощью основных проводников уравнивания потенциалов.

См. рекомендации по конструкции электродов для молниезащиты в IEC 62305-3.

7.4.2.4	Уравнивание потенциалов

7.4.2.4.1	Основные положения

Существует две системы уравнивания потенциалов: основная система уравнивания потенциалов и система дополнительного уравнивания потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов – это соединение открытых проводящих частей с главным заземляющим зажимом. Эти проводники называются «основными проводниками уравнивания потенциалов».

Система дополнительного уравнивания потенциалов – это соединение открытых проводящих частей и/или сторонних проводящих частей. Система дополнительного уравнивания потенциалов может потребоваться для предотвращения поражения электрическим   током   за счет   снижения   напряжения    между    одновременно доступными открытыми проводящими частями и/или посторонними проводящими частями.

Уравнивания потенциалов открытых проводящих частей фотоэлектрической батареи должно быть выполнено в соответствии с алгоритмом, представленном в рисунке 10.

7.4.2.4.2	Проводник уравнивания потенциалов фотоэлектрической батареи

Проводники уравнивания потенциалов фотоэлектрической батареи должны быть проложены как можно ближе к положительным и отрицательным проводникам фотоэлектрической батареи и/или группы, чтобы уменьшить индуцированное напряжение из-за молнии.

7.4.2.4.3	Функциональное заземление вывода фотоэлектрической батареи

Когда фотоэлектрическая батарея заземлена, как описано в 7.4.2.1 (перечисление d)), соединение с землей должно быть выполнено в одной точке, и эта точка должна быть подключена к главному выводу заземления электроустановки.

В некоторых электрических установках могут быть дополнительные заземляющие зажимы. Допускается подключение функционального заземления фотоэлектрических модулей к дополнительным заземляющим зажимам при условии, что они предназначены для данного использования.

Функциональное заземление может быть установлено внутри устройства преобразования энергии.

В системах без аккумуляторных батарей соединение с землей должно быть между фотоэлектрической батареей и устройством для преобразования энергии и как можно ближе к PCE.

В системах с аккумуляторной батареи, заземление должно быть между контроллером заряда и устройством защиты от сверхтоков аккумуляторной батареи

Примечание – Если в некоторых странах требуются/разрешаются разъединители для прерывания функциональных заземляющих проводников, расположение заземляющего соединения важно при отключении.

7.4.2.4.4	Функциональное заземление проводника фотоэлектрической батареи

Если функциональное заземление (прямое заземление или через резистор) используется для подключения одного из основных проводников фотоэлектрической батареи к земле, минимальная допустимая нагрузка по току функционального заземляющего проводника должна быть

- не менее значения номинальной мощности устройства отключения при замыкании на землю (см. 6.4.2.4) для системы с прямым функциональным заземлением без резистора;

- не менее (максимальное напряжение фотоэлектрической батареи) / R, где R – значение сопротивления, используемое последовательно с функциональным заземлением для системы, которая имеет функциональное заземление через последовательный резистор.

Проводники функционального заземления должны соответствовать положениям для проводников функционального заземления, в отношении материала и типа, изоляции, идентификации, установки и подключений, указанным в национальных стандартах по монтажу электрических проводов, или, при отсутствии таких стандартов, положениям, изложенным в IEC 60364-5-54.

При некоторых технологиях производства фотоэлектрических модулей требуется функциональное заземление на положительном или отрицательном главном проводе системы для отвода заряда от фотоэлементов. Это функциональное/рабочее требование или может потребоваться для предотвращения ухудшения качественных характеристик фотоэлементов.

Рекомендуется соблюдать инструкции производителя. Также рекомендуется по возможности, чтобы функциональное заземление для отвода заряда от фотоэлементов осуществлялось через резистор, а не непосредственно на землю. Рекомендуемое значение резистора должно быть наивысшим номиналом резистора, допустимым в соответствии с инструкциями производителя.

7.4.3 Монтаж системы электропроводки

7.4.3.1 Основные положения

Монтаж электропроводки фотоэлектрических батарей должен выполняться с осторожностью (чтобы предотвратить возникновение повреждений), чтобы свести к минимуму возможность возникновения межфазных замыканий и замыканий на землю.

Необходимо проверить герметичность и полярность соединений при монтаже для уменьшения снизить риска замыканий и возникновения дуг во время ввода в эксплуатацию, при эксплуатации и будущего обслуживания.

7.4.3.2	Соответствие стандартам электропроводки

Электропроводка фотоэлектрической батареи должна соответствовать требованиям к кабелям и монтажу, указанным в настоящем стандарте, а также требованиям к проводке, установленным местными стандартами и правилами. При отсутствии национальных стандартов и/или правил, системы электропроводки, используемые в фотоэлектрических батареях, должны соответствовать требованиям IECК 60364 (все части).

Особое внимание нужно уделить защите электропроводки от внешних воздействий.

7.4.3.3	Петли электропроводки

Для снижения величины перенапряжения, вызванного грозовыми разрядами, проводка фотоэлектрической батареи должна быть проложена таким образом, чтобы площадь проводящих контуров была минимальной, например, путем параллельной прокладки кабелей, как показано на рисунке 12.

Обратный проводник

Коммутационная коробка фотоэлектрического модуля

Фотоэлектрический модуль

a) Пример прокладки проводки фотоэлектрической цепочки с наименьшей площадью контура

Коммутационная коробка фотоэлектричес-кого модуля

Фотоэлектрический модуль

b) Пример прокладки проводки фотоэлектрической цепочки с наименьшей площадью контура

c) Пример прокладки проводки фотоэлектрической цепочки с наименьшей площадью контура

Рисунок 12 – Пример прокладки проводки фотоэлектрической цепочки с наименьшей площадью контура фотоэлектрической цепочки

7.4.3.4 Монтаж проводки фотоэлектрической цепочки

В тех случаях, когда проводка фотоэлектрических цепочек между фотоэлектрическим модулем   не защищена коробом или иной оболочкой, в дополнение к общим требованиям к проводке фотоэлектрической батареи, должны быть выполнены следующие требованиям:

- кабели должны быть защищены от механических повреждений, и

- кабели во вводах должны быть зажаты таким образом, чтобы предотвратить высвобождение проводников из соединения и уменьшить возникающее натяжение

7.4.3.5 Монтаж проводки в соединительных коробках

При монтаже проводки в соединительных коробках должны быть выполнены следующие требования.

При вводе в соединительную коробку кабелей и проводов, которые проложены не в защитных конструкциях, требуется установка вводных устройств, обеспечивающих   снятие натяжения в соединительной коробке (например, при использовании металлического рукава).

При применении вводных устройств их установка не должна   нарушать   степень   защиты   корпуса соединительной коробки.

При образовании конденсации   воды   внутри   соединительных   коробок   необходимо принять меры для стока накапливающейся воды.

В  фотоэлектрических батареях  с  максимальным  напряжением  выше напряжения класса  А,   в   случаях,    когда   любой    обратный    проводник   проходит через коммутационные  и/или   соединительные   коробки,   такой   обратный  проводник   должен  быть выполнен  кабелем  с  двойной  изоляцией,  и  эта  двойная  изоляция   должна   быть   обязательной   по   всей длине  проводника,  в  том  числе  в  коммутационных  и  соединительных  коробках  (то есть   это   требование должно быть соблюдено во всех соединениях).

7.4.3.6 Маркировка электропроводки

За исключением случаев, когда проводка скрыта в стене, вся проводка фотоэлектрических батарей, установленных на зданиях или внутри, четкой и несмываемой маркировкой. Маркировка проводки фотоэлектрических батарей (и групп) должны быть выполнена одним из следующих способов.

- маркировка проводки фотоэлектрических батарей должна быть нанесена непосредственно на кабель и быть четкой и несмываемой (например, кабеля по IEC 62930).

- при   отсутствии   четкой   маркировки, нанесенной   непосредственно   на   кабель, маркировка должна быть выполнена легко различимыми цветными ярлыками с надписью «Солнечная установка.  Постоянный ток», размещенные с   интервалом не более 5 м при нормальных условиях или с интервалом не более 10 м на прогонах с прямой видимостью между ярлыками.

- при установке кабеля в коробах или трубах, маркировка должна быть закреплена на внешней поверхности защитных конструкций с интервалами не более 5 м.

При вводе в соединительную коробку проводников от нескольких фотоэлектрических групп или фотоэлектрических цепочек они должны быть сгруппированы или промаркированы попарно так, чтобы положительные и отрицательные проводники одной цели были легко отличимы от других пар.

Цветная маркировка токопроводящих проводников, обязательная для систем постоянного ока в соответствии с требованиями IEC 60445:2010, для фотоэлектрических систем не требуется

Примечание – Для повышения стойкости к УФ-излучению фотоэлектрические кабели обычно имеют черный цвет.

- Приемка

Приемочные испытания проводятся в соответствии с требованиями IEC 62446-1.

- Эксплуатация и техническое обслуживание

См. требования к эксплуатации и техническому обслуживанию в IEC 62446-1.

- Маркировка и документация

Маркировка оборудования

На все электрооборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями к маркировке, указанными в настоящем стандарте или стандартами и правилами действующих на территории страны, если применимо. Маркировка должна быть выполнена на языке местности, где оборудование будет эксплуатироваться, или с использованием соответствующих местных предупреждающих символов. В данный стандарт включены примеры знаков на английском языке.

Требования к знакам

Все знаки, указанные в данном разделе, должны:

- соответствовать требованиям IEC;

- быть несмываемыми;

- быть различимыми с расстояния минимум 0,8 м, если иное не установлено в соответствующих разделах (или см. примеры знаков в приложении A);

- быть изготовлены и прикреплены так, чтобы их читаемость сохранялась на протяжении всего срока службы оборудования, на котором оно установлено или к которому относиться;

- быть понятными для персонала.

Примеры знаков приведены в приложении A.

Обозначение фотоэлектрических батарей

В целях обеспечения безопасности персонала различных служб (службы технического обслуживания, обслуживающий персонал, инспекторы, техников распределительных сетей общего назначения, служб экстренного реагирования, и т.д.), важно предупредить их о наличии фотоэлектрической батареи на здании.

Знак, аналогичный приведенному на рисунке A.2, должен быть установлен

- в месте размещения электроустановки;

- в месте установки измерительных приборов, если он установлен на расстоянии от места размещения электроустановки;

- в месте размещения оборудования контура потребления или распределительного щита, к которому подключено питание от инвертора;

- во всех точках отключения всех источников питания.

Маркировка соединительных коробок фотоэлектрических батарей или фотоэлектрических цепочек

Знак, содержащий надпись «Солнечная установка.  Постоянный ток», должен быть прикреплен к соединительным коробкам фотоэлектрической батареи и фотоэлектрических цепочек, а также ярлыки, указывающие «Под напряжением при освещении», на соединительных коробках и переключателях постоянного тока.

Маркировка устройств отключения

10.5.1 Основные положения

Устройства отключения должны иметь маркировку с указанием названия данного устройства или номер в соответствии со схемой подключения фотоэлектрической батареи.

Все переключатели должны иметь четко обозначенные положения ВКЛ и ВЫКЛ.

10.5.2 Обозначение устройства отключения фотоэлектрической батареи

Выключатель-разъединитель постоянного тока на фотоэлектрической батарее должен быть обозначен знаком, расположенным на видном месте рядом с выключателем-разъединителем.

Если используется несколько разъединителей или выключателей-разъединителей, для которых спаренное срабатывание не предусмотрено (см. 7.4.1.3), должна быть установлена маркировка, предупреждающая о наличии нескольких фотоэлектрических источников постоянного тока и необходимости отключения всех разъединителей или выключателей-разъединителей для безопасного отсоединения оборудования.

Документация

Документация должна быть предоставлена в соответствии с техническими условиями IEC 62446-1 на фотоэлектрические батареи.

Приложение А

(информационное)

Примеры

В приложение A приведены примеры (см. рисунки A.1 и A.2) соответствующих знаков, указанных в разделе 10.

Рисунок A.1 – Пример знака, размещаемый на соединительных коробках фотоэлектрической батареи (см. 10.4)

Рисунок A.2 – Пример знака, предупреждающего о наличии фотоэлектрической батареи на здании

Знак должен соответствовать требованиям к предоставлению информации местных пожарных служб.

Решение о маркировке и расположении такой маркировки должно приняться Национальными комитетами или национальными нормативными актами.

Приложение B

(информационное)

Примеры функционального заземления фотоэлектрических батарей

См. рисунок B.1

Аккумуляторная батарея, способная подавать ток короткого замыкания на фотоэлектрическую батарею

PCE без разделения между постоянным током и переменного тока соединение

PCE с простым разделением между постоянным током и переменного тока соединение

Нагрузка постоянного тока – может включать аккумуляторную батарею

Контур потребления

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

Контур потребления

Контур потребления

Контур потребления

Контур потребления

Контур потребления

Контур потребления

Примечание – Все заземляющие соединители, показанные на этой схеме, являются функциональными заземлителями.

Рисунок B.1 – Система функционального заземления/уравнивания потенциалов

Примеры общих конфигураций фотоэлектрической системы показаны на                            рисунках B.2 (a)–(c). Эти схемы не описывают все возможные подключения фотоэлектрической системы.

ФБ

ФБ

Раздельно перевернутые

Подвергнутый – проводящей части заземления

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

Раздельно не перевернутые

Раздельно перевернутые

Подвергнутый – проводящей части заземления

Раздельно перевернутые

Подвергнутый – проводящей части заземления

ФБ

Примечания

1 Варианты (a) и (b) представляют собой одинаковые схемы, демонстрирующие заземление открытых проводящих частей для конструкций с устройствами преобразования энергии с разделением цепей и без разделения.

2 Все заземляющие соединители, показанные на данной схеме, являются соединителями функционального заземления. Для обеспечения молниезащиты открытых металлических рам, возможно необходима установка защитного заземления.

Рисунок B.2 – Примеры различных конфигураций фотоэлектрических систем общего назначения

Приложение C

(информационное)

Блокирующий диод

C.1 Введение

В данном справочном Приложении описываются блокирующие диоды, предназначенные для предотвращения образования обратных токов в фотоэлектрической батарее.

C.2 Использование блокирующих диодов для предотвращения сверхтоков/ тока короткого замыкания в фотоэлектрических батареях.

Блокирующий диод – эффективное средство остановки обратного тока в фотоэлектрических батареях. сверхтоки/токи короткого замыкания в фотоэлектрических батареях обычно вызывается током, протекающим из одной секции фотоэлектрической батареи, работающей нормально, в часть батареи с неисправностью. ток короткого замыкания, протекающий в обратном направлении. если в фотоэлектрической батарее используются правильно рассчитанные и работающие блокирующие диоды, обратные токи предотвращаются, а токи короткого замыкания либо устраняются, либо значительно снижаются (см. примеры приведены на рисунках C.1, C.2 и C.3).

C.3 Примеры использования блокирующих диодов в ситуациях короткого замыкания

C.3.1 Основные положения

В статье C.3 показаны примеры использования блокирующих диодов для предотвращения или значительного снижения тока короткого замыкания в фотоэлектрических батареях.

C.3.2	Короткое замыкание в фотоэлектрической цепочке

Если короткое замыкание  происходит в фотоэлектрической цепочке без блокирующих диодов,     как    показано   на   рисунке   С.1   а), ток короткого замыкания обходит фотоэлектрический модуль внутри образовавшегося контура, а через остальные фотоэлектрические модули этой фотоэлектрической цепочки протекает дополнительный ток короткого замыкания,  создаваемый  другими фотоэлектрическими  цепочками,  в  направлении, обратном  нормальному.   Этот   обратный ток может быть отключен устройством защиты от сверхтоков, если величина обратного тока превосходит номинальное значение тока устройства защиты от сверхтоков. Однако в условиях низкой освещенности этого может не произойти.

На рисунке C.1 (b) приведена ситуация такого же короткого замыкания в фотоэлектрической батарее с блокирующими диодами, установленными в каждой фотоэлектрической цепочке. В этом случае блокирующие диоды не могут отключить ток короткого замыкания, обходящий   фотоэлектрический модуль внутри образовавшегося контура, однако величина тока короткого замыкания может быть значительно снижена с помощью блокирующих диодов, предотвращающих прохождение обратных токов, образуемых другими фотоэлектрическими цепочками.  Применение такой схемы защиты от короткого замыкания эффективно вне зависимости от того, заземлена фотоэлектрическая батарея или нет и подсоединено устройство преобразования энергии с разделением цепей или без разделения цепей.

| Точка образования параллельного контура | Точка образования параллельного контура |
| --- | --- |

a) с блокирующим диодом                                 b) с блокирующим диодом в    каждой цепочке

Рисунок C.1 – Влияние блокирующего диода на протекание тока при коротком замыкании в фотоэлектрической цепочке

На рисунке С.2 показаны пути тока при коротком замыкании на землю в фотоэлектрической цепочке, когда в фотоэлектрической батарее выполнено функциональное заземление отрицательного   проводника. Наихудшие условия короткого замыкания возникают при замыкании в точке, близкой к верху цепочки (то есть на стороне, наиболее удаленной от земли). В этом случае установка блокирующих диодов необходима на стороне положительного полюса фотоэлектрических цепочек.

|  |  |  | Точка короткого замыкания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точка короткого замыкания |  |  |  |

a) с блокирующим диодом                             b) с блокирующим диодом в каждой цепочке

Рисунок C.2 – Влияние блокирующего диода на протекание тока при коротком замыкании в фотоэлектрической батарее с функциональным заземлением на стороне отрицательного полюса

На рисунке C.3 показаны показывает пути тока короткого замыкания при замыкании на землю в цепочке фотоэлектрической батареи, которая установлена на стороне положительного полюса функционального заземления. В наихудшем случае короткое замыкание возникает, когда замыкание на землю находится ближе всего к низу колонны (то есть к стороне, наиболее удаленной от земли). В этом случае блокирующие диоды необходимо установить на отрицательном полюсе фотоэлектрических цепочек.

|  | Точка короткого замыкания |  |  | Точка короткого замыкания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

a) с блокирующим диодом                             b) с блокирующим диодом в каждой цепочке

Рисунок C.3 – Влияние блокирующего диода на протекание тока при коротком замыкании в фотоэлектрической батарее с функциональным заземлением на стороне положительного полюса

На рисунках  C.1–C.3 показана работа блокирующего диода для устранения вклада тока короткого замыкания от соседних цепочек массива. В данном стандарте требуется метод обнаружения и устранения замыкания на землю, который может быть реализован с использованием других средств, кроме блокирующих диодов. На рисунке C.2 показана ситуация с непосредственным заземлением фотоэлектрической батареи без установки сопротивления в цепи заземляющего устройства. В данном стандарте рекомендуется функциональное заземление с токоограничивающими резисторами в точке заземления. Если используется этот метод, потенциальный ток короткого замыкания в этих условиях значительно снижается за счет эффекта сопротивления, ограничивающего максимальный ток.

C.4 Спецификация блокирующего диода

Блокирующие диоды должны соответствовать требованиям, указанным в 7.3.12.

C.5 Конструкция теплоотвода для блокирующего диода

Поскольку значения падение напряжения на блокирующем диоде при работе с прямым током может превышать 1 В, для обеспечения надежности необходимо рассмотреть конструкцию диода с теплоотводом. Для поддержания температуры перехода диода в безопасных пределах может потребоваться установка радиатора. Методика расчета теплоотвода приведена ниже.

- Рассчитать максимальный прямой ток IMAX по току короткого замыкания фотоэлектрического модуля ISC MOD при STC.

- IMAX = 1,4 × ISC MOD (Используют более высокий коэффициент в зависимости от условий эксплуатации)

- По найденному значению максимального прямого тока IMAX блокирующего диода определяют прямое напряжение диода UD_OP.

- Рассчитывают прямую рассеиваемую мощность PCAL

- PCAL = VD_OP × IMAX

- Рассчитывают тепловое сопротивление RTH из условия, что по отношению к температуре окружающей среды TAMB, температура перехода TJ блокирующего диода не превышает допустимую

RTH = (TJ – TAMB)/PCAL

- Если найденное тепловое сопротивление меньше, чем тепловое сопротивление между переходом диода и корпусом диода и тепловое сопротивление между корпусом диода и окружающей средой, то потребуется установка радиатора.

В условиях, когда возможны более высокие токи короткого замыкания фотоэлектрического модуля, обусловленные отражением от снежной поверхности или по другим причинам, коэффициент для расчета IMAX должен быть выше значения 1,4.

Приложение D

(информационное)

Обнаружение и защита от электрической дуги в фотоэлектрических батареях

В отличие от стандартных электротехнических изделий, фотоэлектрические модули и электропроводка не имеют общего корпуса, который мог бы сдерживать электрические дуги и пожары, возникающие в результате неисправностей компонентов или системы. Многие фотоэлектрические системы работают при постоянном напряжении, которое весьма способно выдерживать дугу постоянного тока.

Может существовать три основных вида дуги в фотоэлектрических системах (см. рисунок D.1):

- последовательная дуга, которая может образоваться в результате разрыва соединения или при последовательном разрыве проводки;

- параллельная дуга, которая может образоваться при частичном коротком замыкании между соседними проводниками, находящимися под разными потенциалами;

- дуги на землю, которые образуются при повреждении изоляции.

Если дуга возникает из-за неисправности в фотоэлектрической батарее, это может привести к значительному повреждению батареи, а также может привести к повреждению соседней проводки и строительных конструкций. Наиболее серьезной дугой, вероятно, будет параллельная дуга из-за энергии, которая доступна для подпитки этого типа дуги, особенно когда дуга возникает между основными проводниками фотоэлектрической батареи. По данному стандарту требуется двойная изоляция на кабелях, используемых в проводке фотоэлектрических батарей, и из-за данного требования двойной изоляции параллельные дуги маловероятны, если только они не возникнут в результате значительного повреждения изоляции в результате пожара или серьезного механического повреждения кабелей. Наиболее вероятный тип дуги в фотоэлектрической системе - это последовательная дуга. Это связано с тем, что в фотоэлектрических системах обычно очень большое количество последовательных соединений. Последовательные дуги обычно можно быстро остановить, отключив электрическую нагрузку с фотоэлектрической батареи. В случае, когда устройство преобразования энергии является единственной нагрузкой для секции фотоэлектрической батареи, испытывающей последовательную дугу, это может быть достигнуто путем отключения PCE (например, инверторные системы, подключенные к распределительной сети). Параллельные дуги гораздо труднее погасить, но вероятность их возникновения гораздо ниже.

Параллельные дуги

Последовательные дуги

Дуги на землю

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

Рисунок D.1 – Примеры типов дуг в фотоэлектрических батареях

Если последовательная дуга не погаснет быстро, она может распространиться и затронуть другие проводники и образовать параллельные дуги. Поэтому желательно иметь метод быстрого обнаружения и отключения дуги в фотоэлектрических системах. Назначение оборудования защиты цепи от дугового замыкания состоит в том, чтобы точно обнаруживать и распознавать дуги в фотоэлектрических батареях и принимать меры по прерыванию дуги.

Примечание – IEC 63027, в отношении обнаружения и прерывания дуги постоянного тока в фотоэлектрических системах в стадии разработки.

Приложение E

(информационное)

Предельные значения напряжения

Пределы напряжения для каждого класса системы приведены в таблице E.1.

Таблица E.1 – Краткое изложение пределов определяющих классов напряжения

| Определяющая классификация напряжения | Пределы рабочего напряжения, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение постоянного тока (с.к.з) UACL | Напряжение переменного тока (пиковое) UACPL | Напряжение постоянного тока (среднее) UDCL |
| A1 | ≤ 25 (16) | ≤ 35,4 (22,6) | ≤ 60 (35) |
| B | > 25 и ≤ 50 (> 16 и ≤ 33) | > 35,4 и ≤ 71 (> 22,6 и ≤ 46,7) | > 60 и ≤ 120 (> 35 и ≤ 70) |
| C | >50 (> 33) | > 71 (> 46,7) | > 120 (> 70) |
| Значения в скобках должны использоваться для проводки и компонентов для установки во влажных условиях. _____________ 1 Цепи напряжения класса А могут в условиях неисправности иметь напряжение до пределов класса B, максимум 0,2 с. |  |  |  |

Примечание – Для получения дополнительной информации о классах напряжения в IEC 62109-1.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в таблице В.А.1 и В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60228:2004 Conductors of insulated cables (Проводники изолированных кабелей). | MOD | ГОСТ 22483–2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров |
| IEC 60269-6:2010 Low-voltage fuses – Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем) | IDT | ГОСТ IEC 60269-6–2013 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 6. Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты солнечных фотогальванических энергетических систем |
| IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions (Электрические низковольтные установки зданий. Часть 1. Основные принципы, оценка общих характеристик, определения) | IDT | СТ РК IEC 60364-1–2012 Электроустановки низковольтные Часть 1. Основные принципы, оценка общих характеристик, определения |
| IEC 60364-4-41:2005 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock (Электрические установки зданий. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от электрического удара) | IDT | СТ РК IEC 60364-4-41–2012 Электроустановки низковольтные. часть 4-41: Защита в целях безопасности. Защита от поражения электрическим током |

Продолжение таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60364-5-54:2011 Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors (Электрические установки зданий. Часть 5-54. Выбор и установка электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники). | IDT | СТ РК IEC 60364-5-54–2012 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие приспособления и защитные проводники |
| IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP)) | MOD | ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| IEC 61557-8:2014 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems (Электробезопасность распределительных низковольтных сетей до 1000 B переменного тока и 1500 B постоянного тока. Оборудование для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в системах IT) | IDT | ГОСТ ІЕС 61557-8–2015 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 8. Устройства контроля изоляции в IT-системах. |
| IEC 61643-21:2012 Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods (Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к сигнальным и телекоммуникационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний) | IDT | ГОСТ IEC 61643-21–2014 Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 21. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к телекоммуникационным и сигнализационным сетям. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний |

Окончание таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements (Безопасность силовых преобразователей для фотоэлектрических систем. Часть 1. Общие требования) | IDT | ГОСТ IEC 62109-1–2019 Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах. Часть 1. Общие требования |
| IEC 62305-3:2010 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard (Защита от молнии. Часть 3. Физические повреждения конструкций и опасность для жизни) | IDT | СТ РК ІЕС 62305-3–2018 Защита от молнии Часть 3. Физические повреждения зданий (сооружений) и опасность для жизни |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60947-1:2020 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила). | IEC 60947-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 1. Общие правила) | IDT | ГОСТ IEC 60947-1–2014 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила |

Продолжение таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60898-2:2016 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation (Арматура электрическая. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока) | IEC 60898-2:2003 Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation (Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока) | IDT | ГОСТ IEC 60898-2–2011 Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2. Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока |
| IEC 60445:2017 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors (Интерфейс человек-машина. Основные принципы безопасности, маркировка и идентификация. Идентификация выводов, концов проводов и проводников электрооборудования) | IEC 60445:2010 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors (Интерфейс человек-машина. Основные принципы безопасности, маркировка и идентификация. Идентификация выводов, концов проводов и проводников электрооборудования) | MOD | ГОСТ 33542–2015 (IEC 60445:2010) Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация выводов электрооборудования, концов проводников и проводников |

Окончание таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60947-3:2020 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями) | IEC 60947-3:2008 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Аппаратура коммутационная и аппаратура управления низковольтная. Часть 3: Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки с плавкими предохранителями» | IDT | СТ РК IEC 60947-3–2011 Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранителей |
| IEC 61557-2:2019 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 2: Insulation resistance (Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции). | IEC 61557-2:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 2: Insulation resistance (Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции). | IDT | ГОСТ IEC 61557-2–2013 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции |

УДК 697.329:006.354                                                                           МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: фотоэлектрические батареи, технические условия, проектирования батарей, электрические схемы, механические нагрузки, безопасность

УДК 697.329:006.354                                                                           МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: фотоэлектрические батареи, технические условия, проектирования батарей, электрические схемы, механические нагрузки, безопасность

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ерсiнова |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ибраева |

1) В процессе подготовки. Этап на момент публикации: IEC 2CD 62738.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1