Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы охранной сигнализации.

Системы прерывания и удерживания.

Часть 2-6

ДАТЧИКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ КОНТАКТЫ (МАГНИТНЫЕ)

(IEC 62642-2-6:2011 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –

Part 2-6: Intrusion detectors – Opening contacts (magnetic), IDT)

СТ РК IEC 62642-2-6-_____

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от ___________ 20____ г.  № _____

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62642-2-6:2011 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 2-6: Intrusion detectors – Opening contacts (magnetic), (Системы аварийной сигнализации. Системы прерывания и удерживания. Часть 2-6. Датчики охранной сигнализации. Открывающиеся контакты (магнитные).

Международный стандарт IEC 62642-2-6 подготовлен Техническим комитетом 79: Тревожные и электронные охранные системы Международной электротехнической комиссии.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен (разработан) настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные и региональные стандарты актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768 и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					20_год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ				5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания в соответствии с пунктом 5 Статьи 14 Закона Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 183-VI «О стандартизации».

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины, определения и сокращения |  |
|  | 3.1 Термины и определения |  |
|  | 3.2 Сокращения |  |
| 4 | Функциональные требования |  |
|  | 4.1 События |  |
|  | 4.2 Сигналы или сообщения |  |
|  | 4.3 Обнаружение |  |
|  | 4.4 Эксплуатационные требования |  |
|  | 4.5 Защита от несанкционированного доступа |  |
|  | 4.6 Электрические требования |  |
|  | 4.7 Экологическая классификация и условия |  |
| 5 | Маркировка, идентификация и / или документация. |  |
|  | Функциональные требования |  |
|  | 5.1 Маркировка и / или идентификация |  |
|  | 5.2 Документация |  |
| 6 | Испытание |  |
|  | 6.1 Общие положения |  |
|  | 6.2 Общие условия испытаний |  |
|  | 6.3 Базовое испытание способности обнаружения |  |
|  | 6.4 Верификация характеристик обнаружения |  |
|  | 6.5 Задержка включения, временной интервал между сигналами и индикация обнаружения |  |
|  | 6.6 Защита от несанкционированного доступа |  |
|  | 6.7 Электрические испытания |  |
|  | 6.8 Экологическая классификация и условия |  |
|  | 6.9 Маркировка, идентификация и / или документация |  |
| Приложение А (обязательное) Размеры и требования к стандартным магнитам для испытаний на помехи |  |  |
| Приложение B (обязательное) Общая матрица испытания |  |  |
| Приложение C (информационное) Перечень небольших инструментов, пригодных для проверки устойчивости корпуса к несанкционированному доступу |  |  |
| Приложение D (обязательное) Оси движения |  |  |
| Приложение E (обязательное) Испытательные поверхности для ферромагнитного материала |  |  |
| Приложение F (обязательное) Испытательные поверхности для испытаний магнитов на помехи |  |  |
| Библиография |  |  |
| Рисунок А.1 |  | Испытательный магнит для размыкающих магнитных контактов для накладного крепления |
| Рисунок А.2 |  | Испытательный магнит для размыкающих магнитных контактов утапливаемого монтажа |
| Рисунок D.1 |  | Утопленный вид монтажа |
| Рисунок D.2 |  | Вид накладного крепления |
| Рисунок D.3 |  | Вид рольставней |
| Рисунок F.1 |  | Испытание на помехи при накладном креплении, соответствующий магнит |
| Рисунок F.2 |  | Испытание на помехи при накладном креплении, независимый магнит |
| Рисунок F.3 |  | Испытание на помехи при утапливаемом монтаже, независимый магнит |
| Таблица 1 |  | События, подлежащие обработке по степеням |
| Таблица 2 |  | Генерация сигналов или сообщений |
| Таблица 3 |  | Электрические требования |
| Таблица 4 |  | Эксплуатационные экологические испытания |
| Таблица 5 |  | Экологические испытания, износостойкость |

Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62642-2-6:2011 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –Part 2-6: Intrusion detectors – Opening contacts (magnetic), Системы тревожной сигнализации. системы охранной сигнализации. Часть 2-6: Магнитные контактные извещатели, включая все его изменения и технические поправки.

Международный стандарт IEC 62642-2-6 был подготовлен Техническим комитетом 79: Сигнальные и электронные системы безопасности.

Стандарт содержит требования действующего законодательства Республики Казахстан.

В стандарт внесены следующие редакционные изменения:

- исключен структурный элемент европейского стандарта «предисловие»;

- слова «этот европейский стандарт» и «этот документ» заменены на «настоящий стандарт»;

- структурные элементы стандарта «обложка», «титульная страница», «предисловие», «национальное вступление», «содержание» оформлены согласно требованиям национальной системы стандартизации Республики Казахстан.

- заменены знаки единиц физических величин: mm – мм,

Часть 2-6 серии международных стандартов IEC 62642 и предоставляет требования к датчикам внедрений с размыкающими контактами (магнитными) используемых в системах охранной сигнализации и сигнализации приостановки. Другие части настоящей серии стандартов следующие:

Часть 1 Системные требования

Часть 2-2 Датчики охранной сигнализации. Пассивные инфракрасные датчики

Часть 2-3 Датчики охранной сигнализации. Микроволновые датчики

Часть 2-4 Датчики охранной сигнализации. Комбинированные пассивные инфракрасные/микроволновые датчики

Часть 2-5 Датчики охранной сигнализации. Комбинированные пассивные инфракрасные/ультразвуковые датчики

Часть 2-71 Датчики охранной сигнализации. Датчики для блокировки остекленных конструкций. Звуковые

Часть 2-72 Датчики охранной сигнализации. Датчики для блокировки остекленных конструкций. Пассивные

Часть 2-73 Датчики охранной сигнализации. Датчики для блокировки остекленных конструкций. Активные

Часть 3 Контрольные и индикаторные устройства

Часть 4 Предупреждающие устройства

Часть 5-3 Межсоединения. Требования к оборудованию, использующему радиочастотные сигналы

Часть 6 Энергоснабжение

Часть 7 Инструкция по применению

Часть 8 Аэрозольные устройства/системы безопасности

Настоящий международный стандарт предназначен для размыкающих контактов (магнитных), используемых как часть системы внедрения и приостановки (I&HAS), установленные в зданиях. Она включает в себя четыре степени безопасности и четыре экологических класса.

Целью размыкающего контакта (магнитного) является обнаружение смещения двери или окна из определенного закрытого положения. Размыкающий контакт состоит из двух отдельных частей: активное соединение, между которыми находится хотя бы одно магнитное поле. Разделение двух частей нарушает соединение и выдает сигнал или сообщение о внедрении.

Количество и объем этих сигналов или сообщений будут более общими для систем, которые указаны на более высокой cтепени.

Настоящий международный стандарт относится только к требованиям и испытаниям для размыкания контактов (магнитных). Другие типы датчиков рассматриваются в других документах, указанных в серии IEC 62642-2.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы охранной сигнализации

Системы прерывания и удерживания

Часть 2-6

ДАТЧИКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ КОНТАКТЫ (МАГНИТНЫЕ)

# Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящий стандарт IEC 62642 предусматривает степени безопасности 1 – 4 (смотреть IEC 62642-1) специальные или не специальные проводные или беспроводные открывающиеся контакты (магнитные), и включает требования к четырем экологическим классам, распространяющимся на применения внутри и вне помещений в соответствии с IEC 62599-1.

Датчик соответствует всем требованиям указанного класса.

Функции, дополнительные к обязательным функциям, указанным в настоящем стандарте, могут быть включены в датчик при условии, что они не влияют на правильную работу обязательных функций.

Две раздельные части открывающихся контактов (магнитных) указываются в тексте настоящего международного стандарта в качестве датчика.

Настоящий стандарт не распространяется на системные соединения.

2 Нормативные ссылки

IEC 60068-1:1988, Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1: Общие положения и руководство

IEC 60068-2-52, Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия)

IEC 61000-6-3:2006, Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт на излучение для жилых районов, районов с коммерческими помещениями и предприятиями легкой промышленности

IEC 62599-1:2010 Системы охранной сигнализации. Часть 1. Методы испытаний на воздействие окружающей среды

IEC 62599-2:2010 Системы охранной сигнализации. Часть 2. Электромагнитная совместимость. Требования к помехоустойчивости к компонентам систем пожарной и охранной сигнализации

IEC 62642-1, Системы охранной сигнализации. Системы внедрения и приостановки. Часть 1. Системные требования

EN 10130:1991, Прокат холодный плоский из низкоуглеродистой стали для холодной штамповки. Технические условия поставки. Поправка 1 (1998)

Примечания

1	При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

2	Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

3.1.1 запрещенная зона: способ крепления, заявленный изготовителем, двух компонентов датчика в котором датчик больше не соответствует требованиям настоящего международного стандарта

3.1.2 неправильная работа: физическое состояние, которое вызывает неправильный сигнал или сообщение от датчика

3.1.3 беспроводной датчик: датчик, подключенный к контрольно-индикаторному оборудованию нефизическими средствами, такими как радиочастотные сигналы

3.1.4 расстояние сближения

контактное расстояние: разделительное расстояние между двумя компонентами датчика, которые подводятся вместе, и тогда сигнал или сообщение о внедрении передаются в обратном направлении

3.1.5 расстояние перемещения

расстояние между разомкнутыми контактами: расстояние между двумя компонентами датчика, которые раздвигаются и при этом генерируется сигнал или сообщение о внедрении

3.1.6 размыкающий контакт (магнитный): датчик обычно состоит из двух раздельных частей. Активная связь между двумя частями составляет не менее одного магнитного поля. Разделение двух частей нарушает соединение и создает сигнал или сообщение о внедрении

3.1.7 соответствующий магнит: активирующая часть датчика, состоящая из одного или нескольких компонентов, для создания по меньшей мере одного магнитного поля

3.1.8 компонент переключателя: реагирующая часть датчика, состоящая из одного или нескольких компонентов для обнаружения магнитного поля соответствующего магнита и генерации соответствующего сигнала или сообщения

3.1.9 контакт для накладного крепления: размыкающий контакт (магнитный), где обе части (переключатель и соответствующий магнит) монтируются на поверхности двух частей контролируемого объекта (неподвижной и подвижной части)

3.1.10 контакт с утапливаемым креплением: размыкающий контакт (магнитный), где обе части (переключатель и соответствующий магнит) монтируются в пределах двух частей контролируемого объекта (неподвижной и подвижной части)

3.1.11 герметичный контакт: тип конструкции датчика, при котором нет прямого доступа к внутренним компонентам или соединениям, например, «герметизированный» блок, обычно поставляемый со встроенным соединительным кабелем

3.1.12 обратный сигнал: сигнал или сообщение, генерируемое датчиком, чтобы указать, что больше нет события внедрения, например, изменения состояния или отмена сигнала, или сообщения о внедрении

3.1.13 событие внедрения: ненормальное состояние, указывающее на наличие опасности

3.1.14 низкое напряжение питания: уровень напряжения питания, ниже которого работа датчика не может быть гарантирована

3.1.15 магниты для испытания на наличие помех: магниты, используемые для проверки поведения датчика в присутствии внешнего магнитного поля, по меньшей мере одно из которых идентично соответствует магниту, входящему в комплект датчика

3.1.16 внешнее магнитное поле: преднамеренно индуцированное магнитное поле, создаваемое источником, кроме соответствующего магнита, например, подрывной магнит

3.1.17 устойчивость: характеристика датчика, при которой возможно лишь ограниченное снижение его эффективности обнаружения допускается в присутствии одного из магнитов для испытания на помехи

3.2 Сокращения

Для целей настоящего стандарта применяются сокращения, приведенные в IEC 62642-1, а также следующие.

EMC		электромагнитная совместимость

BTD		базовое испытание на способность обнаружения

4 Функциональные требования

4.1 События

Датчик должен реагировать на события в соответствии с таблицей 1 и в соответствии с настоящим разделом 4.

Таблица 1. События, подлежащие обработке по степеням

| Событие | Степень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расстояние между разомкнутыми контактами превышено | M | M | M | M |
| Внутреннее контактное расстояние | M | M | M | M |
| Дистанционное включение индикации обнаружения a | Op | Op | M | M |
| Магнитные помехи | Op | Op | M | M |
| Сопротивляемость к доступу внутрь датчика | Op | M | M | M |
| Обнаружение доступа внутрь датчика | Op b | M c | M c | M c |
| Целостность взаимосвязи | M | M | M | M |
| Перемещение с монтажной поверхности d | Op | M | M | M |
| Низкое напряжение электропитания e | Op | Op | M | M |
| Полная потеря внешнего электропитания f | M | M | M | M |
| Соответствующие кодированные пары g | Op | Op | Op | M |
| Условные обозначения M = Обязательно Op = Необязательно |  |  |  |  |
| a Требуется только при наличии индикатора обнаружения. b Генерация сигнала несанкционированного доступа для открытия обычными средствами не требуется. c Не требуется для герметизированных контактов. d Обязательно для беспроводного подключения в степенях 2, 3 и 4; обязательно для всех видов накладного крепления степени 4, необязательно для степени накладного крепления 1, 2 и 3. е Смотреть 4.6.7. f Смотреть 4.6.6. g Код должен иметь не менее 8 отличий. |  |  |  |  |

4.2 Сигналы или сообщения

Реакция на сигналы или сообщения, генерируемые датчиком, определяется I&HAS. Датчик должен генерировать сигналы или сообщения в соответствии с таблицей 2 на основе событий, перечисленных в таблице 1. Сигналы или сообщения должны формироваться в течение 10 с после происходящего события. Реакция датчика на события, определенные в таблице 1 как необязательная, должна быть в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Генерация сигналов или сообщений

| Событие | Сигналы или сообщения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение | Несанкционированный доступ | Неисправность |
| Расстояние между разомкнутыми контактами превышено | M | NP | NP |
| Внутреннее контактное расстояние | NP | NP | NP |
| Магнитные помехи степени 3 a | Op | Op | Op |
| Магнитные помехи степени 4 b | M | Op | M |
| Обнаружение доступа внутрь датчика | NP | M | NP |
| Перемещение с монтажной поверхности | NP | M | NP |
| Низкое напряжение электропитания c | Op | Op | M |
| Полная потеря внешнего электропитания d | M | Op | Op |
| Условные обозначения M = Обязательно NP = Не допускается Op = Не обязательно |  |  |  |
| a Требуется только в том случае, если расстояния сближения и перемещения более чем в два раза превышают расстояния, указанные изготовителем (смотреть 6.6.4); должен быть сгенерирован хотя бы один из этих сигналов или сообщений (Внедрение или/и несанкционированный доступ или/и неисправность (сбой) или должен быть сгенерирован независимый сигнал или сообщение. b Требуется только в том случае, если расстояния сближения и перемещения более чем в два раза превышают расстояния, указанные изготовителем (смотреть 6.6.4); должны генерироваться сигналы или сообщения о внедрении И неисправности, ИЛИ независимый сигнал или сообщение. c Смотреть 4. 6.7. d Смотреть 4.6.6. |  |  |  |

4.3 Обнаружение

4.3.1 Характеристики обнаружения

4.3.1.1 Общие положения

Рабочие параметры датчика должны быть проверены в соответствии с указаниями изготовителя для осей движения, показанных в приложении D.

Изготовитель должен четко указывать в документации на изделие любые специальные ограничения относительно установки, например, запрещенная зона между поверхностью датчика и минимальное контактное расстояние.

4.3.1.2 Расстояние перемещения/ между разомкнутыми контактами

Датчик должен генерировать сигнал или сообщение о внедрении на расстоянии перемещения, указанном производителем. Настоящее расстояние должно быть указано для всех обычных рабочих осей. Если датчик предназначен для установки на ферромагнитные поверхности или в ферромагнитный материал, расстояние перемещения/ между разомкнутыми контактами также должно быть указано для всех обычных рабочих осей, когда датчик монтируется с использованием материала, указанного в Приложении E.

4.3.1.3 Расстояние сближения/контакта

Датчик должен генерировать обратный сигнал или сообщение на минимальном расстоянии, указанном производителем. Настоящее расстояние должно быть указано для всех нормальных рабочих осей. Если датчик предназначен для установки на ферромагнитных поверхностях или в ферромагнитном материале, расстояние сближения/контакта должно быть указано для всех нормальных рабочих осей, когда датчик смонтирован с использованием материала, указанного в приложении E.

4.3.2 Индикация обнаружения

Когда предусмотрен индикатор обнаружения, показывающий, когда поступает сигнал или сообщение о внедрении, настоящий индикатор должен иметь возможность включаться и отключаться.

Регулировка включения или выключения настоящей индикации локально внутри датчика должна быть доступной только тогда, когда датчик открыт обычными средствами.

Датчик степени 3 или степени 4 должен иметь возможность получать индикацию включения и отключения команды от CIE при наличии такого индикатора.

4.4 Эксплуатационные требования

4.4.1 Временной интервал между сигналами или сообщениями о внедрении

Датчики, использующие проводные соединения, должны быть способны подавать сигнал или сообщение о внедрении не более чем через 15 с после окончания предыдущего сигнала или сообщения о внедрении.

Датчики, использующие беспроводное соединение, должны быть способны подавать сигнал о внедрении или сообщение после окончания предыдущего сигнала или сообщения о внедрении в течение следующих промежутков времени:

1 степень 		300 с;

2 степень 		180 с;

3 степень 		30 с;

4 степень 		15 с.

4.4.2 Задержка включения

Если датчик требует внутренний или внешний источник питания в соответствии с 4.6, датчик должен удовлетворять всем функциональным требованиям в течение 180 с после того, как источник питания достигнет своего предела номинального напряжения.

4.4.3 Сигналы о неисправности

Датчик должен генерировать сигнал о неисправности или сообщение в соответствии с инструкциями изготовителя и положениями таблицы 2 при наличии неисправности, в соответствии с таблицей 1 или в результате внутренней самопроверки, если эта функция предусмотрена.

4.5 Защита от несанкционированного доступа

4.5.1 Требования к защите от несанкционированного доступа

Все клеммы и средства механической и электронной регулировки должны быть расположены в пределах корпуса датчика.

Требования к защите от несанкционированного доступа для каждого класса датчиков приведены в таблице 1.

4.5.2 Предотвращение несанкционированного доступа внутрь датчика через крышки и существующие отверстия

Отверстия для доступа не должны допускать вмешательства в работу датчика путем зондирования общедоступных инструментов. Не допускается причинение повреждений, препятствующих нормальной работе.

Если датчик можно открыть, для открытия устройства потребуется инструмент. Для датчиков 2, 3 и 4 степени, все крышки, открывающие доступ к компонентам, которые могут негативно повлиять на работу датчика должны быть оснащены устройством обнаружения несанкционированного доступа, которое должно генерировать сигналы или сообщения в соответствии с таблицей 2. Такой доступ невозможен без генерирования сигнала или сообщения о несанкционированном доступе или причинения видимых повреждений. Герметичные контакты не требуют средств для обнаружения доступа внутрь датчика.

4.5.3 Обнаружение перемещения с монтажной поверхности

Должно быть установлено устройство обнаружения, которое генерирует сигнал или сообщение о несанкционированном доступе в соответствии с таблицей 2, если датчик снят с монтажной поверхности. Работа устройства, защищенного от несанкционированного доступа, не должна пострадать от внешних средств. Настоящее устройство должно активироваться перед получением доступа к нему.

4.5.4 Помехи магнитного поля

Когда датчик смонтирован в соответствии с инструкциями производителя и при наличии внешнего магнитного поля, создаваемого при испытании на помехи магнитов, указанных в Приложении А и прикрепленных к лицевой стороне датчика в соответствии с Приложением F, датчик должен быть невосприимчивым к любому влиянию магнитов для испытаний на помехи и продолжать нормально работать с контактно-разрывными расстояниями, не превышающими вдвое указанных в соответствии с 4.3.1 или генерировать внедрение, и/или несанкционированный доступ, и/или неисправность, и/или другой независимый сигнал или сообщение в соответствии с таблицей 2, когда контактно-разрывное расстояние вдвое превышает указанное в соответствии с 4.3.1. Настоящие сигналы или сообщения могут генерироваться либо при применении магнита для испытаний на помехи или когда соответствующий магнит вернулся в свое исходное первоначально установленное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сигналы или сообщения, генерируемые датчиком степени 4, предназначены для использования системой I&HAS для положительного определения попытки вывести из строя датчик с помощью магнитных помех.

4.5.5 Совпадающие кодированные пары

Датчик 4 степени должен состоять из совпадающей пары переключающих компонентов и соответствующих магнитов. Средства сопоставления должны иметь не менее 8 отличий. Будет невозможно определить идентичность конкретной пары путем визуального осмотра датчика.

Вероятность использования каждого кода должна быть равной.

4.6 Электрические требования

4.6.1 Зависимости от степеней

Требования 4.6.2–4.6.6 применяются только к датчикам, имеющим внешнее питание для работы компонентов датчика.

Таблица 3. Электрические требования

| Испытание | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тока датчиком | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Диапазон входных напряжений | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Нарастание напряжения медленно изменяющегося входного воздействия | Не требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Пульсация входного напряжения | Не требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Ступенчатое изменение входного напряжения | Не требуется | Требуется | Требуется | Требуется |

4.6.2 Потребление тока датчиком

Потребляемый датчиком ток в состоянии покоя и максимальный ток не должны превышать значений, заявленных изготовителем при номинальном входном напряжении.

4.6.3 Медленно изменяющееся входное напряжение и пределы диапазона входных напряжений

Датчик должен удовлетворять всем функциональным требованиям, когда входное напряжение находится между ± 25 % от номинального значения или между установленными производителем пределами диапазона, если они больше. При медленном повышении напряжения питания датчик должен нормально работать в указанных пределах диапазона.

4.6.4 Пульсации входного напряжения

Датчик должен функционировать при синусоидальном изменении входного напряжения на ± 10 % от номинального, на частоте 100 Гц.

4.6.5 Ступенчатое изменение входного напряжения

Никакие сигналы или сообщения не должны вызываться скачком входного напряжения между номинальным и максимальным и между номинальным и минимальным.

4.6.6 Полная потеря внешнего питания

Настоящий подпункт применяется к датчикам, которым требуется внешний источник питания.

Настоящее не включает какое-либо приложенное напряжение к датчику с чисто герконовым переключателем.

Сигнал или сообщение о внедрении должно формироваться при полной потере напряжения питания. Никакой генерации сообщения или сигнала не требуется, когда такая полная потеря внешнего питания обнаруживается ППК (прибор приёмно-контрольный) из-за конструкции системы, например, системы с шинной топологией.

4.6.7 Низкое напряжение питания

Настоящий подпункт применяется к датчикам, которым требуется внешний источник питания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящее не включает какого-либо приложенного напряжения к датчику с чисто герконовым переключателем.

Сигнал или сообщение о неисправности должно генерироваться, когда минимальный уровень напряжения, необходимый для надежной работы датчика, нарушается в соответствии со спецификацией изготовителя. Генерация сообщения или сигнала не требуется, когда ППК обнаруживает настоящее состояние низкого энергопотребления из-за конструкции системы, например, шинной системы.

4.6.8 Целостность соединения

Датчик должен обеспечивать средства, позволяющие I&HAS контролировать целостность соединения. Если соединительный кабель или провод поставляются с датчиком, должны быть предусмотрены средства, позволяющие контролировать настоящий соединительный кабель в соответствии с IEC 62642-1 (например, петля несанкционированного доступа или концевой резистор, встроенный в корпус датчика).

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящее требование может быть выполнено либо самим датчиком, либо соответствующей конструкцией системы.

4.7 Экологическая классификация и условия

4.7.1 Экологическая классификация

Классификация окружающей среды описана в IEC 62642-1 и должна быть указана изготовителем.

4.7.2 Устойчивость к условиям окружающей среды

Датчики должны соответствовать требованиям соответствующих испытаний на воздействие окружающей среды, описанных в IEC 62599-1 при уровнях жесткости, определенных в таблицах 4 и 5.

Датчик для всех степеней не должен генерировать или подвергаться воздействию условий ЭМС и уровням серьезности, определенным в IEC 62599-2 и IEC 61000-6-3.

Если не указано иное для эксплуатационных испытаний, датчик не должен генерировать непреднамеренное внедрение, несанкционированный доступ, неисправность или другие сигналы, или сообщения при воздействии на указанный диапазон условий окружающей среды.

Для испытаний на долговечность датчик должен по-прежнему соответствовать требованиям настоящего международного стандарта после воздействия определенного диапазона условий окружающей среды.

5 Маркировка, идентификация и документация

5.1 Маркировка и/или идентификация

Маркировка и/или идентификация должны быть нанесены на продукцию в соответствии с требованиями IEC 62642-1.

5.2 Документация

Продукт должен сопровождаться четкой и краткой документацией в соответствии с IEC 62642-1. В документации дополнительно указываются функции, зависимые от соответствующей степени:

а) список всех опций, функций, входов, указаний, сигналов или сообщений и их соответствующих характеристик;

b) рекомендуемая конфигурация монтажа, сведения о подходящих способах крепления, запрещенные площади, место установки и требования к размещению;

c) указание рабочего расстояния сближения/перемещения на ферромагнитных и неферромагнитных монтажных поверхностях для всех рекомендуемых конфигураций и рабочих осей;

d) влияние любых регулируемых элементов управления на работу датчика;

e) любые запрещенные настройки управления, регулируемые на месте, или их комбинации;

f) диапазон рабочего напряжения и/или номинальное рабочее напряжение, а также максимальное и потребление тока датчиком в состоянии покоя при данном номинальном напряжении;

g) значение напряжения питания, ниже которого генерируется сигнал о неисправности.

6 Испытание

6.1 Общие положения

Испытания предназначены в первую очередь для проверки правильности работы датчика в соответствии со спецификацией, предоставленной производителем. Все указанные параметры испытаний должны иметь общий допуск ± 10 %, если не указано иное. Список испытаний отображается как общая испытательная матрица в приложении B.

6.2 Общие условия испытаний

6.2.1 Стандартные лабораторные условия для испытаний

Общие атмосферные условия в измерительных и испытательных лабораториях должны соответствовать указанным в IEC 60068-1:1988, 5.3.1, если не указано иное:

Температура 			от 15 °C до 35 °C

Относительная влажность	от 25 % ОВ до 75 % ОВ

Давление воздуха 		от 86 кПа до 106 кПа

6.2.2 Общая среда и процедуры испытания обнаружения

Документированные инструкции изготовителя относительно монтажа и эксплуатации должны быть прочитаны и применяться ко всем испытаниям.

6.2.3 Процедуры испытания

Внедрение и, при необходимости, несанкционированный доступ, неисправность и любые другие выходные сигналы или сообщения должны контролироваться.

При необходимости датчик должен быть подключен к номинальному напряжению питания, и стабилизация должна выдерживаться в течение 180 с.

6.3 Базовое испытание способности обнаружения

Применяются общие условия испытаний по 6.2.

Контролировать выход датчика с соответствующим магнитом на контактном расстоянии. Переместить соответствующий магнит в положение за пределами расстояния между разомкнутыми контактами. Зарегистрировать статус сигнала или сообщения о внедрении во время испытания.

Критерии прохождения/непрохождения: Сигнал или сообщение о внедрении должно генерироваться, когда магнит перемещается за пределы расстояния между разомкнутыми контактами.

6.4 Верификация характеристик обнаружения

6.4.1 Общие положения

Общие условия испытаний по 6.2 должны применяться ко всем испытаниям настоящей серии.

Эффективность обнаружения должна быть проверена на соответствие документально подтвержденным заявлениям производителя. Любые переменные элементы управления должны быть установлены на значения, рекомендованные изготовителем для достижения заявленной производительности.

6.4.2 Измерение расстояний сближения/перемещения

Перемещая соответствующий магнит относительно компонента переключателя, необходимо измерить расстояния сближения/перемещения, где компонент переключателя генерирует сигналы внедрения и обратного сигнала или сообщения. Зарегистрировать реакцию переключающего компонента. Записать расстояние сближения/перемещения для всех конфигураций, заявленных в документации производителя.

Критерии прохождения/непрохождения: после перемещения должен быть сгенерирован сигнал или сообщение о внедрении и должен генерировать обратный сигнал в пределах расстояния сближения, заявленного в документации производителя.

6.5 Задержка включения, временной интервал между сигналами и индикация обнаружения

Применяются общие условия испытаний по 6.2.

Включить питание датчика при включенном индикаторе (если есть в наличии) и подождать 180 с для стабилизации. Выполнить BTD. Записать реакцию. Повторить BTD (базовое испытание на способность обнаружения) после временного интервала между сигналами в зависимости от уклона согласно 4.4.1. Записать реакцию еще раз. Отключить индикатор внедрения (если он есть). Повторить BTD.

Критерии прохождения/непрохождения: Датчик должен генерировать сигнал внедрения или сообщения в ответ на BTD. Сигнал или сообщение о внедрении и индикатор внедрения должны реагировать одновременно. Второй сигнал или сообщение о внедрении должен быть сгенерирован после истечения интервала времени, указанного в 4.4.1. При выключенном индикаторе (если есть таковой) датчик по-прежнему должен генерировать сигнал или сообщение о внедрении.

6.6 Защита от несанкционированного доступа

6.6.1 Общие положения

Применяются общие условия испытаний по 6.2.

Испытания по настоящему подпункту должны применяться к датчику класса в соответствии с таблицей 1.

6.6.2 Предотвращение несанкционированного доступа к соединениям или компонентам внутри датчика

Попытка преодолеть устройство обнаружения несанкционированного доступа путем преднамеренной атаки с помощью обычных доступных объектов, перечисленных в Приложении C, путем деформации корпуса или попытки доступа к соединениям или компонентам внутри датчика, не вызывая видимых внешних повреждений. Зависимость от степени показана в таблице 1. Контролировать выходные данные датчика.

Критерии «прохождения/непрохождения»: при отсутствии физического повреждения датчика, сигнал о несанкционированном доступе или сообщение должно генерироваться до того, как будет получен доступ к любому соединению цепи или управлению, которое может настроить эксплуатационные характеристики датчика

6.6.3 Обнаружение перемещения с монтажной поверхности

Целью настоящего испытания является подтверждение работы прибора, защищённого от несанкционированного доступа, путем перемещения датчика с монтажной поверхности.

Поместить устройство на монтажную поверхность без крепежных винтов, если только они не являются частью устройства обнаружения несанкционированного доступа.

Медленно переместить датчик с монтажной поверхности и попытаться предотвратить работу прибора, защищённого от несанкционированного доступа, вставив стальную полоску длиной от 100 мм до 200 мм шириной от 10 мм до 20 мм и толщиной 1 мм между задней частью датчика и его поверхностью крепления. Необходимо попытаться получить доступ к соединениям цепи или управлению. Отслеживать результаты датчика.

Критерии прохождения/непрохождения: Сигнал или сообщение о несанкционированном доступе должен быть сгенерирован до того, как прибор, защищённый от несанкционированного доступа, может быть заблокирован или получен доступ к любому соединению цепи или элементу управления, который может регулировать эксплуатационные характеристики.

6.6.4 Устойчивость к помехам магнитного поля

Настоящее испытание необходимо проводить только для продуктов 3-ей и 4-ой степени.

Компонент переключателя и соответствующий магнит должны быть установлены в соответствии с описанием производителя с разделительным расстоянием, рассчитанным как 50 % от указанного контактного расстояния по оси Y. Если запрещенная зона указана производителем, расстояние настоящей области будет добавлено к ранее рассчитанному разделительному расстоянию.

Испытательная среда/установка должны поддерживать воспроизводимое добавление и перемещение соответствующего магнита без каких-либо изменений исходного расстояния установки, чтобы имитировать открытие и закрытие контролируемого объекта. Магниты для испытаний на помехи должны наноситься на все открытые и доступные поверхности корпуса при нормальной установке.

Для датчиков, предназначенных для использования как при накладном креплении, так и при утапливаемом монтаже, все соответствующие испытания должны быть проведены.

Для датчиков, предназначенных для установки в ферромагнитной среде, испытания должны выполняться в такой среде в соответствии с инструкциями по установке и с использованием монтажного материала (если требуется) производителем. Для монтажа размыкающих контактов на поверхности, испытание должно проводиться с компонентом переключателя, помещенным на стальную монтажную пластину на основе материала, определенного в приложении E, с размерами (600 мм × 600 мм × 1,6 мм). Для размыкающих утапливаемых контактов, испытание должно быть проведено с использованием 2 стальных монтажных пластин из материала, указанного в приложении E, с размерами (200 мм × 200 мм × 1,6 мм).

Размыкающие контакты для накладного крепления:

Магниты для испытаний на помехи следует прикладывать в обоих направлениях поляризации в 2 точках произвольно выбранных на каждой поверхности как параллельно, так и перпендикулярно поверхности, смотреть ссылку в Приложении F (смотреть рисунки F.1, F.2 и F.3). Контролировать выходы датчика и измерять контактно-разрывное расстояние в соответствии с 4.3.1.

Размыкающие контакты для утапливаемого монтажа:

Магниты для испытаний на помехи следует прикладывать в обоих направлениях поляризации к открытым участкам, указанным в Приложении F. Если из-за размера поверхности возможно разместить магнит для испытания на помехи в более чем одном положении, то испытание следует повторить на второй случайно выбранной позиции. Контролировать выходы датчика и контактно-разрывные расстояния в соответствии с 4.3.1.

Критерии прохождения/непрохождения: Сигналы или сообщения должны генерироваться в соответствии с таблицей 2 при наличии магнитов для проверки помех или датчик должен продолжать нормально работать, если расстояние контакта или разрыва не превышает вдвое указанных значений.

6.6.5 Совпадающие кодированные пары

Изготовитель должен поставить не менее 8 различных кодированных пар датчиков. Один компонент переключателя должен быть выбран случайным образом и испытан со всеми 8 соответствующими магнитами.

Критерии прохождения/непрохождения: компонент переключателя должен работать только с соответствующим магнитом.

6.7 Электрические испытания

6.7.1 Общие положения

Испытания по требованиям 6.7.2–6.7.6 должны применяться только к датчикам, которым требуется внешнее электропитание и в степени, указанном в таблице 3.

BTD (базовое испытание на способность обнаружения), указанное в 6.3, должно использоваться для верификации. Подключить датчик к стабилизированному источнику питания с переменным напряжением и позволить датчику стабилизироваться не менее 180 с.

6.7.2 Потребление тока датчиком

Подключить датчик последовательно к токоизмерительному прибору, а вольтметр подключить через входные клеммы электропитания датчика. Установить напряжение на номинальное значение. Включить индикатор внедрения, если он предусмотрен. Измерить потребление тока при применении BTD (базовое испытание на способность обнаружения).

Критерии прохождения/непрохождения: потребляемый ток не должен превышать указанного производителем значения более чем на 20 %.

6.7.3 Медленное изменение входного напряжения и пределы диапазона входного напряжения

Подключить датчик к подходящему регулируемому стабилизированному источнику питания.

Повышать напряжение питания от нуля на 100 мВ каждую 1 с, пока не будет достигнуто номинальное напряжение В – 25 % или минимальный уровень, указанный изготовителем, в зависимости от того, что меньше. Разрешить датчику стабилизироваться в течение 180 с, выполнить BTD (базовое испытание на способность обнаружения) и отслеживать сигналы или сообщения о внедрении, несанкционированном доступе и неисправности.

Сбросить напряжение питания до номинального V. Повышать напряжение от V на 100 мВ каждую 1 с, пока не будет достигнуто номинальное напряжение V + 25 % или максимальный уровень, указанный изготовителем, в зависимости от того, что больше. Позволить датчику стабилизироваться в течение 180 с, выполнить BTD (базовое испытание на способность обнаружения) и отслеживать сигналы или сообщения о внедрении, несанкционированном доступе и неисправностях.

Сбросить напряжение питания до номинального значения В. Уменьшать напряжение на 100 мВ каждую 1 с, пока не будет достигнуто номинальное напряжение В – 25 % или минимальный уровень, указанный изготовителем, в зависимости от того, что меньше. Позволить датчику стабилизироваться в течение 180 с, выполнить BTD (базовое испытание на способность обнаружения) и отслеживать сигналы или сообщения о внедрении и неисправностях.

Критерии прохождения/непрохождения, медленное изменение источника питания: Не должно быть никаких сигналов или сообщений, генерируемых датчиком во время испытания, кроме тех, которые генерируются BTD (базовое испытание на способность обнаружения).

Критерии прохождения/непрохождения, напряжение в пределах диапазона: Не должно быть никаких сигналов или сообщений, генерируемых датчиком во время испытания, кроме тех, которые генерируются BTD (базовое испытание на способность обнаружения).

6.7.4 Пульсации входного напряжения

Подключить датчик к генератору сигналов с соответствующим выходным полным сопротивлением, способным генерировать синусоидальное напряжение V ± 10 %, наложенное на номинальное напряжение датчика V на частоте 100 Гц. Подождать не менее 180 с, пока датчик не стабилизируется. Применить синусоидальное напряжение в течение 180 с при 100 Гц.

Выполнить BTD (базовое испытание на способность обнаружения). Проверить, не поступают ли какие-либо сигналы или сообщения о внедрении или неисправностях.

Критерии прохождения/непрохождения: Не должно быть никаких сигналов или сообщений, генерируемых датчиком во время проверки испытания, кроме тех, которые сгенерированы BTD (базовое испытание на способность обнаружения).

6.7.5 Ступенчатое изменение входного напряжения

Подключить датчик к генератору прямоугольных импульсов с максимальным током 1 А, способным переключаться с номинального напряжения питания V на номинальное напряжение V ± 25 % за 1 мс.

Начинать испытание при номинальном напряжении и подождать не менее 180 с, пока датчик не стабилизируется. Выполнить BTD. Контролировать внедрение, несанкционированный доступ, неисправности и любые другие сигналы или сообщения. Применять десять последовательных прямоугольных импульсов от номинального напряжения питания V до V + 25 %, длительность 5 с интервалом 10 с. Проследить, нет ли каких-либо сигналов или сообщений о внедрении или неисправности. Повторить BTD. Повторить испытания ступенчатого изменения для диапазона напряжения от V до V – 25 %.

Критерии прохождения/непрохождения: Не должно быть никаких сигналов или сообщений, генерируемых датчиком во время проверки испытания, кроме тех, которые сгенерированы BTD (базовое испытание на способность обнаружения).

6.7.6 Полная потеря электропитания

Настоящее испытание неприменимо к датчикам с внутренним источником питания или датчикам, подключенным к шинной системе.

Отключить датчик от источника питания. Контролировать выходы датчика.

Критерии прохождения/непрохождения: Датчик должен генерировать сигнал или сообщение о внедрении.

6.7.7 Низкое напряжение питания

Настоящее испытание применяется к датчикам, которым требуются внутренние или внешние источники питания. Датчики с внутренней батареей должны быть испытаны с заменой батареи на источник постоянного тока с регулируемым напряжением.

Установить источник питания на номинальное рабочее напряжение датчика. Медленно уменьшать напряжение ниже точки обнаружения низкого напряжения, в соответствии с определением производителя датчика. Контролировать выходы датчика.

Критерии прохождения/непрохождения: Сигнал или сообщение о неисправности должно генерироваться датчиком при низком значении напряжения, установленное производителем. Генерация сообщения или сигнала не требуется, когда CIE обнаруживает состояние низкой мощности из-за конструкции системы, например, шинные системы.

6.7.8 Соединение

Настоящее испытание должно проводиться путем осмотра изделия и проектных спецификаций на продукт, как это предусмотрено производителем.

Критерии прохождения/непрохождения: Должны выполняться требования, определенные в 4.6.8.

6.8 Экологическая классификация и условия

Если не указано иное, применяются общие условия испытаний по 6.2.

Датчики должны подвергаться воздействию окружающей среды, описанному в IEC 62599-1 и в Стандарте на продукт семейства EMC IEC 62599-2. Смотреть таблицы 4 и 5.

Датчики, подвергаемые эксплуатационным испытаниям, всегда находятся под напряжением, и испытания должны проводиться на максимальных настройках. Датчики, прошедшие испытания на выносливость, всегда обесточены. Датчики, которые имеют более одного рекомендуемого положения установки, должны быть отдельно проверены в каждом положении на механический удар и его воздействие.

Во время эксплуатационных испытаний необходимо следить за датчиком на наличие непреднамеренных сигналов или сообщений. Из-за функционального характера датчика могут генерироваться непреднамеренные сигналы или сообщения при ударе, воздействии и вибрационных испытаниях. Генерация этих сигналов или сообщений во время испытания не считается неудачным испытанием.

Особые условия:

После испытаний и любого периода восстановления, предусмотренного стандартом испытаний на воздействие окружающей среды, выполнить BTD (базовое испытание на способность обнаружения) и визуально осмотреть датчик как внутри, так и снаружи на наличие признаков механического повреждения.

После испытания на проникновение воды, вытереть все капли воды с внешней стороны корпуса, высушить датчик и выполнить BTD (базовое испытание на способность обнаружения).

После испытания на наличие диоксида серы SO2 датчики должны быть промыты и высушены в соответствии с процедурой, предписанной в IEC 60068-2-52. BTD (базовое испытание на способность обнаружения) проводится сразу после сушки. Выполнить доступ к внутреннему испытанию в 6.6.2.

Таблица 4. Эксплуатационные экологические испытания

| Испытание | Класс I | Класс II | Класс III | Класс IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухое тепло | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Холод | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Влажное тепло (устойчивое состояние) | Требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Влажное тепло (циклическое) | Не требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Попадание воды | Не требуется | Не требуется | Требуется | Требуется |
| Механический удар a | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Вибрация a | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Воздействие a | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Электромагнитная совместимость | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| a Настоящие испытания могут создавать неизбежные помехи, которые приводят к нежелательным сигналам или сообщениям. |  |  |  |  |  |

Критерии прохождения/непрохождения: во время испытаний не должны генерироваться непреднамеренные сигналы или сообщения кроме BTD (базовое испытание на способность обнаружения). После испытаний не должно быть признаков механических повреждений и датчик должен продолжать соответствовать требованиям BTD (базовое испытание на способность обнаружения).

Таблица 5. Экологические испытания, выносливость

| Испытание | Класс I | Класс II | Класс III | Класс IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажное тепло (устойчивое состояние) | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Влажное тепло (циклическое) | Не требуется | Не требуется | Требуется | Требуется |
| S02 коррозия | Не требуется | Требуется | Требуется | Требуется |
| Вибрация (синусоидальная) | Требуется | Требуется | Требуется | Требуется |

Критерии прохождения/непрохождения: После испытаний не должно быть признаков механических повреждений и датчик должен продолжать соответствовать требованиям BTD (базовое испытание на способность обнаружения).

6.9 Маркировка, идентификация и документация

6.9.1 Маркировка и/или идентификация

Осмотреть датчик визуально, чтобы убедиться, что он помечен и/или идентифицирован либо внутри, либо внешне в соответствии с требованиями IEC 62642-1.

Критерии прохождения/непрохождения: Маркировка и/или идентификация должны соответствовать IEC 62642-1.

6.9.2 Документация

Изучить документацию, поставляемую с датчиком.

Критерии прохождения/непрохождения: Датчик должен быть снабжен четкой и краткой документацией, отвечающей требованиям настоящего международного стандарта и IEC 62642-1.

Приложение А

(обязательное)

Размеры и требования к стандартным магнитам для испытаний на помехи

А.1 Нормативные ссылки

Магниты для испытаний на помехи должны состоять из магнита, идентичного соответствующему магниту, поставляемому с датчиком и одному из нижеприведенных независимых магнитов для испытаний в зависимости от того, установлен датчик на накладным креплением или утоплен.

Следующие стандарты составят основу выбора независимого испытательного магнита:

IEC 60404-5, Материалы магнитные. Часть 5. Материалы (магнитотвердые) для постоянных магнитов. Методы измерения магнитных свойств

IEC 60404-8-1, Материалы магнитные. Часть 8-1. Технические условия на конкретные материалы. Магнитотвердые материалы

IEC 60404-14, Материалы магнитные. Часть 14: Методы измерения магнитного момента диполя образца ферромагнитного материала методом изъятия или методом вращения

А.2 Требования

Напряженность поля магнита определяется магнитным материалом, остаточной намагниченностью (Br) в мT, произведение энергии (BH)макс в кДж/м3 и поляризации рабочей точки в мT.

Соответствующее значение, размеры и точку измерения испытательного магнита можно найти на следующих рисунках и в таблицах (смотреть рисунки А.1 и А.2). Для расчетов, измерений и калибровки испытательных магнитов должны использоваться вышеуказанные стандарты.

Независимый испытуемый магнит для накладного крепления с размыкающими магнитными контактами приведен на Рисунке А.1.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 Северный полюс

2 Южный полюс

3 Северный полюс (заштрихован)

| Материал | AlNiCo 34/5 (номер кода R1-1-10) |
| --- | --- |
| Осадок Br мин | 1 120 мT |
| Произведение энергии (BH)макс | 34 кДж/м3 |
| Поляризация рабочей точки | 0,835 T ± 2 % |

Рисунок А.1 Испытательный магнит для размыкающих магнитных контактов накладного крепления

Описание независимого испытательного магнита для утапливаемых размыкающих магнитных контактов приведено на рисунке А.2.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 Северный полюс

2 Южный полюс

3 Северный полюс (заштрихован)

| Материал | NdFeB N38 (REFeB 280/120 – Номер кода R5-1-7) |
| --- | --- |
| Осадок Br мин | 1 240 мT |
| Произведение энергии (BH)макс | 280 кДж/м3 |
| Поляризация рабочей точки | 1 240 мT – 5 % |

Рисунок А.2. Испытательный магнит для размыкающих магнитных контактов утапливаемого монтажа

Приложение В

(обязательное)

Общая матрица испытания

| Название основного испытания | Задание, которое необходимо выполнить совместно с основным испытанием |  |  | № пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перед основным испытанием | Во время основного испытания | После основного испытания |  |
| Верификация эффективности обнаружения |  |  |  |  |
| Расстояние сближения/перемещения | Нет | Контроль | Нет | 1 |
| Задержка включения, временной интервал и индикация обнаружения | Нет | Контроль | Нет | 1 |
| Защита от несанкционированного доступа |  |  |  |  |
| Устойчивость к доступу внутрь датчика | Нет | Контроль | Нет | 9 |
| Снятие с монтажной поверхности | Нет | Контроль | Нет | 9 |
| Устойчивость к магнитным помехам | Нет | 6.6.4 | Нет | 9 |
| Электрическое испытание |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность датчика | BTD | Контроль | BTD | 1 |
| Медленный рост входного напряжения и ограничения диапазона входного напряжения | BTD | Контроль | BTD | 1 |
| Пульсации входного напряжения | BTD | Контроль | BTD | 1 |
| Ступенчатое изменение входного напряжения | BTD | Контроль | BTD | 1 |
| Полная потеря электропитания | BTD | Контроль | BTD | 1 |
| Экологические эксплуатационные испытания |  |  |  |  |
| Сухое тепло | BTD | BTD | BTD | 2 |
| Холод | BTD | BTD | BTD | 2 |
| Влажное тепло (устойчивое состояние) | BTD | BTD | BTD | 3 |
| Влажное тепло (циклическое) | BTD | BTD | BTD | 3 |
| Попадание воды | BTD | Контроль | BTD | 4 |
| Механический удар | BTD | Контроль | BTD | 5 |
| Вибрация | BTD | BTD | BTD | 6 |
| Воздействие | BTD | Нет | BTD | 5 |
| ЭМС | BTD | Контроль | BTD | 7 |
| Экологические испытания. Стойкость |  |  |  |  |
| Влажное тепло (устойчивое состояние) | BTD | Нет | BTD | 3 |
| Влажное тепло (циклическое) | BTD | Нет | BTD | 3 |
| SO2 коррозия | BTD | Нет | BTD | 8 |
| Вибрация | BTD | Нет | BTD | 6 |
| Маркировка, идентификация и документация |  |  |  |  |
| Маркировка | Нет | Нет | Нет | 1 |
| Документация | Нет | Нет | Нет | 1 |
| Условные обозначения Нет = Никаких испытаний или других операций не выполняется. Контроль = Контролировать выходы детектора во время основного испытания. |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Пронумерованные пробы являются рекомендацией для последовательных испытаний, при которых не происходит отказов. Если образец не проходит испытание, его можно заменить новым. |  |  |  |  |

Приложение С

(информационное)

Перечень мелких инструментов, пригодных для проверки устойчивости корпуса к несанкционированному доступу

| Перочинный нож | Ручка |
| --- | --- |
| Стальная линейка | Бумага |
| Проволока | Плоскогубцы |
| Спички | Набор маленьких отверток |
| Канцелярская скрепка | Жесткая проволока в соответствии с IEC 60529 IP4X |

Приложение D

(обязательное)

Оси движения

Для датчика может быть определено до трех осей движения: X, Y, Z.

Ориентация настоящих осей для обычных типов датчиков приведена на рисунках D.1–D.3 ниже. Изготовитель должен указать в документации на изделие физическую ориентацию всех осей, для которых заявлены функциональные характеристики.

| Рисунок D.1 Утопленный вид монтажа | Рисунок D.2 Вид накладного крепления |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 Метка совмещения

2 Магнит

3 Герконовый переключатель

Рисунок D.3 Вид рольставней

Приложение Е

(обязательное)

Испытательные поверхности для ферромагнитного материала

Низкоуглеродистая сталь в соответствии с EN 10130:1991 + A1:1998; Тип DCO2-A-m

Приложение F

(обязательное)

Испытательные поверхности для испытаний магнитов на помехи

F.1 Датчик накладного крепления (включая рольставни)

Приложить магниты для испытаний на помехи перпендикулярно и параллельно каждой нерабочей поверхности в обоих направлениях полярности.

Испытательный магнит = соответствующий магнит

Рисунок F.1. Испытание на помехи при накладном креплении, соответствующий магнит

Испытательный магнит = независимый магнит на рисунке А.1

Рисунок F.2. Испытание на помехи при накладном креплении, независимый магнит

F.2 Датчик утопленного монтажа

Приложить магнит для независимого испытания на помехи, показанный на рисунке А.2, параллельно доступной поверхности датчика в обоих направлениях полярности.

Рисунок F.3. Испытание на помехи при утапливаемом монтаже, независимый магнит

Библиография

IEC 60529:1989, Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (код IP)

IEC 62642-2 (все части), Системы аварийной сигнализации. Системы внедрения и приостановки. Часть 2. Датчики внедрения.

IEC 62642-6, Системы сигнализации. Системы внедрения и ограбления. Часть 6. Источники питания.

УДК 										МКС 11.020

Ключевые слова: система охранной сигнализации, система передачи извещений, угроза криминальная, угроза террористическая, пульт централизованного наблюдения, пультовое оконечное устройство, информационное поле монитора оператора, отображаемая информация, тревожная информация, служебная информация, контрольно-диагностическая информация.

УДК 										МКС 11.020

Ключевые слова: система охранной сигнализации, система передачи извещений, угроза криминальная, угроза террористическая, пульт централизованного наблюдения, пультовое оконечное устройство, информационное поле монитора оператора, отображаемая информация, тревожная информация, служебная информация, контрольно-диагностическая информация.

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					Е.М. Амирханова