Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество водородного топлива

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКТ

СТ РК ISO

(ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality - Product specification, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №__ - од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality – Product specification (Качество водородного топлива. Технические условия на продукт).

Международный стандарт ISO 14687:2019 разработан Техническим комитетом 
ISO/TC 197 «Водородные технологии».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых разработан настоящий стандарт, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальными версиями являются тексты на государственном и русском языках.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении В.А.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Указа Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Настоящий документ представляет собой сочетание трех прежних стандартов на спецификации водородного топлива, ISO 14687-1, ISO 14687-2 и ISO 14687-3, включая их изменения одновременно.

В последние годы технологии топливных элементов с ПОМ (протонообменная мембрана) продемонстрировали значительный прогресс, например, снижение содержания платины (Pt), утончение электролитной мембраны, работа с высокой плотностью тока и работа в условиях низкой влажности. Наряду с таким прогрессом возникла необходимость пересмотреть допуски по примесям водорода для топливных элементов с ПОМ, которые ранее были указаны в ISO 14687-2 и ISO 14687-3.

Таким образом, настоящий документ был в основном пересмотрен на основе исследований и разработок топливных элементов с ПОМ с упором на следующие детали [1], [3]–[15]:

- катализатор топливных элементов с ПОМ и устойчивость топливных элементов к примесям водородного топлива;

- влияние/механизмы воздействия примесей на энергетическую установку с топливными элементами и компонентами;

- методы обнаружения и измерения примесей для лабораторных, производственных и полевых работ;

- демонстрация транспортных средств на топливных элементах и результаты демонстрации стационарных топливных элементов.

Класс D и класс E настоящего документа предназначены для применения к топливным элементам с ПОМ в дорожных транспортных средствах и стационарных устройствах соответственно. Они направлены на облегчение обеспечения водородом надежного качества, сбалансированного с приемлемо более низкой стоимостью поставок водородного топлива.

Настоящий документ отражает состояние дел на дату его публикации, но, поскольку требования к качеству для применений водородных технологий быстро развиваются, настоящий документ может потребовать дальнейшего пересмотра в будущем в соответствии с технологическим прогрессом.

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	1

4 Классификация и применение	3

4.1 Классификация	3

4.2 Применение	3

5 Требования к качеству водорода в случае применения топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМ) в дорожных транспортных средствах	4

5.1 Технические условия на качество топлива	4

5.2 Аналитический метод	5

5.3 Отбор проб	5

5.4 Контроль качества водорода	5

6 Водород и водородсодержащее топливо, требования к качеству топливных элементов с ПОМ в стационарных применениях	5

6.1 Технические условия на качество топлива	5

6.2 Верификация качества	7

6.2.1 Общие требования	7

6.2.2 Аналитические требования квалификационных испытаний	7

6.2.3 Протокол испытаний	7

6.3 Отбор проб	7

6.3.1 Объем проб	8

6.3.2 Выбор точки для отбора проб	8

6.3.3 Порядок отбора проб	8

6.3.4 Твердые частицы в газообразном водороде	8

7 Требования к качеству водорода для применений, кроме топливных элементов с ПОМ в дорожных транспортных средствах и стационарных применений	8

7.1 Технические условия на качество топлива	8

7.2 Верификация качества	10

7.2.1 Общие требования	10

7.2.2 Производственные квалификационные испытания	10

7.3 Отбор проб	10

7.3.1 Объем проб	10

7.3.2 Газовые пробы	10

7.3.3 Жидкие пробы (выпаренные)	11

Приложение A Руководство по выбору пограничной точки топливных элементов с ПОМ для стационарных применений	12

Приложение Б Обоснование выбора измеряемых примесей водорода в топливных элементах с ПОМ для стационарного применения	15

Приложение В Адсорбция при перепаде давления и применимость CO в качестве индикатора в топливных элементах с ПОМ для стационарного применения	18

Библиография	19

Приложение В.А  Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и региональным стандартам	20

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество водородного топлива

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКТ

Дата введения __________

# 1 Область применения

Настоящий документ определяет минимальные качественные характеристики водородного топлива, предназначенного для использования в транспортных средствах и стационарных установках.

Он применим к водородным топливным системам, перечисленным в таблице 1.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 19880-8:2019 Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 8: Fuel quality control (Водород газообразный. Заправочные станции. Часть 8. Контроль качества топлива).

ISO 21087:2019 Gas analysis — Analytical methods for hydrogen fuel — Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles (Газовый анализ. Аналитические методы для водородного топлива. Применение топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМ) для дорожных транспортных средств).

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для применения в области стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн-платформа для просмотра файлов ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 Граничная точка (boundary point): <Топливный элемент с ПОМ (протонообменной мембраной) (3.7) для стационарных применений> Точка между оборудованием подачи водородного топлива (3.13) и энергетической установкой с топливными элементами с ПОМ (3.9), в которой должны быть определены качественные характеристики водородного топлива.

3.2 Составляющая (constituent): Компонент (или соединение), обнаруженный в водородной топливной смеси.

3.3. Загрязнитель (contaminant): Примесь, которая отрицательно влияет на компоненты системы топливных элементов (3.8), энергетической установки с топливными элементами (3.9) или системы хранения водорода.

Проект, редакция 1

3.4. Клиент (customer): <Топливный элемент с ПОM (3.7) для стационарных применений> Сторона, ответственная за получение водородного топлива для работы энергетической установки с топливными элементами (3.9).

3.5. Предел обнаружения (detection limit): Наименьшее количество вещества, которое можно отличить от отсутствия настоящего вещества с установленным доверительным интервалом.

3.6. Предел определения (determination limit): Наименьшая величина, которая может быть измерена при заданном приемлемом уровне неопределенности.

3.7 Топливный элемент (fuel cell): Электрохимическое устройство, преобразующее химическую энергию топлива и окислителя в электрическую энергию (постоянный ток), тепло и другие продукты реакции.

3.8 Система топливных элементов (fuel cell system): <Топливный элемент с ПОМ (3.7) в дорожных транспортных средствах> Энергосистема, используемая для выработки электроэнергии в транспортном средстве на топливных элементах.

3.9 Энергетическая установка с топливными элементами (fuel cell power system): <Топливный элемент с ПОМ (3.7) для стационарных применений> Автономная сборка топливных элементов, используемая для выработки электроэнергии, которая фиксируется в определенном месте.

Примечания

1	 Энергетическая установка с топливными элементами, как правило, содержит следующие подсистемы: батарея топливных элементов, обработка воздуха, управление температурным режимом, управление водой и система автоматического управления. Она используется в таких применениях, как: распределенная выработка электроэнергии, резервная выработка электроэнергии, дистанционная выработка электроэнергии, комплексная выработка электроэнергии и тепла для жилых и коммерческих приложений.

2	 Для целей применений энергетическая установка с топливными элементами не содержит системы обработки топлива из-за расположения пограничной точки (3.1).

3.10 Газообразный водород (gaseous hydrogen): Водород в газообразной форме, очищенный до минимальной мольной доли, указанной в таблицах настоящего документа.

3.11 Водородное топливо (hydrogen-based fuel): <Топливный элемент с ПОМ (3.7) для стационарных применений> Газ, содержащий водород в концентрации, указанной в таблицах в настоящем документе, используемый для топливных элементов с ПОМ в стационарных применениях.

3.12 Индекс водородного топлива (hydrogen fuel index): Мольная доля топливной смеси, состоящей из водорода.

3.13 Оборудование для подачи водородного топлива (hydrogen fuel supply equipment): Оборудование, используемое для транспортировки или производства водородного топлива на месте, а затем для доставки в энергетическую установку с топливными элементами (3.9), включая дополнительное хранение, испарение и регулирование давления в зависимости от обстоятельств.

3.14 Необратимое воздействие (irreversible effect): Воздействие, приводящее к необратимому ухудшению характеристик системы топливных элементов (3.8) или энергетической установки с топливными элементами (3.9), которые не могут быть восстановлены путем практических изменений условий эксплуатации и/или состава газа.

3.15 Жидкий водород (liquid hydrogen): Водород, сжиженный, т.е. доведенный до жидкого состояния.

3.16 Частица (particulate): Твердые или жидкие вещества, такие как масляный туман, которые могут быть унесены при производстве, доставке, хранении или перемещении водородного топлива в систему топливных элементов (3.8) или энергетическую установку с топливными элементами (3.9).

3.17 Обратимое воздействие (reversible effect): Воздействие, приводящее к временному ухудшению характеристик системы топливных элементов (3.8) или энергетической установки с топливными элементами (3.9), которые могут быть восстановлены практическим изменением условий эксплуатации и/или состава газа.

3.18 Шугообразный водород (slush hydrogen): Водород, представляющий собой смесь твердого и жидкого состояния при температуре эвтектики (тройной точки).

3.19 Системный интегратор (system integrator): <Топливный элемент с ПОМ (3.7) для стационарного применения> Интегратор оборудования между энергетической установкой с топливными элементами с ПОМ (3.9) и источником водорода.

# 4 Классификация и применение

## 4.1 Классификация

Водородное топливо необходимо классифицировать по следующим типам и обозначениям классов:

а) Тип I (классы А, В, С, D и Е): газообразный водород и топливо на основе водорода.

б) Тип II (классы C и D): жидкий водород.

в) Тип III: шугообразный водород.

## 4.2 Применение

Таблица 1 характеризует репрезентативные области применения каждого типа и класса водородного топлива.

Таблица 1 - Классификация водорода и водородного топлива по применению

| Тип | Класс | Категория | Применения | Раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Газ | A | ― | Газообразный водород; двигатели внутреннего сгорания для транспорта; бытовые/коммерческие приборы для сжигания топлива (например, котлы, плиты и аналогичные устройства) | 7 |
|  | B | ― | Газообразный водород; промышленное топливо для производства электроэнергии и тепла, за исключением применения топливных элементов с ПОМ | 7 |
|  | C | ― | Газообразный водород; системы наземной поддержки самолетов и космических аппаратов, за исключением применений на топливных элементах с ПОМ | 7 |
|  | Da,b | ― | Газообразный водород; топливные элементы с ПОМ для дорожных транспортных средств | 5 |
|  | E | Топливные элементы с ПОМ для стационарных приборов |  | 6 |
|  |  | 1 | Водородсодержащее топливо; высокоэффективные /маломощные применения |  |
|  |  | 2 | Водородсодержащее топливо; применения высокой мощности |  |
|  |  | 3 | газообразный водород; применения с высокой мощностью /высокой эффективностью |  |
| II Жидкость | C | ― | Требования к бортовой двигательной установке и электроэнергии для самолетов и космических аппаратов; внедорожники | 7 |
|  | Da,b | ― | Топливные элементы с ПОМ для дорожных транспортных средств | 5 |
| III Шуга | ― | ― | Бортовые двигательные установки самолетов и космических аппаратов | 7 |
| а) Класс D может использоваться для других применений топливных элементов для транспортировки, включая вилочные погрузчики и другие промышленные грузовые автомобили, если это согласовано между поставщиком и заказчиком. б) Класс D может использоваться для стационарных устройств на топливных элементах с ПОМ, альтернативных марке Е категории 3. |  |  |  |  |

Примечание - Биологические источники водорода могут содержать дополнительные компоненты (например, силоксаны или ртуть), которые могут влиять на характеристики различных применений, особенно топливных элементов с ПОМ. Однако они не включены в большинство следующих спецификаций из-за недостаточности информации.

# 5 Требования к качеству водорода в случае применения топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМ) в дорожных транспортных средствах

## 5.1 Технические условия на качество топлива

Качество водорода на штуцере раздаточной колонки для водорода марки D (смотреть таблицу 1) должно соответствовать требованиям таблицы 2. Характеристики топлива не зависят от технологического процесса или сырья. Не перечисленные загрязняющие вещества могут быть небезопасными.

Примечание - Приложение A приводит обоснование выбора примесей, указанных в таблице 2.

Таблица 2 - Технические условия на качество топлива для применения топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМ) в дорожных транспортных средствах

| Составляющиеa (анализ) | Тип I, Тип II |
| --- | --- |
|  | класс D |
| Индекс водородного топлива (минимальная мольная доля)b | 99,97 % |
| Всего неводородных газов (максимально) | 300 мкмоль/моль |
| Максимальная концентрация отдельных загрязняющих веществ |  |
| Вода (H2O) | 5 мкмоль/моль |
| Общее количество углеводородов, кроме метанас (эквивалент C1) | 2 мкмоль/моль |
| Метан (CH4) | 100 мкмоль/моль |
| Кислород (O2) | 5 мкмоль/моль |
| Гелий (He) | 300 мкмоль/моль |
| Азот (N2) | 300 мкмоль/моль |
| Аргон (Ar) | 300 мкмоль/моль |
| Углекислый газ (CO2) | 2 мкмоль/моль |
| Оксид углерода (CO)d | 0,2 мкмоль/моль |
| Общие соединения серыe (S1 эквивалент) | 0,004 мкмоль/моль |
| Формальдегид (HCHO)d | 0,2 мкмоль/моль |
| Метановая (формиатная) кислота (HCOOH)d | 0,2 мкмоль/моль |
| Аммиак (NH3) | 0,1 мкмоль/моль |
| Галогенированные соединенияf (Эквивалент иона галогена) | 0,05 мкмоль/моль |
| Максимальная концентрация твердых частицg | 1 мг/кг |
| Продолжение таблицы 2 |  |
| а) Для составляющих, которые являются аддитивными (присадочными), таких как общее количество углеводородов и общее количество соединений серы, сумма составляющих компонентов должна быть меньше или равна допустимому пределу. б) Индекс водородного топлива определяется путем вычитания «общего количества не водородных газов» в настоящей таблице, выраженного в мольных процентах, из 100 мольных процентов. в) Общее количество углеводородов, за исключением метана, включает кислородсодержащие органические вещества. Общее количество углеводородов, кроме метана, должно измеряться в эквиваленте С1 (мкмоль / моль). г) Сумма измеренных значений CO, HCHO и HCOOH не должна превышать 0,2 мкмоль/моль. д) Сумма минимум, соединения общей серы включают H2S, COS, CS2 и меркаптаны, которые обычно содержатся в природном газе. е) Все галогенированные соединения, которые потенциально могут содержаться в газообразном водороде [например, хлористый водород (HCl) и органические хлориды (R-Cl)], должны определяться в соответствии с планом контроля качества водорода, указанным в ISO 19880-8. Галогенированные соединения измеряются в эквиваленте иона галогена (мкмоль/моль). ж) Твердые частицы включают твердые частицы, а жидкие частицы состоят из масляного тумана. Крупные частицы могут вызвать проблемы с компонентами автомобиля и должны быть ограничены с помощью фильтра, как указано в ISO 19880-1. В топливе на форсунке не должно быть видимого масла. |  |

## 5.2 Аналитический метод

Аналитические методы измерения составляющих компонентов в таблице 2 должны соответствовать требованиям ISO 21087.

## 5.3 Отбор проб

Руководство по методам отбора проб водорода для заправочных станций, работающих на газообразном водороде, доступно в ISO 19880-1.

## 5.4 Контроль качества водорода

Средства, обеспечивающие соответствие качества водорода требованиям раздела 5.1, должны основываться на ISO 19880-8.

# 6 Водород и водородсодержащее топливо, требования к качеству топливных элементов с ПОМ в стационарных применениях

## 6.1 Технические условия на качество топлива

Качество водорода и водородсодержащего топлива, подаваемых в стационарные энергетические установки с топливными элементами с ПОМ, должно соответствовать требованиям таблицы 3 на граничной точке, установленной между оборудованием подачи водородного топлива и энергетической установкой с топливными элементами с ПОМ.

Примечания

1	 Приложение А содержит рекомендации по выбору пограничной точки.

2	 Приложение В приводит обоснование выбора примесей, указанных в таблице 3.

Водород типа I, класса E и водородсодержащие топлива для стационарных устройств на топливных элементах с ПОМ определяют следующие подкатегории, чтобы удовлетворить потребности различных стационарных применений, в зависимости от требований, указанных производителем:

- Тип I, класс E, категория 1 (водородсодержащее топливо; применения с высокой/малой мощностью).

- Тип I, класс Е, категория 2 (водородсодержащее топливо; применения высокой мощности).

- Тип I, класс E, категория 3 (газообразный водород; применение с высокой мощностью/высоким КПД).

Таблица 3 - Технические условия на качество топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМ) в стационарных применениях

| Составляющиеa (анализ) | Тип I, класс E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
| Индекс водородного топливаb (минимальная мольная доля) | 50 % | 50 % | 99,9 % |
| Общее количество неводородных газов (максимальная мольная доля) | 50 % | 50 % | 0,1 % |
| Вода (H2O)c | Без образования конденсата при любых условиях окружающей среды | Без образования конденсата при любых условиях окружающей среды | Без образования конденсата при любых условиях окружающей среды |
| Максимальная концентрация отдельных загрязняющих веществd |  |  |  |
| Всего углеводородов, кроме метанае (эквивалент C1)) | 10 мкмоль/моль | 2 мкмоль/моль | 2 мкмоль/моль |
| Метан (CH4) | 5 % | 1 % | 100 мкмоль/моль |
| Кислород (O2) | 200 мкмоль/моль | 200 мкмоль/моль | 50 мкмоль/моль |
| Сумма азота (N2), аргона (Ar) и гелия (He) (молярная доля) | 50 % | 50 % | 0,1 % |
| Углекислый газ (CO2) | Включено в общее количество неводородных газов | Включено в общее количество неводородных газов | 2 мкмоль/моль |
| Окись углерода (CO) | 10 мкмоль/моль | 10 мкмоль/моль | 0,2 мкмоль/мольf |
| Общие соединения серыg (S1 эквивалент) | 0,004 мкмоль/моль | 0,004 мкмоль/моль | 0,004 мкмоль/моль |
| Формальдегид (HCHO) | 3,0 мкмоль/моль | 0,2 мкмоль/моль | 0,2 мкмоль/мольf |
| Метановая (формиатная) кислота (HCOOH) | 10 мкмоль/моль | 0,2 мкмоль/моль | 0,2 мкмоль/мольf |
| Аммиак (NH3) | 0,1 мкмоль/моль | 0,1 мкмоль/моль | 0,1 мкмоль/моль |
| Галогенированные соединенияh (эквивалент иона галогена) | 0,05 мкмоль/моль | 0,05 мкмоль/моль | 0,05 мкмоль/моль |
| Максимальная концентрация твердых частиц | 1 мг/кг | 1 мг/кг | 1 мг/кг |
| Максимальный диаметр частиц | 75 мкм | 75мкм | 75 мкм |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |
| а) Для составляющих компонентов, которые являются аддитивными, таких как общее количество углеводородов и общее количество соединений серы, сумма компонентов должна быть меньше или равна допустимому пределу. б) Индекс водородного топлива определяется путем вычитания «общего количества не водородных газов» в этой таблице, выраженного в мольных процентах, из 100 мольных процентов. в) Каждая площадка должна быть оценена для определения соответствующего максимального содержания воды на основе самой низкой ожидаемой температуры окружающей среды и самого высокого ожидаемого давления в хранилище. г) Маскимальная концентрация примесей по отношению к общему содержанию газа определяется на сухой основе. д) Общее количество углеводородов, за исключением метана, включает кислородсодержащие органические соединения. Общее количество углеводородов, кроме метана, должно измеряться в эквиваленте C1 (мкмольC/моль). е) Сумма измеренных СО, HCHO и HCOOH не должна превышать 0,2 мкмоль/моль. ж) По меньшей мере, общее количество соединений серы включает H2S, COS, CS2 и меркаптаны, которые как правило, содержатся в природном газе. и) Галогенированные соединения включают, например, хлористый водород (HCl) и органические хлориды (R-Cl). Галогенированные соединения измеряются в эквиваленте иона галогена (мкмоль/моль). |  |  |  |

## 6.2 Верификация качества

### 6.2.1 Общие требования

Требования к проверке качества должны быть определены в пограничной точке с использованием методов отбора проб, указанных в 6.3.

Выбор соответствующих загрязнителей топлива для анализа, как указано в таблице 3, должен осуществляться на основе метода производства водорода.

Все анализы, проводимые в соответствии с настоящим документом, должны проводиться с использованием газовых калибровочных стандартов (или других калибровочных устройств), которые прослеживаются в Международной системе единиц (СИ) через национальные стандарты, если такие стандарты доступны.

Примечание - ISO 21087 содержит руководство по аналитическим методам.

### 6.2.2 Аналитические требования квалификационных испытаний

Периодичность испытаний и аналитические требования к квалификационным испытаниям определяются по согласованию между поставщиком и потребителем. При определении частоты испытаний и испытуемых компонентов необходимо учитывать постоянство подачи водорода.

Примечание - В приложении С представлена рекомендуемая практика обеспечения качества процессов производства водорода при паровом риформинге метана (SMR) с использованием очистки адсорбцией с перепадом давления (PSA).

### 6.2.3 Протокол испытаний

Пределы обнаружения и пределы определения для используемых аналитических методов и приборов должны быть указаны вместе с результатами каждого испытания и датой отбора пробы.

## 6.3 Отбор проб

### 6.3.1 Объем проб

По возможности количество водорода в одном контейнере с пробой должно быть достаточным для проведения анализов по спецификации качества водородного топлива. Если одна проба не содержит достаточного количества водорода для проведения всех анализов, необходимых для оценки уровня качества, должны быть отобраны дополнительные пробы из той же партии в аналогичных условиях. Если необходимо провести несколько испытаний, может потребоваться большая проба или проба с более высоким давлением, если это применимо.

### 6.3.2 Выбор точки для отбора проб

Должна быть установлена пограничная точка, чтобы пробы газа представляли поставки водорода в энергетические системы с топливными элементами с ПОМ.

Примечание - Приложение А содержит руководство, помогающее определить сторону, ответственную за качество водорода в пограничной точке, а также выбор пограничной точки.

### 6.3.3 Порядок отбора проб

Образцы газообразного водорода должны быть репрезентативными для подачи водорода, отбираемого из граничной точки через подходящее соединение в контейнер для проб соответствующего размера. Между пограничной точкой и контейнером для проб не должно быть никаких загрязнений водородного топлива (можно использовать подходящий продувочный клапан).

Остаточный газ внутри контейнера с пробой должен быть удален, чтобы убедиться, что проба водорода не загрязнена. Если откачка невозможна, контейнер для проб следует очистить, используя повторные циклы продувки.

Отобранный газ легко воспламеняется. Должны быть приняты меры для предотвращения опасных ситуаций. Руководство приведено в ISO/TR 15916.

### 6.3.4 Твердые частицы в газообразном водороде

Пробы твердых частиц в водороде должны отбираться от пограничной точки с использованием фильтра, если это целесообразно, при тех же условиях (давление и скорость потока), которые используются в фактических условиях подачи водорода. Должны быть приняты соответствующие меры для того, чтобы проба газа не была загрязнена твердыми частицами, поступающими из соединительного устройства и/или из окружающего воздуха.

# 7 Требования к качеству водорода для применений, кроме топливных элементов с ПОМ в дорожных транспортных средствах и стационарных применений

## 7.1 Технические условия на качество топлива

Качество водорода, подаваемого в соответствии с типовыми техническими условиями на другие применения, кроме топливных элементов с ПОМ в дорожных транспортных средствах и стационарных применений, должно соответствовать требованиям Таблицы 4. Пробел означает отсутствие максимальной ограничивающей характеристики. Отсутствие максимальной ограничивающей характеристики в указанном уровне качества не означает, что компонент присутствует или отсутствует, а просто указывает на то, что в отношении настоящего компонента нет ограничений для соответствия настоящему документу.

Примечание - Для настоящих применений могут одинаково подходить и другие спецификации.

Таблица 4 - Технические условия на качество топлива для других применений, кроме топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМ) в дорожных транспортных средствах и стационарных применений

| Составляющие | Тип I |  |  | Тип II | Тип III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (анализ) | Класс A | Класс B | Класс C | Класс C |  |
| Индекс водородного топливаa (минимальная мольная доля, %) | 98,0 % | 99,90 % | 99,995 % | 99,995 % | 99,995 % |
| Параводород (минимальная мольная доля, %) | NS | NS | NS | 95,0 % | 95,0 % |
| Примеси (максимальное содержание) |  |  |  |  |  |
| Общее количество газа | 20 000 мкмоль/моль | 1 000 мкмоль/моль | 50 мкмоль/моль | 50 мкмоль/моль |  |
| Вода (H2O) (молярная доля, %) | Без образования конденсата при любых условиях окружающей средыb | Без образования конденсата при любых условиях окружающей среды | c | c |  |
| Всего углеводородов | 100 мкмоль/моль | Без образования конденсата при любых условиях окружающей среды | c | c |  |
| Кислород (O2) | b | 100 мкмоль/моль | d | d |  |
| Аргон (Ar) | b |  | d | d |  |
| Азот (N2), | b | 400 мкмоль/моль | c | c |  |
| Гелий (He) |  |  | 39 мкмоль/моль | 39 мкмоль/моль |  |
| Углекислый газ (CO2) |  |  | e | e |  |
| Оксид углерода (CO) | 1 мкмоль/моль |  | e | e |  |
| Ртуть (Hg) |  | 0,004 мкмоль/моль |  |  |  |
| Сера (S) | 2,0 мкмоль/моль | 10 мкмоль/моль |  |  |  |
| Постоянные частицы | g | f | f | f |  |
| Плотность |  |  |  |  | f |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |  |
| Условные обозначения NS: Не указано а) Индекс водородного топлива определяется путем вычитания «общего количества неводородных газов», выраженного в мольных процентах, из 100 мольных процентов. б) Смешанная вода, кислород, азот и аргон: максимальная молярная доля1,9 % (19 000 мкмоль/моль). в) Совокупный азот, вода и углеводород: максимально 9 мкмоль/моль. г) Смешанный кислород и аргон: максимально 1 мкмоль/моль. д) Общее количество СO2 и CO: максимально 1 мкмоль/моль. е) По согласованию между поставщиком и заказчиком. ж) Водород не должен содержать пыли, песка, грязи, смол, масел или других веществ в количестве, достаточном для повреждения оборудования заправочной станции или заправляемого транспортного средства (двигателя). |  |  |  |  |  |

## 7.2 Верификация качества

### 7.2.1 Общие требования

Поставщик должен обеспечить в соответствии со стандартной практикой проверку уровня качества водорода. Процедуры отбора проб и контроля описаны в 7.3.

Примечание - ISO 21087 можно использовать в качестве руководства для протокола валидации аналитических методов для загрязняющих веществ в таблице 4.

### 7.2.2 Производственные квалификационные испытания

Производственные квалификационные испытания представляют собой одиночный анализ или серию анализов, которые должны быть выполнены на продукте для обеспечения надежности производственного объекта по поставке водорода требуемого уровня качества. Настоящая производственная квалификация может быть достигнута путем проверки аналитических записей продукта от поставщика или, при необходимости, путем проведения анализов репрезентативных образцов продукта с объекта через соответствующие промежутки времени, согласованные между поставщиком и потребителем. Производственные квалификационные испытания могут проводиться поставщиком или лабораторией, согласованной между поставщиком и потребителем.

## 7.3 Отбор проб

### 7.3.1 Объем проб

Количество водорода в контейнере для одиночной пробы должно быть достаточным для проведения анализов на соответствие требованиям к качеству топлива. Если одиночная проба не содержит достаточного количества водорода для проведения всех анализов, необходимых для оценки уровня качества, должны быть отобраны дополнительные пробы из той же партии в аналогичных условиях.

### 7.3.2 Газовые пробы

Пробы газа должны быть репрезентативными для подачи водорода. Пробы должны быть получены с использованием одного из следующих процедур:

а) Заполнить контейнер для проб и контейнеры для доставки одновременно, на одном и том же трубопроводе и одним и тем же способом.

б) Отбирать пробу из контейнера подачи через подходящее соединение в контейнер для проб.

Из соображений безопасности контейнер для проб и система отбора проб должны иметь номинальное рабочее давление, по крайней мере, равное давлению в контейнере подачи.

в) Подсоединить контейнер, из которого отбирается проба, непосредственно к аналитическому оборудованию с помощью подходящего регулятора давления, чтобы предотвратить избыточное давление в настоящем оборудовании.

г) Выбрать репрезентативный контейнер из контейнеров, заполненных в партии.

### 7.3.3 Жидкие пробы (выпаренные)

Пробы испарившейся жидкости должны быть репрезентативными для подачи жидкого водорода. Образцы должны быть получены с использованием одной из следующих процедур:

а) путем испарения в линии отбора проб жидкого водорода из емкости подачи;

б) пропусканием жидкого водорода из контейнера подачи в подходящий контейнер или через него, в котором репрезентативная проба собирается, а затем испаряется.

# Приложение A
(информационное)

Руководство по выбору пограничной точки топливных элементов с ПОМ для стационарных применений

A.1 Цель

Настоящее руководство предназначено для помощи в определении пограничной точки и ответственного за качество водорода в пограничной точке.

A.2 Руководство по производству водорода

Водород и водородсодержащее топливо можно производить несколькими способами, включая преобразование ископаемого топлива или других углеводородов, электролиз чистой воды или щелочной воды и многочисленные биологические методы. Водород и водородсодержащее топливо можно производить на месте, как правило, в относительно небольших количествах, или в более крупномасштабной производственной системе за пределами объекта, а затем транспортировать под давлением или в виде жидкости к месту использования.

A.3 Идентификация стороны, ответственной за качество водорода в точке отбора проб

Известно, что в обеспечении водородом энергетической установки с топливными элементами могут участвовать многочисленные стороны.

Следующий текст и рисунок содержат примеры для информационных целей, но не претендуют на то, чтобы быть исчерпывающими. В системах подачи водорода, включающих различное оборудование или водородное сырье, следует использовать эти примеры в качестве основы для определения ответственности за качество водорода в пограничной точке и, при необходимости, в дополнительных точках отбора проб.

Ниже приведены примеры сторон, участвующих в поставках водорода и ответственных за них:

- поставщик газообразного водорода (например, баллоны, трубные связки или автоцистерны);

- поставщик жидкого водорода;

- водород через трубопроводный распределитель;

- производитель риформинга;

- производитель электролизаторов.

В зависимости от формы подачи водорода системным интеграторам может потребоваться предоставить оборудование между источником водорода и входом в энергетическую установку с топливными элементами. Такое оборудование может включать, в зависимости от обстоятельств, следующее, показанное на рисунке А.1:

- регуляторы давления;

- хранилища жидкого водорода, криогенные насосы и испарители;

- буферное хранилище газообразного водорода;

- дополнительные трубопроводы от источника водорода до входа в энергетическую установку с топливными элементами.

I - подача водорода; II - системная интеграция; III - энергетическая установка с топливными элементами; 
i - доставка по трубопроводу; ii - доставка в баллонах или трейлер для перевозки баллонов; iii - сеть инженерных коммуникаций (природный газ, электричество, вода и т. д.); iv - система подготовки топлива; v - электролизатор; vi - доставка автотранспортом (жидкого водорода); vii - регулятор давления; viii - буфер газообразного водорода; ix - хранилище жидкого водорода, насос для криогенных жидкостей, испаритель; x - пограничная точка (для отбора проб); xi - энергетическая установка с топливными элементами с ПОМ.

Рисунок А.1 - Примеры подачи водорода в энергетическую установку с топливными элементами и положение граничной точки

Известно, что системный интегратор несет ответственность за качество водорода в граничной точке, непосредственно перед входом в энергетическую установку с топливными элементами. Если системный интегратор и оператор энергетической установки с топливными элементами являются одной стороной, одна или несколько подходящих альтернативных точек отбора проб для обеспечения соответствия характеристикам качества водорода должны быть определены по соглашению между поставщиком водорода и потребителем.

В некоторых случаях системный интегратор может быть и поставщиком водорода, и в этом случае ответственность за характеристики качества водорода в граничной точке несет поставщик водорода, если иное не установлено соглашением между поставщиком водорода и потребителем.

В тех случаях, когда системный интегратор и поставщик водорода являются разными сторонами, ответственность за характеристики качества водорода в граничной точке лежит на системном интеграторе. В таких случаях аналитические требования (периодичность, примеси и соответствующая контрольная точка интерфейса) для подачи водорода должны определяться соглашением между поставщиком водорода, системным интегратором и заказчиком.

Также может случиться, что поставщик водорода обеспечивает некоторые аспекты системной интеграции на месте, но не взаимодействует напрямую с энергетической установкой с топливными элементами. В таких случаях поставщик водорода несет ответственность за соблюдение характеристик качества водорода на интерфейсе поставщика с дополнительным оборудованием, которое подключается к энергетической установке с топливными элементами, а интегратор, взаимодействующий с энергетической установкой с топливными элементами, отвечает за аналитические требования к качеству водороду на граничной точке. Аналитические требования (периодичность, примеси) в любых дополнительных точках отбора проб, соответствующих системе, должны быть указаны в соглашении между системным интегратором и поставщиком водорода.

Если техническое обслуживание системы должно выполняться дополнительной стороной, требования к обеспечению качества водорода после завершения такого технического обслуживания должны определяться соглашением между системным интегратором, стороной, ответственной за техническое обслуживание, и оператором топливного элемента.

A.4 Выбор точки отбора проб

В случае энергетической установки с одним топливным элементом, как показано на рисунке А.2 а), пограничная точка должна располагаться как можно ближе к входу топлива в энергетическую установку с топливными элементами.

В случае параллельных энергетических установок с несколькими топливными элементами, как показано на рисунке А.2 b), положение граничной точки должно определяться соглашением между системным интегратором и оператором топливных элементов.

Примеры расположения точки отбора проб могут включать:

- пограничная точка А - источник питания для энергетической установки с топливными элементами с 1 по n.

- Единственная пограничная точка между B1 и Bn, представляющая наихудший случай.

- Все граничные точки от B1 до Bn.

а) - энергетическая установка с одним топливным элементом; б) - Параллельное подключение энергетических установок с несколькими топливными элементами; i - оборудование для подачи водорода и водородного топлива; ii - энергетическая установка с топливными элементами с ПОМ; iii - граничная точка (точки).

Рисунок А.2 - Расположение точки отбора проб

# Приложение Б
(информационное)

Обоснование выбора измеряемых примесей водорода в топливных элементах с ПОМ для стационарного применения

Б.1 Содержание воды

Вода (H2O) обычно не влияет на работу топливного элемента; однако он обеспечивает механизм переноса водорастворимых загрязняющих веществ, таких как K+ и Na+, когда они присутствуют в виде аэрозоля. Для категории 3 рекомендуется, чтобы содержание как K+, так и Na+ не превышало 0,05 мкмоль/моль. Кроме того, вода может представлять опасность при отрицательных температурах окружающей среды и воздействовать на клапаны. Таким образом, вода должна оставаться в газообразном состоянии при любых температурных условиях окружающей среды.

Б.2 Общее содержание углеводородов

Различные углеводороды по-разному влияют на работу топливных элементов. Как правило, ароматические углеводороды сильнее адсорбируются на поверхности катализатора, чем алканы, препятствуя доступу водорода. Метан (CH4) считается инертным газом, поскольку его влияние на работу топливных элементов заключается в разбавлении потока водородного топлива.

Б.3 Содержание кислорода

Кислород (O2) в низких концентрациях не оказывает отрицательного влияния на работу энергетической установки с топливными элементами; но высокая концентрация кислорода вызывает ухудшение топливного элемента.

Б.4 Содержание гелия, азота и аргона

Инертные компоненты, такие как гелий (He), азот (N2) и аргон (Ar), не оказывают неблагоприятного воздействия на работу компонентов топливных элементов или энергетической установки с топливными элементами. Однако они разбавляют газообразный водород.

Б.5 Содержание углекислого газа

Углекислый газ (CO2) обычно не влияет на работу топливных элементов. Он разбавляет водородное топливо, тем самым влияя на эффективность энергетической установки с топливными элементами. Кроме того, концентрация CO2 выше 25 % в молярной доле может быть каталитически преобразована посредством обратной реакции конверсии водяного газа в CO, который, как следствие, отравляет катализатор. Однако при нормальных условиях эксплуатации такое высокое содержание CO2 в аноде маловероятно.

Б.6 Содержание окиси углерода

Окись углерода (СО) является сильным каталитическим ядом, который отрицательно влияет на работу топливных элементов, и поэтому его содержание в водородном топливе необходимо поддерживать на очень низком уровне. Несмотря на то, что влияние на производительность можно повернуть в обратную сторону, изменив рабочие условия и/или состав газа, эти меры могут оказаться нецелесообразными. В применениях с риформатом (категории 1 и 2) влияние изначально более высоких уровней CO смягчается за счет выбора материалов и / или конструкции и эксплуатации системы, тем не менее, долгосрочное влияние CO на долговечность топливных элементов вызывает озабоченность, особенно для загрузки низкотемпературных анодных катализаторов.

Б.7 Общая концентрация серы

Серосодержащие соединения представляют собой каталитические яды, которые даже при очень низких концентрациях могут оказывать необратимое воздействие на работу топливных элементов. Минимальные специфические соединения серы, которые необходимо включить в испытания, включают: сероводород (H2S), карбонилсульфид (COS), сероуглерод (CS2), меркаптаны (например, метилмеркаптан), которые могут быть обнаружены в водороде, преобразованном из природного газа. Следует контролировать общую концентрацию серы. Более низкие загрузки катализатора особенно чувствительны к загрязнениям, отравляющим катализатор.

Б.8 Содержание формальдегида и метановой кислоты

Формальдегид (HCHO) и метановая кислота (HCOOH) оказывают такое же влияние на характеристики топливных элементов, как и CO, и поэтому считаются загрязняющими веществами, вызывающими обратимые эффекты. Влияние HCHO и HCOOH на характеристики топливного элемента может быть более серьезным, чем у CO, из-за более медленной кинетики восстановления, а их характеристики ниже, чем у CO. Более низкие загрузки катализатора особенно восприимчивы к загрязняющим веществам, отравляющим катализатор.

Б.9 Содержание аммиака

Аммиак (NH3) оказывает необратимое воздействие на работу топливного элемента, загрязняя протонообменную мембрану/иономер и реагируя с протонами в мембране/иономере с образованием ионов NH4+. Данные испытаний на устойчивость к аммиаку должны включать ионообменные способности мембраны и/или электродов. Меньшая загрузка катализатора подразумевает более низкую ионообменную способность внутри электрода.

Б.10 Общее содержание галогенированных соединений

Галогенированные соединения оказывают необратимое влияние на производительность. Потенциальные источники включают процессы производства хлора и щелочи, а также хладагенты, используемые в технологических и чистящих средствах.

Б.11 Твердые частицы

Указаны максимальная концентрация и размер твердых частиц, чтобы гарантировать, что фильтры не засорятся и/или твердые частицы не попадут в энергетическую систему с топливными элементами с ПОМ и не повлияют на работу клапанов и блоков топливных элементов. Ионы калия и натрия, присутствующие в аэрозолях, оказывают необратимое влияние на производительность, загрязняя протонообменную мембрану/иономер. Железосодержащие частицы даже в очень низких концентрациях вызывают сильное ухудшение мембраны/иономера.

# Приложение В
(информационное)

Адсорбция при перепаде давления и применимость CO в качестве индикатора в топливных элементах с ПОМ для стационарного применения

В.1 Индикатор: основные примеси из различных процессов производства и очистки H2

При производстве и очистке SMR-PSA, СО может служить индикатором наличия других примесей, перечисленных в таблице 3, поскольку он имеет наибольшую вероятность присутствия в топливе, полученном по данному процессу. Подтверждение того, что содержание СО меньше установленного предела, указывает на то, что другие примеси, кроме инертных примесей, присутствуют в количествах ниже установленных пределов.

Максимальное содержание инертных примесей в продукте можно оценить, используя максимальное содержание инертных примесей в сырье, указанное поставщиком, и увеличение потока в системе парового риформинга метана (SMR) и уменьшение потока в системе адсорбции с перепадом давления (PSA). Увеличение потока в системе SMR и уменьшение потока в системе PSA можно рассчитать, исходя из состава сырья, отношения пара к углероду и степени конверсии водорода.

В.2 Текущий контроль индикатора

Настоятельно рекомендуется проводить текущий мониторинг CO, чтобы показать, что его содержание в водородном топливе меньше, чем указано в спецификации в режиме реального времени, что указывает на то, что другие загрязняющие вещества меньше, чем их спецификации в режиме реального времени. Для этой цели можно использовать имеющиеся в продаже инфракрасные анализаторы СО. В случае системы SMR-PSA анализатор следует размещать сразу после системы SMR-PSA, чтобы избежать загрязнения оборудования, расположенного ниже по потоку.

В.3 Анализ партии

Для резервирования поточного контроля содержания СО также рекомендуется периодический отбор проб водорода и лабораторный анализ всех составляющих примесей, как указано в таблице 3. Пробу партии следует отбирать в пограничной точке. Частота отбора проб и анализа определяется поставщиком водорода. Следует применять аналитические методы, приведенные в 6.2 и 6.3.

# Библиография

[1] ISO/TR 15916 Основные требования безопасности водородных систем (Basic considerations for the safety of hydrogen systems).

[2] ISO 19880-1 Водород газообразный. Заправочные станции. Часть 1. Общие требования (Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 1: General requirements).

[3] SAE J2719 Качество водородного топлива в топливных элементах для автомобилей (Hydrogen Fuel Quality for Fuel Cell Vehicles).

[4] Анджело М., Бендер Г., Дорн С., Бетьюн К., Хоссейн Т., Поузи Д. и др., Воздействие повторяющегося отравления окисью углерода (угарным газом) на производительность и долговечность топливного элемента с протонообменной мембраной. ЭКС Транс. 2008. Т. 16 (2). стр. 669-676.

[5] Анджело М.С., Бетьюн К.П., Рошлео Р.Э., Влияние содержания окиси углерода ниже ppm и смесей CO/толуол и метилциклогексан/CO на уровне ppm на производительность и долговечность PEMFC. ЭКС Транс. 2010, 28 (23) стр. 169–181.

[6] Акаи М., Учида Х., Тацуми М., Ватанабе С. Влияние примесей в водороде на характеристики топливных элементов», 15-я Всемирная конференция по водородной энергии, 2004 г., 30C-05

[7] Бендер Г., Анджело М., Бетьюн К., Дорн С., Тампан Т., Рошело Р., Метод с использованием газовой хроматографии для определения молярного баланса потока для топливных элементов с протонообменной мембраной, подвергающихся воздействию примесей. J. Источники энергии. 2009, 193 стр. 713–722.

[8] Хашимаса Ю., Мацуда Ю., Акаи М., Влияние содержания платины на ухудшение производительности электроэнергетики PEFC из-за окиси углерода в водородном топливе. ЭКС Транс. 2010, 26 (1) стр. 131–142.

[9] Имамура Д., Эбата Д., Хашимаса Ю., Акаи М., Ватанабэ С. «Влияние примесей водородного топлива на характеристики PEMFC», 2007 г. Международное совещание JSAE/SAE по топливу и смазочным материалам, 2007 г., первый выпуск, стр. 100-104

[10] Имамура Д., Хашимаса Ю. Влияние серосодержащих соединений на характеристики топливных элементов. ЭКС Транс. 2007, 11 (1) стр. 853–862.

[11] Мацуда Ю., Хашимаса Ю., Имамура Д., Акаи М., Ватанабэ С., Накопление примесей в системе циркуляции водорода топливных элементов. Обзор автомобильной техники. 2009, 30 стр. 167–172.

[12] Сен-Пьер Дж., Модель загрязнения PEMFC: конкурентная адсорбция с последующей электрохимической реакцией. Журнал Электрохим. общество 2009, 156 (3) стр. B291–B300.

[13] Сен-Пьер Дж., Предельно допустимый уровень загрязнения PEMFC — CO в H2. Электрохим. Акта. 2010. 55 стр. 4208–4211.

[14] Тампан Т., Рошело Р., Бетьюн К., Уиллер Д., «Влияние следовых примесей на характеристики топливных элементов ПОМ», в книге «Производство, хранение и топливные элементы», под редакцией Энн Диллон, Чарльза Олка, Константины Филиу, Джим Охи (Сборник материалов симпозиума Общества исследования материалов. 885, Уоррендейл, Пенсильвания), 0885-A01-05, 2005 г.

[15] Ватанабэ С., Мотоаки Акаи, Масахито Тацуми, «Стандарт качества водорода для топлива транспортных средств на топливных элементах. Тезисы семинара по топливным элементам, 2004 г., стр. 248–51.

[16] Ли Х., Ван Х., Цянь В., Чжан С., Вессель С., Ченг Т.Т.Х., Шен Дж., Ву С. Влияние загрязнения хлоридами на производительность и долговечность топливных элементов с протонообменной мембраной. Журнал по источникам питания, 2011, 196, выпуск 15, 1 августа 2011 г., стр. 6249-6255.

Приложение В.А
(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и региональным стандартам

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и региональным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного / регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального/ межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 19880-8:2019 Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 8: Fuel quality control (Водород газообразный. Заправочные станции. Часть 8. Контроль качества топлива). |  | * |
| ISO 21087:2019 Gas analysis — Analytical methods for hydrogen fuel — Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles (Газовый анализ. Аналитические методы для водородного топлива. Применение топливных элементов с протонообменной мембраной (ПОМ) для дорожных транспортных средств). |  | * |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. |  |  |

МКС 43.060.40 71.100.20 Ключевые слова: водород, заправочная станция, топливный элемент, топливная система, транспортные средства, протонообменная мембрана.

МКС 43.060.40 71.100.20 Ключевые слова: водород, заправочная станция, топливный элемент, топливная система, транспортные средства, протонообменная мембрана.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора							Е. Амирханова

Руководитель

департамента разработки НТД						А. Сопбеков

Эксперт

по стандартизации								А. Бокаев