НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Водород газообразный

ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

# Дата введения___________

1 Область применения

В настоящем стандарте определяются минимальные требования к проектированию, установке, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, осмотру и техническому обслуживанию для обеспечения безопасности и, в соответствующих случаях, для функционирования заправочной станции предприятия или организации, на которых осуществляется раздача газообразного водорода легким автотранспортным средствам (например, электромобили на топливных элементах).

Настоящий стандарт не относится к использованию криогенного водорода или водорода для применения на основе металлгидридов.

Поскольку цель настоящего стандарта заключается в установлении минимальных требований к автозаправочным станциям, изготовители могут принимать дополнительные меры предосторожности в области безопасности в соответствии с методологией управления рисками для учета потенциальных рисков в области безопасности, связанных с конкретными конструкциями и видами применения.

Хотя настоящий стандарт посвящен заправке легковых водородных автотранспортных средств, он также охватывает требования и руководящие указания, касающиеся заправки транспортных средств средней и большой грузоподъемности (например, автобусов, грузовых автомобилей).

Многие из общих требований, содержащихся в настоящем стандарте, применимы к автозаправочным станциям для других видов применения водорода, включая, в частности, следующие:

- автозаправочные станции для мотоциклов, автопогрузчиков, трамваев, поездов, речного и морского транспорта;

- автозаправочные станции с внутренней заправкой;

- применение топлива для наземных транспортных средств в жилых помещениях;

- передвижные заправочные станции; и

- негосударственные демонстрационные заправочные станции.

Однако, в настоящем стандарте не рассматриваются дополнительные конкретные требования, которые могут потребоваться для обеспечения безопасной эксплуатации таких заправочных станций.

В настоящем стандарте излагаются требования и руководящие указания в отношении следующих элементов заправочной станции (см. рис. 1 и 2):

- система производства/подачи водорода:

- доставка водорода по трубопроводу в прицепах для хранения газообразного и/или жидкого водорода или металлгидридов;

- работающие на местах водородные генераторы, использующие процесс электролиза воды или водородные генераторы, использующие технологии переработки топлива;

- хранение жидкого водорода;

- системы очистки водорода, в соответствующих случаях;

- сжатие:

- газообразное сжатие водорода;

- насосы и испарители;

- газообразное водородное буферное хранение;

- устройство предварительного охлаждения; топливораздаточная система газообразного водорода.

a Может включать буферный сосуд (или аккумулятор) для демпфирования или регулировки потока на всасывающем патрубке компрессора.

Рисунок 1 – Пример типовых элементов, из которых состоит заправочная станция, включая подачу водорода

Рисунок 2 – Изображение примера водородной заправочной станции

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая все изменения).

ISO 13850 Safety of machinery – Emergency stop function – Principles for design (Безопасность машин. Функция аварийной остановки. Принципы проектирования).

ISO 14687 Hydrogen fuel – Product specification (Качество топлива водородного. Спецификация продукции).

ISO 15649 Petroleum and natural gas industries – Piping (Нефтяная и газовая промышленность. Система трубопроводов).

ISO 17268 Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices (Устройства соединительные для заправки наземных транспортных средств газообразным водородным топливом).

ISO 19880-8 Gaseous hydrogen – Fuelling stations – Part 8: Hydrogen quality control (Водород газообразный. Автозаправочные станции. Часть 8: Контроль качества топлива).

ISO 21013-1 Cryogenic vessels – Pressure-relief accessories for cryogenic service – Part 1: Reclosable pressure-relief valves (Криогенные сосуды. Ограничители давления для работы в криогенных условиях. Часть 1: Клапаны предохранительные с повторным закрытием).

ISO 21013-2 Cryogenic vessels – Pressure-relief accessories for cryogenic service – Part 2: Non-reclosable pressure-relief devices (Криогенные сосуды. Ограничители давления для работы в криогенных условиях. Часть 2: Клапаны предохранительные без повторного закрытия).

ISO 21013-3 Cryogenic vessels – Pressure-relief accessories for cryogenic service – Part 3: Sizing and capacity determination (Криогенные сосуды. Ограничители давления для работы в криогенных условиях. Часть 3: Определение размеров и вместимости).

ISO 22734 Hydrogen generators using water electrolysis (Генераторы водородные на основе процесса электролиза).

ISO/IEC 80079 (all parts), Explosive atmospheres ((все части), Взрывоопасные атмосферы).

IEC 60079 (all parts), Explosive atmospheres ((все части), Взрывоопасные среды).

IEC 60204-1:2005 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements (Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1: Общие требования).

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степень защиты, обеспечиваемые кожухами (код IP)).

IEC 62282-3-100 Fuel cell technologies. Stationary fuel cell power systems. Safety (Технологии топливных элементов. Требование безопасности при монтаже стационарных энергоустановок на топливных элементах).

EN 13445-5 Unfired pressure vessels. Inspection and testing (Сосуды работающие под давлением. Проверка и испытания).

SAE J2600: 2015-08 Compressed Hydrogen Surface Vehicle Fuelling Connection Devices (Соединительные устройства для заправки наземных транспортных средств сжатым водородом).

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

- ISO Online browsing platform: доступна по ссылке: https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: доступна по ссылке: http: //www. electropedia.org/

3.1 критерии приемлемости (acceptance criteria): <риск или ущерб> приемлемый уровень риска или ущерба (3.34), определяемый на местном уровне как:

- допустимое значение риска; или

- определенный уровень ущерба; или

- требования в директивном документе

3.2 вспомогательное оборудование и принадлежности (accessory): Части, имеющие самостоятельные функции и стимулирование функционирования оборудования, для которого они используются

3.3 продувка (bleed): <вентиляция> запланированная, после истечение срока службы жидкости из жидкостной системы

3.4 базовая система управления технологическим процессом BPCS (basic process control system BPCS): Система, которая реагирует на входные сигналы от процесса, его сопутствующего оборудования, другие программируемые системы и/или оператор и генерирует выходные сигналы, приводящие к тому, что процесс и связанное с ним оборудование работают в желаемом режиме, но которая не выполняет никаких функций безопасности с помощью заявленного уровня обеспечения безопасности (3.73)≥ 1

[Источник: IEC 61511-1:2004, 3.2.3]

3.5 устройство отключения (breakaway device): Устройство на заправочном шланге (3.27), которое отсоединяет шланг от топливораздаточной колонки (3.13), при превышении предела натяжения и блокирует подачу водорода из топливораздаточной колонки, например, если автомобиль трогается с заправочным шлангом, подсоединенным к автомобилю

3.6 буферные сосуды для хранения (buffer storage vessels): Сосуды под давлением, предназначенные для хранения компримированного водорода, которые могут размещаться между генератором водорода и компрессором для равномерного потока газа к компрессору или между компрессором и топливораздаточная система (3.17) для аккумуляции подачи газа под давлением для заправки транспортного средства

3.7 здание (building): Сооружение, обычно огражденное стенами и крышей, для обеспечения поддержки или укрытия по назначению

3.8 навес (canopy): Крыша, укрытие над головой или капот, обеспечивающие определенную степень защиты от погодных условий

3.9 система хранения компримированного водорода CHSS (compressed hydrogen storage system CHSS): Хранение водорода на любом транспортном средстве в соответствии с определением, содержащимся в GTR#13

3.10 номинальное давление компонента (component pressure rating): Максимальное давление, при котором допускается приведение в действие элемента оборудования, указанного изготовителем, при заданной температуре

Примечания

1 Элементы, сконструированные на максимально допустимом давлении в соответствии с европейским стандартом PED, представляют собой номинальное давление компонента оборудования, присвоенное заводом-изготовителем, которое соответствует значению «PS».

2 Иногда это называется максимально допустимым рабочим давлением (3.45) элемента оборудования, например, для сосудов.

3 В дополнение к техническим требованиям, касающимся максимальной температуры, изготовитель может определить допустимую минимальную температуру или температурный диапазон, ожидаемый для эксплуатации. Информация о дополнительных тепловых условиях и рисках, которые могут возникнуть во время пожаров (3.23), содержится в пункте 5.3.6.4.

4 Давление, превышающее рейтинг на 10 %, может возникать в процессе устранения неисправностей PSV. См. E.3 в отношении испытаний с ограниченным циклом до 110 % от номинального значения в рамках проверочного испытания для демонстрации способности данного элемента оборудования.

5 См. приложение E для обсуждения терминологии давления и ее применения к топливораздаточной системе (3.17) и заправочным станциям (3.29) в целом.

3.11 система управления (control system): Система, которая реагирует на входные сигналы процесса и/или оператора и генерирует выходные сигналы, в результате чего процесс работает желаемым образом

Примечание – См. также систему безопасности (СБ) (3.72) и базовую систему управления процессом (БСУП) (3.4).

3.12 соединитель (connector): Совпадающие части (например, охватываемая и охватывающая детали), которые могут быть объединены в «соединение», позволяющее передавать жидкости, электрическую энергию или управляющие сигналы

Примечания

1 Фитинги (3.24) – тип соединителя, используемого в системах трубопроводов.

2 Примеры соединителей, обычно используемых в водородных системах, являются следующими:

а) «соединительное звено» топливозаправочный вентиль (3.53) соединяется с приемником (3.64) «соединительное звено» на транспортном средстве, образуя соединение для передачи компримированного водорода между топливораздаточной колонкой (3.13) и транспортным средством, как это определено в ISO 17268 для данного конкретного применения;

b) шланги в сборе имеют соединители с каждой стороны, позволяющие присоединять шланги и подсоединяться к трубопроводной системе, например, устройство отключения (3.5) или топливозаправочный вентиль;

с) системы управления (3.11) часто используют электрические соединители для обеспечения быстрой и надежной сборки или замены.

3.13 топливораздаточная колонка (dispenser): Оборудование в топливораздаточной системе (3.17), включая корпус топливораздаточной колонки (3.14) для заправки сжатым водородом, через которое осуществляется распределение подачи сжатого газа в транспортное средство.

Примечания

1 Топливораздаточная колонка водорода обычно включает, как минимум, топливораздаточная установка (3.26), необходимые приборы для измерения температуры и давления, фильтры и интерфейс пользователя для заправки транспортного средства.

2 Завод-изготовитель топливораздаточной колонки водорода может принять решение о включении дополнительного оборудования в топливораздаточную колонку, включая возможность включения всего оборудования в топливораздаточную систему.

3.14 корпус топливораздаточной колонки (dispenser cabinet): Защитный корпус (3.40), под которым находится оборудование топливораздаточной колонки (3.13)

3.15 давление топлива в топливораздаточной колонке (dispenser fuel pressure): Давление газообразного водорода, подаваемого на транспортное средство станцией

Примечание – См. приложение E для обсуждения терминологии давления и ее применения к топливораздаточной системе (3.17).

3.16 температура топлива в топливораздаточной колонке (dispenser fuel temperature): Температура газообразного водорода, подаваемого на транспортное средство станцией

3.17 топливораздаточная система (dispensing system): Система, включающая в себя оборудование для выполнения непосредственной заправки транспортного средства

3.18 кожух (enclosure): Конструкция, защитный корпус (3.40), защищающая оборудование от воздействия внешней среды, а также обеспечивающая шумоизоляцию и безопасность в зонах, прилегающих к оборудованию

Примечания

1 Использование кожуха может быть использовано для защиты оборудования от воздействия окружающей среды, снижения шума или обеспечения безопасности (3.69) помещений, прилегающих к транспортному средству.

2 Навес (3.8) без стенок не рассматривается в этом контексте в качестве ограждения.

3.19 взрыв (explosion): Воспламенение и быстрое сгорание, которые вызывают избыточное давление

Примечания

1 Быстрая дефлаграция и/или детонация являются взрывами.

2 Медленная дефлаграция или реактивный огонь не создают избыточного давления и поэтому не считаются взрывами.

3.20 атмосфера со взрывчатым газом (explosive gas atmosphere): Смесь с воздухом, в атмосферных условиях, легковоспламеняющихся веществ в виде газа или паров, которые после воспламенения обеспечивают самостоятельное распространение пламени

Примечание – Не смотря на то, что смесь с концентрацией, превышающей верхний предел воспламеняющихся веществ (ВПВ), не является атмосферой со взрывчатым газом, она может легко превратиться в нее, и в целом для целей классификации по району ее целесообразно рассматривать в качестве атмосферы со взрывчатым газом.

[Источник: IEC 60079-10-1:2015, 3.2]

3.21 заводские испытания FAT (factory acceptance testing FAT): Испытания, проводимые на заводе-изготовителе на оборудовании или системах заправочной станции (3.29) для проверки функциональности и/или целостности перед отправкой на объект (или соответствующей альтернативной методологии приемки по типу)

3.22 резервный вариант (fallback): Стратегия резервного управления, например, в протоколе заправки, когда ожидаемое предварительное охлаждение водорода до определенного диапазона температур не достигается, однако заправка может продолжаться, как правило, с другой скоростью заправки

3.23 пожар (fire): Процесс сжигания без предварительной смеси твердого, жидкого вещества или струи легковоспламеняющегося вещества

Примечание – Пожар – это сгорание твердого или жидкого вещества в процессе первого пиролиза или испарения с образованием горючего газа, при котором происходит процесс сгорания без предварительного смешивания. Кроме того, под это определение также подпадает сжигание легковоспламеняющегося шлейфа без предварительной смеси (реактивный огонь), а также сжигание металлов и водорода, выделяемого гидридом металла. Пожар, как определено здесь, не создает избыточного давления, поэтому он не является взрывом (3.19), ровно как дефлаграцией или детонацией, которые являются явлениями горения предварительно смешанной смеси.

3.24 фитинг (fitting): Деталь или конструктивная особенность компонента, используемого для соединения любых компонентов, удерживающих давление в системе

3.25 заправочная площадка (forecourt): Территория заправочной станции (3.28) с твердым покрытием в месте заправки транспортных средств, включая зону заправки и площади, находящиеся под навесом (3.8)

3.26 топливораздаточная установка (fuelling assembly): Часть топливораздаточной колонки (3.13), обеспечивающая интерфейс между водородной заправочной станцией (3.29) и транспортным средством – узел, состоящий из устройства отключения (3.5), шланга (шлангов), вентиля (3.53) и соединений между этими элементами

Примечание – В зависимости от типа вентиля и коммуникаций, если они используются, топливораздаточная установка может включать или не включать вентиляционную линию вентиля (с устройством отключения шланга и шлангом).

3.27 заправочный шланг (fuelling hose): Модуль, состоящий из заправочного вентиля (3.53) и заправочного приемника, позволяющих быстро присоединять систему подачи топлива к транспортным средствам или резервуарам, а также отсоединять систему подачи топлива от них

3.28 заправочная станция (fuelling pad): Зона с особыми строительными требованиями, примыкающая к топливораздаточным колонкам с водородом (3.13), где клиенты паркуют свои автомобили во время заправки

3.29 водородная заправочная станция/ заправочная станция (hydrogen fuelling station/ fuelling station): Установка, предназначенная для распределения подачи сжатого водородного топлива, часто называемая станцией заправки водородом (HRS) включая подачу водорода, а также системы сжатия, хранения и топливораздаточная система (3.17)

3.30 автономный (stand-alone): <водородная заправочная станция или топливораздаточная колонка> независимая для выдачи только сжатого водорода

3.31 интегрированный (integrated): <водородная заправочная станция или топливораздаточная колонка> являющаяся частью существующей или новой обычной заправочной станции (3.29) для заправки сжатым водородом

3.32 оператор заправочной станции (fuelling station operator): Лицо или организация, ответственные за безопасную эксплуатацию, техническое обслуживание и содержание заправочной станции (3.29)

3.33 защитное ограждение (guard): Часть оборудования, специально предназначенная для обеспечения защиты посредством физического барьера

Примечание – В зависимости от их конструкции защитными ограждениями могут являться корпус, кожух, экран, дверь, ограждение и т.д.

3.34 ущерб (harm): Травма или вред, причиненный здоровью людей, материальному имуществу или окружающей среде

[Источник: ISO/IEC Guide 51:2014, 3.1, изменено – добавлено слово «физический».]

3.35 единый стандарт (harmonised standard): Европейский стандарт, разработанный признанной европейской организацией по стандартизации (CEN, CENELEC или ETSI) в соответствии с Европейской директивой

3.36 опасность (hazard): Потенциальный источник причинения ущерба (3.34)

[Источник: ISO/IEC Guide 51: 2014, 3.2]

3.37 опасное расстояние (hazard distance): Расстояние от опасности (3.36) до определенного значения физического воздействия, которое может привести к ряду причинения ущерба (3.34) людям, оборудованию или окружающей среде

Примечания

1 Его можно использовать в качестве исходных данных для количественной оценки риска (3.66), например, для оценки риска травм или летального исхода для людей (например, с помощью пробит-функций).

2 Опасности включают, например, физические, тепловые воздействия или воздействие давления, которые могут причинить ущерб и могут быть определены с помощью физического или численного моделирования, опыта или правил.

3.38 взрывоопасная зона/ опасный участок (hazardous area/ classified area): <атмосфера со взрывчатым газом> область, в которой присутствует или может присутствовать атмосфера со взрывчатым газом (3.20) в количествах, требующих особых мер предосторожности при конструировании, установке и использовании оборудования

Примечание – Внутреннее пространство многих элементов технологического оборудования обычно считается опасной зоной, даже несмотря на то, что горючая атмосфера обычно может отсутствовать, чтобы учесть возможность проникновения воздуха в оборудование. Если используются специальные средства контроля, такие как инертизация, внутренняя часть технологического оборудования может не классифицироваться как опасная зона.

[Источник: IEC 60079-10-1:2015, 3.3.1, изменено — добавлен альтернативный предпочтительный термин «опасная зона».]

3.39 шланг в сборе (hose assembly): Узел, включающий шланг и концевые соединения, включая все необходимые фитинги (3.24), ограничители изгиба и соответствующую маркировку

3.40 корпус (housing): Защитное ограждение (3.33) или кожух (3.18) включает в себя рабочие элементы, механизмы управления или другие компоненты, которые не должны быть доступны в обычном эксплуатационном режиме

3.41 очиститель водорода (hydrogen purifier): Оборудование для удаления нежелательных компонентов из водорода

Примечание – Очистители водорода могут включать очистительные сосуды, осушители, фильтры и сортировочные аппараты.

3.42 уровень среды водорода HSL (hydrogen service level HSL): Уровень давления в МПа, используемый для характеристики работы водородной топливораздаточной системы (3.17) на основе номинального рабочего давления NWP (3.51) транспортного средства

Примечания

1 Числовое значение HSL также соответствует числу после «H» в классе давления (3.58) (см. таблицу 1).

2 См. приложение E для применения терминологии давления к топливораздаточным системам водорода и транспортным средствам.

3.43 инцидент (incident): Любое незапланированное событие, которое привело к травмам или ухудшению здоровья людей, повреждению или утрате имущества, растений, материалов или окружающей среды, или потере деловых возможностей

Примечание – Использование термина «происшествие» подразумевает включение термина «авария».

3.44 нижний предел воспламенения LFL (lower flammable limit LFL): Концентрация горючего газа, пара или тумана в воздухе, ниже которой не образуется атмосфера со взрывчатым газом (3.20)

[Источник: IEC 60079-10-1:2015, 3.6.12]

3.45 максимально допустимое рабочее давление MAWP (maximum allowable working pressure MAWP): Максимально допустимое давление в системе при температуре, указанной для давления

Примечания

1 Максимально допустимое рабочее давление также может быть определено как расчетное давление, максимально допустимое рабочее давление, максимально допустимое рабочее давление или максимально допустимое давление для оценки сосудов, работающих под давлением, и оборудования, изготовленного в соответствии с национальными требованиями к сосудам высокого давления.

2 См. приложение E для обсуждения терминологии давления и ее применения к топливораздаточным системам (3.17) и заправочным станциям (3.29) в целом.

3.46 максимальное давление топлива MFP (maximum fuelling pressure MFP): Максимальное давление, при котором может осуществляться заправка транспортного средства водородом.

Примечания

1 Согласно GTR#13, максимальное давление при заправке составляет 125 % NWP (3.51) (см. приложение D).

2 Также упоминается как максимальное давление наполнения.

3 См. приложение E для обсуждения терминологии давления и ее применения к топливораздаточным системам (3.17) и заправочным станциям (3.29) в целом.

3.47 максимальное рабочее давление MOP (maximum operating pressure MOP): Максимальное давление, ожидаемое для компонента или системы при нормальной работе, включая ожидаемые переходные процессы

Примечания

1 В случае топливораздаточных систем (3.17), МОР эквивалентно максимальному давлению заправки (3.46) транспортного средства.

2 См. приложение E для обсуждения терминологии давления и ее применения к топливораздаточным системам и заправочным станциям (3.29) в целом.

3.48 смягчение последствий (mitigation): Сочетание мер, заложенных на этапе проектирования, и мер, которые должны быть реализованы оператором станции, оператором топливораздаточной колонки (3.13) или другими лицами, участвующими в эксплуатации и техническом обслуживании заправочной станции (3.29), для снижения вероятности (3.60) или серьезности инцидента (3.43)

3.49 мобильное хранилище (mobile storage): Многоэлементный газовый контейнер (3.50) или приспособление для бака с жидким водородом, установленное на транспортном средстве или прицепе и используемое для транспортировки водорода к водородным заправочным станциям (3.29)

3.50 многоэлементный газовый контейнер MEGC (multiple-element gas container MEGC): Мультимодальная сборка баллонов, труб или связок баллонов, которые соединены между собой коллектором и собраны в каркасе, включая сервисное оборудование и конструкционное оборудование, необходимое для транспортировки газов

Примечание – Это определение взято из Типовых правил ООН. ADR[79] использует другое определение.

[Источник: ISO 10286:2015, 2.2.1, 210]

3.51 номинальное рабочее давление NWP (nominal working pressure NWP): Давление автомобиля CHSS (3.9) при 100 % SOC (3.78) при температуре газа 15 °С

Примечания

1 См. GTR#13, пункт II-3.37, на странице 54.

2 Для автотранспортных средств это обычно 35 МПа или 70 МПа.

3 См. приложение E для обсуждения терминологии давления и соответствия между терминологией транспортных средств и топливораздаточных систем (3.17).

4 Также известно, как «установившееся давление» в ISO 10286.

3.52 заправочная станция предприятия или организации (non-public fuelling station): Заправочная станция (3.29), на которой не осуществляется коммерческая продажа водорода потребителю

Пример – заправочная станция для корпоративных или муниципальных транспортных средств.

3.53 вентиль (nozzle): Устройство, подсоединенное к топливораздаточным системам (3.17), которое позволяет осуществлять подачу водорода в соединительное звено

[Источник: ISO 17268:2012, 3.8]

3.54 зона, прилегающая к зданию (outdoors): Территория, находящаяся снаружи любого здания (3.7) или сооружения, или зона, находящаяся под крышей, козырьком или навесом (3.8), при условии, что она не огорожена более чем с двух сторон

3.55 основание (plinth): Приподнятая часть заправочной площадки (3.25), поддерживающая и защищающая топливораздаточные колонки (3.13) и соответствующее оборудование

3.56 полное отключение (positive isolation): Полное отделение одной части установки или оборудования от других частей системы

Примечания

1 Полное отключение может быть обеспечено для оборудования или элементов трубопровода в целях технического обслуживания с использованием различных устройств в зависимости от следующих факторов, таких как номинальные параметры трубопровода, оборудование в остановленном состоянии или оборудование, находящееся в эксплуатации.

2 Физическое разъединение, например, удаление катушки, использование заглушки или проглушки, являются типичными способами обеспечения полного отключения.

3 В качестве альтернативы подтвержденная изоляция (3.61) может считаться приемлемой на основании оценки риска (3.66). ПРИМЕЧАНИЕ 4 к пункту: дополнительную информацию можно найти в HSG253.

3.57 предварительное охлаждение (pre-cooling): Процесс охлаждения температуры водородного топлива перед выдачей

3.58 класс давления (pressure class): Безразмерная оценка компонентов, предназначенных для подачи водорода в автотранспорт при требуемом давлении и температуре

Примечания

1 Цифры, следующие за буквой «Н» в классе давления, численно такие же, как HSL (3.42), но HSL определяет только уровень раздаточной службы, тогда как обозначение класса давления показывает, что компонент полностью соответствует требованиям к давлению и температуре для выдачи водорода на указанном уровне обслуживания.

2 См. приложение E для обсуждения терминологии давления и ее применения к топливораздаточным системам (3.17) и заправочным станциям (3.29) в целом.

3 Дополнительные примеры классов давления взяты из ISO 15649; например «600», «3000» или «6000».

3.59 устройство сброса давления PRD (pressure relief device PRD): Безопасное (3.69) устройство, выпускающее газы или жидкости выше заданного значения давления в случае аварийных или нештатных ситуаций.

Примечания

1 PRD могут активироваться давлением или другим параметром, таким как температура, и могут быть либо устройствами повторного закрытия (такими как клапаны), либо устройствами без повторного закрытия (такими как разрывные диски и плавкие пробки). Общие обозначения для этих конкретных типов PRD следующие:

- Предохранительный клапан давления (PSV) – клапан, активируемый давлением, который открывается при заданном значении для защиты системы от разрыва и повторно закрывается, когда давление падает ниже заданного значения. Требования к предохранительным клапанам, используемым в топливораздаточных системах (3.17), приведены в 8.2.2.3. PSV, защищающие топливораздаточную систему, могут повторно закрываться выше MOP (3.47).

- Термически активируемое устройство сброса давления (TPRD) – PRD, которое открывается при заданной температуре для защиты системы от разрыва и остается открытым.

2 См. приложение E для обсуждения терминологии давления и ее применения к защите от давления топливораздаточной системы и заправочных станций (3.29) в целом.

3.60 вероятность (probability): Выражение шанса (вероятности) того, что рассматриваемое событие произойдет с имуществом, системой, бизнесом или окружающей средой

3.61 проверенная изоляция (proved isolation): Клапанная изоляция, при которой эффективность закрытия клапанов может быть подтверждена через выпускные или сливные (3.3) точки

Примечания

1 Вместо полного отключения (3.56), часто можно использовать установленное отключение, если это считается приемлемым на основании оценки риска (3.66).

2 Часто используется сборка, обычно называемая двойной блокировкой и продувкой. Для таких систем необходимы две запорные арматуры для дополнительной изоляции между рабочей стороной процесса и устройством, требующим обслуживания. Спускной клапан используется для слива или выпуска жидкостей, захваченных между двумя запорными клапанами.

3 Дополнительную информацию можно найти в HSG253.

3.62 заправочная станция общего пользования (public fuelling station): Заправочная станция (3.29), на которой осуществляется продажа газообразного водорода потребителям

3.63 квалифицированные кадры (qualified personnel): Персонал со знаниями или способностями, полученными в результате обучения и/или опыта, измеренного в соответствии с установленными требованиями, стандартами или тестами, которые позволяют человеку выполнять требуемую функцию

[Источник: ISO 10417:2004, 3.13, изменено — слово «характеристики» заменено словом «знания».]

3.64 приемник (receptacle): Устройство, установленное на транспортном средстве или системе хранения водорода, предназначенное для соединения с заправочным вентилем (3.53) и позволяющее осуществлять заправку водородом

Примечание – В других документах это также может называться заправочным отверстием или отверстием для заправки газом.

[Источник: ISO 17268:2012, 3.11]

3.65 риск (risk): Сочетание вероятности (3.60) причинения ущерба (3.34) и тяжести этого ущерба и его последствий

[Источник: Руководство ISO/IEC 51:2014, 3.9, изменено – добавлена часть, «включающая как неопределенность, так и тяжесть ущерба»; примечание 1 к пункту было удалено.]

3.66 оценка риска (risk assessment): Определение количественного или качественного значения риска, связанного с конкретной ситуацией и признанной угрозой (также называемой опасностью (3.36)

Примечание – В соответствии с национальными требованиями иногда требуется рассмотрение третьей стороной анализа риска или концепции безопасности (3.69).

3.67 уровень риска (risk level): Оцененная величина риска

3.68 средства защиты (safeguarding): Приборы или исполнительные элементы, относящиеся к системе аварийного контроля SIS (3.72), или устройство сброса давления PRD (3.59)

Примечание – Защита может быть инструментальной или механической.

3.69 безопасность (safety): Защита от непоправимого ущерба

[Источник: Руководство ISO/IEC 51:2014, 3.14]

3.70 безопасное расстояние (safety distance): Разделительное расстояние безопасное расстояние обратное расстояние расстояние до приемлемого уровня риска (3.67) или минимальное информированное о риске расстояние между источником опасности (3.36) и объектом (человеком, оборудованием или окружающими предметами), которое смягчит последствия вероятного предсказуемого инцидента (3.43) и предотвратить перерастание незначительной чрезвычайной ситуации в серьезную

Примечание – Безопасные расстояния можно разделить на ограничивающие расстояния, безопасные расстояния, расстояния при установке, защитные расстояния и внешнюю зону риска. См. A.5.2 для получения дополнительной информации.

3.71 функция обеспечения безопасности (safety function): Функция, реализуемая системой аварийного контроля (3.72), которая предназначена для достижения или поддержания безопасного состояния при возникновении конкретных опасных ситуаций

Примечание – Другие технологии или меры по снижению риска имеют функцию безопасности, которая не может быть реализована с помощью автоматизированной системы безопасности, однако проверка этих мер не менее важна.

3.72 система аварийного контроля SIS (safety-instrumented system SIS): Инструментальная система, используемая для реализации одной или нескольких функций обеспечения безопасности

Примечания

1 Система с приборами безопасности состоит из любой комбинации датчиков, логических решающих устройств и конечных элементов.

2 В соответствии с оценкой риска (3.66) изготовителя может потребоваться отдельная автоматизированная система безопасности (SIS), как правило, с большей надежностью, чем более простая базовая система управления технологическим процессом (BPCS) (3.4), для реагирования исключительно на критические для безопасности аварийные сигналы. Дополнительная информация представлена в IEC 61508 и IEC 61511.

3.73 уровень обеспечения безопасности SIL (safety integrity level SIL): Дискретный уровень (один из четырех возможных), соответствующий диапазону значений полноты безопасности, где уровень полноты безопасности 4 имеет наивысший уровень полноты безопасности, а уровень 1 полноты безопасности – самый низкий

Примечания

1 Целевые показатели отказов (см. IEC 61508-4) для четырех уровней полноты безопасности указаны в IEC 61508-1:2010, таблицы 2 и 3.

2 Уровни полноты безопасности используются для определения требований к полноте безопасности функций обеспечения безопасности (3.71), которые должны быть отнесены к E/E/PE системам, связанным с безопасностью (3.74).

3 К пункту: уровень обеспечения безопасности (SIL) не является свойством системы, подсистемы, элемента или компонента. Правильная интерпретация фразы «система, связанная с безопасностью SIL n» (где n равно 1, 2, 3 или 4) заключается в том, что система потенциально способна поддерживать функции безопасности с уровнем полноты безопасности до n.

4 См. 8.2.

[Источник: IEC 61508-4:2010, 3.5.8, изменено — добавлено примечание 4 к записи.]

3.74 система безопасности (safety-related system): Обозначенная система, которая реализует требуемые функции обеспечения безопасности (3.71), необходимые для достижения или поддержания безопасного состояния для EUC, и предназначена для достижения, самостоятельно или с другими системами, связанными с безопасностью E/E/PE, и другими системами, связанными с безопасностью технологий, или внешними средствами снижения рисков, необходимой целостности безопасности для требуемых функций безопасности

Примечания

1 Термин относится к тем системам, обозначенным как системы, связанные с безопасностью, которые предназначены для достижения, вместе с внешними средствами снижения рисков (IEC 61508-5:2010, 3.4.3), необходимого снижения рисков для удовлетворения требуемого допустимого риска (IEC 61508-5:2010, 3.1.6 и Приложение A).

2 Системы, связанные с безопасностью, предназначены для предотвращения перехода EUC в опасное состояние путем выполнения соответствующих действий при получении команд. Отказ системы, связанной с безопасностью, будет включен в число событий, приводящих к определенной опасности (3.36) или опасностям. Хотя могут существовать и другие системы, выполняющие функции безопасности, именно системы, связанные с безопасностью, были предназначены для достижения, сами по себе, требуемого допустимого риска. Системы, связанные с безопасностью, могут быть в целом разделены на системы управления (3.11), связанные с безопасностью и системы защиты, связанные с безопасностью, и имеют два режима работы (IEC 61508-5:2010, 3.5.12).

3 Системы, связанные с безопасностью, потенциально являются неотъемлемой частью системы управления EUC или интерфейсом с EUC посредством датчиков и/или исполнительных механизмов. То есть требуемый уровень обеспечения безопасности (3.73) достигается за счет реализации функций безопасности в системе управления EUC (и, возможно, также с помощью дополнительных отдельных и независимых систем), или функции безопасности могут быть реализованы отдельными и независимыми системами, предназначенными для обеспечения безопасности.

4 Система, связанная с безопасностью, проектируется:

a) для предотвращения опасного события (т. е. если системы, связанные с безопасностью, выполняют свои функции безопасности, то опасного события не возникает);

b) смягчить последствия опасного события, тем самым уменьшив риск за счет уменьшения последствий;

c) для достижения комбинации a) и b).

3.75 приемочные испытания на площадке SAT (site acceptance testing SAT): Испытания, проводимые после установки заправочной станции (3.29) на площадке для проверки функциональности и/или целостности

3.76 рама основания (skid): Технологическая система, заключенная в раму, которая позволяет легко транспортировать и устанавливать технологическую систему для эксплуатации

3.77 организация-разработчик стандартов SDO (standards development organization SDO): Промышленные или отраслевые организации по стандартизации, которые разрабатывают и публикуют отраслевые стандарты

Примечания

1 В некоторых случаях международные отраслевые SDO могут иметь прямые связи с международными организациями по стандартизации. SDO отличаются от организаций, устанавливающих стандарты (SSO), тем, что SDO могут быть аккредитованы для разработки стандартов с использованием открытых и прозрачных процессов.

2 В Европейском союзе только стандарты, созданные CEN, CENELEC и ETSI, признаны европейскими стандартами, и государства-члены обязаны уведомлять Европейскую комиссию и друг друга обо всех проектах технических регламентов. Эти правила были изложены в Директиве 2015/1535/EU с целью обеспечения прозрачности и контроля в отношении технических регламентов.

3.78 уровень зарядки SOC (state of charge SOC): Отношение плотности (или массы) водорода в системе хранения компримированного водорода (CHSS) (3.9) между фактическим состоянием CHSS и емкостью при NWP (3.51), когда система уравновешена при 15 °С

Примечания

1 SOC выражается в процентах и рассчитывается на основе плотности газа по приведенной ниже формуле.

2 Точность формулы NIST была определена количественно в пределах 0,01 % от 255 K до 1 000 K при давлениях до 120 МПа на момент публикации этого документа.

3 (%) можно рассчитать следующим образом:

где

p1 – плотность водорода в конкретных газовых условиях;

p2 – плотность водорода при номинальном рабочем давлении при температуре газа 15 °С.

Плотность водорода при двух основных номинальных рабочих давлениях составляет:

- плотность H2 при 35 МПа и 15 °С = 24,0 г/л

- плотность H2 при 70 МПа и 15 °С = 40,2 г/л

4 Функция p1 для водорода доступна в Национальном институте стандартов и технологий (NIST) по ссылке https://nvlpubs.nist. gov/nistpubs/jres/113/6/V113.N06.A05.pdf.

3.79 плановое давление (target pressure): Топливораздаточная колонка (3.13) давление топлива, заданное протоколом заправки водородом для окончания заправки

Примечание – Дальнейшее руководство по терминологии давления включено в приложение E.

3.80 испаритель (vaporizer): Устройство, в которое подается водород в жидком виде, в котором осуществляется его нагревание для преобразования из сжиженного состояния в газообразное

3.81 максимальное развиваемое давление (maximum developed pressure): Максимальное накопленное давление/ максимальное давление, ожидаемое при устранении неисправностей топливораздаточной системы (3.17)

Примечания

1 Согласно GTR максимальное развиваемое давление составляет 1,50 × NWP. См. приложение D.

2 Оценка максимального создаваемого давления основана на допущениях «наихудшего случая» – максимально возможном заданном значении для защиты от давления и максимально допустимых значениях точности заданного значения и «подъема» для открытия PSV для полного сброса.

4 Сокращенные термины

| AiCHE | Американский институт инженеров-химиков |
| --- | --- |
| ALARP | настолько мало, насколько это практически осуществимо |
| API | Американский институт нефти |
| APRR | средняя скорость изменения давления |
| CABF | форум органов по оценке соответствия |
| CENELEC | French: Comite Europen de Normalization Electrotechnique (Европейский комитет по электротехнической стандартизации) |
| CFD | вычислительная гидродинамика |
| CGA | Ассоциация по сжатым газам |
| DDT | переход дефлаграции в детонацию |
| E/E/PE | электрический/электронный/программируемый электронный |
| ERP | план реагирования на чрезвычайные ситуации |
| ESReDA | Европейская ассоциация безопасности, надежности и данных |
| ETSI | Европейский институт телекоммуникационных стандартов |
| EUC | оборудование под контролем |
| FCEV | электромобиль на топливных элементах |
| FEMA | виды отказов и анализ последствий |
| H35 | указание на заправку водородом NWP 35 МПа, как определено в ISO 17268 |
| H70 | указание на заправку водородом NWP 70 МПа, как определено в ISO 17268 |
| HAZOP | исследование опасности и работоспособности |
| HSG | руководство по охране труда и технике безопасности |
| IrDA | Ассоциация по инфракрасной технологии передачи данных |
| LFL | нижний предел воспламеняемости |
| MEGC | многоэлементные газовые баллоны |
| OREDA | данные о надежности на море и на суше |
| P&I | трубопроводы и приборы |
| P&ID | схема трубопроводов и приборов |
| PELV | защитное сверхнизкое напряжение |
| PFP | пассивная противопожарная защита |
| PLC | программируемый логический контроллер |
| PPE | средства индивидуальной защиты |
| PSV | предохранительный клапан давления |
| QRA | количественная оценка риска |
| RoHS | ограничение опасных веществ |
| SAE | Общество автомобильных инженеров |
| SELV | безопасное сверхнизкое напряжение |
| SIF | функция безопасности |
| TPRD | устройство сброса давления, активируемое температурой |

5 Управление рисками

5.1 Рекомендации по безопасности на водородных заправочных станциях

Место установки водородной заправочной станции должно быть сведено к минимуму риска для пользователей, обслуживающего персонала, имущества и окружающей среды до приемлемого уровня.

Потенциальными источниками опасности считаются следующие элементы водородной заправочной станции:

- установка производства водорода на площадке, если применимо;

- система доставки водорода, включая мобильные хранилища и удаленные точки – заправки, если применимо;

- компрессоры;

- место хранения;

- соединения трубопроводов (несварные);

- топливораздаточные колонки.

Водородная заправочная станция должна предусматривать меры по снижению риска ущерба от пожаров, дефлаграций, детонаций и взрывных волн до приемлемого уровня.

Примеры стратегий смягчения последствий более подробно описаны в 5.3 и 5.4.

Опасности на заправочной станции, не связанные с возгоранием водорода, также должны быть рассмотрены (если применимо). Примерный список можно найти в 5.5.

5.2 Оценка риска

Оценка риска – это общий процесс идентификации риска, анализа риска, оценки риска и снижения риска. Использование оценки риска может позволить владельцам и проектировщикам станций гибко определять меры по снижению риска для конкретной станции, которые обеспечивают равный или лучший уровень риска по сравнению с предписывающими рекомендациями, или ослаблять существующие предписывающие меры по снижению до тех пор, пока общий системный риск остается ниже выбранного порога допустимости (критерии приемлемости риска).

Оценка риска должна быть выполнена для водородной заправочной станции, за исключением случаев, когда станции соответствуют предписывающим нормам, касающимся соответствующих рисков. См. стандарты, такие как ISO 31000, IEC 31010 и/или ISO 12100, для получения рекомендаций по проведению оценки риска. Оценка риска должна демонстрировать, что применяемые меры по снижению риска соответствуют желаемому уровню риска для станции (см. раздел 11).

Рекомендуется, чтобы оценка риска, проводимая для водородной заправочной станции, была количественной или полуколичественной. Дополнительные рекомендации по полуколичественной или количественной оценке риска водородных заправочных станций можно найти в приложении A.

Примечания

1 Рекомендации по методу, степени детализации и источнику информации, используемой при оценке, когда она проводится специально для водородной заправочной станции, включены в A.1.

2 Пример набора инструментов для количественной оценки риска для облегчения работы конкретной станции приведен в A.2.

3 Приложение B включает рекомендации, полученные на основе примера оценки риска процесса заправки топливом.

Если используется количественная оценка риска (QRA), должны быть учтены опасности, не связанные с водородом, как определено в 5.5.

5.3 Меры по смягчению последствий для повышения безопасности системы

5.3.1 Общие положения

Оценка риска должна продемонстрировать, что меры по смягчению последствий являются подходящими для достижения желаемого снижения вероятности и/или последствий каждого сценария.

Несколько функций смягчения воздействий влияют на вероятность и/или влияние множества аспектов анализа (например, использование кожухов может снизить вероятность возгорания, но потенциально может увеличить последствия дефлаграции); когда принимается во внимание смягчение последствий, весь анализ следует повторить, чтобы убедиться, что общий риск достаточно низок.

5.3.2 Меры по смягчению последствий, снижающие вероятность образования легковоспламеняющейся смеси

5.3.2.1 Общие положения

Водородная заправочная станция должны быть спроектированы и эксплуатироваться таким образом, чтобы в случае преднамеренного или непреднамеренного выброса горючего газа во время нормальной эксплуатации образование горючей смеси предотвращалось, сводилось к минимуму, обнаруживалось или контролировалось. Более подробная информация доступна в серии IEC 60079.

Примеры того, как уменьшить вероятность образования горючей смеси, можно найти в приложении B.

5.3.2.2 Системы безопасности и аварийного отключения

Чтобы свести к минимуму величину непреднамеренного выброса или свести к минимуму продолжительность действия воспламеняющихся смесей, должны быть установлены запорные клапаны, которые могут перекрыть подачу водорода из хранилища водорода в другие зоны водородной заправочной станции (см. 11.2).

Положение, в которое перемещаются автоматические клапаны в водородных линиях в случае потери мощности или пневматического давления, должно быть определено путем оценки риска и реализовано соответствующим образом.

5.3.2.3 Устройства сброса давления для систем с газообразным водородом

При необходимости системы и оборудование газообразного водорода под давлением должны быть защищены от избыточного давления, т.е. с использованием одного или нескольких PRD или другими подходящими средствами.

Защита от избыточного давления должна быть установлена на уровне MAWP системы давления, которую она защищает, или ниже.

MAWP системы не должно превышать минимальное номинальное давление компонента в системе.

PRD может быть многоразового типа, например, подпружиненные предохранительные клапаны, приводимые в действие давлением (PSV), или негерметичного типа, приводимого в действие давлением, предохранительного устройства (PSD), например, разрывные диски и диафрагмы (см. 7.2.2). Риск, связанный с типами PRD без повторного включения, следует учитывать при проектировании и компоновке станции (см. 7.8).

Оборудование должно быть всегда защищено от избыточного давления. При проектировании установки следует учитывать необходимость периодических испытаний и технического обслуживания PRD (см. 15.4).

Примечание – EN 764-7 содержит рекомендации по изоляции разгрузочных систем безопасности.

5.3.3 Смягчение последствий образования легковоспламеняющейся смеси в ограждающих конструкциях

Образование опасных атмосфер в результате предполагаемых утечек или выбросов водорода в кожухах должно быть сведено к минимуму, когда это практически осуществимо.

В приложении B приведены примеры того, как этого можно достичь; соответствующие требования можно найти в разделе 7.11.

Примечания

1 Если это нецелесообразно, см. 7.4 для получения указаний по классификации опасных зон и контролю источников воспламенения в пределах опасной зоны.

2 В этом анализе нет необходимости рассматривать внезапный и катастрофический отказ сосудов или систем трубопроводов, если защита от таких отказов уже предусмотрена в конструкции сосудов и трубопроводов.

Классификация зон, определенная в соответствии с 7.4, и рекомендации по защите оборудования во взрывоопасных зонах могут быть скорректированы с учетом имеющихся средств вентиляции и средств обнаружения легковоспламеняющихся газов. Во всех случаях электрическое и механическое оборудование, работающее в объеме разбавления, которое может находиться вблизи потенциальных источников утечки (точек утечки), должно быть защищено в соответствии с 7.4.

Кожухи должны быть сконструированы таким образом, чтобы свести к минимуму высокие точки (или локальные высокие точки), где может скапливаться водород.

Потоки от вентиляционных отверстий и предохранительного оборудования должны направляться по трубопроводу в соответствующее место. См. 5.4.2 для получения дополнительной информации.

5.3.4 Смягчение последствий образования легковоспламеняющейся смеси под навесом

Образование опасных атмосфер в результате предполагаемых утечек или выбросов водорода под навесами должно быть сведено к минимуму, когда это целесообразно.

Примечание – Если это нецелесообразно, см. 10.2 для руководства по классификации опасных зон и контролю источников воспламенения в опасной зоне.

Классификация зон, определенная в соответствии с 10.2.2, и рекомендации по защите оборудования во взрывоопасных зонах могут быть скорректированы с учетом наличия вентиляции и имеющихся средств обнаружения горючих газов. Во всех случаях электрические аппараты, работающие в разбавленном объеме, который может находиться вблизи потенциальных источников утечки (мест протечек), должны быть защищены в соответствии с 10.2.2.

Если опасная зона над топливораздаточной колонкой или другой водородной установкой достигает навеса, навес должен быть сконструирован таким образом, чтобы предотвратить накопление водорода в местах скопления или между потолком навеса и крышей, если не были приняты другие средства защиты.

Навесы должны быть сконструированы таким образом, чтобы свести к минимуму высокие точки, в которых может скапливаться водород.

5.3.5 Меры по снижению риска возгорания

5.3.5.1 Общие положения

Могут быть приняты меры для снижения вероятности воспламенения. См. требования 7.4, 7.11 и 10.2 и примеры в приложении B.

5.3.5.2 Области, на которые распространяется ограничение деятельности

Оборудование или зоны водородной заправочной станции, в которых обрабатываются или хранятся легковоспламеняющиеся материалы, должны быть спроектированы, эксплуатироваться и обслуживаться таким образом, чтобы любые выбросы легковоспламеняющихся материалов и, следовательно, степень потенциально легковоспламеняющейся атмосферы были сведены к минимуму в отношении частоты, продолжительности и количества, будь то при нормальной эксплуатации или иным образом.

В ситуации, когда может возникнуть атмосфера со взрывчатым газом, должны быть приняты следующие меры:

- свести к минимуму вероятность образования атмосферы со взрывчатым газом вокруг существующих источников воспламенения;

- свести к минимуму вероятность присутствия потенциальных источников воспламенения.

Это может быть достигнуто за счет контроля источников воспламенения в потенциально взрывоопасных средах путем ограничения деятельности в пределах определенных расстояний, называемых «расстояниями ограничения», и путем создания опасной зоны, как классифицируется в соответствии с IEC 60079-10-1, в котором электрическое и механическое оборудование должно быть соответствующим образом классифицировано (см. 7.4 и 7.4.2).

Области, где должны быть введены ограничения на источники воспламенения, относятся к точкам потенциальных выбросов водорода и/или других легковоспламеняющихся жидкостей или от выхлопных газов пассивной или активной вентиляции кожух вокруг оборудования, содержащего легковоспламеняющиеся жидкости. В некоторых случаях расстояния от потенциального источника выброса, где деятельность должна быть ограничена (ограничительные расстояния), эквивалентны опасной зоне, как определено в соответствии с IEC 60079-10-1; в других случаях ограничительные расстояния могут определяться другими методиками.

Только уполномоченные лица должны быть допущены в такие зоны. Они должны быть обучены и осведомлены о потенциально возможных опасностях и соответствующих аварийных процедурах.

Примечание – Ограничение деятельности не распространяется на зону топливораздаточной колонки, для которой специальная оценка риска может разрешить доступ к системе топливораздаточной колонке без каких-либо ограничений.

Все портативное оборудование, которое может стать источником воспламенения при попадании в зону ограниченного доступа (например, переносные лампы, фонари, устройства связи), должно соответствовать рекомендациям по безопасности для использования в опасных зонах.

Требования к заземлению и соединению для предотвращения поражения электрическим током и электростатического разряда приведены в 10.1.3 или 10.2.3, в зависимости от обстоятельств

5.3.6 Смягчение последствий эскалации и/или воздействия пожара или взрыва на заправочной установке

5.3.6.1 Общие положения

Список возможных смягчений приведен в приложении B.

5.3.6.2 Системы обнаружения пламени или пожара

В тех случаях, когда это выявлено в результате оценки риска на водородной заправочной станции, должны быть предусмотрены прямые или косвенные средства обнаружения возгорания водорода, чтобы избежать эскалации из-за воздействия пламени на соседнее оборудование путем принятия соответствующих мер.

При использовании оборудования для обнаружения оно должно быть установлено таким образом, чтобы можно было легко проверить его работоспособность.

5.3.6.3 Защита от избыточного давления кожухов и зданий, содержащих водородные системы

Кожухи и здания, содержащие водородные системы или другие легковоспламеняющиеся системы, должны соответствовать 7.11.

Оценка риска должна быть проведена для кожухов и зданий, содержащих водородные системы, для определения необходимости защиты от избыточного давления. Оценка риска должна учитывать потенциальную скорость(и) утечки и ее частоту, степень образования легковоспламеняющихся смесей внутри кожуха с учетом вентиляции, возможность воспламенения и результирующее избыточное давление из-за либо высокой скорости потока из систем под давлением, либо воспламенение горючих смесей, в том числе эффект пикового давления.

Там, где требуется оценка риска, конструкция кожуха должна предусматривать либо выдерживание, либо отвод избыточного давления, как определено в 7.11.6.

Примечание – Такой анализ может потребовать использования CFD, дополнительные указания см. в NFPA 68, а примеры инструментов CFD см. A.4.2.

Если вентиляция требуется для защиты от избыточного давления, то необходимо расширить оценку риска, чтобы определить необходимую площадь вентиляционных отверстий в наружных стенах или крыше кожуха, или здания.

Вентиляция избыточного давления должна быть предусмотрена в наружных стенах или крыше и может состоять из любого или любой комбинации следующего:

- слегка закрепленные крышки люков;

- слегка закрепленные, открывающиеся наружу, распашные двери и/или подходящие окна для сброса давления в наружных стенах;

- слегка закрепленные стены или крыши;

- стены из легкого материала;

- постоянно открытые вентиляционные отверстия в наружных стенах или крыше кожуха. Там, где это применимо, следует учитывать снеговые нагрузки.

Последствия ликвидации последствий взрыва, т.е. избыточное давление и, возможно, разлетающиеся фрагменты за пределы отверстия должны учитываться при оценке риска.

5.3.6.4 Аварийный сброс газа из сосудов для хранения водорода в условиях пожара

Если сосуды для хранения водорода подвергаются воздействию огня (изнутри или снаружи зоны хранения или отсека), который может привести к разрыву, при оценке риска на станции следует учитывать необходимость использования клапанов, активируемых термически или давлением (без повторного закрытия) и/или вручную, для безопасного выпуска всего содержимого хранилища водорода (см. 7.8). Там где такой клапан требует ручной активации, это должно быть возможно из соответствующего места.

5.3.7 Смягчение последствий внешнего огня/событий на установке заправочной станции

5.3.7.1 Общие положения

Должны быть приняты меры для сведения к минимуму последствий событий, которые могут произойти вблизи заправочной станции. Список примеров мер можно найти в приложении B.

5.3.7.2 Планировка

Планировка водородной заправочной станции должна снижать до приемлемого уровня вероятность ущерба или травм в результате действий, выполняемых на заправочной станции или за ее пределами.

Это может включать опасности, связанные с возгоранием хранящегося топлива или других горючих материалов, включая здания, на заправочной станции или поблизости от нее, повреждения от удара движущегося оборудования/транспортных средств или опасности для окружающей среды, такие как падающие деревья.

Общая планировка установок по хранению, переработке и выдаче водорода должна обеспечивать беспрепятственный доступ и выход для оператора заправочной станции, обслуживающего персонала, поставщиков и аварийно-спасательных служб.

Внимание должно быть обращено на:

- хороший обзор установки для обслуживающего персонала как из эксплуатационного здания (если применимо), так и из установок подачи водорода;

- четкое обустройство подъездных путей, выездов и покрытия площадки с учетом опасности столкновений;

- доступность установки в случае тушения любого пожара;

- средства эвакуации в случае происшествий.

Установки не должны содержать растительных остатков и других легковоспламеняющихся материалов. Под сосудами для хранения водорода не должны скапливаться горючие жидкости.

5.3.7.3 Рекомендации по противопожарному барьеру

Противопожарный барьер может использоваться как вариант смягчения последствий для уменьшения безопасных расстояний. Список возможных мер по смягчению можно найти в приложении B.

Если для смягчения последствий используется противопожарный барьер, он должен быть изготовлен из соответствующих огнестойких материалов.

Примечание – Отсутствуют соответствующие документы по испытаниям ISO, которые охватывают эту тему для горения водорода (пламени). ISO 22899-1 и ISO 834-1 включают руководство по измерению огнестойкости, однако ISO 22899-1 был разработан для сжигания углеводородов с высоким содержанием сажи и, следовательно, с высоким излучением. Сгорание водорода не приводит к образованию сажи и поэтому излучает слабо по сравнению со сгоранием углеводорода. Следовательно, испытания, определенные в ISO 22899-1, могут предсказывать тепловую нагрузку с завышенной точностью, таким образом, они представляют собой очень консервативные испытания, что приводит к чрезмерному проектированию барьера.

Следует принимать во внимание эффекты избыточного давления, создаваемые вокруг барьера незагоревшимся или загоревшимся выбросом. К стенам, предназначенным для защиты от пожаров или избыточного давления, должны предъявляться требования, определяемые оценкой риска.

Любые стены, предназначенные для использования в качестве противопожарного барьера, не должны иметь средств сброса избыточного давления.

При использовании совместно с системой наружного хранения противопожарный барьер не должен создавать дополнительных рисков для обслуживающего персонала в случае прогнозируемых происшествий (см. 5.3.7.6).

5.3.7.4 Смягчение воздействия транспортных средств

Хранилище водорода и топливораздаточные колонки не должны располагаться на прямой линии движения, т.е. вход или выход на станцию, или должны быть надлежащим образом защищены от столкновения с транспортными средствами. Оператор заправочной станции должен оценить опасность удара при оценке риска заправочной станции, а защита транспортных средств от ударов должна соответствовать ожидаемому типу и скорости транспортных средств, находящихся вблизи водородного оборудования.

Примечания

1 Дополнительные указания по защите топливораздаточной колонки от движения транспортных средств включены в приложение G.

2 Обычно используются основание достаточной высоты и столбики достаточной прочности, расположенные в стратегически важных местах.

Конструкция станции должна сводить к минимуму потребность в маневрировании транспортного средства, чтобы снизить до приемлемого уровня риск возникновения небезопасной ситуации, например, при необходимости движения транспортного средства задним ходом. Движение транспортных средств на станции должно быть четко обозначено с помощью знаков и разметки.

Если оценка риска сочтет это уместным или необходимым, защита от столкновения с транспортным средством должна быть дополнена защитой управления топливораздаточной системы, определенной в 8.2.2.8, которая обнаруживает физическое воздействие на топливораздаточную колонку, например, при столкновении с транспортным средством.

Процедурные меры или защита от ударов транспортных средств должны быть рассмотрены для защиты транспортных средств доставки, если это необходимо.

При необходимости следует рассмотреть процедурные меры или защиту от столкновения с транспортным средством для защиты транспортных средств доставки.

5.3.7.5 Системы пожаротушения

Расположение и количество противопожарного оборудования определяются исходя из размера водородной заправочной станции и после консультации с местными пожарными органами.

Там, где для тушения пожара требуется вода, она должна быть в достаточном количестве и под давлением для противопожарной защиты (пожаротушения и охлаждения пострадавшего от пожара оборудования), как это определено по согласованию с местными пожарными органами.

В целях пожаротушения вблизи опасных зон должны находиться наготове подходящие средства пожаротушения. Детали должны быть согласованы с местными органами пожарной охраны.

Водородные пожары никогда не следует тушить, пока сохраняется выброс. Выходящий водород должен быть перекрыт, где это возможно. Если источник водорода не может быть изолирован от точки утечки, водородное пламя должно гореть до тех пор, пока водородное топливо не будет полностью израсходовано. Тушение водородного пожара до того, как водородное топливо полностью израсходуется, может привести к образованию легковоспламеняющейся смеси. Противопожарное оборудование следует использовать только для предотвращения распространения водородного пожара, т.е. для охлаждения окружающего оборудования или для охлаждения хранилища водорода во избежание разрыва сосудов. Воду из системы пожаротушения нельзя направлять или подавать в вентиляционную трубу водородной системы. После пожара из вентиляционной трубы водородной системы следует слить всю скопившуюся воду и проверить ее на наличие повреждений перед использованием.

5.3.7.6 Принципы и действия в аварийных ситуациях

Должны быть обеспечены подходящие дороги или другие средства доступа для аварийного оборудования, такого как пожарная техника.

Установка должна быть спроектирована таким образом, чтобы уполномоченный персонал имел свободный доступ в любое время и имел адекватные средства эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Доступ к критически важному оборудованию (например, к рабочим клапанам) должен быть ограничен уполномоченными лицами. Аварийные выходы должны быть всегда свободными.

Если предусмотрено ограждение для предотвращения доступа посторонних лиц и необходим проход для беспрепятственного входа в кожух и выхода из него, минимальное расстояние между ограждением и водородным оборудованием должно быть 0,8 м. Для ограждения нельзя использовать древесину или другие легко воспламеняющиеся материалы.

Ворота должны быть достаточно широкими, чтобы обеспечить легкий доступ и выход уполномоченного персонала. Ворота не должны допускать въезда без ключа или аналогичного запирающего механизма во время нормальной работы. Ворота должны иметь доступ наружу и, если они оснащены защелкой, должны быть оснащены изнутри быстроразъемным оборудованием, которым можно управлять без ключа. Быстрый выпуск не должен быть доступен снаружи ограждения.

Следует предусмотреть наличие дополнительного аварийного выхода, если этого требует размер огороженной территории или расположение оборудования. В тех случаях, когда уполномоченный персонал может оказаться в ловушке внутри огороженных зон, должны быть предусмотрены как минимум две отдельные точки выхода наружу, удаленные друг от друга и стратегически расположенные с учетом рассматриваемой опасности.

Полный перечень экстренных мероприятий должны быть установлены для каждой конкретной заправочной станции по согласованию с местными пожарными органами.

В тех случаях, когда критическое водородное оборудование может подвергаться возгоранию, причиной которого может быть оборудование, не связанное с водородом, следует рассмотреть как минимум одну из следующих систем безопасности:

a) разбрызгиватели воды или дистанционная система полива для охлаждения оборудования, подвергшегося воздействию огня (см. 5.3.7.5);

b) средства для аварийного вентилирования сосудов для хранения водорода в соответствии с 5.3.6.4.

5.3.8 Снижение риска для системы хранения водорода под высоким давлением заправляемого автомобиля.

Должны быть приняты надлежащие меры для снижения риска воздействия на водородную систему высокого давления транспортного средства небезопасных условий, например, условий, выходящих за пределы рабочего диапазона, определенного в GTR#13. (см. 8.2 и приложение E).

Оценка риска должна установить уровень защиты, необходимый для устранения ограничений, изложенных в 8.2.1.

5.4 Безопасные расстояния

5.4.1 Общие положения

Планировка водородной заправочной станции должна предусматривать соответствующие безопасные расстояния. Безопасное расстояние – это расстояние до приемлемого уровня риска или минимальное расстояние между источником опасности и объектом (человеком, оборудованием или окружающей средой) с учетом риска, которое смягчит последствия вероятного предсказуемого инцидента и предотвратит эскалацию незначительного инцидента в более крупный инцидент (учитывая все принятые меры по смягчению последствий и обеспечению безопасности). Сюда входит влияние источников опасности за пределами заправочной станции.

В различных нормативных актах и производственной практике термин «безопасное расстояние» часто включает многие типы расстояний, такие как: защитные расстояния, безопасные расстояния, расстояния при монтаже, расстояния до внешних источников риска и расстояния, в пределах которых применяются ограничения (ограничительные расстояния).

Примечание – Пример определения безопасного расстояния приведен в A.5.

Эти безопасные расстояния не предназначены для обеспечения полной защиты от катастрофических событий. Защита от таких событий принципиально обеспечивается другими требованиями или планом аварийного реагирования.

Для стандартного оборудования и мероприятий безопасные расстояния могут быть предписаны национальными нормами и/или могут быть определены посредством количественной оценки риска типового проекта. Для любой конкретной заправочной станции можно также провести количественную оценку риска, которую можно использовать для понимания рисков и последствий мер по смягчению последствий для конкретной станции; результат анализа может привести к пересчету безопасного расстояния, чтобы получить безопасные расстояния для конкретной станции. Если безопасное расстояние слишком велико, следует рассмотреть дополнительные смягчающие или предупреждающие меры, а безопасные расстояния можно пересчитать с помощью количественного анализа.

Примечания

1 Преимущество проведения количественного анализа заключается в том, что он позволяет определить безопасные расстояния, характерные для анализируемой заправочной станции/площадки.

2 Количественный анализ используется для демонстрации того, что заправочная станция не представляет неприемлемого риска для конкретных целей, принимая во внимание особенности конструкции и смягчающие меры фактической установки. Приемлемые количественные методы включают количественную оценку риска (QRA) и моделирование последствий (т. е. QRA без количественной оценки вероятности сценариев). В анализе используется комбинация информации и данных, касающихся конструкции и эксплуатации заправочной станции, проверенных физических моделей и вероятностных моделей, которые соответствуют критериям, обсуждаемым в оставшейся части этого раздела.

Рекомендуется использовать общий инструментарий, предпочтительно утвержденный для водорода.

Примечание – Примеры наборов инструментов для безопасных расстояний приведены в Приложении A. Один из таких наборов инструментов использовался для подготовки серии примерных оценок риска для итеративного определения безопасных расстояний, например, для заправочных станций с различными входными данными, специфичными для страны (см. A.6).

5.4.2 Безопасные расстояния относительно выпускных отверстий водородной вентиляционной трубы

Место выхода вентиляционного отверстия (высота; расстояние до источников воздействия) должно быть таким, чтобы пределы воздействия теплового излучения и избыточного давления воспламененного выбрасываемого газа не превышались ни при какой предсказуемой ситуации с вентиляционным отверстием, учитывая неблагоприятные ожидаемые ветровые условия. Безопасные расстояния для отводимого газа от систем с жидким водородом должны учитывать плотность газа.

Эффекты теплового излучения и избыточного давления воспламененного выбрасываемого газа (немедленное или замедленное воспламенение) должны учитываться для ожидаемого выбрасываемого газа.

Концентрация водорода в окнах, проемах, воздухозаборниках и в местах, где могут находиться люди или персонал, не должна превышать 4 % в воздухе (100 % НПВ), если только оценка риска не требует более низкой концентрации водорода в воздухе.

Примечания

1 Расчеты могут быть выполнены в соответствии с наборами инструментов для оценки риска, подробно описанными в A.4.

2 Дополнительные требования, касающиеся водородных вентиляционных труб, см. в 7.8.

5.5 Меры защиты от опасностей, не связанных с водородом

5.5.1 Общие положения

В дополнение к опасностям, связанным с подачей, хранением и выдачей водорода на территории заправочной станции, необходимо учитывать другие опасности, не связанные с водородом. Оценка риска должна определить меры, предпринятые для защиты от конкретных опасностей, перечисленных ниже, где это применимо:

- работы на высоте (см. 7.3.3.4);

- удушье (см. 5.5.2);

- пути аварийного выхода из кожухов или хранилищ (см. 5.5.3);

- поражение электрическим током (см. 10.1);

- движущаяся техника (см. IEC 60204-1);

- меры с защитой от биения шлангов (см. 5.5.5);

- шум (см. 5.5.6).

Дополнительные примеры неводородных опасностей, обычно встречающихся на заправочных станциях, перечислены в B.5. Эти опасности, а также любые другие опасности, характерные для конкретной системы или участка заправочной станции, следует учитывать и при необходимости устранять.

5.5.2 Меры защиты от опасности удушья в кожухе (замкнутом пространстве)

Если кожух предназначен для входа и содержит или соединено с источником водорода или инертных газов, это отделение должно быть оценено на предмет наличия атмосферы с дефицитом кислорода в нормальных или ненормальных условиях.

Когда существует возможность создания атмосферы с недостатком кислорода, должны быть приняты меры для предотвращения этого, когда персонал находится в отсеке или входит в него, или должны быть предусмотрены средства обнаружения и оповещения для предупреждения персонала о атмосфере с недостатком кислорода.

При использовании стационарных средств обнаружения и оповещения устройства оповещения должны подавать отчетливую звуковую и/или визуальную сигнализацию и располагаться за пределами входа во все места, где может существовать дефицит кислорода.

При использовании переносных средств обнаружения и оповещения должны быть предусмотрены средства проверки состава газа внутри контейнера (основного кожуха) без открывания двери контейнера. Это может быть, например, набор внешних точек подключения для подключения детектора газа, чувствительного к концентрации кислорода (удушья), концентрации водорода (горючие смеси) и, при необходимости, других составляющих, которые могут присутствовать в процессе. Эти внешние точки подключения должны быть проложены внутри контейнера к местам, где могут присутствовать эти компоненты.

Водородные трубопроводы и оборудование должны быть изолированы, сброшены под давлением и приведены в безопасное состояние перед ремонтом или заменой компонентов. Отводящий газ и продувочный газ должны выпускаться за пределы водородного отсека до и после работ по замене или обслуживанию, требующих сброса давления и продувки водородом.

5.5.3 Меры защиты при аварийном выходе из закрытых помещений

Двери наружного доступа должны быть защищены от несанкционированного проникновения.

Примечание – Это можно сделать в целом, обеспечив доступ к ограждению по периметру, или локально, закрепив кожух(и). Местные требования см. в IEC 60204-1, национальных электротехнических правилах и/или национальных правилах техники безопасности.

Замки или защелки на аварийных дверях не должны требовать использования ключа или инструмента для открывания со стороны выхода. Где доступ в закрытые помещения, например контейнеры с оборудованием или хранилища (см. 7.3.3.3), должен быть обеспечен доступ персонала с достаточным пространством для обеспечения постоянного пути эвакуации. Расстояние от точек обслуживания внутри замкнутого пространства до точки аварийного выхода должно быть надлежащим образом сведено к минимуму, чтобы соответствовать оценке риска, в противном случае должны быть предусмотрены несколько путей выхода.

Примечание – Рекомендации по выходу неприменимы, если все операции и работы, связанные с техническим обслуживанием, выполняются снаружи кожуха.

5.5.4 Меры защиты от проникновения

Должны быть оценены потенциальные опасности и риски, связанные с попаданием воды, грязи/пыли или людей внутрь кожухов. Если такие потенциальные опасности или риски существуют, то, согласно 7.11, кожух должен удовлетворять соответствующим мерам IEC 60529 для снижения этих опасностей и рисков. Оценка должна быть проверена в соответствии с методами испытаний в IEC 60529.

Примечания

1 Компоненты и оборудование, индивидуально защищенные в соответствии с уровнями, определенными этой оценкой, не нуждаются в закрытии, и впоследствии кожуха, не предназначенные для защиты от непогоды и защиты персонала, могут быть освобождены от соответствия рейтингу IP.

2 IEC 60529 не касается непосредственно льда, мокрого снега, соленым воздействиям или других условий, которые могут возникнуть при наружном применении. «W» в третьем символе кода IP указывает на «погодные условия», однако никаких особых требований не предъявляется. IEC 60068-1 содержит дополнительные рекомендации по испытаниям в условиях окружающей среды.

5.5.5 Меры защиты для шланга

Для рабочих давлений свыше 4 МПа шланги в сборе должны быть снабжены подходящим удерживающим тросом, рукавом или устройством, надлежащим образом, прикрепленным к точкам крепления на каждом конце шланга, чтобы зафиксировать шланг в случае выхода из строя шланга в сборе. Руководство доступно в ISO 14113.

Вместо ограничивающих устройств, где это уместно, могут использоваться другие меры защиты против биения, например, выявление отказа шланга в сборе с помощью системы управления и перекрытие подачи газа (см. 8.2.2.5).

5.5.6 Меры защиты от шума

Предполагается, что уровень звукового давления и уровень звуковой мощности при нормальных условиях эксплуатации не превышают соответствующих местных ограничений. Такие события, как открытие предохранительного клапана или отсоединение устройства отрыва шланга в случае выезда и т. д., не считаются нормальной работой.

5.5.7 Защита от воздействия экстремально низких или высоких температур

Процессы на водородной заправочной станции могут протекать при очень низких или очень высоких температурах.

Системы хранения и обработки жидкого водорода работают при температуре ниже -250 °C, а системы предварительного охлаждения топливораздаточной системы водорода (включая системы хладагента, если они используются) обычно работают при температуре ниже -40 °C. И наоборот, горячие поверхности могут быть на технологическом оборудовании (например, компрессорах и насосах) или из-за воздействия солнечных лучей.

В дополнение к возможному облучению рабочих во время технического обслуживания необходимо оценить риск для населения в зоне заправки, в частности, с топливораздаточной установкой, которая обрабатывается как часть заправки транспортных средств. Если люди соприкасаются с поверхностями при таких экстремально низких температурах, это может привести к травмам, поэтому эту потенциальную опасность следует рассматривать как часть анализа рисков.

Примечание – Дополнительные указания см. в ISO 13732.

Примерами мер противодействия для предотвращения воздействия низких температур являются (но не ограничиваются ими) следующие:

a) защитные покрытия или изоляция трубопроводов или компонентов с холодными поверхностями;

b) заборы, защитные ограждения, шкафы или кожухи водородных систем, работающих при низких температурах;

c) соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки и т.д.) для работников;

d) соответствующие знаки (см. 13.2).

6 Безопасность и эксплуатация подачи водорода

6.1 Создание на месте

6.1.1 Генераторы водорода с использованием электролиза воды

Генераторы водорода, использующие электролиз воды, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и должны соответствовать ISO 22734 или быть спроектированы в соответствии с подходящим(и) национальным/региональным(и) стандартом(ами).

6.1.2 Генераторы водорода с использованием технологий переработки топлива

Генераторы водорода, использующие технологии обработки топлива, включая вспомогательные хранилища углеводородов и трубопроводы, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и должны соответствовать требованиям ISO 16110-1 и приведенным в нем ссылкам или быть спроектированы в соответствии с подходящим(и) национальным/региональным(и) стандартом(ами).

Место хранения углеводородного топлива должно быть расположено таким образом, чтобы свести к минимуму риск для персонала, местного населения и имущества. Следует уделить внимание расположению поблизости любых потенциально опасных процессов, которые могут поставить под угрозу целостность установки для хранения углеводородов и водорода.

6.2 Доставка водорода

6.2.1 Подача газообразного водорода автоцистернами и многоэлементными газовыми контейнерами (MEGC)

Газообразный водород может доставляться на площадку автоцистернами или MEGC. Трейлеры могут либо доставляться к сосудам для хранения на территории заправочной станции, либо оставаться на площадке и заменяться, когда запасы водородного продукта в трейлере заканчиваются. Газообразный водород также может доставляться на объект в переносных устройствах для хранения газа, содержащих водород, абсорбированный в системе хранения гидридов металлов. В таких случаях следует использовать ISO 16111 для обеспечения безопасности системы хранения на основе металлогидридов.

Зона стоянки прицепа-цистерны или MEGC должна быть ровной и должна поддерживать передний и задний концы прицепа-цистерны или MEGC в специально отведенной зоне или разгрузочном отсеке. Территория должна быть очищена от растительности, мусора и горючих материалов.

Фундамент под оставшийся на площадке полувагон или MEGC должен быть выполнен из железобетона или любого другого подходящего негорючего материала.

Отбойник, такой как перемычки или аналогичный, должен указывать на нормальное положение прицепа или MEGC в разгрузочном отсеке, когда водителю необходимо повернуть назад в отсек.

Для проведения замены прицепа-цистерны или MEGC должно быть предусмотрено специально отведенное временное место стоянки прицепа-цистерны или MEGC без вмешательства в операции заправки топливом, если только заправка не будет полностью приостановлена во время операции замены прицепа-цистерны или MEGC. Прицепы с водородными трубками или MEGC не должны размещаться за пределами специально отведенных мест для разгрузки прицепов.

Расположение передаточной панели или станции снижения давления должно быть доступно только уполномоченным лицам.

Должны быть предусмотрены средства для соединения полуприцепов и MEGC с тем же потенциалом, что и стационарное оборудование для хранения (см. 10.2.3).

Когда разгрузочный шланг (шланги) отсоединен, любой выделяющийся газообразный водород должен быть выпущен через вентиляционную трубу в соответствующее место.

Доставка газообразного водорода должна осуществляться в соответствии с заранее установленной письменной процедурой.

Примечание – Примеры процедур подачи газообразного водорода включены в документ PGS35.

Должна быть проведена оценка риска процесса подачи водорода (см. 5.2). Как минимум, оценка риска должна учитывать:

- необходимость в системе аварийного отключения, которая может остановить процесс наполнения после активации, включая необходимость взаимодействия с клапанами с воздушным приводом на прицепе для труб, если применимо;

- экстренные процедуры, необходимые в процессе доставки;

- необходимость исключить доступ общественности во время доставки;

- необходимость установки запорных клапанов в точке наполнения;

- приняты меры по предотвращению избыточного давления в хранилище водорода;

- конструкция точек подключения для обеспечения надлежащего подключения/отключения между транспортным хранилищем и хранилищем на месте;

- возможность обнаружения утечек в процессе доставки;

- меры, принятые для защиты от разрыва шланга во время транспортировки (см. 5.5.5);

- необходимость наличия опасных зон в зоне доставки и вокруг нее (см. 7.4);

- регулирование расхода водорода, если применимо; и

- необходимость соответствующих указателей во время процесса наполнения и в точке соединения с наполнителем (см. 13.2).

6.2.2 Доставка жидкого водорода танкерами

6.2.2.1 Схема хранения жидкого водорода и конструктивные особенности

Резервуары для хранения жидкого водорода должны соответствовать ISO 21009-1 или быть спроектированы в соответствии с общепринятым национальным/региональным стандартом.

Надземное хранилище жидкого водорода и связанное с ним оборудование должны располагаться в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму последствия случайной утечки. Если для сокращения безопасных расстояний используются какие-либо защитные конструкции, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы избежать эскалации выброса воспламененного водорода. Последствия для избыточного давления в случае воспламенения и перехода дефлаграции в детонацию (DDT) должны быть оценены.

Подземное хранилище жидкого водорода и связанное с ним оборудование требуют принятия дополнительных мер в соответствии с оценкой риска.

Соединения с системами бестарного хранения и элементами управления оборудованием, необходимые для целей наполнения, должны быть расположены в непосредственной близости друг от друга и таким образом, чтобы клапаны управления наполнением резервуара для хранения и органы управления транспортным средством доставки были доступны с места оператора транспортного средства доставки.

Должны быть предусмотрены средства, позволяющие свести к минимуму воздействие персонала на трубопроводы, работающие при низких температурах, и предотвратить попадание конденсата воздуха на трубопроводы, конструктивные элементы и поверхности, не подходящие для криогенных температур.

Неизолированные трубопроводы и оборудование, которые работают при температуре ниже температуры конденсации воздуха, не должны устанавливаться над асфальтовыми покрытиями или другими горючими материалами, чтобы предотвратить контакт жидкого воздуха с такими материалами. Для целей настоящего документа асфальтовое и битумное покрытие считается горючим. Если используются компенсаторы, наполнители также должны быть изготовлены из негорючих материалов. Поддоны для капель могут устанавливаться под неизолированными трубопроводами и оборудованием для удержания и испарения конденсированного жидкого воздуха.

Поверхности, расположенные под всеми неизолированными соединениями труб и насосов, несущих водород при криогенной температуре с возможностью конденсации воздуха, должны быть изготовлены из негорючих материалов в соответствии с 7.2.2.

6.2.2.2 Совместимость с водородом и материалами при криогенных температурах

Оборудование и компоненты, предназначенные для работы с жидким водородом и другими газами в криогенных условиях, должны соответствовать требованиям к материалам стандартов на оборудование и компоненты, указанным в 7.1.2. Руководство по совместимости материалов в криогенных условиях приведено в ISO/TR 15916, ISO 21010 или ISO 21028-1.

6.2.2.3 Зона перекачки жидкого водорода

Доставка жидкого водорода должна следовать заранее установленной процедуре.

Примечание – Пример процедуры доставки жидкого водорода включен в документ PGS35. Зона переноса жидкого водорода должна быть четко определена.

Должны быть предусмотрены средства для привязки транспортных средств для доставки жидкого водорода к тому же потенциалу, что и стационарное оборудование для хранения (см. 10.2.3).

Зона перекачки жидкого водорода должна быть обозначена как «ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕНА».

Точка соединения в зоне передачи должна быть в достаточной степени защищена от столкновения транспортного средства либо от транспортного средства доставки, либо от любого движения на заправочной станции, либо от другого транспорта (например, транспортных средств с дорог, не являющихся частью заправочной станции).

Следует провести оценку риска процесса подачи водорода (см. 5.2). Оценка риска должна учитывать:

- потребность в системе аварийного отключения, которая может остановить процесс наполнения после срабатывания;

- аварийные процедуры, необходимые в процессе доставки;

- необходимость исключить доступ общественности во время доставки;

- необходимость в запорных клапанах в точке заполнения;

- меры, принятые для предотвращения переполнения или повышения давления в хранилище жидкого водорода;

- безопасное подсоединение/отсоединение заправочного шланга (шлангов); и

- необходимость в соответствующих указателях во время процесса заполнения и в точке подключения к заливке (см. 13.2).

6.2.2.4 Фундамент и опоры резервуара

Там, где требуется приподнять резервуары для хранения жидкого водорода, опоры резервуаров должны быть негорючими конструкциями с соответствующей огнестойкостью в соответствии с оценкой риска или местными требованиями, способными выдерживать повреждения в результате утечки криогенной жидкости.

Основание, поддерживающее резервуары для хранения жидкого водорода, должно быть спроектировано таким образом, чтобы предотвратить скопление жидкого водорода или любого другого жидкого топлива под резервуаром.

Фундамент резервуара должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вес резервуара для хранения жидкого водорода, его содержимого и другие возможные нагрузки, создаваемые ветром, снегом, сейсмическими воздействиями, морозным пучением и т.д.

Основание, на котором установлен резервуар для хранения жидкого водорода, должно быть изготовлено из бетона или любого другого подходящего негорючего материала. При оценке риска следует учитывать необходимость отвода утечки из зон, которые могут увеличить опасность (например, зданий, населенных пунктов или канализационных коллекторов).

Резервуар (резервуары) должен быть закреплен на фундаменте, при этом фундамент и опоры должны выдерживать нагрузки, которые можно ожидать в данном месте.

Примечание – Национальные нормативные акты могут потребовать, чтобы проектирование и внедрение фундамента были рассмотрены и/или проверены третьей стороной до начала эксплуатации.

6.2.2.5 Линии подачи жидкого водорода

Гибкие шланги, используемые для подачи жидкого водорода, должны соответствовать ISO 21012.

Линии подачи жидкого водорода должны иметь устройство в виде обратного клапана или аварийного запорного клапана, предотвращающее противоток из наземного (наливного) резервуара в случае разрыва шланга. Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие срабатывание аварийных запорных клапанов в случае утечек в линиях подачи водорода.

Расположение предохранительных запорных клапанов при работе с жидким водородом должно быть таким, чтобы их приводы не блокировались скоплением льда в случае прогнозируемой утечки или выброса водорода.

Должны быть предусмотрены средства для фиксации прицепа при подсоединенном заправочном шланге (шлангах).

6.2.2.6 Трубопроводы, фитинги, клапаны, регуляторы для криогенной техники

Клапаны, используемые для криогенных систем, должны соответствовать ISO 21011.

6.2.2.7 Устройства сброса давления

Системы и оборудование с жидким водородом должны быть защищены от избыточного давления, т.е. с использованием одного или нескольких PRD или другими подходящими средствами (см. 7.2).

PSV должны соответствовать требованиям ISO 21013-1 или эквивалентного национального/регионального стандарта.

Устройства безопасности без повторного включения должны соответствовать требованиям ISO 21013-2 или эквивалентному национальному/региональному стандарту.

Определение размера и производительности PRD системы жидкого водорода должно соответствовать требованиям ISO 21013-3 или быть разработано в соответствии с национальным/региональным стандартом, таким как Единый стандарт. Необходимо учитывать различное поведение газообразной и жидкой фаз.

Должны быть предусмотрены устройства сброса давления для предотвращения избыточного давления, в том числе избыточного давления за счет теплового расширения, когда может задерживаться жидкость.

Устройства для сброса давления и вентиляционные трубопроводы должны быть спроектированы или расположены так, чтобы влага не могла собираться и замерзать таким образом, что это может помешать правильной работе устройства для сброса давления. Вентиляционный трубопровод должен соответствовать требованиям пункта 6.2.2.10.

Если трехходовой отводной клапан установлен для двух клапанов PSV, работающих одновременно или попеременно, проходное сечение трехходового клапана должно быть таким, чтобы резервуар для хранения жидкого водорода был надлежащим образом защищен независимо от положения отводного клапана.

Трехходовой отводной клапан должен быть снабжен индикатором положения, если это необходимо, показывающим, какой PSV находится в состоянии «на линии».

При проектировании установки следует также учитывать необходимость периодических проверок и испытаний устройств сброса давления.

6.2.2.8 Криогенные насосы

Каждый криогенный насос должен быть снабжен вентиляционным отверстием и предохранительным клапаном, которые предотвратят избыточное давление в корпусе насоса при любых условиях, включая максимально возможную скорость охлаждения.

Эксплуатация при наличии кавитации должна быть предотвращена, если она определена как фактор, относящийся к безопасности, например, с помощью антикавитационной системы, активирующей автоматическое отключение насоса.

ISO 24490 можно использовать в качестве справочника по конструкции криогенных насосов.

6.2.2.9 Испаритель высокого давления

Испаритель и его трубопроводы должны быть защищены устройствами сброса давления.

Размер испарителя должен соответствовать максимальному расходу, указанному для криогенных насосов. Система испарителя должна быть спроектирована в соответствии с требованиями, несмотря на накопление льда из-за конденсации влаги из окружающей среды.

При необходимости должно быть установлено устройство, гарантирующее, что температура холодного газа на выходе из испарителя не может:

- повлиять на процесс заправки;

- привести к повреждению трубопроводов и оборудования расположенных после испарителя.

Тепло, используемое в испарителе, должно подаваться косвенно с использованием таких сред, как воздух, пар, вода или водные растворы.

Должны быть установлены средства для остановки потока при обнаружении низкой температуры после испарителя.

Испаритель должен быть надежно закреплен, например, с помощью скользящих опор. Соединительные трубопроводы и опоры должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить гибкость, необходимую для поглощения эффектов расширения и сжатия из-за изменений температуры.

На выпускном отверстии испарителя должны быть установлены соответствующие средства, чтобы исключить возможность попадания жидкого водорода в хранилище газообразного водорода или другое оборудование, не предназначенное для температур жидкого водорода. Устройство должно быть установлено после испарителя водорода, чтобы избежать обратного потока газообразного водорода под высоким давлением в систему с жидким водородом.

При использовании водяной бани или испарителя с паровым нагревом график технического обслуживания должен включать регулярный визуальный осмотр корпуса и внешних поверхностей труб на наличие признаков повреждения, чрезмерного обледенения и т. д. О любых дефектах следует сообщать поставщику.

6.2.2.10 Вентиляция из системы с жидким водородом

Все вентиляционные отверстия, в том числе устройства сброса давления и продувочные клапаны, должны быть соединены с вентиляционной трубой, см. 7.8.

Различные вентиляционные отверстия из системы жидкого водорода могут быть подсоединены, но следует избегать соединения с вентиляционными отверстиями других систем, чтобы предотвратить любую обратную подачу из других систем в систему жидкого водорода.

Вентиляционные трубопроводы криогенного водорода не должны быть изолированы, чтобы обеспечить максимальную передачу тепла из атмосферы, чтобы уменьшить вероятность образования облаков паров холодного водорода. Необходимо учитывать тепловое сжатие.

Вентиляционные отверстия для холодного водорода из систем хранения жидкого водорода, включая, возможно, танкер для доставки жидкости, могут быть подсоединены, если их размеры соответствуют требованиям 7.8.2, с учетом возможного потока из более, чем одного источника.

6.2.2.11 Продувка

Холодные секции (т. е. ниже точки кипения азота) установок сжиженного водорода и перекачивающих шлангов должны продуваться теплым (т. е. выше точки кипения азота) водородом или теплым гелием перед продувкой азотом.

После завершения работ по монтажу или ремонту холодных секций установки сжиженного водорода, они должны продуваться гелием или азотом. Если для удаления воздуха в криогенных секциях вместо гелия используется азот, то азот должен дополнительно продуваться гелием или теплым водородом перед охлаждением системы холодным водородом

6.3 Трубопроводы

Стык между трубопроводом водорода и заправочной станцией может включать:

- изоляция для аварийных ситуаций и/или обслуживания;

- средства для безопасного сброса давления;

- средства для продувки азотом;

- регулирование давления и/или расхода;

- измерительное оборудование;

- фильтрующее или дезодорирующее оборудование.

Примечание – Стык между водородным трубопроводом и заправочной станцией как правило располагается в пределах границы заправочной станции.

Водородная установка должна соответствовать условиям подключения газоснабжающей компании/оператора трубопроводной сети, если применимо.

Соединительные системы трубопроводов между трубопроводом и заправочной станцией должны соответствовать ISO 15649 или местным/государственным правилам трубопроводов.

Примечание – См. раздел 7 для дополнительной информации.

7 Оборудование и компоненты

7.1 Общие рекомендации

7.1.1 Водородные материалы

Оборудование должно быть рассчитано на ожидаемые условия эксплуатации и заданные условия окружающей среды.

Компоненты, которые необходимо демонтировать для технического обслуживания, должны быть установлены таким образом, чтобы их демонтаж и повторная установка не повредили или не ослабили другие компоненты. Если во избежание этого должна применяться определенная процедура, ссылка на эту процедуру должна быть сделана на указателях.

При проектировании водородной установки следует учитывать возможность проведения технического обслуживания с использованием надежной или проверенной изоляции (см. 3.5.6 и 3.61).

Все детали, с которыми можно соприкасаться при нормальном обслуживании и эксплуатации, не должны иметь острых выступов или краев, а также выступающих концов винтов.

Все компоненты, которые регулярно обслуживаются, должны быть доступны для обслуживания и функциональной регулировки и должны заменяться при обычном обслуживании.

Клапаны, приборы и другое оборудование, требующее обслуживания, не должны быть заглублены, а при установке под землей должны быть доступны.

Запорные клапаны должны использоваться для изоляции участков трубопроводной системы в аварийных ситуациях и для планового обслуживания. Если предусмотрены аварийные запорные или выпускные клапаны с ручным управлением, они должны быть установлены в доступном месте на водородном трубопроводе, чтобы при необходимости можно было перекрыть поток водорода. Должны быть предусмотрены средства для безопасного сброса давления, продувки систем инертным газом для технического обслуживания (при необходимости) и продувки водородом после технического обслуживания.

Стандартная рабочая процедура должна обеспечивать безопасную и эффективную водородную продувку системы водородом высокой чистоты после всех видов технического обслуживания и перед использованием. Целью продувки водородом является удаление любого химического загрязнения и твердых частиц перед повторным запуском установки в эксплуатацию. Анализ качества газообразного водорода может потребоваться для подтверждения того, что качество выдаваемого водорода соответствует ожиданиям, определенным в разделе 9, перед возобновлением операций выдачи.

7.1.2 Совместимость с водородом

Используемые материалы (сталь, алюминий, полимеры и т.д.) должны быть совместимы с водородом при используемых температурах и давлениях. При выборе материалов из черных металлов для водородной службы следует уделять должное внимание. Дополнительную информацию о выборе материалов, в частности о выборе сталей, устойчивых к водородному охрупчиванию, можно найти в ISO/TR 15916, ISO 11114-1 и ISO 16573. ISO 11114-4 может быть использован для определения методов испытаний для выбора металлических материалов, устойчивых к водородному охрупчиванию.

Примечание – Водородное охрупчивание обычно устраняется выбором материала, консервативным дизайном (избегайте текучести), производственным процессом и обработкой поверхности.

Трубы и фитинги из чугуна, ковкого чугуна и серого чугуна не следует использовать из-за пористости материала, что делает возможным проникновение водорода через трубу и фитинги.

Материалы, используемые для оборудования, содержащего жидкий водород, должны соответствовать 6.2.2.2.

В вентиляционных трубопроводах, где при нормальных условиях эксплуатации не ожидается присутствия водорода под давлением, могут использоваться другие материалы, не подходящие для обслуживания водородом.

7.1.3 Другие существенные рекомендации

Предполагается, что выбор материала производится в соответствии с местными требованиями к окружающей среде, избегая использования материалов, перечисленных в Директиве 2011/65/EU (RoHS).

Следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить контакт между разнородными металлами, чтобы предотвратить гальваническую коррозию. Металлические фитинги должны быть совместимы с материалами металлических труб.

7.2 Трубопровод с водородом

7.2.1 Общие положения

Трубопровод, используемый для транспортировки водорода на заправочной станции, должен соответствовать ISO 15649 или национальному/региональному стандарту, такому как Единый стандарт, и соответствовать предполагаемому сроку службы. См. 8.3 эксплуатационные требования к трубопроводам в топливораздаточных системах и топливных узлах топливораздаточной колонки. Трубопровод должен быть изготовлен из материалов, совместимых с водородом (см. 7.1.2).

При необходимости системы высокого давления должны быть защищены от избыточного давления с помощью устройств сброса давления (PRD) или эквивалентных мер (таких как система инструментальной защиты с соответствующим уровнем SIL) в соответствии с ISO 15649 (или выбранным стандартом на трубопроводы). См. раздел 5 относительно определения рисков избыточного давления, 7.2.1 для выбора PRD в системах с газообразным водородом и 7.1 для проектирования систем вентиляции PRD.

Компоненты высокого давления должны монтироваться в строгом соответствии с инструкциями поставщика в соответствии с четко определенной процедурой сборки.

Трубопроводы высокого давления должны быть сварены в соответствии с ISO 15649 или национальным/региональным стандартом, таким как Единый стандарт. Это включает в себя квалификацию сварщиков, процедуры сварки и т.д.

Трубопровод должен быть установлен таким образом, чтобы на него нельзя было случайно наступить или использовать его в качестве рычага, и чтобы пользователи или обслуживающий персонал не могли споткнуться.

Трубопроводы, которые могут подвергаться воздействию агрессивных сред (например, подземные трубы или трубы в траншеях), должны быть защищены от коррозии соответствующими средствами.

7.2.2 Трубная арматура, клапаны, шланги для газообразного водорода

Номинальные характеристики трубопроводной арматуры, клапанов и шлангов в системах газообразного водорода заправочной станции должны соответствовать их использованию в системе трубопроводов (как определено в 7.2). Требования к эксплуатации топливораздаточных систем и узлов топливораздаточной колонки приведены в 8.3. Материалы должны быть совместимы с водородом (см. 7.1.2).

PSV должны соответствовать требованиям ISO 4126-1 или эквивалентного национального/ регионального стандарта.

Устройства безопасности без повторного включения должны соответствовать требованиям ISO 4126-2 или эквивалентного национального/регионального стандарта.

См. следующие документы для получения рекомендаций по аттестации компонентов для работы с водородом под высоким давлением:

- ISO 19880-3 для клапанов и устройств отключения шланга;

- ISO 19880-5 для шлангов.

Испытания, указанные в вышеуказанных документах, могут быть отменены, если существуют достаточные доказательства того, что компонент пригоден для эксплуатации в соответствии с ISO 15649 (или выбранным используемым стандартом для трубопроводов).

Узлы клапанов должны соответствовать 7.4.2.

Трубопроводы, фитинги, клапаны и регуляторы для криогенных систем должны соответствовать 6.2.2.6.

7.3 Рекомендации по хранению водорода

7.3.1 Общие положения

Требования к системе подачи и хранения жидкого водорода определены в 6.2.2, а требования к хранению газообразного водорода определены ниже.

7.3.2 Сосуды для хранения газообразного водорода

Сосуды для хранения газообразного водорода должны быть изготовлены в соответствии с широко используемыми национальными/региональными стандартами и рассчитаны на ожидаемый срок службы. Буферное хранилище может включать водород, абсорбированный в системе хранения гидрида металла.

Если буферные сосуды с различным расчетным давлением соединены между собой, они должны быть защищены таким образом, чтобы сосуды, рассчитанные на более низкое давление, не могли оказаться под избыточным давлением из-за какой-либо неисправности.

Конструкция установки буферного хранения должна включать соответствующие средства для предотвращения выхода из строя в случае пожара, если это будет сочтено необходимым в результате оценки риска. Подходящие методы профилактики могут включать одно или несколько из следующих действий:

- системы вентиляции продукта, такие как устройства сброса давления с термическим активированием (TPRD);

- тепловой экран или противопожарный барьер;

- неспособность легковоспламеняющейся жидкости скапливаться под сосудом;

- стационарная противопожарная защита.

Примечание – Композитным сосудам для хранения может потребоваться повышенная защита по сравнению с металлическими сосудами.

Сосуд(ы) должен(ы) быть закреплен(ы) на фундаменте, при этом фундамент и опоры должны выдерживать силы, ожидаемые для данного места.

Проект компоновки сосудов и трубопроводов для буферного сосуда для хранения газообразного водорода должен учитывать риск прямого попадания струи пламени из потенциальных точек утечки или вентиляционных отверстий на соседний сосуд. Оценка риска станции должна включать соображения по смягчению последствий перехода дефлаграции в детонацию (DDT) в зоне хранения сжатого водорода.

Каждая группа буферных сосудов для хранения, которые могут быть изолированы с помощью ручных или автоматических клапанов, должна быть оборудована собственным набором предохранительных устройств.

Примечание – Когда водород доставляется в переносных баллонах, автоцистернах или MEGC, предохранительные устройства внутри баллона/группы сосудов не всегда включаются.

Тем не менее, если переносные баллоны, автоцистерны или MEGC встроены в заправочную станцию, после соответствующей оценки риска учитывающей потенциально различные конструктивные соображения, в частности циклическое изменение давления, любая система сжатия на месте, которая может сжимать водород в такую систему, должна включать в себя комплект предохранительных устройств для защиты трубки (трубок) хранения от избыточного давления.

7.3.3 Рекомендации по выбору места для хранения газообразного водорода

7.3.3.1 Наземное хранение

При хранении над землей сосуды или блоки буферного хранения газообразного водорода должны располагаться на открытом воздухе или в подходящем кожухе или здании (см. 5.3.6.3).

Фундамент сосуда для хранения газообразного водорода должен выдерживать вес размещенного на нем оборудования и должен быть изготовлен из бетона или любого другого подходящего негорючего материала. Фундаменты для сосуда для хранения газообразного водорода должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы предотвратить морозное пучение там, где это применимо. Кроме того, если предполагается проведение гидроиспытаний на месте, то фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вес сосуда при заполнении водой.

7.3.3.2 Заглубленное подземное хранилище

Заглубленные сосуды для хранения водорода должны быть соответствующим образом защищены от коррозии. Подземные технологические соединения должны быть установлены в соответствии с 7.2.

При проектировании и установке заглубленного хранилища водорода должны учитываться требования по техническому обслуживанию и осмотру (см. 14.9).

7.3.3.3 Подземные хранилища

Предполагается, что подземные хранилища, построенные на месте, спроектированы в соответствии с национальными строительными нормами. Осмотры должны проводиться для проверки прочности конструкции и соответствия установки утвержденному проекту. Следует учитывать грунтовые и гидростатические нагрузки на перекрытия, стены и крышу, ожидаемые сейсмические воздействия, поднятие грунтовыми водами или затоплением, а также нагрузки сверху, такие как нагрузки от транспорта и оборудования на крышу хранилища.

В кожухе хранилища не должно быть отверстий, за исключением тех, которые необходимы для доступа, осмотра, заполнения, опорожнения, вентиляции и выпуска воздуха из емкостей для хранения буферного газообразного водорода.

Должна быть обеспечена вентиляция или другие меры для предотвращения накопления вытекшего газообразного водорода.

Попадание воды должно быть предотвращено или должна быть предусмотрена дренажная система для предотвращения попадания воды. При установке на уровне земли и при нагрузке от транспортного средства верхняя часть должна иметь металлическую решетку или другую крышу достаточной прочности, чтобы выдерживать нагрузку от транспортного средства.

Если для безопасной работы или в аварийной ситуации требуется ручное вмешательство, клапаны или органы управления с ручным управлением должны быть расположены над землей и доступны только для уполномоченного персонала.

Между сосудами для буферного хранения газообразного водорода и хранилищем должен быть достаточный зазор, чтобы обеспечить осмотр и техническое обслуживание сосудов и их принадлежностей.

Если смежные своды имеют общую стену, то общая стена должна быть непроницаемой для жидкостей и паров и должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать нагрузку, возникающую, когда свод по обе стороны стены заполнен водой.

Устройства сброса давления должны вентилироваться в соответствующем месте, как указано в пункте 5.3.3.

На каждом входе в хранилище должен быть вывешен предупреждающий знак, указывающий порядок надлежащего входа в замкнутое пространство. Точки входа должны быть защищены от несанкционированного проникновения и вандализма.

7.3.3.4 Установка на крыше или навесе газоводородных систем

7.3.3.4.1 Общие требования

Если генераторы водорода, компрессоры, буферные сосуды для хранения газа, системы трубопроводов и связанные с ними принадлежности расположены на крышах зданий или навесов, их установка должна соответствовать рекомендациям 7.3.3.4.

Оборудование, установленное на высоте, должно иметь проходы и рабочие платформы для облегчения доступа рабочих и быть доступным для осмотра и обслуживания. Должны быть приняты меры по устранению опасностей при работе на высоте, чтобы защитить рабочих от падения с крыши и защитить людей, находящихся под оборудованием/на высоте, от падающих предметов.

Доступ к зданию или навесу крыши должен быть обеспечен в соответствии с ISO 14122.

7.3.3.4.2 Рекомендации по конструкции крыши

Предполагается, что конструкция крыши, поддерживающая водородное оборудование и сосуды, сконструирована в соответствии с местными государственными строительными нормами и правилами с учетом добавочного веса оборудования в дополнение к другим статическим и динамическим нагрузкам.

7.3.3.4.3 Монтаж хранилища газообразного водорода

Сосуды для буферного хранения газообразного водорода должны монтироваться в соответствии с инструкциями изготовителя. Они должны отдельно поддерживаться в люльке или аналогичной конструкции или внутри стойки, обеспечивающей поддержку отдельных сосудов.

Монтажная конструкция сосуда должна быть надежно прикреплена к крыше.

7.3.3.4.4 Монтаж другого водородного оборудования

Другое водородное оборудование должно быть надежно закреплено на монтажной конструкции хранилища газообразного водорода или отдельно закреплено на крыше.

7.3.3.4.5 Противопожарная защита

Оборудование для газообразного водорода и буферные сосуды для хранения на крыше жилого здания должны соответствовать следующим рекомендациям, чтобы избежать эскалации от пожара в здании:

- должны быть предусмотрены меры для предотвращения избыточного давления/ разрыва систем хранения водорода в случае пожара, такие как обнаружение пожара, аварийное устройство для опорожнения хранилища, такое как устройства сброса давления с термическим срабатыванием (TPRD) или спринклерная система;

- несущая конструкция кровли и колонны под водородным оборудованием и зоной хранения должны иметь минимальный предел огнестойкости не ниже требуемого типом конструкции здания.

7.4 Опасные зоны (с потенциально воспламеняющимися смесями)

7.4.1 Общие положения

Опасные зоны должны быть идентифицированы и классифицированы в соответствии с IEC 60079-10-1 или другими принятыми в регионе методологиями.

Опасные зоны относятся к точкам потенциального выброса водорода и/или других легковоспламеняющихся жидкостей, включая возможно воспламеняющиеся смеси в вентиляционных выбросах из кожухов или зданий с водородом или технологическим оборудованием.

См. 5.3.2 для выявления проблем, связанных с потенциальным образованием водорода и/или других горючих смесей, и подходов к минимизации опасности.

Укрытие или навес с плоской поверхностью крыши и достаточно открытыми сторонами, чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха через все части, следует считать хорошо вентилируемым и может рассматриваться как открытая площадка (т.е. «средняя» степень и «хорошая» доступность). Если навес находится в пределах высоты опасной зоны, опасная зона должна простираться до границы навеса. См. 5.3.4 для снижения опасности образования горючих смесей под навесами.

Если вокруг водородного оборудования размещаются кожухи для локализации и/или контроля опасных зон, они должны соответствовать 5.3.6.3 и 7.11. При оценке риска и, если применимо, при классификации опасных зон следует учитывать потенциальный выброс легковоспламеняющихся жидкостей из выхлопных газов естественной или активной вентиляции из кожухов. Места ниже вентиляционных выходов из кожухов могут быть исключены из рассмотрения. Должны быть рассмотрены средства ограничения количества водорода, которое может быть высвобождено внутри оболочки, например, путем использования автоматических запорных клапанов при подаче водорода в кожух.

Возможность утечки горючих газов из одного отсека в кожухе в другой соседний отсек (кожуха) должна учитываться при оценке риска и, при необходимости, при классификации опасных зон (см. 7.11.4.)

Классификация зон вокруг выпускных отверстий вентиляционной системы должна быть определена на основе прогнозируемого расхода при нормальных условиях эксплуатации, но также с учетом разумных условий потенциального сбоя или неисправности, как определено в 7.8.3, за исключением условий пожара и добровольного, инициированного вручную реагирования на аварийные ситуации.

7.4.2 Оборудование во взрывоопасных зонах

Энергия, необходимая для воспламенения смеси водорода и воздуха, чрезвычайно мала (см. IEC 60079-20-1). Почти все электрооборудование может стать источником воспламенения водородно-воздушной смеси, если не будет обеспечена надлежащая защита.

См. 10.2 для соединения и заземления оборудования, подбора и монтажа электрооборудования и защиты воспламеняющихся горючих материалов от статического разряда.

В дополнение к электрическим источникам воспламенения механическое оборудование также может воспламенять водород и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Примеры таких источников воспламенения следующие:

- искры от вращающихся лопастей вентилятора; или

- горячие поверхности.

Механическое оборудование и механические части электрооборудования, установленные во взрывоопасных зонах, должны быть защищены в соответствии с серией ISO/IEC 80079, если такие части не защищены в соответствии с требованиями серии IEC 60079.

Примечание – Например, достаточно, чтобы взрывозащищенный электровентилятор соответствовал требованиям к электрическим машинам согласно IEC 60079-0.

7.5 Водородные компрессоры

7.5.1 Общие положения

Каждый компрессор должен быть оборудован устройством (устройствами) сброса давления или эквивалентными системами безопасности для предотвращения избыточного давления.

Все оборудование должно соответствовать 7.4.2.

Кожухи компрессоров должны соответствовать 5.3.2.3 и 5.3.6.3.

Компрессор и вспомогательные системы, где это применимо, должны соответствовать использованию в системе трубопроводов, описанной в 7.2. Должна быть обеспечена достаточная компенсация потенциальной вибрации или движения компрессора, чтобы не повредить системы трубопроводов и не возникло утечек.

Компрессоры должны проектироваться с особым вниманием к работе с водородом и сводить к минимуму попадание загрязняющих веществ. Во избежание образования горючих смесей необходимо постоянно избегать попадания воздуха на вход компрессора.

Должны быть оценены риски, связанные с установкой, обслуживанием и эксплуатацией компрессоров, а также должны быть определены и реализованы мер противодействия для защиты оборудования и предотвращения возникновения потенциально опасных событий. Каждый компрессор должен быть оборудован средствами для полного сброса давления во всех частях системы в целях технического обслуживания.

Когда анализ снижения риска компрессорной системы рекомендует использование инертной продувки, должны быть предусмотрены средства для продувки компрессора(ов) инертным газом перед операциями технического обслуживания, включая письменную процедуру, чтобы обеспечить эффективную продувку инертным газом.

7.5.2 Вибрация и движение

Достаточная компенсация вибрации и движения должна быть обеспечена между взаимосвязанными системами на водородной заправочной станции и между трубопроводом подачи газообразного водорода и всасывающим трубопроводом компрессора, чтобы избежать утечек, вызванных вибрацией и движением.

Любые вибрации, которые могут повлиять на прочность трубопровода, фитингов и компонентов, не должны передаваться на трубопровод.

7.5.3 Контроль и мониторинг

7.5.3.1 Общие положения

Должны быть установлены средства безопасности для обеспечения того, чтобы уровни температуры и давления не превышали и не опускались ниже установленных рабочих уровней, например, для давления на входе, температуры и давления нагнетания, при этом система управления инициирует аварийный сигнал и/или отключение в зависимости от ситуации или соответствующие альтернативные меры.

В дополнение к приборам и средствам управления, обычно предусмотренным для систем сжатия газа, следует учитывать следующие специальные меры безопасности для водорода.

7.5.3.2 Входное давление

Во избежание образования воспламеняющейся смеси следует постоянно избегать попадания воздуха на вход компрессора. Если это условие больше не гарантируется, компрессор должен быть остановлен.

Например, давление на входе должно контролироваться индикатором/реле давления, при этом система управления должна подавать аварийный сигнал и/или отключаться, если это необходимо, чтобы избежать вакуума во впускной линии и последующего проникновения воздуха. Этот индикатор/переключатель давления должен вызывать отключение компрессора до того, как давление на входе достигнет атмосферного давления.

Если существует вероятность загрязнения кислородом при нормальных условиях эксплуатации из-за низкого давления на входе, измерение содержания кислорода в водороде можно рассматривать как меру по снижению риска при оценке риска. Например, если содержание кислорода достигает объемной доли 1 %, компрессор может автоматически отключиться. Для предотвращения критических ситуаций могут быть приняты альтернативные средства.

7.5.3.3 Температура нагнетания

Температура после конечной стадии сжатия или температура после охладителя, если она установлена, должна контролироваться индикатором/переключателем температуры с системой управления, инициирующей аварийный сигнал и/или отключение, в зависимости от ситуации, при заданной максимальной температуре.

7.5.3.4 Давление нагнетания

Давление после конечной стадии сжатия должно контролироваться индикатором/переключателем, при этом система управления инициирует аварийный сигнал и/или отключение, в зависимости от обстоятельств, или инициирует альтернативные действия, такие как рециркуляция, при заданном максимальном давлении, которое ниже давления защита от избыточного давления.

7.5.3.5 Аварийный сигнал охлаждающей воды

Система охлаждающей воды должна контролироваться индикатором/выключателем, при этом система управления должна подавать аварийный сигнал и/или отключаться в случае низкого давления, расхода или высокой температуры.

7.5.3.6 Продувочный газ/защита электрооборудования от повышения давления

Если двигатель и вспомогательное оборудование продуты инертным газом или защищены нагнетанием сжатого воздуха или инертного газа, то низкое давление/расход должно сигнализироваться аварийным сигналом, который должен отключать двигатель и вспомогательное оборудование в соответствии с требованиями IEC 60079-2.

7.5.3.7 Продувочный газ/защита картера от повышения давления

Если картер компрессора продувается инертным газом или защищен нагнетанием сжатого воздуха или инертного газа, то низкое давление/расход должно сигнализироваться аварийным сигналом, который должен отключать компрессор.

7.6 Приборы для газообразной водородной системы

Приборы должны быть рассчитаны на работу в водородной системе. Номинальные значения давления и температуры корпуса прибора должны соответствовать требованиям системы трубопроводов (как определено в 7.2).

Приборы, предназначенные для различных функций на заправочной станции, должны быть проверены на соответствие их назначению.

Приборы и датчики должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы в случае утечки или разрыва и возможного последующего пожара риск для персонала был сведен к минимуму. Примерами могут служить использование демпферов, защитного «стекла» и защитных колпачков на манометрах.

Шкафы или корпуса, содержащие оборудование для контроля водорода, должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвратить любое накопление газообразного водорода.

Установка и использование приборов должны соответствовать классификации электрических зон и, когда это применимо, соответствовать применимым положениям серии IEC 60079.

7.7 Фильтры для газообразного водорода

Номинальная мощность корпусов, несущих давление, в системах газообразного водорода заправочной станции должна соответствовать его использованию в системе трубопроводов (как определено в 7.2).

Фильтры и сепараторы должны быть рассчитаны на максимальный расход газообразного водорода и на предполагаемое содержание примесей в газообразном водороде (см. раздел 9) и, при необходимости, должны быть снабжены отстойниками или сборными резервуарами достаточной емкости. По возможности фильтры и сепараторы должны выполняться в виде единого блока. Необходимо использовать фильтры установленной пропускной способности. В тех случаях, когда жидкости и продукты конденсации требуют удаления, следует учитывать температуру конденсации этих жидкостей относительно температур, до которых водород охлаждается перед прохождением через сепаратор, чтобы избежать замерзания и засорения.

Следует контролировать засорение фильтрующей вставки в основном потоке газообразного водорода. Это может быть сделано путем регулярного профилактического обслуживания, регулярных проверок работоспособности или с помощью контрольного оборудования, например, манометров перепада давления, показывающих максимальное значение, как указано поставщиком фильтра.

Фильтры и сепараторы должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы их можно было безопасно открывать и чистить. В случае частого открытия и закрытия фильтры и сепараторы должны оснащаться быстродействующими вентилями.

Если для удаления жидкостей и продуктов конденсации необходим сепаратор, должно быть предусмотрено ручное или автоматическое сливное устройство, если применимо, имеющее отстойник.

Фильтр должен быть доступен для осмотра, очистки и замены фильтрующего элемента.

7.8 Системы отвода газообразного водорода

7.8.1 Общие положения

Выпуск водорода является типичным для водородной заправочной станции, и должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы опасности, возникающие в результате выпуска, были сведены к минимуму.

Требования 7.1 и 7.2 должны применяться к трубопроводам вентиляционной системы, несущим давление.

Система выпускных вентиляционных трубопроводов должна быть сконструирована таким образом, чтобы она не разрывалась в случае воспламенения легковоспламеняющейся водородно-воздушной смеси в системе.

Вентиляционная система должна быть рассчитана на тягу выпускной струи. Реакция этой тяги на силы и моменты вентиля PRD также должна учитываться для обеспечения надлежащей поддержки PRD и сохранения целостности системы трубопроводов высокого давления и вентиляционной трубы.

Вентиляционные трубы должны быть соединены и заземлены в соответствии с 10.1.3. Вентиляционные трубы должны быть сконструированы таким образом, чтобы пропускать токи молнии без неблагоприятных последствий, если не защищено иным образом (см. 10.1.4).

Водородный вентиляционный трубопровод и соответствующие клапаны/ устройства/ системы должны быть электрически заземлены и соединены в соответствии с требованиями IEC 60204-1, чтобы обеспечить защиту от опасностей, связанных с возникновением электрических зарядов, блуждающих электрических токов, статического электричества и молнии.

Системы сброса водорода должны быть спроектированы и рассчитаны в соответствии с 7.8.2 - 7.8.4.

Вентиляционные отверстия от систем высокого давления могут быть подсоединены, если их размеры соответствуют требованиям 7.8.2, с учетом возможного потока из более, чем одного источника.

Примечание – Отвод водорода из систем с жидким водородом см. в 6.2.2.10.

Расположение водородных вентиляционных труб должно быть учтено при компоновке установки и должно быть таким, чтобы вентиляционное отверстие можно было использовать для эксплуатации, технического обслуживания и для сброса давления в аварийных ситуациях [например, при пожаре поблизости (см. 5.3.6.4)] без создания опасных условий. Следует учитывать температуру выбрасываемого водорода и ее влияние на плотность выбрасываемого газа.

Расположение вентиляционного выхода должно быть устроено таким образом, чтобы выводить воздух на открытый воздух и не создавать опасности для людей, соседних конструкций или помещений для персонала, а также должно учитываться безопасное расстояние до линий электропередач и других источников воспламенения, воздухозаборников и проемов в зданиях.  Вентиляционная труба не должна сбрасываться там, где может произойти скопление водорода, например, под карнизами зданий.

Должны быть выполнены расчеты рассеивания водорода и излучаемого тепла для определения местоположения и высоты выходов вентиляционной трубы. Более подробная информация представлена в 5.4.2.

Пламегасители не нужны для вентиляционных систем, соответствующих требованиям настоящего документа.

Примечание – Пламегасители обычно используются в системах сжигания, таких как подача предварительно смешанной воздушно-топливной смеси к ручной горелке. Пламегасители могут применять противодавление для увеличения скорости при «противопожарной проверке».

Устройства обратного давления, используемые в системах сброса водорода с рекуперацией газа или системами исключения атмосферы, должны быть спроектированы с учетом конкретных рекомендаций по сбросу водорода.

Примечание – EIGA 211/17 и CGA G-5.5 содержат дополнительные указания.

7.8.2 Вентиляционное отверстие

Выходы могут быть вертикальными вверх, горизонтальными или в любом промежуточном направлении. Не следует использовать колпачки.

Вентиляционные трубы должны быть спроектированы таким образом, чтобы избежать скопления воды (льда) и органического мусора, которые могут затруднить или ухудшить процесс вентиляции.

Сливы и места скопления воды должны быть защищены от замерзания во избежание засорения или разрыва вентиляционной трубы. При оценке риска заправочной станции необходимо учитывать предотвращение скопления воды, в том числе от конденсата, на выходе из вентиляционной трубы (или другие требования по защите от замерзания).

Если оценка риска сочтет целесообразным, вентиляционные системы, особенно с вертикальным выходом, должны быть оборудованы клапаном для слива воды в нижней части вентиляционной трубы.

Водородные вентиляционные системы должны быть защищены от опасностей, вызванных попаданием мусора, животных и/или насекомых внутрь вентиляционных труб, что может привести к закупорке. Вентиляционные протекторы, оснащенные проволочными сетками (например, фитинги для грязевых мазков), могут использоваться при условии, что выбран правильный размер ячейки, чтобы избежать препятствия или блокировки потока.

Для горизонтальных выпускных отверстий (T-образных или одинарных выпускных отверстий) плоскость разреза не должна быть направлена вниз, если скорость на выходе достаточно высока для того, чтобы направление выброса определялось ориентацией плоскости разреза.

Выпускной трубопровод может быть слегка наклонен вниз, чтобы избежать попадания воды, если приняты меры, чтобы шлейф или струя не были направлены вниз, т.е. за счет выпуска с низкой скоростью или с использованием плоскости сечения, обращенной вверх, для выходных скоростей, которые достаточно высоки, чтобы направление выброса определялось ориентацией плоскости сечения.

Примечания

1 Для вертикальной вентиляции чем выше скорость выброса, тем меньше необходимое безопасное расстояние вокруг вентиляционной трубы, поскольку более высокая скорость менее подвержена влиянию бокового ветра, который может отклонить горючий шлейф в сторону или на землю.

2 Для Т-образной вентиляции, чем меньше скорость выброса, тем меньше рекомендованное безопасное расстояние по оси выброса, поскольку меньший импульс уменьшает предполагаемую площадь потенциально воспламеняющегося шлейфа.

7.8.3 Размер вентиляционного отверстия

Диаметр вентиляционного трубопровода не должен быть меньше диаметра выходного отверстия любого устройства сброса давления (PRD) и быть достаточно большим, чтобы не препятствовать нормальной работе PRD или не ограничивать поток PRD.

Чтобы рассчитать падение давления в вентиляционной системе, максимальный расход должен быть рассчитан как сумма всех потоков в нормальных условиях эксплуатации, которые, как ожидается, будут одновременными, и самого высокого расхода, создаваемого предвидимыми нарушениями или неисправностями.

К нормальным условиям эксплуатации, которые следует учитывать, относятся, например:

- для систем с газообразным водородом:

- вентиляция топливораздаточной установки после заправки автомобиля;

- вентиляция как часть продувки или контроля процесса.

- для систем подачи жидкого водорода:

- охлаждение линий, насосов и подключенного оборудования;

- вскипание жидкости и вытеснение газа при наполнении резервуара;

- нормальная скорость выкипания от утечки тепла окружающей среды.

Максимальный расход предвидимых нарушений или отказов должен включать наибольшее из следующих независимых условий нарушения, таких как:

- для газовых систем:

- аварийный сброс буферного хранилища газообразного водорода;

- внешний огонь;

- неисправность регулирующего клапана топливораздаточной системы, приводящая к открытию клапана (клапанов) сброса давления.

- для систем подачи жидкого водорода:

- чрезмерная скорость охлаждения;

- потеря вакуума;

- неисправность регулирующих клапанов в контурах регулирования давления или топливопроводе, вызывающая избыточное образование пара в баке;

- сброс потока перекачиваемой жидкости.

Максимальное падение давления, возникающее в результате суммы расчетных потоков всех вентиляционных устройств, которые могут одновременно сбрасываться в общую вентиляционную систему в худшем случае, не должно превышать 10 % от минимального установленного давления этих предохранительных клапанов непосредственно в точке сброса поврежденного предохранительного клапана (клапанов), чтобы предотвратить чрезмерное противодавление в вентиляционной линии, препятствующее открытию предохранительного клапана.

Возможно, потребуется рассмотреть ограничение уровня шума.

Устройства обратного давления, используемые в системах сброса водорода с рекуперацией газа или системами исключения атмосферы, должны быть спроектированы с учетом конкретных рекомендаций по сбросу водорода.

7.8.4 Несколько разгрузочных устройств

При использовании нескольких устройств сброса давления (PRD) любые меры по изоляции любого устройства (например, для тестирования или технического обслуживания) должны гарантировать, что оставшиеся устройства PRD, подключенные к оборудованию, обеспечивают полную пропускную способность.

Приемлемые методы выделения любого из PRD включают, но не ограничиваются:

- 3-ходовые клапаны;

- переключающие клапаны;

- механические блокировки;

- запирающая последовательная блокировка ключей.

Независимо от метода, используемого для изоляции PRD, адекватное проходное сечение трехходового клапана должно быть таким, чтобы система была надлежащим образом защищена независимо от положения отводного клапана или механизма.

Положительный и очевидный метод идентификации должен указывать, изолирован ли PRD от системы или активен в ней.

При проектировании установки следует также учитывать возможность периодических испытаний устройств сброса давления.

В некоторых случаях запорные клапаны могут использоваться для обслуживания устройств сброса давления, если запорный клапан может быть заблокирован в открытом положении всякий раз, когда защищаемое оборудование находится под давлением. Доступ к запорному ключу должен контролироваться и использоваться только квалифицированным обслуживающим персоналом с периодической проверкой положения клапана и запорного устройства. В таких случаях следует использовать выпускной клапан для сброса давления в линии перед PRD и обеспечения безопасности во время технического обслуживания.

7.9 Пневматика и гидравлика

Пневматические или гидравлические системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы не возникала опасность от потерь давления, перепадов давления.

Там, где это применимо, все элементы пневматической или гидравлической системы, особенно трубы и шланги, должны быть защищены от вредного внешнего воздействия, если это требуется оценкой риска заправочной станции.

Приборный воздух от воздушного компрессора или системы подачи баллона должен подаваться через регулирующие клапаны. Буферный объем должен поддерживать давление воздуха, чтобы обеспечить безопасное отключение заправочной станции в случае прекращения подачи. Пневматическое оборудование и системы должны удовлетворять требованиям ISO 4414.

Подача гидравлического управления от насосов и подача под давлением должны осуществляться через регулирующие клапаны. Гидравлическое оборудование и системы должны удовлетворять требованиям ISO 4413.

7.10 Очиститель водорода

Номинальные характеристики корпусов, работающих под давлением, в газоводородных системах заправочной станции должны соответствовать их использованию в системе трубопроводов (как определено в 7.2).

При необходимости должна быть обеспечена очистка водорода для выполнения требований раздела 9 во всех условиях эксплуатации, где возможна заправка транспортного средства топливом.

Водоочиститель должен быть спроектирован с учетом возможного загрязнения из системы подачи водорода или технологического оборудования.

7.11 Кожухи и здания, содержащие водородное оборудование

7.11.1 Основной проект

Кожухи и здания, содержащие водородные системы, должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Требования к огнестойкости пола, стен, потолка и любых проемов (дверей, окон) определяются оценкой риска.

Если пол, стены и потолок предусмотрены для защиты водородной системы от источников огня или для уменьшения безопасных расстояний от водородной системы до внешних объектов из-за пожара внутри кожуха, они должны иметь класс огнестойкости, соответствующий сценарий и, где это применимо, предоставить время для вмешательства пожарной команды.

Проект кожухов и зданий должен учитывать условия окружающей среды, подходящие для места установки. Например, там, где это применимо, следует учитывать возможность сильного дождя, наводнения или снега, ветра и сейсмических нагрузок.

Кожухи должны удовлетворять требованиям соответствующих частей IEC 60529 для предотвращения проникновения воды или грязи/пыли или воздействия на людей потенциальных опасностей, когда оценка риска указывает на необходимость таких мер. См. также IEC 60068-1, если необходимы дополнительные экологические испытания.

Предполагается, что здания соответствуют применимым местным строительным нормам и правилам.

Если анализ риска в разделе 5 сочтет целесообразным, вентиляционные трубы должны быть выведены за пределы кожуха или здания и соответствовать 7.8.

Примечание – Дополнительные рекомендации можно найти в результатах европейского проекта HyIndoor.

7.11.2 Доступ для обслуживания и возможное размещение

При проектировании доступа для обслуживания водородных систем внутри кожухов и зданий следует учитывать риски для рабочих, выполняющих задачи по техническому обслуживанию, и в непосредственной близости (см. 5.3).

Предполагается, что здания, предназначенные для проживания во время эксплуатации и/или технического обслуживания, соответствуют применимым местным строительным нормам и правилам.

Окна и двери должны быть в наружных стенах, а двери аварийного выхода должны располагаться таким образом, чтобы быть легкодоступными.

Панели доступа, не предназначенные для публичного доступа, требуют инструментов для открытия или удаления.

Примечание – Инструмент может быть таким же простым, как рожковый накидной ключ.

7.11.3 Вентиляция кожухов и зданий, содержащих водородное оборудование

Если для предотвращения воспламеняемых смесей используется пассивная или активная вентиляция, скорость вентиляции должна поддерживать объемную долю ниже 25 % нижнего предела воспламеняемости (LFL) в соответствии с IEC 60079-10-1. Если предполагается непрерывная или первичная степень выделения, как определено в IEC 60079-10-1, может быть уместна более низкая объемная доля.

Оборудование в пределах объемов разбавления вокруг потенциальных мест утечки, как определено в IEC 60079-10-1, должно соответствовать классификации зон (см. 7.4.2). Вентиляционная система и оборудование должны соответствовать соответствующим положениям серии IEC 60079.

Всякий раз, когда используется вентиляция, требования к минимальной скорости вентиляции системы должны определяться путем испытаний и/или анализа и уточняться. Минимальная скорость вентиляции, необходимая для предотвращения образования легковоспламеняющихся смесей из-за нормальных и ожидаемых выбросов (например, естественных утечек из фитингов или проникновения водорода через неметаллические материалы), должна обеспечиваться всякий раз, когда процесс содержит водород под давлением, независимо от того, работает система или нет.

Примечание – Утечка в сварных соединениях обычно не считается достоверным выбросом.

Более высокие скорости вентиляции, если это необходимо для устранения неисправностей, могут обеспечиваться постоянно (когда система работает) или инициироваться системой обнаружения горючих газов, например, после измерения нижнего предела активации в соответствии с рекомендациями 11.2.3.

Падение давления в системе вентиляции и максимальное внешнее давление на выходе из системы вентиляции должны учитываться как важные критерии проектирования.

Кожухи, содержащие неклассифицированное электрооборудование, не подходящее для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в которых для защиты от образования горючей атмосферы требуется активная вентиляция, должны быть продуты с достаточным воздухообменом перед включением такого оборудования.

Примечание – Типичная начальная продувка представляет собой 4 или 5 изменений объема при максимальной скорости принудительной вентиляции.

Отказ активной вентиляции или обнаружение горючего газа в кожухе при максимальной объемной доле 25 % LFL водорода или любых других присутствующих горючих газов должно вызывать прекращение подачи водорода и других горючих газов в кожух и обесточивание электрооборудования, не предназначенного для взрывоопасных зон.

Кожухи должны быть сконструированы таким образом, чтобы свести к минимуму накопление водорода.

Вычислительный гидродинамический анализ с использованием инструментов расчета, утвержденных для водорода, физические испытания с использованием индикаторного газа или аналогичные методы, приведенные в IEC 60079-10-1, могут использоваться для проектирования средств активной и/или естественной вентиляции и средств/размещения обнаружения водорода для обеспечения необходимой защиты.

7.11.4 Использование кожухов или отсеков внутри кожухов для контроля опасных зон

Кожухи и отсеки внутри кожухов могут использоваться для отделения неклассифицированного оборудования от зон, в которых размещаются водородные системы, см. соответствующие части серии IEC 60079. Методы предотвращения попадания легковоспламеняющихся газов в соседние зоны или отсеки включают, но не ограничиваются:

- поддерживать относительное давление в соседнем безопасном отсеке выше, чем в зоне или отсеке, содержащем легковоспламеняющийся газ, путем либо повышения давления в отсеке, который должен быть герметизирован, либо вентиляции отсеков водородными системами при отрицательном давлении, либо того и другого для достижения требуемого перепада давления;

- герметизация между областями или отсеками.

Следует предотвращать попадание легковоспламеняющихся газов в соседние отсеки, если только оборудование в соседнем отсеке не соответствует полученной классификации зоны.

Если в одной зоне расположено несколько кожухов оборудования с продувкой водородом, вытяжка вентиляции из одной опасной зоны не должна поступать в соседние отсеки кожуха без достаточного разделения для достаточного растворения потенциально воспламеняющихся веществ в свежем воздухе (см. 5.3.3 и A.5.2.3).

7.11.5 Электрическое и механическое оборудование в кожухах и зданиях, содержащих водородное оборудование

См. 10.2 для соединения и заземления оборудования, выбора и установки электрооборудования и защиты от воспламенения от статического заряда во взрывоопасных зонах.

См. 7.4.2 для механического оборудования во взрывоопасных зонах.

7.11.6 Защита от избыточного давления кожухов и зданий, содержащих водородное оборудование

Требования к устойчивости к избыточному давлению и/или вентиляции кожуха или здания должны определяться оценкой риска, см. 5.3.6.3).

Если пол, стены и потолок включены для уменьшения безопасных расстояний от водородной системы до внешних объектов из-за взрыва внутри кожуха, они должны выдерживать избыточное давление, соответствующее сценарию.

Если этого требует оценка риска, в наружных стенах или на крыше должна быть предусмотрена вентиляция с избыточным давлением для решения проблем, изложенных в 5.3.6.3. Вентиляционные отверстия должны состоять из любого одного или любой комбинации постоянно открытых вентиляционных отверстий или слегка закрепленных крышек, панелей или открывающихся наружу дверей.

Там, где это применимо, следует учитывать снеговые нагрузки.

Последствия ликвидации последствий взрыва, т.е. избыточное давление и, возможно, летящие снаряды за пределы отверстия должны учитываться при оценке риска.

8 Топливораздаточные системы

8.1 Общие требования

Водородная заправочная станция должна иметь одну или несколько топливораздаточных систем для подачи водорода в транспортные средства, работающие на водороде. Топливораздаточная система должна предотвращать превышение допустимых пределов температуры и давления для водородной системы высокого давления транспортного средства во время заправки топливом.

Топливораздаточная система должна, когда это необходимо, как это определено оценкой риска топливораздаточной системы (см. 5.2), защищать от отказов системы управления, которые могут привести к возникновению опасной ситуации в зоне раздачи или потенциальному повреждению водородной системы высокого давления транспортного средства.

Минимальные требования к заправочной станции в отношении заправки водородом указаны в 8.2.

Минимальные требования к трубопроводам и компонентам топливораздаточной системе, включая топливную сборку, указаны в 8.3.

Минимальные требования к установке, эксплуатации, техническому обслуживанию и осмотру топливораздаточной установки указаны в 8.4, 8.5 и 8.6.

Примечание – Пример типичной топливораздаточной колонки водорода показан в C.1.

8.2 Заправка автомобиля водородом

8.2.1 Управление технологическим процессом топливораздаточной системы

8.2.1.1 Общие требования к протоколу заправки

Для обеспечения того, чтобы заправка топливом проводилась в рамках технологических ограничений протокола заправки для транспортных систем хранения компримированного водорода (CHSS), как определено в 8.2.1.2 или 8.2.1.3, в зависимости от применимости, топливораздаточных систем водорода должны:

- использовать одобренный опубликованный протокол заправки топливом, разработанный признанной организацией по разработке стандартов (SDO), такой как SAE J2601 (дополнительную информацию см. CC2), JPEC-S 0003;

Примечание – Китай также разрабатывает стандарты протоколов заправки. Начальный шаг в этом процессе задокументирован в T/CECA-G 0018-2018.

или

- использовать протоколы, одобренные производителями каждого транспортного средства, для заправки на этой станции с использованием этого протокола. Оператор заправочной станции должен принять меры для предотвращения заправки транспортных средств, если протоколы заправки не утверждены производителем (производителями) транспортных средств, использующих заправочную станцию.

Примечание – Примеры мер противодействия, которые могут быть использованы для предотвращения заправки транспортных средств топливом на топливораздаточных колонках, где протокол заправки топливом не утвержден, приведены в приложении F.

Изготовитель станции должен гарантировать, что вентиль и другие компоненты топливораздаточной системы для каждой точки заправки соответствуют уровню эксплуатации водорода (HSL) (см. 8.3) и используемому протоколу заправки.

Протокол заправки должен прямо или косвенно обеспечивать, чтобы максимальная температура материала CHSS не превышала 85 °C в течение всей заправки.

Протокол заправки должен учитывать возможный диапазон температур CHSS транспортного средства перед заправкой топливом, а также полный диапазон температур окружающей среды при установлении нормы заправки, чтобы гарантировать, что система хранения на транспортном средстве не подвергнется непреднамеренному переполнению или в условиях перегрева.

При необходимости протокол заправки должен корректировать скорость заправки и целевое давление на основе измеренных условий окружающей среды и процесса, таких как температура и давление выделяемого газообразного водорода, чтобы гарантировать, что пределы процесса, перечисленные в 8.2.1.2 и 8.2.1.3 ниже, сохраняются для автотранспорта. Если эти условия не могут поддерживаться в установленных пределах, заправка должна быть прекращена.

Протокол заправки должен включать проверку целостности давления перед заправкой (см. 8.2.1.6), которую также можно использовать для определения давления водорода в транспортном средстве перед заправкой.

Протокол заправки должен соответствовать диапазону объемов топливных баков транспортных средств, которые предполагается заправлять топливом (см., например, C.2).

Следует принять меры для обеспечения того, чтобы последовательная заправка одного и того же транспортного средства не приводила к опасной ситуации, например, при использовании различных протоколов заправки, при различных температурах топлива или определенных протоколов заправки (см. C.2).

Топливораздаточная система может либо выполнять заправку топливом, используя связь с транспортным средством как часть процесса заправки (см. 8.2.1.4), либо выполнять протокол заправки без связи с транспортным средством. Протокол заправки может иметь положения как для коммуникационной, так и для некоммуникационной заправки, см. пример CJ3.

8.2.1.2 Ограничения процесса протокола заправки топливом для топливораздаточных систем легковых автомобилей

Водородные станции общего пользования должны проектироваться в соответствии с требованиями настоящего пункта. Как минимум, станция должна быть безопасной для заправки транспортных средств, соответствующих требованиям GTR#13 (см. соответствующие ограничения в приложении D), принимая во внимание альтернативные местные правила для транспортных средств, чтобы установить более строгие требования к станции. Заправочные станции, использующие протоколы заправки, которые потенциально могут быть небезопасными для таких транспортных средств, должны предусматривать соответствующие меры противодействия.

Примечание – Примеры мер противодействия, которые можно использовать для предотвращения заправки транспортных средств топливом у топливораздаточных колонок, где протокол заправки топливом может быть небезопасным для транспортных средств GTR#13, приведены в приложении F.

Заправку транспортных средств, не соответствующих GTR#13, следует решать путем оценки риска, и, при необходимости, следует соответствующим образом пересматривать пределы процесса заправки, определенные в этом пункте.

В процессе заправки топливораздаточная система должна соответствовать следующим ограничениям протокола заправки или прекращать заправку в течение 5 секунд (но не обязательно инициировать аварийное отключение согласно разделу 5):

- температура окружающей среды от -40°C до +50°C;

- давление топлива в топливораздаточной колонке меньше максимального рабочего давления (МОР) (см. таблицу 1);

Примечание – См. 8.2.2.3 для защиты от избыточного давления в случае неисправности.

- температура топлива в топливораздаточной колонке выше -40 °С;

- расход топлива менее 60 г/с (исключая мгновенные отклонения при начальном подключении, т.е. подключение вентиля к приемнику до начала заправки);

- при использовании средств связи сообщаемая температура CHSS менее 85 °С;

- не более 10 пауз при заправке топливом при снижении расхода топлива ниже 0,6 г/с.

Кроме того, топливораздаточная система должна также прекратить заправку топливом в течение 5 секунд, если произойдет одно из следующих событий:

- при использовании связи от заправляемого транспортного средства поступает сигнал прерывания или остановки;

- возникают любые отклонения от протокола заправки (см. 8.2.1.1).

В результате проверки целостности давления (см. 8.2.1.6) некоторое количество водорода может быть передано в транспортное средство до начала заправки топливом:

- максимальная масса водорода, которую можно передать транспортному средству в ходе этого процесса, должна составлять 200 г;

- топливораздаточная система не должны заправлять транспортное средство, давление которого ниже 0,5 МПа или давление выше соответствующего NWP транспортного средства (т. е. 35 МПа или 70 МПа) после этого процесса.

После заправки уровень заряда автомобиля не должен превышать 100 %.

Вышеупомянутые пределы также должны рассматриваться как часть оценки риска топливораздаточной системы (см. 8.2.2.1) с возможностью того, что могут потребоваться дополнительные меры противодействия (помимо обычного прекращения заправки топливом) для предотвращения превышения этих пределов.

8.2.1.3 Предельные значения протокола заправки топливом для топливораздаточных систем транспортных средств средней и большой грузоподъемности

Если водородные станции предназначены для заправки транспортных средств средней и большой грузоподъемности, должны выполняться требования 8.2.1.2 со следующим исключением:

- если топливораздаточная колонка оснащена вентилем с высоким расходом (см. ISO 17268), что предотвращает подключение к стандартной автомобильной приемнику (т. е. приемник с низким расходом), максимальный расход топлива (исключая кратковременные отклонения во время первоначальной последовательности подключения, т.е. подключение вентиля к приемнику до начала заправки) может превышать 60 г/с, когда и станция, и транспортное средство рассчитаны на более высокую скорость потока;

Должны быть включены меры противодействия для предотвращения заправки транспортных средств, которые не подходят для протокола заправки топливом.

Примечание – Примеры мер противодействия, которые могут быть использованы для предотвращения заправки транспортных средств на топливозаправочную колонку, где протокол заправки не подходит, приведены в приложении F.

8.2.1.4 Связь автомобиля со станцией

Для заправки транспортных средств общего пользования H70 топливораздаточные системы водородом должны иметь аппаратное и программное обеспечение связи для обеспечения того, чтобы заправка проводилась в пределах технологических ограничений протокола заправки для систем хранения компримированного водорода транспортных средств, как определено в 8.2.1.2 и 8.2.1.3.

Это также рекомендуется для топливораздаточных систем H35, поскольку в некоторых приложениях используется связь.

Примечание – Заправка топливом без связи H70 может по-прежнему использоваться по мере необходимости, например, в случае неисправности систем связи или когда транспортное средство не имеет систем связи.

Топливораздаточная система H70 заправочной станции общего пользования для легковых автомобилей должна реагировать на сигнал прерывания от транспортного средства и останавливать процесс заправки.

Следует учитывать необходимость предотвращения дальнейших событий, связанных с заправкой топливом, после ряда последовательных остановок, определенных оценкой риска, из-за сигнала об остановке транспортного средства.

Заправка топливом с помощью средств связи должна либо:

- использовать одобренный опубликованный протокол связи, разработанный признанной организацией по разработке стандартов (SDO), такой как SAE J2799 (см. C.4), или

- используйте протокол связи, одобренный производителями каждого транспортного средства, для заправки на топливораздаточной колонке с использованием этого протокола. Оператор заправочной станции должен принять меры для предотвращения заправки транспортных средств с использованием протокола связи, который:

- не одобрено производителем (производителями) транспортных средств, использующих станцию; или

- несовместимость с автомобилем.

Примечание – Примеры мер противодействия, которые могут быть использованы для предотвращения заправки транспортных средств топливом у топливораздаточных колонок, где протокол связи не утвержден, приведены в приложении F.

Если во время заправки происходит сбой связи, станция должна либо прекратить заправку в течение 5 секунд, либо заправка может продолжаться без связи, если это разрешено протоколом заправки.

8.2.1.5 Ручное управление распределением

Пользователь топливораздаточной колонки должен иметь возможность инициировать и останавливать процесс автоматической заправки топливом из зоны заправки.

8.2.1.6 Проверка целостности давления (проверка герметичности)

Системы контроля на заправочных станциях должны быть спроектированы таким образом, чтобы перед заправкой топливом проверять целостность топливного шланга, устройства отключения шланга, вентиля и соединения с транспортным средством. Целостность проверяют при подключенном транспортном средстве. Проверка целостности должна обнаруживать значительную потерю давления или другие признаки утечки, например, с помощью системы обнаружения водорода, и останавливаться в случае обнаружения утечки.

Включение дополнительных проверок целостности под высоким давлением во время и/или после заправки и/или в промежутках между заправками следует использовать в качестве опции до тех пор, пока компоненты топливораздаточной системы не продемонстрируют успешную работу.

Если проверка целостности давления не увенчалась успехом, заправка должна быть прекращена.

При необходимости следует выполнить аварийное отключение в соответствии с 8.2.2.2.

8.2.1.7 Измерение технологического потока

Если протокол заправки требует расчета среднемассового расхода распределяемого водорода, расходомер должен измерять расход водорода в рабочем диапазоне расходов и с точностью, требуемой протоколом заправки, где это применимо.

Измерение технологического потока также может использоваться для совместной работы с технологическими измерениями, используемыми протоколом заправки топливом для дополнительной информации см. C.2.

Расходомеры должны соответствовать 7.6.

8.2.1.8 Управление потоком и изоляция

Система управления топливораздаточной системы должна приостанавливать или останавливать процесс заправки топливом в случае превышения любого из пределов, определенных в 8.2.1.2 или 8.2.1.3.

Примечание – См. также 8.2.2 для критических с точки зрения безопасности действий, связанных с отклонениями процесса и неисправностями, которые не обнаруживаются и/или не устраняются «нормальным» управлением процессом.

Требования к отдельным запорным клапанам топливораздаточной системы включены в 8.3.2.3.2.

8.2.2 Предохранительное устройство топливораздаточной системы

8.2.2.1 Общие положения

Как указано в 8.2.1, протокол заправки должен быть выбран и реализован в системе управления топливораздаточной системы. Система управления должна обеспечивать надлежащую заправку транспортного средства топливом во время нормальной эксплуатации и технологических отклонений.

Система управления топливораздаточной системы, включая программируемые и/или технологические контроллеры, должна соответствовать разделу 11.

Система управления топливораздаточной системы также должна быть способна в любой момент времени в процессе заправки топливом обнаруживать отклонения, которые могут свидетельствовать о неисправности, приводящей к опасным условиям, и принимать мер противодействия, которые уменьшат опасность или прекратят заправку. Если это определено оценкой риска изготовителем, может потребоваться автоматическое аварийное отключение (см. 8.2.2.2). См. раздел 11 для руководства по проектированию и техническому обслуживанию систем управления технологическими процессами и безопасности.

Требуемая надежность или уровень полноты безопасности (SIL) мер безопасности, направленных на предотвращение опасной ситуации в случае отказа аппаратного или программного обеспечения системы управления топливораздаточной системы в отношении давления и температуры газа, следует определять путем оценки риска (см. раздел 5). Неисправности и связанные с ними опасности следует рассматривать как часть оценки риска.

Должны быть предусмотрены меры противодействия, чтобы гарантировать, что ни одна неисправность не приведет к возникновению опасной ситуации в зоне заправки или потенциальному повреждению водородной системы автомобиля под высоким давлением из-за превышения пределов, определенных в 8.2.1.

Примечания

1 Руководство по определению и использованию уровня полноты безопасности (SIL) можно найти в IEC 61508, IEC 61511, IEC 62308, IEC 31010, ISO 13849-1 и/или ISO 12100.

2 Приложение B предоставляет руководство по управлению неисправностями в топливораздаточной системе, включая рекомендации, основанные на примере оценки риска процесса заправки.

3 Предотвращение возникновения опасного события из-за одиночных сбоев эквивалентно защите SIL 1 в IEC 61508. Как обсуждается ниже, в некоторых случаях могут потребоваться более высокие уровни защиты на основе результатов оценки риска.

8.2.2.2 Аварийное отключение топливораздаточной системы

Топливораздаточная система должна работать в сочетании с функцией аварийного отключения, которая может быть активирована автоматически системой управления топливораздаточной системы или активирована вручную. См. 8.2.2.1 и 11.2.

Функция аварийного отключения должна работать постоянно и иметь приоритет перед всеми другими функциями и операциями во всех режимах работы топливораздаточной системы.

Активация аварийного отключения должна перекрыть подачу газообразного водорода к топливораздаточной колонке и транспортному средству для топливораздаточной системы, которая инициировала отключение, путем закрытия автоматических запорных клапанов, определенных в 8.3.2.3.2.

Другие функции аварийного отключения, которые, возможно, потребуется учитывать при оценке риска, включают:

- выпустить весь оставшийся газ в топливораздаточной системе в соответствующее место;

- отключить предшествующие системы сжатия, где эти системы сжимают водород непосредственно в топливораздаточной системе;

- отключение питания электрических компонентов вблизи топливораздаточной колонки, которые не подходят для классифицированных зон.

Возможно, потребуется рассмотреть другие функции аварийной остановки, чтобы оставить топливораздаточную систему в безопасном состоянии.

Если на заправочной площадке перед зданием имеется несколько топливораздаточных колонок необходимость аварийного отключения всех топливораздаточных колонок, кроме затронутой топливораздаточной колонки, должна основываться на оценке риска (см. 11.2).

Эксплуатация топливораздаточной колонки после срабатывания аварийного отключения должна требовать, как минимум, проверки причины отключения и ручного сброса.

8.2.2.3 Неисправности контроля давления в топливораздаточной системе и защита от избыточного давления

Система управления топливораздаточной системы должна прекращать заправку топливом при достижении целевого давления протокола заправки или превышении пределов, определенных в 8.2.1.2 или 8.2.1.3. В этих условиях давление топлива в топливораздаточной колонке может достигать 125 % рабочего уровня водорода (HSL) и, таким образом, представляет собой максимальное рабочее давление (MOP) для топливораздаточной системы. Например, давление топлива в топливораздаточной колонке топливораздаточной системы на 70 МПа может быть до 87,5 МПа в нормальных условиях (см. приложение E).

В системе управления топливораздаточной системы должны быть предусмотрены средства для обнаружения отказа функции контроля давления или датчика давление топлива в топливораздаточной колонке и, при необходимости, выполнения аварийного отключения согласно 8.2.2.2.

В дополнение к устранению неисправностей с помощью системы управления топливораздаточной системы, в топливораздаточной системе должна быть предусмотрена защита от давления с помощью предохранительного клапана давления (PSV) или эквивалентной меры (такой как система защиты с соответствующим уровнем SIL) в топливораздаточной системе или при подаче водорода в топливораздаточную колонку для защиты от избыточного давления компонентов и трубопроводов в топливораздаточной системе (см. 8.3.1), а также система хранения водорода под высоким давлением транспортного средства (см. 8.2.1.1).

Во избежание избыточного давления в топливораздаточной системе, заданное значение для защиты топливораздаточной системы от давления должно быть установлено не выше 137,5 % от HSL. Например, защита от избыточного давления для топливораздаточной системы 70 МПа может быть установлена на уровне 96,25 МПа.

Примечания

1 Настройка защиты от сбоев топливораздаточной системы чуть выше 125 % HSL подходит для предотвращения нежелательного взаимодействия между обычными функциями управления топливораздаточной системы (вплоть до MOP) и управлением неисправностями контроллера из-за допусков измерений датчиков и отклонений управления. Обычно достаточно до 4 %.

2 Установленное значение для защиты от неисправности управления давлением в топливораздаточной системе устанавливается ниже PSV, например, чтобы избежать ненужной активации PSV и сохранить отдельный уровень защиты.

Если компоненты в топливораздаточной системе имеют номинальные значения ниже значений, определенных в 8.3.1, то MAWP топливораздаточной системы должно быть снижено соответственно согласно 8.3.1, а уставка защиты системы распределения от давления должна быть снижена для защиты компонента системы распределения с наименьшим номинальным значением.

Также может потребоваться снижение уставок защиты от давления в системе распределения для удовлетворительного завершения оценки риска в 8.2.1.1 или соответствия местным/государственным нормативным ограничениям.

Когда заданное значение защиты от давления в топливораздаточной системе снижается ниже 137,5 % от HSL по любой из указанных выше причин, тогда целевые значения давления и пределы протокола заправки топливом и уставки защиты контроллера топливораздаточной системы от сбоев также могут быть снижены, чтобы избежать нежелательных взаимодействий между обычными функциями управления и защиты.

Если топливораздаточная система предназначена для подачи водорода при более чем одном уровне давления, то требуется дополнительная защита от давления для защиты компонентов и транспортных средств топливораздаточной системы для давления подачи каждого вентиля не выше 137,5 % HSL (как определено выше).

8.2.2.4 Неисправности контроля температуры топливораздаточной системы

Когда температура окружающего воздуха измеряется с целью установления степени наддува транспортного средства или целевого давления заправки топливом, датчик температуры окружающего воздуха должен быть размещен таким образом, чтобы он точно измерял температуру окружающего воздуха и не подвергался чрезмерному влиянию солнечных или других воздействий.

Если используется предварительное охлаждение выдаваемого водорода, топливораздаточная система должна быть оборудована средствами для подтверждения того, что температура предварительно охлажденного топлива в топливораздаточной колонке верна и что контроль соответствует как верхнему, так и нижнему температурным пределам протокола заправки (см. 8.2.1.1). Если протокол заправки использует передачу данных о температуре бака на транспортном средстве и происходит сбой связи, протокол должен выполнить отключение или продолжить заправку без связи, если это разрешено протоколом.

Примечание – Пример реакции протокола заправки на потерю связи между транспортным средством и топливораздаточной колонкой описан в приложении C.

8.2.2.5 Отключение при срабатывании устройства отключения шланга

Отсоединение устройства отключения шланга должно перекрыть подачу водорода к вентилю в месте отсоединения или выше по потоку и прекратить процесс заправки топливом.

Кроме того, должны быть предприняты меры для смягчения последствий отказа устройства отключения шланга от герметизации, см. 8.2.2.6.

8.2.2.6 Ограничение выделения водорода при обрыве топливопровода

Потенциально опасная утечка (например, неисправность устройства для отключения шланга, утечка шланга и т.д.) Должна быть обнаружена системой, и объем вытекшего легковоспламеняющегося газа должен быть ограничен. Допустимый объем утечки и время срабатывания должны определяться на основе анализа рисков.

Примеры возможных средств обнаружения утечки и, таким образом, выполнения этого требования перечислены ниже. Для достижения требуемого уровня безопасности в зависимости от конкретной защищаемой системы может потребоваться одно или несколько средств. Примеры возможных средств обнаружения утечки:

- обнаружение давления топлива в топливораздаточной колонке, которое ниже уровня, установленного протоколом заправки, и активация аварийного отключения в соответствии с 8.2.2.2.

- обнаружение низкого давления топлива в топливораздаточной колонке и активация аварийного отключения в соответствии с 8.2.2.2.

- обнаружение необъяснимого снижения давления топлива в топливораздаточной колонке и активация аварийного отключения в соответствии с 8.2.2.2.

- обнаружение более высокого, чем ожидалось, потока распределения и активация аварийного отключения в соответствии с 8.2.2.2.

- обнаружение более высокого, чем ожидалось, потока распределения и закрытие перепускным клапаном.

8.2.2.7 Сбой управления технологическим процессом

Система управления топливораздаточной системой, включающая программируемые и/или технологические контроллеры, должна соответствовать разделу 11.

В ситуации, когда для управления протоколом заправки используются программируемые контроллеры процесса, следует учитывать возможность аппаратного или программного сбоя, который может привести к «зависанию» контроллера и прекращению выполнения.

Должны быть предусмотрены средства для обнаружения отказа контроллера, например, сторожевой таймер, и, при необходимости, инициировать аварийное отключение по мере необходимости в соответствии с 8.2.2.2.

8.2.2.8 Физическое нарушение топливораздаточной колонки

Оценка риска, проводимая в соответствии с 5.2, должна учитывать возможное столкновение транспортного средства, аварии, инциденты и сейсмическую активность, и, если физические меры неадекватны, следует предусмотреть обнаружение физического нарушения, например, с помощью датчика наклона, который должен инициировать аварийное отключение в соответствии с требованиями 8.2.2.2.

8.3 Топливораздаточная система

8.3.1 Общая конструкция и сборка

Топливораздаточная система должна быть спроектирована для выполнения заправки сжатым водородом в соответствии с определенным протоколом заправки, который был выбран, и, при необходимости, защищать от сбоев системы управления топливораздаточной системы, которые могут привести к возникновению опасной ситуации в зоне заправки или потенциальному повреждению оборудования водородной системы транспортного средства под высоким давлением. Топливораздаточная система должна, при необходимости, включать в себя требуемое критическое защитное оборудование для защиты пользователей и транспортных средств от любого избыточного давления, перегрева, переполнения и значительного выброса водорода (см. 8.2).

Топливораздаточная система должна отвечать общим требованиям к механическому и электрическому оборудованию в разделах 7 и 10. Дополнительные требования к топливораздаточной системе приведены в 8.3.

При оценке риска следует учитывать воздействие на людей крайне низких температур, и при необходимости должны быть предусмотрены меры противодействия для предотвращения травм (см. 5.5.7).

8.3.2 Компоненты водорода топливораздаточной системы

8.3.2.1 Общие положения

Для достижения MOP, необходимого для заправки CHSS водородного транспортного средства при полном диапазоне условий эксплуатации, рекомендуемые минимальные номинальные значения давления компонентов, необходимые для топливораздаточной системы водорода, относительно уровня обслуживания водорода топливораздаточной колонки (HSL), класса давления (как определено в ISO 17268), и топливораздаточная система MAWP показаны в таблице 1. См. приложение E для объяснения уровней давления в топливораздаточной системе.

Если используются компоненты, номинальное давление которых ниже значений, указанных в таблице 1, то MAWP топливораздаточной системы должно быть снижено в соответствии с компонентом с самым низким номинальным давлением.

Топливораздаточная система должна быть защищена от избыточного давления, как определено в 8.2.2.3.

Таблица 1 – Уровни давления в топливораздаточной системе и рекомендуемые минимальные значения давления компонентов

| Уровень среды водорода (HSL) | Класс давления | Максимальное рабочее давление (MOP) | Максимально допустимое рабочее давление топливораздаточной системы (MAWP) Минимальное номинальное давление компонентов для компонентов топливораздаточной системы |
| --- | --- | --- | --- |
| Равен NWP заправляемого автомобиля |  | 1,25 ×HSL Максимальное давление при нормальной заправке | 1375 × HSL Максимально допустимая уставка для защиты от давления в топливораздаточной системе 8.2.2.3 |
| 25 МПа | H25 | 31,25 МПа | 34,375 МПа |
| 35 МПа | H35 | 43,75 МПа | 48,125 МПа |
| 50 МПа | H50 | 62,5 МПа | 68,75 МПа |
| 70 МПа | H70 | 87,5 МПа | 96,25 МПа |
| Примечание – Это максимальные значения MOP и MAWP, а также рекомендуемые минимальные номинальные значения давления компонентов, основанные на достижении MOP, необходимого для подачи топлива в CHSS водородного транспортного средства во всем диапазоне условий эксплуатации, см. 8.2.2.3. |  |  |  |

В дополнение к номинальному давлению компоненты топливораздаточной системы водорода должны соответствовать следующим требованиям:

- диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +50 °C, если местные условия не позволяют или не требуют других температурных пределов;

- совместимость материалов, обычно находящихся в контакте с водородом;

- указанный срок службы до технического обслуживания или замены.

Целевой срок службы топливораздаточной установки должен составлять 100 000 циклов, но независимо от того, достигнута ли эта цель или нет, срок службы должен быть определен и установлен таким образом, чтобы запланированные мероприятия по техническому обслуживанию могли предотвратить отказ.

См. раздел 7, 8.3.2, и 8.3.4 дополнительные требования к компонентам в топливораздаточной системе. См. приложение E, руководство по проведению проверочных испытаний компонентов топливораздаточной системы.

Компоненты топливораздаточной системы водорода под высоким давлением должны иметь маркировку класса давления только в том случае, если компоненты спроектированы и проверены на соответствие или превышение требований к давлению, температуре, совместимости материалов и сроку службы, как определено выше.

Компоненты высокого давления должны монтироваться в строгом соответствии с инструкциями поставщика в соответствии с четко определенной процедурой сборки.

Изготовитель должен обеспечить, чтобы перепад давления между датчиком давления топлива топливораздаточной колонки, контролирующим давление в транспортном средстве, и вентиля не превышал значения, установленного в протоколе заправки, во время подачи водорода в транспортное средство.

Примечание – См. приложение C для примера.

8.3.2.2 Трубопроводы и фитинги топливораздаточной системы водорода

Трубопровод топливораздаточной системы должен соответствовать 7.2, а фитинги должны соответствовать 7.2.1 с использованием информации о рейтингах, полученной из 8.3.2.

8.3.2.3 Клапаны топливораздаточной системы

8.3.2.3.1 Общие положения

Клапаны топливораздаточной системы должны соответствовать 7.2.1 с использованием рейтинговой информации, полученной из 8.3.2 и 7.4.2, когда это применимо.

Примечание – Дополнительные указания, относящиеся к клапанам для работы с водородом, доступны в ISO 19880-3.

8.3.2.3.2 Запорный(е) клапан(ы) водорода топливораздаточной системы

Должны быть включены средства для автоматического отключения всех топливораздаточных колонок водорода от подачи водорода. В топливораздаточной системе должен быть установлен как минимум один автоматический запорный клапан.

Автоматический запорный клапан (клапаны) должен быть закрыт, если происходит аварийное отключение, как определено в 8.2.2.2.

Автоматический запорный клапан (клапаны) должен быть нормально закрытым (т.е. закрытым в обесточенном состоянии).

Следует рассмотреть возможность включения индикаторов положения на автоматических запорных клапанах.

Как минимум один автоматический запорный клапан должен быть расположен в месте, недоступном для людей и защищенном от ударов транспортных средств.

При оценке риска изготовителем следует учитывать необходимость установки автоматического запорного клапана на каждом конце трубы между топливораздаточной колонкой и буферным хранилищем водорода в зависимости от количества водорода, которое может быть выпущено в случае нарушения герметичности. При необходимости автоматический запорный клапан (клапаны) на топливораздаточной колонке должен быть расположен так, чтобы он был защищен от ударов транспортных средств.

Следует оценить, закрыты ли эти автоматические запорные клапаны, когда не производится раздача, за исключением автоматических испытаний на герметичность, см. 8.2.1.6, или других операций, требуемых технологическим процессом.

Хотя автоматические запорные клапаны открыты для обеспечения выдачи, эти клапаны не должны обеспечивать управление потоком, как описано в 8.2.1.8.

Средства для обеспечения надежной или подтвержденной изоляции автоматического запорного клапана топливораздаточной системы и топливораздаточной колонки, см. 3.56 и 3.61, например, с использованием ручных запорных клапанов, должны быть предусмотрены там, где это необходимо для технического обслуживания.

Должны быть предусмотрены средства для сброса давления и/или продувки раздаточной системы, которые должны быть защищены запорным механизмом или постоянным затвором, чтобы они были недоступны для публики.

Следует периодически проверять герметичность автоматических запорных клапанов.

Если этого требует оценка риска, корпус автоматического запорного клапана должен быть изготовлен из материала, который будет продолжать функционировать в случае охвата огнем, или клапан должен быть надлежащим образом защищен, например, с помощью коробок пассивной противопожарной защиты (PFP) и/или кожухов.

8.3.2.3.3 Клапаны управления потоком водорода в топливораздаточной системе

Запорные клапаны топливораздаточной системы согласно 8.3.2.3.2 не должны использоваться для контроля подачи водорода. Для скорости заправки в соответствии с выбранным протоколом заправки в 8.2.2.1.

8.3.2.4 Фильтры топливораздаточной системы

Фильтры в топливораздаточной системе должны соответствовать требованиям 7.7. См. требования к производительности в 9J2.

8.3.2.5 Датчики температуры и давления топливораздаточной системы

Датчики температуры и давления топлива топливораздаточной колонки, измеряющие условия подачи водорода, подаваемого в транспортное средство, должны соответствовать требованиям 7.6 и располагаться выше по потоку и как можно ближе к устройству отключения шланга топливораздаточной колонки. Длина трубопровода между датчиками и устройством отключения шланга не должна превышать длину, указанную в требованиях протокола заправки топливом, если это применимо.

Датчик температуры окружающей среды должен быть размещен в подходящем месте, чтобы давать точные показания, и не должен находиться под прямыми солнечными лучами или под влиянием других источников тепла.

Допуск датчика температуры окружающей среды и топлива в топливораздаточной колонке должен быть в пределах ±2°C. Допуск датчика давление топлива в топливораздаточной колонке должен находиться в пределах 1 % полной шкалы.

Расположение датчика давления топлива в топливораздаточной колонке должно обеспечивать точное обнаружение или измерение статического давления.

8.3.2.6 Измерение

При необходимости коммерческой реализации автомобильного топлива топливораздаточная система должна быть оснащена устройством для измеренеия расхода. Расходомеры должны соответствовать 7.6.

Примечание – OIML R139 и NIST HB44 включают рекомендации по точности и испытаниям измерительных устройств и систем на водородных заправочных станциях.

8.3.2.7 Система вентиляции топливораздаточной колонки

Система вентиляции от топливораздаточной колонки должна соответствовать 7.8.

Рекомендуется предусмотреть точку входа, позволяющую подсоединять вентиляционные отверстия оборудования для отбора проб водорода, например, клапаны сброса давления или продувочные клапаны, чтобы свести к минимуму необходимость выброса водорода вблизи топливораздаточной колонки во время отбора проб. Если предусмотрено, эта точка входа должна быть рассчитана на самую низкую температуру распределителя и обеспечивать максимальную скорость потока, ожидаемую в условиях неисправности, см. 7.8.3. Любые ограничения, влияющие на тип используемого оборудования для отбора проб, должны быть четко указаны в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию заправочной станции, см. 14.8 и 14.9.

Любые точки входа в вентиляционную систему должны быть соответствующим образом заглушены или закрыты колпачками, когда они не используются.

8.3.3 Корпуса и шкафы распределителей

Корпуса и шкафы раздаточных колонок должны соответствовать требованиям к кожухам 7.11, если это применимо, как определено оценкой риска.

8.3.4 Топливораздаточная колонка топливораздаточной установки

Топливораздаточная установка топливозаправочной колонки должна состоять как минимум из устройства отключения шланга, узла заправочного шланга, вентиля и соединителей между этими элементами. Топливораздаточная установка топливозаправочной колонки может также содержать вентиляционный шланг (и устройство отключения шланга).

Пригодность компонентов топливораздаточной установки к заданным условиям эксплуатации и сроку службы должна основываться на 8.3.2.

Общая допустимая утечка и/или проникновение из топливораздаточной установки топливораздаточной колонки в течение указанного срока службы не должны представлять опасности для людей, находящихся в зоне заправки. См. 8.4.4.

В качестве части топливораздаточной установки должно быть предусмотрено устройство для отключения шланга для прекращения выделения водорода под высоким давлением в случае трогания с места до отсоединения топливного вентиля от транспортного средства. Устройство для отсоединения шланга должно отсоединяться при воздействии максимального усилия 1000 Н, но не менее 220 Н, независимо от рабочего давления внутри устройства при установке в соответствии с указаниями производителя. Это условие должно соблюдаться при всех рабочих давлениях подачи топлива.

Устройство для отсоединения шланга должно быть расположено таким образом, чтобы при вытягивании заправочного шланга вдоль его оси он освобождался без повреждения корпуса топливораздаточной колонки, узла заправочного шланга, узла вентиляционного шланга (если используется), вентиля или любых других соединений в узле шланга топливораздаточной колонки. Должно быть обеспечено, чтобы на функцию отрыва не влияли форма и особенности топливораздаточной колонки, например, выступающие элементы, за которые может зацепиться шланг, тем самым препятствуя правильной работе устройства для отключения шланга.

Если топливозаправочный узел включает в себя вентиляционный шланг или электрическое соединение для связи или заземления, они также должны быть оснащены устройством отключения.

Устройство отключения шланга на линии заправки должно иметь запорные элементы, которые изолируют сторону топливораздаточной колонки устройства отключения или обе стороны соединения при отсоединении.

Примечание – Дополнительную информацию см. в ISO 19880-3.

Топливораздаточная установка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузки (растяжение и кручение), создаваемые пользователем, без повреждений. См. 8.4.5 для конкретных требований к установке.

Топливораздаточная установка должна обеспечивать достаточную электрическую непрерывность, чтобы можно было выполнить 8.4.6, но внешняя поверхность должна быть непроводящей.

Примечание – Рассеивающие материалы считаются непроводящими, поэтому нет противоречия с соблюдением требований 10.2.3.

Прочность соединения заправочного шланга в сборе от концевого фитинга до концевого фитинга не должна превышать 100 Мфл.

Примечание – Прочность соединения заправочного шланга в сборе может быть ограничена до 1 Мфл для контроля качества изготовления.

При оценке риска следует учитывать воздействие на людей крайне низких температур, и при необходимости должны быть предусмотрены меры противодействия для предотвращения травм в результате прикосновения к чрезвычайно холодным компонентам топливораздаточной установки или соединениям, см. 5.5.7.

Заправочный вентиль должен препятствовать попаданию воздуха в топливную систему автомобиля и оборудование заправочной станции.

Должен быть предусмотрен механизм для сброса давления в вентиле и сброса газа в соответствующее место.

Заправочный вентиль должен соответствовать ISO 17268 и/или SAE J2600.

Примечания

1 См. ISO 19880-3 для получения дополнительных указаний по устройствам отключения шлангов и другим клапанам.

2 См. ISO 19880-5 для получения дополнительных указаний по узлам заправочных шлангов.

8.4 Установка топливораздаточной колонки

8.4.1 Общие положения

Компоненты топливораздаточной системы и топливораздаточной установки должны быть собраны и установлены в соответствии с инструкциями производителя.

8.4.2 Расположение и защита топливораздаточной колонки

Топливораздаточная колонка распределения может быть автономным устройством на заправочной площадке заправочной станции или может быть интегрирована как часть блока контейнеров для производства/сжатия водорода. Физическая защита должна быть реализована по мере необходимости для защиты топливораздаточной колонки от ударов транспортных средств в соответствии с оценкой риска.

Примечание – Примеры методов, которые можно использовать для достижения адекватной защиты, описаны в приложении G.

Фундамент топливораздаточной колонки и зоны заправки должны быть изготовлены из негорючих материалов и должны выдерживать все компоненты, включая транспортные средства, подлежащие заправке.

Топливозаправочные колонки должны быть защищены от несанкционированного использования. В нерабочие часы подача водорода к топлизаправочной колонке должна быть перекрыта в источнике и, при необходимости, на топливозаправочной колонке, см. 8.3.2.3.2.

Топливораздаточные колонки, расположенные под навесом, должны быть установлены в соответствии с 5.3.4.

8.4.3 Заправочная станция

Заправочная станция транспортного средства должна быть изготовлена из негорючих материалов и спроектирована таким образом, чтобы можно было выполнить электрическое заземление до того, как заправочный вентиль будет подсоединен к транспортному средству.

Заправочная станция должна иметь общий провод (заземление) с оборудованием станции. Это требование может быть выполнено либо:

a) использование бетонной заправочной станции или

b) материал, у которого электрическое сопротивление между заправочной станцией транспортного средства и заземлением топливозаправочной колонки не превышает 100 Мфл.

Примечание – Если водород встроен в многотопливную станцию, для других видов топлива может потребоваться более жесткое заземление.

Запарвочная станция автомобиля должна быть ровной, за исключением минимального уклона, обеспечивающего нормальный отвод поверхностных вод.

8.4.4 Опасная зона вокруг топливораздаточной колонки

Процесс заправки водородом представляет собой «закрытую систему», поскольку водород не выходит на открытый воздух в зоне заправки. В соответствии с процедурами аттестации проекта, указанными в стандартах, на которые даны ссылки в этом разделе, допустимые утечки из топливораздаточной системы и топливораздаточной установки при нормальной работе очень малы и не воспламеняются. Даже при отсоединении вентиля от приемника на транспортном средстве количество выделяющегося водорода в зоне раздачи также незначительно.

Кроме того, вероятность потенциально опасной утечки снижается за счет использования мер по смягчению последствий в 8.2.1.6, 8.2.2.5 и 8.2.2.6.

Таким образом, присутствие легковоспламеняющейся атмосферы в зоне заправки при нормальной работе не ожидается, и необходимость классификации зон заправки порций должна быть установлена путем оценки риска на основе вероятности и масштабов отказов компонентов и используемых мер по смягчению последствий (см. 5.3.5.2).

8.4.5 Монтаж топливораздаточной установки для предотвращения повреждений в процессе эксплуатации

Вентиль и шланг в сборе должны быть закреплены между заправками таким образом, чтобы они были защищены от повреждения транспортными средствами.

Заправочный вентиль должен быть надежно закреплен и защищен от скопления посторонних предметов (например, снега, льда или песка), которые могут помешать работе.

Длина заправочных шлангов должна быть достаточной для заправки транспортных средств топливом, но не должна быть длиннее, чем необходимо для заправки транспортных средств в предусмотренном месте. Узел шданга не должен соприкасаться с землей, если не будут приняты соответствующие меры для защиты шланга от любых повреждений, возникающих в результате контакта с землей.

Следует предотвращать изгиб шланга в сборе до точки повреждения шланга в условиях использования, которые могут возникнуть.

8.4.6 Электрическая целостность для соединения и заземления

Для топливораздаточной системы, включая топливораздаточную установку, должна быть обеспечена электрическая непрерывность для соединения и заземления, см. 10.1.3 и 10.2.3.

Общее электрическое сопротивление для соединения и заземления топливораздаточнаяой установки, должно быть менее 1 Мфл между концом заправочного вентиля (автомобиля) и землей.

8.5 Эксплуатационные соображения

При необходимости топливозаправочные колонки должны быть защищены от несанкционированного использования. В нерабочее время подача водорода в топливозаправочную колонку должна быть изолирована у источника и, при необходимости, на топливозаправочной колонке.

Использование переходников запрещается, за исключением контролируемых ситуаций, таких как использование специализированных инструментов и оборудования для проверки работоспособности топливораздаточной системы или отбора проб водорода. Специализированные инструменты и оборудование должны быть оценены с помощью анализа рисков и должны быть пригодны для работы с водородом, как определено в разделе 7, при ожидаемых условиях давления, температуры и расхода в соответствии с ограничениями протокола заправки топливом, указанными в 8.2, в том числе в условиях отказа.

Трубопроводные системы и оборудование для водорода должны соответствовать требованиям 7.2. Процедуры должны проводиться обученным персоналом (см. 12.6, приложения J и K).

8.6 Техническое обслуживание и осмотр

Должны быть установлены процедуры для ожидаемых работ по обслуживанию и техническому обслуживанию. При необходимости эти процедуры должны предусматривать надлежащую изоляцию системы для обеспечения безопасности работников, меры, необходимые во время технического обслуживания или работ по обслуживанию для предотвращения загрязнения или попадания воздуха в топливораздаточную систему, а также шаги, необходимые для возврата системы в эксплуатацию.

Топливораздаточная система и топливораздаточная установка должны регулярно подвергаться визуальному осмотру, чтобы убедиться, что узел не имеет повреждений. На заправочном шланге не должно быть порезов, трещин, вздутий и перегибов.

Топливораздаточная установка также должна периодически проверяться на наличие утечек соответствующим методом, таким как испытание на пузырьки или испытание на снижение давления. Жидкости для обнаружения утечек, если они используются, должны быть совместимы с компонентами топливораздаточной установки топливораздаточной колонки. Заправочные рукава в сборе, не прошедшие визуальный осмотр или испытание на утечку, должны быть выведены из эксплуатации. Использование защитных кожухов и/или автоматических тестов на герметичность может быть рассмотрено для определения частоты визуального осмотра.

Как ручные, так и автоматические запорные клапаны должны периодически проверяться на работоспособность и наличие утечек. Дополнительные указания см. в разделе 15.

9 Качество водорода

9.1 Общие требования

Качество водорода на вентиле должно соответствовать требованиям класса D в ISO 14687. Средства обеспечения выполнения этих требований должны основываться на ISO 19880-8.

Проверка качества водорода в рамках приемочных испытаний заправочной станции и текущей эксплуатации должна проводиться в соответствии с планом обеспечения качества водорода, см. ISO 19880-8.

Если заправочная станция не может удовлетворить вышеуказанные требования к качеству, должны быть предприняты корректирующие действия до того, как другим транспортным средствам будет разрешено заправляться топливом. Должны быть приняты корректирующие меры и проведена оценка качества топлива до тех пор, пока водород снова не будет соответствовать спецификации.

Требования к отбору проб водорода включены в 12.6.

9.2 Топливные фильтры топливораздаточной системы

Водородные фильтры должны быть включены как часть топливораздаточной системы, предпочтительно в топливораздаточную колонку, чтобы предотвратить водородсодержащие примеси, нарушающие функционирование (например, твердые частицы), которые могут повлиять на водородную систему высокого давления FCEV, в частности, на клапаны CHSS транспортного средства. Требования к фильтрам см. в 7.7.

Должен быть предусмотрен фильтр, способный предотвращать попадание частиц размером более 5 мкм с минимальной эффективностью удаления 99 % при ожидаемых условиях процесса, или, в качестве альтернативы, фильтр размером 5 мкм. Фильтр должен быть установлен после компонентов топливораздаточной системы, которые могут создавать твердые частицы, таких как теплообменник, регулятор расхода, клапаны и т. д., и быть как можно ближе к устройству отключения шланга. Это должно отфильтровывать концентрацию твердых частиц в водороде в соответствии с требованиями класса D в ISO 14687.

Фильтр, расположенный ближе всего к вентилю, должен быть тщательно выбран с учетом прочности (например, ограничения долговечности фильтров из порошкового спеченного металла).

Примечание – ISO 4022 и ISO 12500-1 и ISO 12500-3 содержат рекомендуемые методики проверки эффективности фильтров.

Соответствующие средства для удаления загрязняющих веществ, таких как конденсат или жидкости, должны быть установлены перед топливораздаточной колонкой, за исключением случаев, когда удаление загрязняющих веществ считается ненужным в соответствии либо с предписывающими требованиями, либо с требованиями оценки риска ISO 19880-8.

10 Электрооборудование

10.1 Общая электрика

В этом разделе рассматриваются общие вопросы электробезопасности для водородных заправочных станций.

10.1.1 Компоненты

Отдельные электрические компоненты, устройства или узлы оборудования, обладающие любой из характеристик или используемые любым из способов, перечисленных ниже, должны соответствовать требованиям стандарта(ов) безопасности продукции, соответствующего этому составному устройству или сборке:

- подключен к электросети;

- содержат, используют или подключены к опасному напряжению;

- выполнять функцию безопасности.

Примечание – Опасные напряжения обычно определяются как более 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока в чистых и сухих условиях. Однако гораздо более низкие напряжения могут быть опасны в других условиях. Условия использования следует учитывать при определении опасного уровня напряжения. Дополнительную информацию см. в SELV и PELV IEC 60364-4-41 и IEC 60204-1.

При отсутствии стандарта(ов) безопасности продукции, соответствующего типу оборудования, оборудование должно соответствовать IEC 60204-1.

Клапаны, датчики и другие отдельные компоненты или устройства, подключенные к узлам оборудования, также должны соответствовать требованиям IEC 60204-1.

10.1.2 Местонахождение (взаимосвязи между узлами оборудования и/или между ними)

Соединения между электрическим оборудованием водородных заправочных станций и электросетями или соединения между узлами электрического оборудования водородных заправочных станций также должны быть спроектированы, смонтированы, установлены, подключены, испытаны и проверены в соответствии с IEC 60364.

В IEC 60364 есть много разделов и подразделов; соединения электрического оборудования должны соответствовать всем применимым разделам IEC 60364.

Примечание – Во многих случаях требования IEC 60204-1 также применяются к соединениям между узлами электрооборудования водородной заправочной станции.

10.1.3 Электрическое соединение и заземление

Электрическое оборудование и связанные с ним рамы и кожухи, которые могут оказаться под напряжением в условиях первой неисправности, должны быть соединены и заземлены, как определено в IEC 60204-1, для предотвращения поражения электрическим током.

Примечание – Требования к заземлению согласно IEC 60204-1 для защиты от поражения электрическим током обычно составляют менее 100 Гн относительно земли и, следовательно, значительно более строгие, чем требования 10.2.3 для предотвращения электростатического разряда.

Эффективность заземляющего соединения следует проверять с соответствующей частотой, соответствующей оценке риска.

Дополнительные требования к соединению и заземлению для предотвращения электростатических разрядов в опасных зонах см. в 10.2.3.

10.1.4 Молниезащита

При необходимости должна быть предусмотрена молниезащита.

Примечание – Серия IEC 62305 предлагает руководство по защите от молнии, т. е. IEC 62305-1 и другие части IEC 62305, соответствующие типу оборудования.

В случае, когда вентиляционные трубы предназначены для пропускания токов молнии, см. 7.8.1, это может рассматриваться как выполнение требования по защите от молнии.

10.2 Опасные зоны (потенциально воспламеняющиеся смеси)

10.2.1 Общие положения

Опасные зоны должны быть определены в соответствии с 7.4.

10.2.2 Требования к защите электрооборудования во взрывоопасных зонах

Все электрооборудование в опасных зонах должно быть защищено в соответствии с серией IEC 60079, т. е. IEC 60079-0 и соответствующей другой частью серии IEC 60079 для используемого типа защиты. Например, искробезопасная электрическая система должна соответствовать требованиям IEC 60079-0, IEC 60079-11 и IEC 60079-25.

Все электрооборудование во взрывоопасных зонах должно быть установлено в соответствии с инструкциями изготовителя и IEC 60079-14 или региональными эквивалентами.

Если новое или существующее электрическое оборудование находится в опасной зоне вокруг водородного оборудования, оно также должно быть пригодно для работы с водородом (например, группа газа IIC или IIB+H2, как определено в IEC 60079-0).

Примечание – Это особенно важно для интегрированных заправочных станций, когда существующее топливораздаточное оборудование не подходит для водорода.

Все электрооборудование, установленное во взрывоопасных зонах, должно проверяться и обслуживаться в соответствии с инструкциями изготовителя и IEC 60079-17 или региональными эквивалентами.

Все электрооборудование, установленное во взрывоопасных зонах, должно обслуживаться, ремонтироваться, пересматриваться и утилизироваться в соответствии с инструкциями производителя и IEC 60079-19 или региональными эквивалентами.

10.2.3 Защита от воспламенения из-за накопления статического заряда

Водородные системы должны быть эквипотенциально соединены и заземлены для предотвращения накопления электростатического заряда.

Исключение из этого требования сделано для водородных систем, которые обычно пропускают ток или иным образом предназначены для работы при напряжении выше или ниже потенциала земли, которое должно либо соответствовать 10.1.3 и 10.2.2, либо соответствовать утвержденному стандарту на продукцию, такому как IEC 62282-3-100 или ISO 22734-1 и устанавливаться в соответствии с указаниями производителя.

Электрическая непрерывность должна быть обеспечена во всех водородных системах.

Электрическое сопротивление между соединенными или соприкасающимися металлическими частями должно быть менее 10 фл. Требование по соединению применяется, но не ограничивается этим, к следующему оборудованию:

- токопроводящие водородные резервуары и сосуды;

- водородные трубопроводы и системы, включая фланцы и соединения; а также

- токопроводящие кожухи или салазки, рамы основания и/или (металлические) полы, где хранится или используется водород.

Обе половины соединительного или фланцевого соединения должны быть эквипотенциально соединены, если имеется изолирующее уплотнение (например, полимерное уплотнение).

Все транспортные средства для доставки водорода должны быть эквипотенциально соединены со стационарным оборудованием для хранения перед подсоединением гибкого шланга.

Связанные водородные системы должны быть заземлены. Сопротивление системы заземления должно быть менее 1 мГн относительно земли от любой части водородной системы.

Заземляющие устройства должны:

- быть хорошо заметными или иметь важное значение для правильного функционирования заправочной станции, чтобы любые неисправности были быстро обнаружены; или

- быть прочными и устанавливаться таким образом, чтобы на них не влияли загрязнения с высоким сопротивлением, например, продукты коррозии или краска.

Эффективность заземляющего соединения следует проверять с соответствующей частотой, соответствующей оценке риска.

Примечание – Связанные и заземленные водородные системы (как определено выше) также могут быть подключены к соединению или заземлению в 10.1.3, но это не является нормативным требованием.

Все другие токопроводящие части во взрывоопасных зонах, которые не рассмотрены выше или в 10.1.3, должны быть подключены к системе соединения или заземления, или отдельно заземлены на землю в соответствии с IEC 60079-14.

Должны быть устранены другие источники статического разряда, и должны быть приняты меры для их полного устранения или снижения вероятности их возникновения.

Примечание – Электростатические заряды могут возникать при механическом разделении аналогичных или различных веществ, а также при прохождении газа, содержащего капли или частицы пыли, мимо поверхности твердого тела, например, отверстий клапанов, соединений шлангов или труб. Если накопление электрических зарядов высвобождается внезапно, возникающая электрическая искра может быть достаточно сильной, чтобы воспламенить водород.

Оборудование и электрические источники, которые могут непреднамеренно соприкасаться, должны иметь общее заземление.

Заземляющие устройства должны:

- либо должны быть хорошо видны, либо иметь важное значение для правильного функционирования заправочной станции, чтобы любые недостатки были быстро обнаружены;

- должны быть прочными и установлены таким образом, чтобы на них не влияло загрязнение с высоким сопротивлением, например, продуктами коррозии или краской.

Использование непроводящих или не рассеивающих материалов должно быть ограничено во взрывоопасных зонах.

10.3 Электромагнитная совместимость и помехи (EMC)

10.3.1 Общие положения

Станции заправки водородом не должны излучать электромагнитный шум, который будет создавать помехи для другого оборудования на их объектах или вблизи них, и не должны подвергаться негативному воздействию электромагнитного шума на их объектах или вблизи них.

Электрическое оборудование и системы водородных заправочных станций должны соответствовать применимым частям серии IEC 61000. Эти стандарты включают (но не ограничиваются ими):

- IEC PT 61000-3-1;

- IEC 61000-3-2;

- IEC 61000-3-3;

- IEC 61000-3-4;

- IEC 61000-3-5;

- IEC 61000-3-11;

- IEC 61000-3-12.

10.3.2 Промышленные среды (EMC)

Электрооборудование и системы станций заправки водородом, расположенных в промышленных условиях, также должны соответствовать этим стандартам серии IEC 61000:

- IEC 61000-6-2;

- IEC 61000-6-4.

10.3.3 Жилая, коммерческая и легкая промышленность (EMC)

Электрооборудование и системы водородных заправочных станций, расположенных в жилых, коммерческих или малых промышленных помещениях, также должны соответствовать этим стандартам серии IEC 61000:

- IEC 61000-6-1;

- IEC 61000-6-3.

11 Контрольно-измерительная система

11.1 Общие положения

В этом разделе определяются минимальные требования и рекомендации по функциональной безопасности системы управления и безопасности.

Водородная заправочная станция должна быть оборудована системой управления, обеспечивающей автоматизированную работу станции в пределах, установленных изготовителем. Системы управления должны поддерживать рабочие условия в безопасных пределах, при необходимости отключая технологический процесс при достижении этих пределов и реагируя на любые ненормальные состояния, автоматически активируя смягчающие меры по смягчению последствий в рамках аварийного отключения.

Электрические системы управления, компоненты водородных заправочных станций и устройства, определяемые изготовителем как системы управления, связанные с безопасностью, должны соответствовать требованиям IEC 60204-1 или эквивалентным региональным стандартам.

Оценка риска должна определить, что делать в случае системной неисправности в системе управления технологическим процессом или в системе безопасности.

Если оценка риска изготовителем требует реагирования на аномальные состояния (неисправности) с повышенной надежностью по сравнению с достижимой системой управления, заправочная станция должна быть оборудована дополнительной системой безопасности или уровнем защиты. IEC 61508 и IEC 61511 могут использоваться для спецификации, проектирования, испытаний, эксплуатации и технического обслуживания такой системы безопасности.

Система безопасности может состоять из нескольких функций безопасности, активируемых вручную или автоматически.

Конфигурации систем управления технологическим процессом и безопасности должны быть задокументированы (см. раздел 14).

Должны быть ограничения на доступ к системам управления и безопасности, например, с использованием защиты паролем. В тех случаях, когда для конкретных операций требуется, чтобы системы безопасности были нефункциональными, до начала операции следует выполнить и задокументировать оценку риска.

В составе системы безопасности может быть реализована система аварийного оповещения. В случае события станция должна по умолчанию перейти в безопасное состояние, не полагаясь на систему оповещения о тревоге. Систему оповещения о тревоге следует использовать только для оповещения о состоянии станции.

Примечания

1 См. IEC 60204-1:2016, раздел 9 для цепей управления и функций управления и раздел 10 для интерфейса оператора и устройств управления, установленных на машине.

2 IEC 60204-1 включает основные требования к элементам управления, связанным с безопасностью, которые часто упускают из виду, включая:

- категории остановки;

- аварийные операции (аварийная остановка и т.д.);

- защитные блокировки;

- функция управления в случае отказа, включая ссылки на:

- IEC62061

- ISO 13849-1

- ISO 13849-2

- защита от сбоев в работе из-за замыканий на землю, перебоев напряжения и потери целостности цепи.

Все элементы, которые остаются под давлением после изоляции в результате отключения системы управления технологическим процессом или системы безопасности, или в результате отключения электропитания, должны быть снабжены четко обозначенными системами вентиляции и деталями, обращающими внимание на необходимость сброса давления в этих элементах перед настройкой или выполнением работ по техническому обслуживанию на блоке оборудования, должны быть включены в руководство по эксплуатации оборудования, см. 14.9.

11.2 Функционал аварийного отключения

11.2.1 Общие положения

Реакция на сигнал аварийного отключения, инициированный автоматически системой управления или системой безопасности, или вручную устройством (устройствами) аварийного отключения, должна определяться в соответствии с оценкой риска заправочной станции, см. 5.2. Функция аварийного отключения должна быть спроектирована таким образом, чтобы после срабатывания опасные движения и операции на заправочной станции прекращались соответствующим образом, не создавая дополнительных опасностей и не требуя какого-либо дальнейшего вмешательства со стороны любого человека, и должна соответствовать требованиям ISO 13850 или IEC. 60204-1. При необходимости должно использоваться срабатывание аварийных запорных клапанов, перекрывающих подачу водорода.

Система управления или безопасности, выполняющая аварийное отключение, должна преобладать над всеми другими функциями и операциями, которые могли бы предотвратить действия по аварийному отключению. Аварийная защита должна оставаться эффективной для всех режимов работы.

Следует рассмотреть возможность обеспечения общей (или единой) функции аварийного отключения, которая обеспечивает отключение всей водородной системы, в дополнение к опасностям, когда локализованное отключение может быть более подходящим.

Более подробная информация о функции аварийного отключения, относящаяся к топливораздаточной системе, представлена в 8.2.2.2.

Цепи управления должны быть устроены таким образом, чтобы при срабатывании аварийного отключения системы подачи и хранения водорода, которые отключены или изолированы соответствующим образом, оставались отключенными до тех пор, пока не будут выполнены надлежащие проверки технического обслуживания и система не будет перезапущена вручную. Для возобновления работы топливораздаточной колонки требуется ручное управление.

Системы управления и контроля, которые могут безопасно работать в опасной ситуации, могут быть оставлены под напряжением для предоставления системной информации.

На заправочных станциях с подачей жидкого водорода аварийное отключение также должно отключать подачу жидкости и питание оборудования для перекачки жидкого водорода, необходимого для производства газообразного водорода из жидкого водорода. Подсистемы, изолированные аварийными отключениями, должны быть обеспечены защитой от избыточного давления.

Если меры безопасности изготовителя разрешают или требуют, чтобы оборудование, такое как система обнаружения газообразного водорода и системы вентиляции, оставалось под напряжением в таком случае, оно должно быть пригодно для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с 7.4.2 или 10.2.2.

11.2.2 Устройства аварийной остановки с ручным управлением

Заправочная станция должна работать в сочетании с легкодоступными ручными устройствами аварийной остановки (см. IEC 60204-1), расположенными в соответствующих местах с учетом опасных зон, первоначально возникших в результате предсказуемых происшествий. Устройства аварийного отключения должны располагаться поблизости от топливораздаточной колонки с водородом и в других местах, где может потребоваться инициирование аварийного отключения, например, внутри офиса заправочной станции, где это применимо, а также в компрессорных и складских помещениях.

Устройства аварийного отключения должны быть четко идентифицированы постоянно прикрепленным разборчивым знаком. Устройство аварийной отключения, расположенное на топливораздаточной колонке или на определенных элементах оборудования, может иметь функции, отличные от устройства аварийного отключения для всей водородной системы или для всей заправочной станции. Если функциональные возможности устройств аварийного отключения различаются, это должно быть четко определено.

В тех случаях, когда устройства аварийного отключения расположены в офисе интегрированной заправочной станции, функция этих приводов, относящаяся только к полной водородной системе или включающая другие действия на заправочной станции, должна определяться оценкой риска.

Рядом с топливораздаточной колонкой должно быть предусмотрено устройство аварийного отключения, но на достаточном расстоянии от зоны раздачи, чтобы его можно было безопасно активировать в условиях неисправности, не входя в потенциально опасную зону.

Если водород используется в кожухе или закрытых помещениях, в дополнение к любому устройству (устройствам) аварийного отключения, расположенному в помещении, должны быть также предусмотрены устройства на зоне, прилегающей к зданию, например, рядом с точкой выхода.

При размещении и маркировке устройства аварийного отключения следует учитывать возможность непреднамеренного или злонамеренного срабатывания устройств аварийного отключения, чтобы избежать «ложных срабатываний» и ненужных действий в аварийной ситуации.

11.2.3 Системы обнаружения водорода

Аппаратура обнаружения водорода, используемая в системах обнаружения и мониторинга водорода, должна соответствовать требованиям к точности ISO 26142.

Аппаратура обнаружения водорода и/или системы обнаружения водорода должны иметь подходящий диапазон для заданных значений концентрации, используемых для инициирования срабатывания системы управления или безопасности.

Соответствующие ответные меры должны определяться оценкой риска производителя заправочной станции. Сюда могут входить различные лимиты активации, например:

- нижний предел активации, установленный на максимальное значение 25 % от нижнего предела воспламеняемости (LFL), который инициирует дальнейшие меры по смягчению последствий и предупреждает оператора заправочной станции и других пользователей. Уставка аварийного сигнала ниже 25 % LFL может быть подходящей в зависимости от оценки риска станции, например, для закрытых зон с высоким уровнем скопления людей;

- более высокий предел активации, установленный на максимальное значение 50 % LFL, который вызывает аварийное отключение и предупреждает оператора заправочной станции и других пользователей. Уставка аварийного сигнала ниже 50 % LFL может быть уместной в зависимости от оценки риска станции, например, для закрытых зон с высоким уровнем скопления людей.

Дополнительные меры по смягчению последствий, которые могут быть уместны при обнаружении горючей атмосферы выше нижнего предела активации, включают, но не ограничиваются:

- отключение подачи водорода к оборудованию внутри кожуха из точки изоляции снаружи контейнера;

- сброс давления водородного оборудования внутри кожуха в безопасное место;

- обесточивание электрооборудования, не предназначенного для использования в пожароопасных средах;

- усиленная вентиляция.

Продолжительность звуковых и визуальных сигналов, инициируемых системой обнаружения водорода, должна определяться оценкой риска изготовителем станции. Там, где это безопасно, рекомендуется, чтобы визуальные сигналы не отключались до тех пор, пока не будет устранено условие тревоги и не будет вручную сброшена система управления заправочной станцией или система безопасности. Звуковые сигналы могут автоматически сбрасываться, когда концентрация водорода падает ниже заданного значения, по истечении заданного периода времени или при ручном сбросе системы управления.

11.3 Дистанционное управление системой

Водородная заправочная станция может иметь следующие возможности:

1. удаленный мониторинг и передача данных;

2. дистанционное управление, например, разрешение на заправку или перезапуск станции после неисправности;

3. модификации кода пульта дистанционного управления (обновление ПО, перепрошивка и т. д.)

Эти возможности модификации управляющего кода могут включать, например, возможность:

- удаленное изменение параметров управления;

- подтвердить обновление системы удаленного мониторинга;

- подтвердить изменение параметра;

- удаленное изменение параметров;

- параметры загрузки;

- квалифицировать операцию;

- отменить/обратить все изменения;

- документация по тестированию и резервному копированию.

Следует учитывать возможное вмешательство дистанционного управления в деятельность, которая может происходить на заправочной станции в то же время.

Должны быть приняты меры, когда станция может быть перезапущена удаленно, программное обеспечение может быть обновлено удаленно или параметры управления могут быть изменены удаленно, чтобы гарантировать, что задача успешно спланирована, выполнена и проверена. Это включает в себя рассмотрение потребности в обслуживающем персонале на месте.

11.4 Модификации системы управления

Любые изменения в оборудовании или программном обеспечении должны быть повторно проверены перед использованием в соответствии с процессом управления изменениями станции, см. 12.7 и 15.6. Это включает, но не ограничивается, уставками и настройками сигнализации или отключения.

12 Проверка и испытания станции

12.1 Общие положения

В рамках ввода в эксплуатацию перед открытием станции для использования населением водородная заправочная станция должна быть проверена и испытана, как описано в 12.2 - 12.6, для обеспечения соответствия требованиям настоящего документа.

Примечание – Требования к осмотру и испытаниям закрытых станций могут различаться в зависимости от нормативных требований и соглашений между поставщиком и оператором.

Все результаты проверок и испытаний должны быть сохранены соответствующим образом.

Проверки и испытания должны проводиться производителем или интегратором водородной заправочной станции или, при необходимости, поставщиками оборудования для заправочной станции.

Кроме того, инспекции и испытания, обычно необходимые для оценки готовности станции, приведены в приложении I для руководства.

При необходимости некоторые из этих испытаний могут быть выполнены как заводские приемочные испытания (FAT) (или соответствующая методология приемки альтернативного типа) и приняты без необходимости повторения, когда станция установлена на месте. Там, где это применимо, должен быть предоставлен отчет FAT (с данными, если это уместно) для подтверждения соответствия требованиям. Испытания, проводимые в рамках FAT, могут быть включены в процесс одобрения типа независимой третьей стороной, включая сертификацию сборки, например, см. 1.3.2.7 таблицы.

Если специальные заводские приемочные испытания не проводятся или неприемлемы, эти испытания должны проводиться как часть приемочных испытаний на месте (SAT).

Каждая тестовая деятельность включает в себя проверку документации, а также техническое тестирование.

Ввод в эксплуатацию водородной заправочной станции не считается завершенным до тех пор, пока результаты всех проверок и испытаний не продемонстрируют соответствие требованиям, определенным выше.

Периодические повторные испытания безопасности должны выполняться по мере необходимости на основе оценки риска, а периодические повторные испытания рабочих характеристик должны выполняться, см. 12.7 и раздел 15 для получения дополнительной информации о повторных испытаниях после работ по техническому обслуживанию.

12.2 Испытание давлением

Прочность и целостность всех деталей, находящихся под давлением, включая соединители и соединения, по которым проходит жидкость, должны быть испытаны под давлением с использованием гидравлических или пневматических средств.

Если используется пневматический тест, рекомендуется воздух, азот, гелий или смесь негорючего водорода.

Примечание – Рекомендуется наносить краску только после гидростатических испытаний компонентов (не раньше).

Процедура испытаний должна основываться на признанном стандарте, таком как ISO 15649 или EN 13445-5. Не допускается остаточная деформация или механическое повреждение.

Клапаны сброса давления и другие чувствительные к давлению приборы могут быть сняты для испытаний, а линии закрыты колпачками.

Компоненты или узлы, которые уже прошли требуемые испытания под давлением в соответствии с местными/государственными требованиями, не нуждаются в повторных испытаниях. Места соединения таких компонентов или подсистем заправочной станции при необходимости должны быть испытаны под давлением, см. 7.2.

Испытания под давлением могут быть проведены либо перед доставкой на площадку, либо на площадке, где будет установлена заправочная станция, однако, по возможности, рекомендуется проводить испытания под давлением до доставки на площадку, чтобы свести к минимуму загрязнение от испытаний. жидкостей во время опрессовки на месте. Гидравлическое испытание (испытания) под давлением, если оно требуется, должно быть проведено на подсистемах перед доставкой на место, где будет установлена заправочная станция, где легче управлять удалением загрязнения, чем при испытаниях на месте, чтобы свести к минимуму усилия, необходимые для удаления загрязнения из используемых испытательных жидкостей.

Некоторые типы соединений в полевых условиях, которые не требуют сварки, могут не требовать испытаний под давлением, если установка выполняется квалифицированным персоналом.

Если испытание под давлением систем или соединений на месте не требуется, то (как минимум) должно быть проведено испытание на герметичность в соответствии с 12.3 для подтверждения основной целостности системы и герметичности.

Средства индикации давления, подходящие для испытательного давления, при необходимости должны быть установлены перед испытанием. Должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения избыточного давления в системе во время испытания.

После любого гидравлического испытания пневматической системы система или оборудование должны быть слиты, тщательно высушены и осмотрены.

Газообразный водород высокого давления гораздо более гигроскопичен, чем сухой азот, и является наиболее эффективным чистящим средством для трубопроводов и хранилищ водорода. Продувка компонентов заправочной станции высококачественным водородом после замены или атмосферного загрязнения компонентов, рассчитанных на водородное давление, рекомендуется в соответствии с разделом 9.

12.3 Испытание на герметичность

Испытание на герметичность должно проводиться в подсистемах с водородом и другими жидкостями под давлением, в соединениях и во всей системе. Испытание на герметичность следует проводить одновременно с испытанием под давлением или после него. Испытание на герметичность должно подтвердить, что утечка в системе приемлема в соответствии с конструкцией изготовителя.

Испытание на герметичность должно проводиться не менее чем до 85 % MAWP.

Примечание – Испытание до 85 % проводится для того, чтобы избежать открытия предохранительных клапанов, установленных в системе.

В зависимости от сложности проверка на утечку может быть выполнена путем разделения системы на подсистемы (например, путем закрытия клапанов) для проверки на утечку.

Примечание – Дополнительные указания см. приложени H.

Последующие проверки герметичности рекомендуется проводить при соответствующих рабочих температурах после подтверждения работы системы и до открытия заправочной станции.

12.4 Электрические испытания

Электрические проверочные испытания в соответствии с IEC 60204-1:2016, раздел 18, должны выполняться на водородной заправочной станции.

Это тестирование должно включать функциональные тесты, которые представляют собой меры по смягчению последствий, связанные с безопасностью (см. раздел 5).

Функциональные испытания, особенно цепей безопасности, должны быть тщательными, полными и однозначными. Все входы должны быть активированы или смоделированы по отдельности. Каждое устройство в цепи или системе следует проверять отдельно для каждой активации входа или моделирования. Следует позаботиться о том, чтобы только тестируемая цепь вызывала требуемое действие. Может потребоваться тщательная проверка и отключение других устройств, цепей или систем, чтобы исключить пути, отличные от тестируемого (например, «цепи скрытого наблюдения»).

Кроме того, на объекте может потребоваться проведение следующих испытаний, в зависимости от того, что уже было выполнено в рамках заводских приемочных испытаний, или в соответствии с оценкой риска изготовителем станции, или в соответствии с нормативными требованиями:

- проверка условий защиты путем автоматического отключения питания (как правило, окончательное испытание на заземление/соединение, которое необходимо выполнить на месте);

- испытания сопротивления изоляции;

- испытания напряжения;

- защита от остаточных напряжений;

Если часть заправочной станции и связанного с ней оборудования изменена или модифицирована, эта часть должна быть повторно проверена и повторно испытана соответствующим образом (см. IEC 60204-1:2016, 18.1).

Особое внимание следует уделить возможным неблагоприятным последствиям повторных испытаний для оборудования (например, чрезмерное напряжение изоляции, отключение или повторное подключение устройств).

12.5 Безопасность заправки и функциональное тестирование производительности

12.5.1 Общие положения

Испытания должны подтвердить, что водородная заправочная станция соответствует спецификации производителя, требованиям раздела 8 и требованиям протокола заправки с использованием утвержденного стандарта проверки протокола, такого как CSA HGV 4.3, или с использованием руководства в приложении C для разработки процесса утверждения.

Элементы, имеющие решающее значение для безопасности, как определено в результате оценки риска и в разделе 8, должны быть проверены на правильность установки и, при необходимости, проверены на правильность функционирования.

Целевые показатели безопасности при заправке водородом должны быть проверены при вводе станции в эксплуатацию с использованием испытательного прибора для водородной станции (HSTA) или аналогичного оборудования, которое может выполнять необходимые испытания. Например, если установлено несколько топливораздаточных колонок, допускающих одновременную заправку топливом, может также потребоваться одновременная проверка заправки топливом.

Примечание – В приложении J приведены примеры испытательного оборудования водородной станции, которое можно использовать для приемочных испытаний станций, использующих протокол заправки SAE J2601.

Тесты на месте должны иметь репрезентативное оборудование, которое соответствует спецификациям производителя станции для SAT.

Возможности SAT и FAT должны включать систему сбора данных и возможность тестирования систем связи между транспортным средством и топливораздаточной колонкой.

Если тест не проходит, причина сбоя должна быть определена, рассмотрена квалифицированным специалистом, исправлена и повторно протестирована до тех пор, пока она не пройдет. Все внесенные изменения должны быть задокументированы, а затронутые системы повторно протестированы.

12.5.2 Проверка протокола заправки

Протокол заправки топливом должен быть испытан для подтверждения того, что топливораздаточная система соответствует технологическим требованиям, связанным с безопасностью, утвержденного протокола заправки, как определено в 8.2. Если используется стандартный протокол заправки топливом, то для этого испытания должен использоваться стандарт проверки протокола, соответствующий стандарту протокола, см. приложение C.

Как минимум проверка безопасности протокола заправки топливом должна проводиться на месте по одному из вариантов, приведенных в 12.5.4.

Возможности тестирования должны включать систему сбора данных и возможность тестирования системы связи между транспортным средством и топливораздаточной колонкой. Это предполагает, что доступ к сигналам давления и температуры топливораздаточной системы или данным от владельца станции, оператора или изготовителя, в зависимости от обстоятельств, во время испытаний будет предоставлен для приемочных станции.

Примечание – CSA HGV 4.3 – это всеобъемлющий стандарт проверки протокола заправки для использования на станциях, реализующих стандартный протокол SAE J2601. В качестве альтернативы Приложение C предлагает руководство и примеры приемочных испытаний, подходящих для станций, использующих стандартный протокол заправки SAE J2601.

Если используются другие протоколы заправки или другие версии SAE J2601, следует использовать соответствующие приемочные испытания.

12.5.3 Тестовая процедура

Станции должны быть подтверждены испытаниями, чтобы убедиться, что они отвечают следующим требованиям:

1. Станция корректно реализует используемый протокол заправки.

2. Станция прекращает заправку в течение 5 секунд, если превышены пределы процесса для протокола заправки, указанные в разделе 8.

3. Станция правильно реализует протокол связи и прекращает заправку в течение 5 секунд после получения сигнала прерывания, или, если на станцию отправлен неверный сигнал, станция прекращает заправку или возвращается к заправке без связи в соответствии с разделом 8.

Примечание – См. приложение C для примера процедуры проверки для проверки SAE J2601.

12.5.4 Варианты приемочного тестирования местоположения

12.5.4.1 Общие положения

В следующих разделах представлены два варианта приемочных испытаний протокола заправки топливом на месте, один из которых, в зависимости от ситуации, должен быть выполнен до открытия станции.

12.5.4.2 Обзор SAT. Вариант 1

Таблица 2 определяет первый вариант набора минимальных приемочных тестов сайта.

Таблица 2 – Вариант 1 для минимального приемочного тестирования площадки

| Название теста | Подготовка к выполнению | Информация о тестировании |  | Приемлемый тест | Ссылка в таблице С.2 например, где использу- ется SAE J2601:2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица точности калибровки датчиков температуры окружающей среды, давления топлива и температуры | — | Проверка показаний датчика температуры окружающей среды и температуры топлива и давления топлива, проверка калибровки |  | Датчики показывают значения, соответствующие состоянию станции; сертификаты калибровки ОК | Тест 3 |
| Неисправность: Давление запуска CHSS | CHSS с пусковым давлением >70 МПа готов к заправке (попытка)a | Подключите CHSS к станции и начните заправку. Станция должна распознавать полный CHSS и не начинать основную часть заправки |  | Не допускается начало основной заправки | Тест 8 |
| a Проверка того, что топливораздаточная система не заправляет топливом транспортное средство с начальным давлением ниже 0,5 МПа, является испытанием, которое может быть смоделировано или выполнено в рамках FAT и не требует повторения на станции. |  |  |  |  |  |
| Обрыв связи | Имитация связи, а затем сигнал обрыва связи, т.е. манипулируя сигнальной петлей | Подтвердите, что заправка переключается на заправку без связи | Станция переходит на автономную заправку или прекращает заправку |  | Тест 16 |
| Неисправность: сигнал прекращения связи | Симулированный сигнал прекращения связи, т.е. манипулируя сигнальной петлей | Подлежит мониторингу даже при заправке без связи (если применимо) | Остановка заправки в течение 5 секунд при выходе за пределы допустимого диапазона |  | Тест 18 |
| Проверка заправки без связи для каждого уровня давления (H70 и, если применимо, H35) | Два разных начальных условия | Два испытания на каждый уровень обслуживания водорода, где это применимо | Заправка топливом осуществляется до давления, представляю- щего конечное давление, ожидаемое во время заправки, ±2 МПа, без превышения технологических ограничений протокола заправки, как определено в 8.2 |  | Тест 36 |

Окончание таблицы 2

| Название теста | Подготовка к выполнению | Информация о тестировании | Приемлемый тест | Ссылка в таблице С.2 например, где использу- ется SAE J2601:2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммуникации, подпитывающие проверку | Два различных начальных условия, одно из которых ниже 2 МПа начального давления | Два испытания на каждый уровень обслуживания водорода, где это применимо | Заправка выполнена до SOC или давления, соответствующего ожидаемому во время заправки, без превышения ограничений процесса протокола заправки, как определено в 8.2, без получения сигнала прерывания от транспортного средства Примечание – с точки зрения производительности желательна минимальная SOC 95 %, см. 12.5.5. | Тест 37 |
| Тест мощности предварительного охлаждения (PC). | Примечание – Рекомендации по испытанию способности предварительного охлаждения, например, для заправки топливом вплотную, включены в 12.5.5. |  |  | Тест 34 |
| a Проверка того, что топливораздаточная система не заправляет топливом транспортное средство с начальным давлением ниже 0,5 МПа, является испытанием, которое может быть смоделировано или выполнено в рамках FAT и не требует повторения на станции. |  |  |  |  |

12.5.4.3 Обзор SAT. Вариант 2

Таблица 3 определяет второй вариант набора минимальных приемочных тестов сайта.

Примечание – Дополнительные сведения, необходимые для проведения приведенных ниже испытаний, можно найти в HySUT-G 0003.

Таблица 3 – Вариант 2 для минимальных приемочных испытаний площадки

| Тест # | Тестовый элемент | Начальное давление | Конечное давление | Главный контрольно-пропускной пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка связи | — | — | Этот тест должен быть сделан в первую очередь. Убедитесь, что водородная станция прекращает заправку по сигналу прерывания. |
| 2 | Заправка топливом со связью: тест производительности заправки с выбранным APRR | Менее 10 МПа | Менее 82 МПа | Убедитесь, что выбранное целевое давление и целевое значение APRR, а также контроль APRR и температуры подачи топлива, а также давление на станции и SOC в конце заправки соответствуют выбранной карте связи. |

Окончание таблицы 3

| Тест # | Тестовый элемент | Начальное давление | Конечное давление | Главный контрольно-пропускной пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проверка точности оценки объема резервуара | — | — | Убедитесь, что результаты измерений имеют точность ±15 % относительно объема топливного бака HSTA. |
| 4 | Заправка без связи: тест производительности заправки с выбранным APRR | Менее 10 МПа | Менее 82 МПа | Убедитесь, что выбранное целевое давление и целевое значение APRR, а также контроль APRR и температуры подачи топлива, а также давление на станции в конце заправки соответствуют выбранной карте отсутствия связи. |
| 5 | Тест на переключение со связи на некоммуникационную заправку | — | — | Убедитесь, что заданное давление переключено на заданное давление при заправке топливом без связи после отключения связи. |
| 6 | Проверка эффективности заправки топливом с высоким APR (путем изменения температуры окружающей среды до более низкого значения или превышения расчета APRR) | Около 10 МПа | Должен быть остановлен примерно на 60 МПа для защиты сосуда от перегрева | Проверьте контроль максимального значения APRR и максимального пика массового расхода в среднем диапазоне давлений. Тест необходимо проводить более 2 раз. Внимание: во время этого испытания необходимо контролировать температуру сосуда, чтобы избежать перегрева. |
| 7 | Проверка эффективности заправки топливом с низким APR (путем изменения температуры окружающей среды до более высокого значения или превышения расчета APRR) | Около 30 МПа | Менее 82 МПа | Проверьте контроль минимального APRR и контроль массового расхода в диапазоне высокого давления. Тест должен быть выполнен более 2 раз. |
| 8 | Проверка производительности резервного топливозаправщика | Около 30 МПа | Менее 82 МПа | Должно выполняться там, где имеется резервный вариант: Убедитесь, что выбранное целевое давление и целевой показатель APRR, а также контроль APRR и температуры подачи топлива соответствуют требованиям после переключения на резервную заправку топливом. |
| 9 | Проверка эффективности заправки топливом с максимальным расходом топлива | Менее 3 МПа | Менее 82 МПа | Убедитесь, что выбранное целевое давление и целевой показатель APRR, а также контроль APRR и температуры подачи топлива соответствуют требованиям после переключения на дозаправку. |

12.5.5 Дополнительные аспекты по производительности для заправки топливом

В рамках процесса ввода станции в эксплуатацию, в дополнение к заводским и приемочным испытаниям на месте, следует оценить производительность заправки и охлаждения станции, связанную с обратной заправкой топливом, путем анализа или тестирования в соответствии со спецификацией станции. Это могло бы проверить:

- минимальный SOC транспортного средства или эквивалент, достигнутый станцией в конце заправки;

- холодопроизводительность станции; и

- дополнительная резервная заправка топливом, где это применимо.

Если это применимо, производители должны доказать свою «номинальную» возможность одновременной заправки топливом. Как минимум, рекомендуется провести две пробные заправки 2 CHSS (включая 1 в пределах самой большой категории для станции) с начальным давлением 5 МПа. Станция должна перейти от заправки к заправке, переключиться на возврат или прервать заправку.

Платежная система также должна быть подтверждена фактическими транзакциями по заправке топливом перед вводом в эксплуатацию.

12.6 Проверка качества водорода

Качество водорода должно быть гарантировано в соответствии с планом обеспечения качества водорода, определенным в ISO 19880-8, для обеспечения соответствия требованиям класса D в ISO 14687 для пороговых значений примесей водорода класса топливных элементов, согласно раздела 9.

Примеси газовой фазы в выдаваемом водороде могут улавливаться с помощью адаптера для отбора проб и удаляться с места в специальном сосуде для отбора проб для лабораторного анализа. Следует взять репрезентативную пробу из нескольких хранилищ водорода на заправочных станциях, чтобы подтвердить, что все хранилища были очищены и продуты должным образом.

Используемое оборудование для отбора проб должно быть оценено с помощью анализа рисков и должно быть пригодно для обслуживания водородом, как определено в разделе 7, в условиях процесса, определенных в разделе 8, если не были приняты другие меры предосторожности. Системы трубопроводов и другое оборудование, включающее устройство для отбора проб водорода, должны соответствовать требованиям, изложенным в 7.2.

Если оборудование для отбора проб использует вентиляционную линию топливораздаточной колонки для продувки или сброса давления, это должно соответствовать 8.3.2.7.

Примечание – Для получения дополнительных указаний по устройству для проверки качества водорода, которое подключается к вентилю топливораздаточной колонки см. приложение K.

12.7 Проверка и испытания станции после внесения изменений

После любых работ по обслуживанию, техническому обслуживанию или ремонту, влияющих на безопасность или качество водорода заправочной станции, оператор заправочной станции должен оценить необходимость проверки и любых функциональных испытаний, как определено в разделе 12 выше, которые должны быть выполнены после этой модификации. Эти испытания должны быть включены в соответствующие процедуры эксплуатации и технического обслуживания.

13 Операция

13.1 Общие положения

Предупреждающие знаки, инструкции по эксплуатации, заводские таблички, маркировка и идентификационные таблички должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать воздействие окружающей среды, включая воздействие погодных условий.

Маркировка и предупреждающие знаки оборудования заправочной станции в сборе должны соответствовать применимым положениям ISO 7010, ISO 3864 (все части), ISO 17398 и IEC 60417. Дополнительные требования к предупреждающим знакам см. в 13.2, а к маркировке оборудования – в 13.5.

13.2 Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки должны быть размещены для обозначения опасностей, выявленных при оценке риска согласно 5.2, например, включая (но не ограничиваясь ими) следующие типы опасностей:

- легковоспламеняющиеся жидкости;

- взрывоопасные зоны, где возможно образование горючих смесей;

- жидкости под давлением;

- электрические опасности;

- содержимое из сливных клапанов,

- горячие или холодные поверхности;

- механические опасности.

Там, где это применимо, на подходах к заправочной станции должны быть размещены знаки опасной зоны и следующие предупреждающие знаки:

- «Сжатый водород»;

- «Не курить, не пользоваться открытым огнем или другими источниками воспламенения»;

- «Только авторизованный доступ».

Предупреждающие знаки должны быть четко отображены и видны в любое время, особенно в точках доступа. Для установок на жидком водороде предупреждающие знаки должны указывать:

- ЖИДКИЙ ВОДОРОД;

- ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ;

- НЕ КУРИТЬ;

- ОТСУТСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ);

- НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ВОДУ НА ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ТРУБУ;

- ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.

Для установок с газообразным водородом предупреждающие знаки должны указывать:

- ГАЗООБРАЗНЫЙ ВОДОРОД;

- ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ;

- СЖАТЫЙ ГАЗ;

- НЕ КУРИТЬ;

- ОТСУТСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ);

- ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.

Аналогично, дополнительные вывески должны быть вывешены при поставках газообразного или жидкого водорода, в зависимости от обстоятельств.

В точке заполнения должны быть указаны максимальное давление наполнения и, соответственно, вместимость системы хранения.

Для пунктов выдачи предупреждающие знаки должны располагаться в пределах 3 метров от места заправки и должны указывать:

- НЕ КУРИТЬ;

- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ИММОБИЛАЙЗЕРА АВТОМОБИЛЯ ВО ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ;

- ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ.

13.3 Инструкция по эксплуатации топливораздаточной колонки

Инструкции по использованию топливораздаточной колонки водородной заправочной станции для широкой публики должны быть включены в каждую топливораздаточную колонку или рядом с ним. Должно быть четко указано топливо для топливораздаточной колонки (т.е. водород) и класс давления, см. таблицу 1. Инструкции по эксплуатации топливораздаточной колонки для распределения водорода в транспортное средство могут отображаться в виде маркировки или в виде электронного дисплея на топливораздаточной колонке.

Эти инструкции должны включать запреты на:

- использование адаптеров (например, заправка автомобиля на 35 МПа из вентиля 70 МПа или альтернативных топливных вентилей);

- заправка систем баллонов (независимо от того, находятся ли они в транспортном средстве или нет), которые несовместимы с протоколом заправки, используемым на станции, см. 8.2.

Отбор проб водорода на вентиле для целей качества требует использования переходников и заправки баллонов меньшего размера. Это должно выполняться только обученным персоналом в соответствии с определенной оценкой риска и процедурой. См. 8.5, раздел 9 и приложение K для получения дополнительной информации.

13.4 Функциональная идентификация

Устройства управления, визуальные индикаторы и дисплеи (особенно связанные с безопасностью) должны иметь четкую и долговечную маркировку в отношении их функций на объекте или рядом с ним. Такая маркировка может быть согласована между оператором заправочной станции и поставщиком оборудования. Предпочтение следует отдавать использованию стандартных символов, приведенных в IEC 60417 и ISO 7000.

Компоненты топливораздаточной установки должны иметь соответствующую маркировку для идентификации (например, с помощью бирки P&I).

Требования к маркировке трубопроводов и трубок для идентификации содержимого должны определяться оценкой риска. Как минимум, рекомендуется, чтобы трубы, доступные для публики или видимые для публики, были маркированы.

Примечание – ASME A13.1 документирует одну схему идентификации систем трубопроводов.

13.5 Маркировка оборудования (паспортная табличка)

Там, где это применимо, на оборудовании должна быть табличка с техническими данными или комбинация смежных этикеток, расположенных таким образом, чтобы их можно было легко прочитать, когда оборудование находится в обычном положении.

Если для оборудования существует стандарт безопасности IEC или ISO, оно должно быть маркировано в соответствии с этим стандартом.

Если для оборудования не существует стандарта безопасности продукции IEC или ISO, табличка/ярлык(и) с техническими данными должны содержать следующую информацию, если применимо:

a) название производителя, товарный знак и местонахождение;

b) номер модели или тип;

c) серийный номер;

d) дата постройки;

e) оценки компонентов или процесса сборки

i. номинальное давление, МПа;

ii. номинальная температура, °С;

f) инженерные коммуникации; т.е. электрические:

- диапазон электрических входов, в вольтах;

- номинальный ток, в амперах;

- частота в герцах и количество фаз;

- номинальная потребляемая мощность (Вт или ВА);

ii. топливо:

- тип;

- качество;

- диапазон давления;

iii. номинальная тепловая мощность;

g) экологические рейтинги:

i. IP-рейтинг;

ii. диапазон температуры окружающей среды;

iii. если применимо, классификационный рейтинг зоны;

h) выход водорода

iv. диапазон давления, МПа;

v. диапазон температур выходящего водорода, °С;

vi. скорость потока (расхода);

i) номер основного документа (см. IEC 62023).

Оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасных зонах, должно иметь маркировку в соответствии с требованиями IEC 60079-0 и соответствующих частей серии IEC 60079 для используемого типа (типов) защиты.

13.6 Ссылочное обозначение

Все кожухи, узлы, устройства управления и компоненты должны быть четко идентифицированы тем же условным обозначением, которое указано в технической документации, например, на оборудование, необходимое для аварийного реагирования.

13.7 Повышение квалификации

Операторы заправочных станций, обслуживающий персонал и заправщики должны быть обучены работе на заправочной станции, если это применимо.

Новые сотрудники должны быть обучены процедурам плана реагирования на чрезвычайные ситуации (ERP) в начале их работы. Весь эксплуатационный персонал должен проходить переподготовку по процедурам ERP не реже одного раза в год.

Руководство по обучению персонала должно быть предоставлено и доступно на заправочной станции для ознакомления персонала.

Примечание – Это требование не распространяется на публичных пользователей коммерческой заправочной станции.

13.8 План реагирования на чрезвычайные ситуации

Заправочная станция должна иметь ERP, подготовленную в соответствии с ISO 14001. Этот документ должен быть легко доступен эксплуатационному персоналу.

Аварийные инструкции должны быть вывешены на заправочной станции в хорошо видимых местах. Как минимум, инструкции должны быть предоставлены на компрессоре, на каждой топливораздаточной колонке и в офисе оператора или обслуживающего персонала, если применимо.

13.9 Контактная информация для экстренных случаев

Для облегчения контроля в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории заправочной станции должен быть размещен знак со следующей контактной информацией для связи в чрезвычайных ситуациях:

- имя оператора станции и местный адрес;

- местный телефон оператора станции;

- номер телефона местной службы экстренной помощи.

Инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и чрезвычайным ситуациям должны быть предоставлены владельцу заправочной станции до ввода установки в эксплуатацию.

14 Техническая документация

14.1 Общие положения

Информация, необходимая для монтажа, эксплуатации и технического обслуживания оборудования водородной заправочной станции, должна быть представлена в соответствующих формах, например, в виде чертежей, схем, таблиц, инструкций.

Информация должна быть на соответствующем языке (языках) для предполагаемого персонала по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Предоставленная информация может варьироваться в зависимости от сложности оборудования. Для очень простого оборудования соответствующая информация может содержаться в одном документе при условии, что документ показывает все устройства оборудования и позволяет выполнить подключение к инженерным сетям.

Примечание – Техническая документация, поставляемая с элементами электрооборудования, может входить в состав документации оборудования водородной заправочной станции.

14.2 Информация, которая должна быть предоставлена

Информация, поставляемая с оборудованием водородной заправочной станции, должна включать технический файл критической документации, который должен быть доступен оператору.

Технический файл должен включать следующую минимальную документацию:

a) декларации о соответствии/декларации изготовителя;

b) руководство(а);

c) технические характеристики;

d) сборочные и компоновочные чертежи;

e) списки компонентов;

f) схемы и технические схемы;

g) сертификаты калибровки.

h) уставки для сигналов тревоги и отключений, например, в таблице переменных;

i) матрица причин и следствий, включая описание контуров безопасности и критического оборудования;

j) факторы риска или оценка основного риска;

k) описание (включая схемы соединений) средств защиты, функций блокировки и блокировки защитных ограждений от опасностей (меморандум о мерах безопасности), особенно для оборудования, работающего согласованно;

l) описание защиты и предусмотренных средств, когда необходимо приостановить защиту (например, для настройки или технического обслуживания).

Изготовитель и/или интегратор должен собрать документацию по компонентам водородной заправочной станции, подсистемам, соответствиям при сборке, предполагаемой среде установки, а также требованиям по техническому обслуживанию и обслуживанию в технический файл.

Этот технический файл следует сохранять после вывода из эксплуатации, демонтажа и утилизации водородной заправочной станции.

Изменения в документацию должны быть внесены в соответствии с процессом управления изменениями, см. 15.1.

Дополнительные документы, которые должны быть предоставлены как часть технического файла, включают:

m) четкое, исчерпывающее описание оборудования, установки и монтажа, а также подключения к источнику(ам) электроснабжения и другим коммуникациям;

n) электроснабжение и другие коммунальные услуги;

o) информация о физической среде (например, освещение, вибрация, атмосферные загрязнители), где это уместно;

p) обзорная (блочная) схема(ы), где это уместно;

q) принципиальная(ые) схема(ы);

r) информация (если применимо) о:

i. программирование, необходимое для использования оборудования;

ii. последовательность операций;

iii. частота осмотра;

iv. периодичность и метод функционального тестирования;

v. руководство по регулировке, техническому обслуживанию и ремонту, особенно защитных устройств и цепей;

vi. список рекомендуемых запасных частей; а также

vii. список поставляемых инструментов.

s) схемы управления, поставляемые производителем комплектующих;

t) инструкции по обеспечению безопасного обслуживания водородной заправочной станции; (см. также 14.9);

u) информация об обращении, транспортировке и хранении;

v) информация о токах нагрузки, пиковых пусковых токах и допустимых падениях напряжения, если применимо;

w) информация об остаточных рисках, связанных с принятыми мерами защиты, указание на необходимость какой-либо специальной подготовки и спецификация любых необходимых средств индивидуальной защиты;

x) контактная информация для экстренных случаев;

y) любую относящуюся к делу информацию, которая потребуется оператору для подготовки плана качества водорода, как указано в ISO 19880-8, для поставляемого оборудования.

14.3 Рекомендации применимы ко всей документации

Если иное не согласовано между производителем и владельцем или оператором заправочной станции:

a) документация по электрической системе должна соответствовать соответствующим частям серии IEC 61082;

b) условные обозначения должны соответствовать соответствующим частям серии IEC 61346;

c) инструкции или руководства должны соответствовать IEC/IEEE 82079-1;

d) списки деталей, если они предоставлены, должны соответствовать IEC 62027, класс B.

Для ссылки на различные документы поставщик должен выбрать один из следующих способов:

e) если документация состоит из небольшого количества документов (например, менее 5), каждый из документов должен содержать в качестве перекрестной ссылки номера всех других документов, относящихся к оборудованию водородной заправочной станции; или

f) только для основных документов одного уровня (см. IEC 62023) все документы должны быть перечислены с номерами и названиями документов на чертеже или в списке документов; или

g) все документы определенного уровня (см. IEC 62023) структуры документа должны быть перечислены с номерами и названиями документов в списке частей, принадлежащем к тому же уровню.

14.4 Документы по установке

14.4.1 Общие положения

В монтажной документации должна быть указана вся информация, необходимая для проведения подготовительных работ по наладке оборудования водородной заправочной станции (включая пуско-наладочные работы). В сложных случаях может потребоваться обратиться к сборочным чертежам за деталями.

Рекомендуемое положение, тип и площади поперечного сечения питающих кабелей, которые должны быть установлены на месте, должны быть четко указаны. Должны быть указаны данные, необходимые для выбора типа, характеристик, номинальных токов и настройки устройств защиты от перегрузки по току для проводов питания к электрическому оборудованию машины (см. IEC 60204-1:2016, 7.2.2 на питающие проводники).

При необходимости следует подробно указать размер, назначение и расположение любых воздуховодов в фундаменте, которые должны быть предоставлены оператором заправочной станции.

Размер, тип и назначение каналов, кабельных лотков или кабельных опор между машиной и соответствующим оборудованием, которые должны быть предоставлены оператором заправочной станции, должны быть подробно описаны.

При необходимости на схеме должно быть указано, где требуется место для демонтажа или обслуживания оборудования водородной заправочной станции.

Примечание – Примеры монтажных схем можно найти в IEC 61082-4.

Кроме того, при необходимости должна быть предоставлена схема или таблица взаимосвязей. Эта диаграмма или таблица должны давать полную информацию обо всех внешних соединениях. Если электрическое оборудование предназначено для работы от более чем одного источника электропитания, на схеме или в таблице соединений должны быть указаны модификации или соединения, необходимые для использования каждого источника питания.

Примечание – Примеры диаграмм/таблиц соединений можно найти в IEC 61082-3.

Документация по установке должна также включать рекомендации по:

а) распаковка оборудования;

b) расположение и конструкция фундамента;

c) установка и подключение;

d) рекомендации по вентиляции;

e) защита от неблагоприятных погодных условий;

f) рекомендуемая высота по отношению к базовой отметке затопления;

g) высота;

h) защитный кожух;

i) допустимые расстояния от источников воздействия; а также

j) защита от столкновения с транспортным средством.

В документации по установке должны быть указаны услуги и коммуникации, например, канализация и сточные воды, необходимые для работы водородной заправочной станции.

14.4.2 Документация по установке для взрывоопасных зон

В документации по установке водородной заправочной станции должна быть указана классификация зоны (зон) и протяженность любых опасных зон, см. 5.3.5.2.

Документация по установке должна также включать конкретные инструкции по правильной установке оборудования водородной заправочной станции, которое предназначено для установки в опасных зонах, чтобы обеспечить соответствие IEC 60079-0 и любым другим частям IEC 60079, используемым для защиты; см., в частности, IEC 60079-14.

В монтажную документацию узлов и агрегатов водородных заправочных станций, использующих активную вентиляцию в качестве средства защиты от накопления горючих смесей в соответствии с 5.3.2, следует также включить рекомендации по:

а) источник вентиляционного воздуха;

b) расположение выхлопа;

c) воздуховод (при использовании).

14.4.3 Документация по вентиляции

В документации по установке должны быть указаны рекомендации по надлежащему отводу газов и правильной установке вентиляционных линий. В документации по установке должно быть указано, что сбрасываемые газы следует отводить в безопасную зону (см. 5.4.2).

Способность вентиляционных труб пропускать токи молнии должна быть задокументирована в пакете документации изготовителя.

14.4.4 Сейсмическая документация

Сейсмический рейтинг и соответствующая информация по установке, где это применимо, должны быть включены в документацию по установке.

14.4.5 Погрузочно-разгрузочная документация

Должны быть предоставлены инструкции по безопасному обращению и подъему агрегатов водородной заправочной станции.

Должна быть предусмотрена и идентифицирована точка подъема для облегчения подъема краном, вилочным погрузчиком или другими средствами, которые могут соответствовать размеру и весу сборки водородной заправочной станции.

14.5 Обзорные схемы и функциональные схемы

Там, где необходимо облегчить понимание принципов работы, должна быть предоставлена обзорная схема. На обзорной диаграмме символически представлено оборудование водородной заправочной станции вместе с его функциональными взаимосвязями, не обязательно показывая все взаимосвязи.

Примечания

1 Примеры обзорных диаграмм можно найти в серии IEC 61082. Функциональные схемы могут быть предоставлены либо как часть, либо в дополнение к обзорной схеме.

2 Примеры функциональных схем можно найти в IEC 61082-2.

14.6 Принципиальные схемы

Должна быть представлена принципиальная схема. На этой схеме должны быть показаны электрические цепи водородной заправочной станции и связанного с ней электрооборудования. Любой графический символ, не указанный в IEC 60617, должен быть показан и описан отдельно на схемах или вспомогательных документах. Символы и обозначения компонентов и устройств должны быть одинаковыми во всех документах и на водородной заправочной станции.

Там, где это уместно, должна быть предоставлена схема, показывающая клеммы для интерфейсных соединений. Эту схему можно использовать вместе с принципиальной схемой (схемами) для упрощения. Схема должна содержать ссылку на подробную принципиальную схему каждого показанного блока.

Символы переключателей должны быть показаны на электромеханических схемах при отключенных источниках питания (например, электричество, воздух, вода, смазка) и при готовности машины и ее электрического оборудования к нормальному запуску.

Проводники должны быть идентифицированы в соответствии с IEC 60204-1:2016, 13.2.

Цепи должны быть показаны таким образом, чтобы облегчить понимание их функций, а также обслуживания и локализации неисправностей. Характеристики, относящиеся к функциям устройств и компонентов управления, которые не очевидны из их символического изображения, должны быть включены в схемы рядом с символом или указаны в сноске.

14.7 Блок-схемы (P&ID)

Должна быть представлена блок-схема. На этой схеме должны быть показаны трубопроводы для жидкости на водородной заправочной станции и связанные с ней инструменты, клапаны и оборудование.

ISO 10628-1 содержит дополнительные рекомендации. Любой графический символ, не показанный в ISO 10628-2 или ISO 14617, должен быть показан и описан отдельно на диаграммах или вспомогательных документах. Символы и обозначения компонентов и устройств должны быть одинаковыми во всех документах и на водородной заправочной станции.

При необходимости должна быть предоставлена схема, показывающая интерфейсные соединения. Эту диаграмму можно использовать вместе с блок-схемой (схемами) для упрощения. Диаграмма должна содержать ссылку на подробный поток каждого показанного блока.

Символы клапанов должны быть показаны на блок-схемах, когда все источники питания отключены (например, электричество, воздух, вода, смазка), а водородная заправочная станция и ее жидкостное оборудование готовы к нормальному запуску.

Трубопроводы и схемы должны быть показаны таким образом, чтобы облегчить понимание их функций, а также обслуживания и локализации неисправностей. Характеристики, относящиеся к функциям устройств и компонентов управления, которые не очевидны из их символического изображения, должны быть включены в схемы рядом с символом или указаны в сноске.

На P&ID должны быть соответствующим образом отмечены критические элементы безопасности.

14.8 Руководство по эксплуатации заправочной станции

Техническая документация должна содержать руководство по эксплуатации с подробным описанием надлежащих процедур настройки и использования оборудования водородной заправочной станции. Особое внимание должно быть уделено предусмотренным мерам безопасности.

В руководстве по эксплуатации должны быть указаны опасности, связанные с использованием заправочной станции.

Руководство по эксплуатации также должно включать описание и объяснение всех предупреждений и маркировок на водородной заправочной станции, особенно тех, которые относятся к опасным зонам.

Руководство по эксплуатации должно быть доступно оператору.

14.9 Руководства по техническому обслуживанию и ремонту

Если предполагается, что оператор заправочной станции будет выполнять какое-либо техническое или сервисное обслуживание, техническая документация должна содержать руководства по техническому и сервисному обслуживанию с подробным описанием надлежащих процедур регулировки, обслуживания, профилактического осмотра, замены расходных материалов и ремонта, включая требования к процедурам по блокировке и маркировке, где это применимо.

Это руководство должно содержать четко определенные, разборчивые и полные инструкции по запуску, остановке и обслуживанию водородной заправочной станции. Процедуры сброса давления, продувки и инертизации, а также изоляции (например, положительная или подтвержденная изоляция, где это необходимо, см. 3.5.6 и 3.61) должны быть включены в руководство по обслуживанию, где это применимо.

Изготовитель или интегратор станции должен рекомендовать концепцию безопасности для периодических проверок и испытаний сосудов. Эта концепция должна работать без необходимости входа людей в сосуд.

Инструкции по техническому обслуживанию также должны включать конкретные инструкции по надлежащему техническому обслуживанию водородной заправочной станции, предназначенной для установки в опасных зонах, для обеспечения соответствия требованиям IEC 60079-0 и любым другим частям серии IEC 60079, используемым для защиты в соответствии с IEC 60079-17.

Рекомендации по техническому обслуживанию и интервалам обслуживания, а также записи должны быть частью этого руководства. Если предусмотрены методы проверки правильной работы (например, программы тестирования программного обеспечения), использование этих методов должно быть подробно описано.

Там, где работа оборудования может быть запрограммирована, должна быть предоставлена подробная информация о методах программирования, необходимом оборудовании, проверке программы и дополнительных мерах безопасности (при необходимости).

Если водородная заправочная станция снабжена возможностью дистанционного контроля и передачи данных, дистанционного управления или изменения кода дистанционного управления, см. 11.3, изготовитель станции или интегратор должен предоставить инструкции и процедуры, чтобы оператор мог контролировать станцию дистанционно получать данные со станции и/или разрешать заправку с необслуживаемой станции.

Примечание – Руководство по техническому обслуживанию и ремонту не требуется предоставлять оператору заправочной станции, за исключением случаев, когда предполагается, что оператор заправочной станции будет выполнять техническое обслуживание или ремонт оборудования водородной заправочной станции.

14.10 Список деталей

Перечень деталей, если он имеется, должен содержать как минимум информацию, необходимую для заказа запасных частей (например, компонентов, устройств, программного обеспечения, испытательного оборудования, технической документации), необходимых для профилактического или ремонтного обслуживания, включая те, которые рекомендуется находится на складе оператора заправочной станции.

15 Осмотр и техническое обслуживание

15.1 Программа осмотра и технического обслуживания

Заправочная станция должна иметь документированную программу проверки и технического обслуживания.

Операторы заправочных станций должны определить график технического обслуживания, учитывающий конкретную конструкцию заправочной станции, условия окружающей среды, количество заправок, часы работы, частоту использования и другие факторы, влияющие на использование и износ оборудования.

График технического обслуживания должен включать безопасные интервалы технического обслуживания, основанные на опыте работы заправочной станции и требованиях к проверкам.

Техническое обслуживание каждой единицы оборудования должно осуществляться в соответствии с инструкциями производителя.

Контрольный список в таблице 4 предлагает руководство по периодической проверке и испытаниям водородных заправочных станций.

Ремонт или прямая замена компонентов заправочной станции должны требовать проверки и валидации в соответствии с 12.7. Модификации и ремонт должны выполняться в рамках соответствующих систем управления изменениями и контроля.

Примечание – См. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и OHSAS 18002 для руководства по управлению системами изменений.

Если водородное оборудование должно эксплуатироваться во время работ по техническому обслуживанию, должна использоваться положительная или подтвержденная изоляция, см. 3.5.6 и 3.6.1, в соответствии с процедурами технического обслуживания и/или оценкой риска.

Запись о техническом обслуживании заправочной станции должна быть доступна для проверки по мере необходимости.

Компоненты должны транспортироваться и храниться в соответствии с инструкциями изготовителя до установки. Там, где это применимо, должны соблюдаться сроки годности, указанные производителем.

Таблица 4 – Минимальный контрольный список периодических проверок и испытаний водородной заправочной станции

| № | Содержание/Требование | Значение требования | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Пройде- но/Не пройдено | Ссылка на другие стандарты/ Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешение на работу (для оценки риска и необходимых мер безопасности) |  | 5.3.5.2, 15.5 |  | В соответствии с местными властями (шлифовка/сварка) |
|  | Хорошее ведение хозяйства |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

| № | Содержание/Требование | Значение требования | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Пройде- но/Не пройдено | Ссылка на другие стандарты/ Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Актуальный журнал технического обслуживания |  |  |  |  |
|  | - калибровка датчика |  |  |  |  |
|  | - испытание на герметичность |  |  |  |  |
|  | - PRD в пределах даты калибровки |  |  |  |  |
|  | - шланг с погрешностью |  |  |  |  |
|  | Отчет об испытании качества распределенного водорода | ISO 14687, Класс D | 12.6, 9 |  | ISO 14687 и ISO 19880-8 |
|  | Протокол заправки топливо- раздаточной системы топливом | В соответствии с применимым стандарт | 12.5.3 (1) 8.2 |  | SAE J2601 |
|  | Испытание предела заправки топливораздаточной системы топливом | В соответствии с применимым стандарт | 12.5.3 (2) 8.2 |  | SAE J2601 |
|  | Связь между транспортным средством и топливораздаточной колонкой | В соответствии с применимым стандарт | 12.5.3 (3) 8.2 |  | SAE J 2799 и SAE J 2601 |
|  | Проверка аварийных и защитных функций | 100 % | 5.3, 12.5, 14.8 |  |  |
|  | Проверьте аварийную связь в соответствии с оценкой риска | 100 % | 13.8 |  | Проверка связи с аварийно-спасатель- ными службами |

15.2 Частота технического обслуживания и проверки обнаружения газа

Система обнаружения газа должна обслуживаться в соответствии с эксплуатационными требованиями изготовителя. Частота обслуживания должна быть не менее одного раза в год или чаще, если это указано изготовителем.

Техническое обслуживание должно выполняться обученным персоналом.

Как минимум, должны выполняться следующие действия по периодическому техническому обслуживанию:

- каждый газоанализатор должен быть откалиброван сертифицированной газовой смесью;

- вся система должна быть проверена на желаемые настройки;

- должен быть выполнен общий функциональный тест, включая связанные с ним действия (см. 11.2);

- должно быть проведено эксплуатационное испытание.

Особое внимание следует уделять извещателям, которые находятся в среде, где загрязнение влияет на работу, или извещателям, подвергающимся воздействию веществ, которые сокращают срок службы извещателя.

Все операции по техническому обслуживанию должны регистрироваться в журнале заправочной станции.

15.3 Частота технического обслуживания и осмотра фильтров

Фильтры для твердых частиц и других возможных загрязнителей топлива и рабочего мусора (например, уплотнения, прокладки, осушающие материалы) должны регулярно проверяться и заменяться в соответствии со спецификациями изготовителя. Падение давления на фильтрах топливораздаточной системы не должно превышать требуемого протоколом заправки, см. 8.3.2.

15.4 Техническое обслуживание устройств сброса давления

Оборудование для защиты от давления должно регулярно проверяться и либо ремонтироваться, либо заменяться в соответствии со спецификациями изготовителя.

Во время технического обслуживания отключение предохранительных устройств для сброса давления от оборудования, для защиты которого они предназначены, должно быть разрешено только в том случае, если источник давления, который может привести к небезопасному состоянию, одновременно изолирован от оборудования с помощью устройства для сброса давления. Типичная компоновка показана на рисунке 3.

Условные обозначения

1 запорный клапан

2 источника давления

3 сосуд(ы) под давлением

4 предохранительный клапан(ы)

Примечание – Этот рисунок воспроизведен в соответствии с EN 764-7:2002.

Рисунок 3 – Иллюстрация одного из методов одновременной изоляции

Перед изоляцией следует решить постоянную необходимость защиты от внешних источников избыточного давления, таких как солнечная радиация и огонь.

15.5 Пожароопасные работы

Операции по техническому обслуживанию, требующие создания источника воспламенения в пределах ограничительных расстояний при работе установки или под давлением водорода, должны выполняться только в случае необходимости обслуживания, а атмосфера в рабочей зоне должна непрерывно анализироваться с использованием переносного, или, если применимо, фиксированный, детектор водорода. Сварку и шлифовку следует выполнять с особой осторожностью. Водородные трубы и оборудование должны быть защищены от сварочных и шлифовальных искр с помощью подходящих защитных устройств, таких как сварочные/противопожарные одеяла. Такие операции по техническому обслуживанию должны быть охвачены оценкой риска с особым вниманием к рискам взрыва и пожара, в которой заранее определены все меры, необходимые для обеспечения безопасности.

15.6 Модификации водородной заправочной станции и сопутствующего оборудования

Все модификации должны оцениваться на предмет их влияния на безопасность процесса и следовать процессу управления изменениями.

Приложение A

(информационное)

Методологии безопасности и оценка риска

A.1 Общие положения

Требования к разрешению (если применимо) и/или обоснование безопасной конструкции водородной заправочной станции различаются в разных странах. В некоторых странах/регионах существуют специальные правила, кодексы или руководящие документы для водородных заправочных станций, обычно подробно описывающие предписывающие требования или рекомендации, которым необходимо следовать при проектировании, установке или эксплуатации заправочной станции. Неполный список примеров включен в A.2.

В качестве альтернативы обоснование безопасного проекта станции может использовать процесс оценки риска. A.3–A.6 содержат руководство по количественной или полуколичественной оценке риска для водородных заправочных станций в конкретном контексте информирования о конкретных соображениях, которые необходимо принять во внимание.

A.2 Руководство по выдаче разрешений на региональном уровне

A.2.1 Пример существующего руководства

Ниже приведены специальные региональные руководства по выдаче разрешений, содержащие рекомендации по безопасности для водородных заправочных станций, обычно с использованием предписывающих методов:

1) Калифорнийское руководство по выдаче разрешений на водородную станцию GO-Biz: http://business.ca . gov/Programs/Permits/HydrogenStationPermitting.aspx

2) Рекомендации NOW по одобрению водородных заправочных станций: http://www.h2-genehmigung.de/Index/Index?lang=1

3) NREL: Шаблон правил, норм и стандартов (RCS) для станций заправки водородом в Калифорнии: http://www.hydrogen.energy. gov/permitting/stations related.cfm

A.2.2 Пример безопасных расстояний для каждой страны/региона

Портал технического обслуживания ISO URN (https://standards.iso.org/iso/19880/ -1/ed-1/en) включает таблицу примеров безопасных расстояний, собранных ISO/TC 197 через представителей стран во время подготовки. ISO/TS 19880-1, который передает статус безопасных расстояний для конкретной страны на момент публикации ISO/TS 19880-1 (2016). Он демонстрирует широкий спектр результатов, которые можно получить для аналогичного оборудования в аналогичных условиях по всему миру.

A.3 Методика полуколичественной и количественной оценки риска при оценке безопасности водородных установок

A.3.1 Общие положения

Может оказаться возможным использовать количественную оценку риска (QRA) и/ или полуколичественный (например, только для анализа последствий) анализ вместо предписывающих требований, чтобы позволить водородной заправочной станции использовать альтернативные методы, которые имеют эквивалентный или более высокий уровень безопасности предписывающим требованиям. Использование QRA может позволить (например, с использованием мер по смягчению последствий) сократить безопасные расстояния и/или упростить планировку станции.

Если используется QRA, в этом подпункте содержатся рекомендации по проведению такого анализа. Этот анализ фокусируется на опасностях, связанных с выбросом и воспламенением водородных смесей и связанными с ними физическими эффектами. Это не распространяется на не водородные опасности, связанные с заправочной станцией (см. 5.5).

При разработке подхода к защите от ущерба следует учитывать следующие факторы:

- характер опасностей (например, температурный, давление, возможность удушья и т.д.);

- поведение водорода в расчетных и эксплуатационных условиях;

- конструкция оборудования и условия эксплуатации;

- конструкция и место установки, включая меры защиты;

- цели (например, человек, имущество, оборудование), которые защищаются от воздействия потенциальных опасностей.

Полуколичественная оценка риска обеспечивает промежуточный уровень между текстовой оценкой качественной оценки риска и числовой оценкой количественной оценки риска, оценивая риски с помощью баллов. Полуколичественная оценка риска обеспечивает структурированный способ ранжирования рисков в соответствии с их вероятностью, серьезностью или и тем, и другим (критичность), а также для ранжирования действий по снижению риска по их эффективности. Это достигается с помощью предопределенной системы оценки, которая позволяет сопоставить предполагаемый риск с категорией, где существует логическая и явная иерархия между категориями. Полуколичественная оценка риска обычно используется, когда кто-то пытается оптимизировать распределение доступных ресурсов, чтобы минимизировать влияние группы рисков.

Этого можно достичь двумя способами:

- во-первых, риски можно нанести на своего рода карту, чтобы можно было отделить наиболее важные риски от менее важных;

- во-вторых, сравнивая общий балл для одного или ряда рисков до и после любых предложенных мер по снижению риска, можно понять, насколько относительно эффективны стратегии смягчения и оправдывают ли они свои затраты.

Для проведения полуколичественной оценки риска не всегда требуется полная математическая модель. Иногда это может дать преимущество, заключающееся в возможности оценить большее количество различных проблем риска за ограниченное время. Тем не менее, все формы оценки риска требуют максимально возможного сбора и оценки имеющихся данных по проблеме риска.

A.3.2 Краткое изложение методологии

Оценка риска обеспечивает основу для установления общего понимания уровня безопасности системы на основе надежных научных и инженерных моделей. Этот процесс позволяет принимать прозрачные, основанные на фактических данных решения в области безопасности. Подход QRA использует комбинацию вероятностных и детерминированных моделей для оценки потенциальных последствий для целей, определенных в предыдущем разделе. Риск характеризуется набором сценариев воздействия опасности, причинами, связанными с каждым сценарием, нежелательными последствиями, связанными со сценарием, и неопределенностью в отношении этих элементов (эта неопределенность обычно выражается вероятностью). При моделировании только последствий возможный срок игнорируется, но остальная часть анализа выполняется по той же методологии.

Процесс снижения рисков с учетом информации включает следующие шаги, как показано на рисунке A.1:

- Определение цели – Определите защищаемые цели и, при необходимости, источники опасности.

- Таблица A.2 приводит множество примеров целевых показателей.

- Определение области анализа – Выберите подходящий тип риска для каждой цели и установите критерии приемлемости (например, приемлемый/неприемлемый уровень риска) для каждой цели.

- Описание системы – Документируйте анализируемую систему и установку, включая меры по смягчению последствий, которые будут учтены в анализе, и какие события они смягчают (см. 5.1).

- Анализ причин – Определите и смоделируйте сценарии опасности и количественную оценку вероятности каждого сценария в модели для каждого источника и цели.

- Анализ последствий – Определите физические последствия для каждого сценария и количественную оценку воздействия этих последствий на целевые показатели.

- Оценка риска – Интегрируйте причину и следствия моделей в оценку общего риска; Проведите исследования чувствительности и изменения допущений моделирования для определения подходящей комбинации элементов смягчения последствий для поддержания уровня риска в пределах допустимого региона.

- Меры по снижению рисков, основанные на информации – Увеличьте или уменьшите меры по снижению рисков для достижения уровня риска в пределах допустимого региона (включая учет неопределенности).

Примечания

1 Серое затенение обозначает этап анализа, который используется только в подходе с полным QRA.

2 Вогнутый прямоугольник обозначает этап анализа.

3 Прямоугольник обозначает шаг вычисления.		4 Ромб обозначает ветвление.

Рисунок А.1 – Пример риск-ориентированного подхода к безопасным расстояниям

A.3.3 Область анализа

A.3.3.1 Определение цели

Каждая характеристика безопасного расстояния в таблице A.1 влияет на один или несколько классов целей. В таблице A.3 приведено множество примеров целей для каждого типа безопасного расстояния. Предполагается, что типы безопасных расстояний определяются в соответствии с национальными требованиями/инструкциями, а соответствующие цели и источники опасности определяются для каждого типа безопасного расстояния. В таблице A.2 приведены примеры источников для различных типов безопасного расстояния.

A.3.3.2 Опасности

A.3.3.2.1 Общие положения

Основными опасностями, связанными с использованием водорода, являются выделение и последующее воспламенение водорода. Двумя основными опасностями являются термические эффекты (например, проводимость или излучение от водородного пламени или газов после пламени) и взрывные эффекты (избыточное давление и импульс) от дефлаграций и детонаций. Обе эти опасности следует моделировать для всех источников и всех целей.

A.3.3.2.2 Опасное расстояние

Опасное расстояние – это расстояние от (источника) опасности до определенного (физическим или численным моделированием, или регламентом) значения физического воздействия (обычно термического или давления), которое может привести к причинению ущерба (от «отсутствие ущерба» до «максимального ущерба») людям, оборудованию или окружающей среде.

Расчет опасных расстояний является детерминированным на основе заранее определенного сценария (например, скорость потока утечки считается наиболее вероятным сценарием или, в некоторых случаях, наихудшим сценарием). Это означает, что опасные расстояния не учитывают вероятность возникновения опасного события. Следовательно, прямое использование опасных расстояний может привести к ограничению деятельности на больших территориях.

Таким образом, для практических применений опасные расстояния следует использовать в качестве входных данных для безопасных расстояний с учетом рисков, в которых используются как детерминированные, так и/или вероятностные компоненты методологии QRA. Вероятностный метод не должен преуменьшать или недооценивать потенциальные опасности, а должен учитывать большинство сценариев, в том числе с низкой вероятностью возникновения опасного события, а также доступные средства защиты, обнаружения и изоляции для создания безопасных расстояний, соответствующих допустимому уровень риска.

A.3.3.3 Критерии риска и ущерба и выбор предела переносимости

Критерии риска и ущерба устанавливаются путем тесного взаимодействия с заинтересованными сторонами, которое может включать подробные обзоры существующих критериев риска. Наилучшей практикой является обеспечение того, чтобы риск, связанный с использованием водородного топлива, был равен или меньше риска, связанного с аналогичными видами деятельности, которые могут включать заправку бензином, несчастные случаи на производстве, общий уровень несчастных случаев среди населения и т.д.

Что касается риска для персонала, включая работников и/или представителей широкой общественности, то четырьмя широко используемыми критериями риска летального исхода являются:

- FAR (коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом) - количество смертельных случаев на 100 миллионов часов работы;

- AIR (средний индивидуальный риск) или индивидуальный риск в год - индивидуальный риск, усредненный по населению, которое подвергается риску со стороны объекта;

- PLL (потенциальная гибель людей) - среднее число погибших (за системный год);

- F-N кривые, представляющие ожидаемую частоту, с которой N или более людей будут подвергаться смертельной опасности (кумулятивная функция распределения). Такие кривые могут быть использованы для выражения критериев социального риска.

Могут быть использованы и другие критерии, такие как:

- среднее количество выбросов водорода за системный год;

- среднее количество реактивных пожаров за системный год;

- среднее количество дефлаграций/взрывов за системный год. Могут использоваться критерии ущерба или вреда, основанные на последствиях, такие как:

- уровень теплового потока;

- тепловая доза;

- температура пламени;

- длина пламени;

- пиковое избыточное давление;

- концентрация газа;

- температура жидкости.

Должны быть указаны критерии приемлемости. Они могут быть указаны в терминах единичных значений, допустимых границ или распределений, использования ALARP (как можно ниже, насколько это практически возможно), сравнения вариантов и т.д.

Из-за сложности и неопределенности, связанных с прогнозированием производительности инженерных систем, любой результат оценки риска всегда будет иметь определенный уровень субъективности. Эту неопределенность следует учитывать при выборе критериев риска и ущерба, а также пределов переносимости.

A.3.3.4 Описание системы

Анализ должен содержать документацию по установке и эксплуатационным средам (как построенным, так и эксплуатируемым). Документация должна содержать достаточную детализацию, чтобы ее мог воспроизвести независимый эксперт.

Документация должна определять и идентифицировать систему и компоненты, их функции, а также их взаимосвязи и интерфейсы. Следует включить блок-схемы, идентификаторы P&ID и другие рисунки, чтобы облегчить понимание границ системы, компонентов системы и функций каждого компонента в каждой операционной среде. Должны быть описаны характеристики установки, включая ожидаемые условия использования и схемы компоновки. Ожидаемые рабочие параметры/состояния водорода в системе должны быть задокументированы.

Объем работ должен охватывать и определять рабочие виды деятельности и предполагаемые области применения. Если в одном анализе содержится несколько операционных сред, рабочие действия должны быть определены для каждой операционной среды.

A.3.3.5 Анализ причин

A.3.3.5.1 Общие положения

Цель анализа причин состоит в том, чтобы дать представление о причинах опасного воздействия и вероятности возникновения этих причин. Это включает в себя создание моделей, описывающих сценарии, которые происходят после выброса водорода, и количественную оценку этих моделей с использованием вероятностной информации.

A.3.3.5.2 Сценарии воздействия

Как минимум, сценарии воздействия должны содержать следующие элементы:

- Выделение водорода. Размеры выбросов, подлежащие моделированию, должны определяться на основе национальных требований или руководящих указаний.

- Возникновение возгорания. Как минимум, воспламенение следует подразделять на немедленное и замедленное воспламенение.

- Реактивные выстрелы, дефлаграции/детонации.

Коренные причины выбросов должны быть определены качественно. Использование информации о первопричине при количественной оценке необязательно. Первопричины должны включать:

- утечки из отдельных компонентов, включая отделение компонента или непреднамеренную эксплуатацию;

- сбои при отключении;

- несчастные случаи, включая столкновения и выезды;

- человеческие ошибки.

Модели сценариев и первопричин также могут включать:

- системы обнаружения утечек;

- изоляция системы;

- более подробные бифуркации «зажигания».

Для QRA выражения неисправностей в сценарии воздействия могут быть задокументированы графически, например, в виде деревьев событий или диаграмм последовательностей событий, или выражения неисправностей могут быть заданы вручную. Первопричины могут быть представлены в виде списка или задокументированы графически, например, в виде деревьев неисправностей или с помощью выражений неисправностей.

A.3.3.5.3 Данные для количественной оценки сценария

Используемые данные должны быть достаточного качества для поддержки принятия решений. Источники данных должны быть задокументированы в ходе анализа.

Аналитики должны использовать опубликованные данные по водороду, если таковые имеются.

Могут использоваться неопубликованные данные, относящиеся к водороду, такие как собственные данные, относящиеся к конкретной компании. Если такие данные используются, предполагается, что эти данные задокументированы и предоставлены регулирующему органу или назначенному эксперту по запросу. Назначенный рецензент должен провести дополнительную проверку исходных данных, которые снижают вероятность ниже обычно используемых источников данных.

Вместо данных по водороду следует использовать общепринятые опубликованные источники данных (например, данные OREDA, ESReDA, AIChE API 521 или Sandia Laboratories H2) из аналогичных отраслей промышленности и приложений.

A.3.3.6 Анализ последствий

A.3.3.6.1 Общие положения

Это включает в себя определение физических эффектов сценариев, а также целевой реакции на эти физические эффекты.

A.3.3.6.2 Физические последствия несчастных случаев

Физические эффекты водородных пожаров, которые следует моделировать для цели: 1) тепловые эффекты и 2) эффекты давления. Основными физическими эффектами, связанными с выделением воспламененного водорода, являются эффекты пожара (например, падающее пламя, высокая температура, тепловой поток) и взрывы.

Примечание – Моделирование эффектов образования мусора (например, в результате избыточного давления в сосуде с водородом) не требуется.

Моделирование этих необходимых физических эффектов требует моделирования нескольких физических процессов: выброса, струйного пламени, дефлаграций и детонаций.

Используемые физические модели должны пройти валидацию для использования на водороде в диапазонах параметров, ожидаемых в заправочной установке или конкретном оборудовании.

A.3.3.6.3 Характеристики выделения водорода

Первым шагом в характеристике последствий является характеристика выделения водорода и объема легковоспламеняющейся оболочки. Термодинамические параметры выбросов из водородных систем высокого давления могут быть оценены с использованием условных моделей вентилей. Выбранная модель должна быть подтверждена для использования в водородных системах высокого давления в пределах диапазонов параметров, ожидаемых в заправочной установке или конкретном оборудовании. Выбранная модель должна быть указана в документации по анализу.

A.3.3.6.4 Источники воспламенения

Следует проверить источник воспламенения установки или самого процесса. Неполный список примеров выглядит следующим образом:

- молния;

- статическое электричество (включая одежду);

- механические искры (например, движущиеся части, инструменты, не подходящие для взрывоопасных сред);

- открытое пламя;

- горячие поверхности (например, перегрев при адиабатическом сжатии);

- электрические компоненты и установки (например, электрические искры);

- открытые кабели под напряжением.

A.3.3.6.5 Поведение струйного пламени

Выбросы из водородных систем высокого давления, которые воспламеняются, сразу же вызывают струйное пламя, управляемое импульсом. Для прогнозирования характеристик струйного пламени, необходимых для достижения целей анализа, следует использовать проверенную водородную модель. Выбранные характеристики должны быть указаны в документации по анализу. Характеристики, относящиеся к целям анализа, могут включать длину пламени, ширину пламени или тепловой поток. Положение, в котором вычисляются эти характеристики, должно быть указано в анализе.

A.3.3.6.6 Поведение при дефлаграции и детонации

Выбросы из водородных систем, которые не воспламеняются немедленно, могут накапливаться и приводить к внезапным пожарам или взрывам.

Тепловые эффекты и эффекты избыточного давления, возникающие в результате дефлаграции или детонации водорода, могут значительно различаться в зависимости от сценария.

Наименее значительным является внезапный пожар, когда облако воспламеняется в его оконечности (области ниже 10 % водорода). Внезапные пожары приводят к тепловым эффектам с очень небольшим избыточным давлением.

Когда важно облако и воспламенение вблизи центральной стехиометрической области, создаваемые эффекты избыточного давления (и связанный с ними импульс) могут быть более важными.

Турбулентность при выбросе водорода, и/или присутствие объектов, и/или выброс в замкнутом пространстве потенциально может привести к увеличению создаваемого избыточного давления.

Эффекты взрыва могут быть смоделированы с использованием проверенного программного кода, основанного на вычислительной гидродинамике (CFD), эмпирических или феноменологических методах.

Примечание – Пример можно найти в NORSOK Z013, приложение G.

A.3.3.7 Модели ущерба

Модель или критерии ущерба, или повреждения используются для преобразования физических эффектов в ущерб человеку, компоненту или конструкции. Это должно быть сделано с использованием либо модели, либо критериев, включая отдельные критерии, детерминированные модели, вероятностные модели, пробит-функции. Выбранные критерии или модель могут исходить из ссылки для установления научной информации или национального стандарта. Выбранная модель или критерии должны быть указаны в документации по анализу.

A.3.3.8 Расчет риска

Некоторые формы оценки риска рассчитывают риск для нескольких отдельных сценариев, а некоторые используют один расчет риска для нескольких сценариев.

Когда требуется общий риск для системы, его следует рассчитывать путем объединения результатов анализа сценариев (причин) и анализа последствий в общую сумму.

Риск выражается следующим образом:

где

R – суммарный риск по всем выбранным сценариям n;

fn – частота сценария n;

cn – является следствием сценария n.

Риск может рассчитываться отдельно для каждого типа последствий (например, ущерб, убытки).

Во всех случаях можно использовать комбинацию анализа риска и анализа только последствий. Например, регулирующий орган может запросить анализ только последствий для дополнительных конкретных сценариев и может запросить анализ общего риска, включающий дополнительные сценарии.

A.3.3.9 Меры по снижению рисков, основанные на информации

Оцененный уровень риска следует сравнить с критериями приемлемости риска.

Если предполагаемый уровень риска превышает критерии приемлемости, аналитик должен принять дополнительные меры по смягчению последствий или увеличить безопасные расстояния для снижения уровня риска и повторно запустить анализ.

Если предполагаемый уровень риска ниже приемлемых критериев, меры по смягчению последствий или безопасное расстояние могут быть сокращены.

Аналитики должны рассмотреть и обсудить соответствующие методы учета неопределенности при сравнении с критериями риска. Это следует решать с помощью консервативных критериев риска, анализа чувствительности или методов распространения неопределенностей.

A.4 Наборы инструментов количественной оценки риска

A.4.1 Общие положения

Для облегчения внедрения методологии могут быть использованы наборы инструментов. Утвержденный инструментарий должен:

- содержат последние доступные данные и модели (в идеале, проверенные для использования в водородной инфраструктуре), относящиеся к количественной оценке вероятности развития различных сценариев опасности;

- содержат последние доступные данные и модели (в идеале, проверенные для использования в водородной инфраструктуре), относящиеся к прогнозированию поведения выбросов водорода и событий воспламенения, а также последствий этих событий;

- рассчитайте репрезентативные наблюдаемые величины (например, физические параметры, повреждения, количество погибших), имеющие отношение к принятию решений по безопасности, кодексам и стандартам;

- облегчать сравнение относительных рисков, анализ чувствительности и учет неопределенности;

- предоставлять модели, значения и допущения по умолчанию и обеспечивать прозрачность этих значений по умолчанию; кроме того, это позволяет изменять эти значения по умолчанию, чтобы отражать различные системы и новые знания.

A.4.2 Примеры наборов инструментов/программных средств

HyRAM: Инструментарий для комплексной детерминированной и вероятностной оценки риска для водородной инфраструктуры.

SAFETI: SAFETY-NL – это программный инструмент, используемый для расчетов количественной оценки риска в Нидерландах).

Примечание – Для расчета безопасных расстояний, используемых для заправочных станций водородом в Нидерландах, использовалась программа SAFETI-NL NL v6.5.4 с некоторыми изменениями (предложенными DNV GL) в отношении параметров сброса, используемых программой. Подход, используемый для расчета безопасных расстояний, был также в значительной степени основан на подходе, описанном в EIGA 75/07/E (2007), раздел 9.

Phast/Phast Risk: программный инструмент для анализа технологических рисков, доступный в DNV GL, для всех этапов проектирования и эксплуатации, который анализирует ход потенциального инцидента от первоначального выброса до анализа рассеивания в дальнем поле, включая моделирование распространения и испарения в бассейне, а также легковоспламеняющихся и токсичных воздействий.

FLACS: Инструмент CFD, используемый для моделирования вентиляции, рассеивания газа и взрыва при анализе безопасности, включая пожарный модуль.

KFX-Exsim: Инструмент CFD, используемый для моделирования вентиляции, рассеивания газа и пожара при анализе безопасности, включая модуль взрыва.

NET-Tools: Европейская электронная лаборатория безопасности водорода для онлайн-расчета опасных расстояний для несгораемых выбросов, струйных пожаров, взрывной волны и шаровой молнии после разрыва резервуара для хранения водорода при пожаре, методов смягчения последствий дефлаграции и т.д.

A.5 Определение безопасных расстояний

A.5.1 Общие положения

В этом документе рекомендуется проводить различие между безопасными расстояниями, предназначенными для защиты от различных опасностей, и используются следующие термины:

- ограничительные расстояния;

- расстояния зазора;

- расстояния между установочными площадками;

- защитные расстояния;

- внешняя зона риска.

A.5.2 Типы безопасных расстояний

A.5.2.1 Ограничительные расстояния

Расстояние ограничения – это минимальное расстояние от водородного оборудования или зоны вокруг, где определенные виды деятельности ограничены или требуют особых мер предосторожности (например, отсутствие открытых источников воспламенения, таких как пламя, горячие работы, электрическое искрение, использование искрообразующих инструментов, курение и т.д.).

Примечание – Это рассматривается в 5.3.5.2. Остальные типы безопасных расстояний смягчают ожидаемые и непредвиденные события, отличные от тех, которые возникают в результате деятельности, ограниченной во время обычных операций.

A.5.2.2 Безопасное расстояние

Безопасное расстояние – это минимальное расстояние между оборудованием заправочной станции и уязвимыми объектами в пределах границы участка заправочной станции. Здесь источником считается водородная установка, в то время как окружающие люди/объекты считаются целями.

Примеры целей, которые могут подвергаться воздействию, включают персонал заправочной станции, пользователей заправочной станции и другие объекты внутри заправочной станции, такие как хранилища бензина, пункты выдачи и доставки бензина. Дополнительные примеры перечислены в таблице A.3.

A.5.2.3 Расстояния схемы установки

Расстояние расположения установки – это минимальное расстояние между различным оборудованием водородной установки, необходимое для предотвращения эскалации на другое оборудование в случае инцидента. Расстояния компоновки установки могут быть различными комбинациями водородного оборудования.

Примером пар источник-цель являются топливораздаточная колонка и объемное хранилище; хранение жидкого или газообразного водорода и сброс водорода. Дополнительные цели перечислены в таблице A.3.

A.5.2.4 Защитное расстояния

Защитное расстояние предназначено для предотвращения повреждения оборудования водородной установки от внешних воздействий (например, пожаров), не учтенных в расстояниях расположения установки.

Обратите внимание, что в данном случае термин «внешний» относится как к событиям за пределами месторасположения, так и к событиям на месторасположении, не связанным с водородным оборудованием.

Защитное расстояние предотвращает распространение событий, происходящих за пределами объекта и не связанных с водородом, на водородное оборудование. Расстояния защиты могут отличаться для конкретных элементов оборудования заправочной станции.

Внешние источники опасности часто связаны с пожарами и столкновениями. Источники включают наличие горючих веществ (например, место хранения бензина), транспортные средства на месте, использующие не водородные части заправочной станции, и транспортные средства на близлежащих дорогах; дополнительные примеры источников приведены в таблице A.2. Примерами целей являются любое оборудование водородной заправочной станции, включая оборудование, указанное в таблице A.3.

A.5.2.5 Внешняя зона риска

Внешняя зона риска – это расстояние (или область) за пределами заправочной станции, которое должно быть защищено от опасностей, создаваемых заправочной станцией. Здесь заправочная станция является источником опасности, в то время как люди и сооружения за пределами площадки считаются целью (целями).

Примеры целей за пределами площадки включают представителей общественности, проживающих или работающих вблизи заправочной станции; дополнительные цели перечислены в таблице A.3.

A.5.3 Примеры безопасных расстояний

Таблица A.1 – Краткое описание типов безопасных расстояний

| Характеристика безопасного расстояния | Цель | Источник | Цель (цели) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограничитель- ные расстояния | Минимизировать риск в зонах, прилегающих к водородному оборудованию | Оборудование для заправочных станций | Любая открытая площадка рядом с водородным оборудованием |
| Расстояние зазора | Защитить людей и предметы на заправочной станции от опасностей, связанных с заправочной станцией | Оборудование и объекты на заправочных станциях | Люди и другие объекты на заправочной станции |
| Расстояние расположения установки | Предотвратить эскалацию событий на заправочной установке | Оборудование для заправочных станций | Оборудование для заправочных станций |
| Расстояние защиты | Защитить заправочную станцию от повреждений из-за любых внешних опасностей | Внеплощадочные объекты и вещи на территории (кроме оборудования заправочных станций) | Оборудование для заправочных станций |
| Внешняя зона риска | Снизить внешние риски, связанные с опасностями, связанными с заправочной станцией | Оборудование для заправочных станций | Окружающие люди/имущество за пределами заправочной станции |

Таблица А.2 – Примеры источников для каждого типа безопасных расстояний

| Безопасное расстояние |  | Примеры источниковa |
| --- | --- | --- |
| Расстояние зазора И Монтажное расстояние И Внешняя зона риска |  | Оборудование АЗС - Топливораздаточная колонка; - Компрессор; - Хранилище жидкого водорода; - Хранение газообразного водорода. |
| a Информация в этой таблице предоставлена для облегчения идентификации источников опасности, которые могут быть включены в модель. Не требуется устанавливать безопасные расстояния для любого из источников, указанных в таблице. Допускается также устанавливать безопасные расстояния для источников, не указанных в данной таблице. |  |  |
| Расстояние защиты | На выезде или на месте: - Наличие других горючих жидкостей или газов (например, хранилище бензина, хранилище сжиженного нефтяного газа, трубопроводы, содержащие легковоспламеняющиеся газы или жидкости); - Здания из горючих материалов. На территории: - Транспортные средства, использующие неводородные части заправочных станций. За пределами территории: - Транспорт на близлежащих дорогах; - Особые типы промышленных зданий. |  |
| a Информация в этой таблице предоставлена для облегчения идентификации источников опасности, которые могут быть включены в модель. Не требуется устанавливать безопасные расстояния для любого из источников, указанных в таблице. Допускается также устанавливать безопасные расстояния для источников, не указанных в данной таблице. |  |  |

Таблица А.3 – Примеры целей для каждого типа безопасного расстояния

| Безопасное расстояние | Примеры источниковa |
| --- | --- |
| Расстояние зазора | Физические лица: - Рабочие на заправочной станции (1-я сторона); - Пользователи заправочной станции (2-я сторона); - Общественность и пользователи других объектов на заправочной станции (3-я сторона). Другие объекты на заправочной станции: - Строительство удобных магазинов, автомойек; - Бензохранилище; - Установки для розлива бензина; - Зоны доставки топлива; - Строительные проемы, воздухозаборники. |
| Монтажное расстояние И Расстояние защиты | Оборудование заправочной станции: - Топливораздаточная колонка; - Компрессор; - Хранилище жидкого водорода; - Хранение газообразного водорода; - Выходы вентиляционной трубы. |
| a Информация в этой таблице предоставлена для упрощения выбора цели. Не требуется устанавливать безопасные расстояния ни для одной из целей в таблице. Также допускается устанавливать безопасные расстояния для целей, не перечисленных в этой таблице. |  |
| Внешняя зона риска | Физические лица: - Общественность (3-я сторона); - Места общественных собраний. Собственность: - Граница земельного участка; - Парковки; - Дома; - Общественные здания, такие как школы, больницы; - Высоковольтные линии. |  |
| a Информация в этой таблице предоставлена для упрощения выбора цели. Устанавливать безопасные расстояния для какой-либо из целей в таблице не требуется. Также допускается устанавливать безопасные расстояния для целей, не перечисленных в этой таблице. |  |  |

A.6 Примеры безопасных расстояний, полученных на основе оценки риска

A.6.1 Общие положения

Безопасные расстояния - это одна из нескольких функций станции, предназначенных для обеспечения безопасности. Выбор конструкции и региональные и местные правила могут изменить характеристики безопасности системы. Чтобы можно было учитывать эти различия при расчете безопасных расстояний, в настоящем приложении предлагается общий подход. При необходимости этот подход может быть использован местными или национальными органами власти для детальной и надлежащей оценки безопасных расстояний, которые необходимо применять.

Это приложение может быть использовано либо для проектирования станции с целью увеличения безопасных расстояний, либо для сравнения безопасных расстояний с использованием другого метода: количественной оценки риска или моделирования только последствий.

Пример, описанный в этом приложении, иллюстрирует, как выполнить анализ для подготовки безопасных расстояний для конкретной страны. Этот подход соответствует установленной методологии раздела 5. Этот подход позволяет использовать два метода анализа безопасности водородной заправочной станции: количественную оценку риска и моделирование только последствий. Здесь демонстрируются оба метода.

Примером системы является открытая, общедоступная станция сжатого газообразного водорода. Подача водорода осуществляется через трубчатый прицеп с компрессией и заправкой на месте. Схема примерной системы показана на рисунке A.2. Станция выдает 700 бар водорода при максимальном ожидаемом давлении в системе компрессора 975 бар. Станция работает 24 часа в сутки, 365 дней в году в климате со средней температурой и давлением 15°C и 1 атм (101 325 кПа).

Условные обозначнения

A здание/магазин

B прицеп модуль 0

C панель модуль 1

D станция модули 2, 3, 4, 5 и 6

E топливораздаточная колонка

F граница земельного участка

Рисунок А.2. Схема примерной водородной заправочной станции

Примерная станция состоит из нескольких модулей. Модуль 0 — это прицеп, а модуль 1 – соединительный корпус. Основной корпус станции включает до 5 модулей: модуль 2 – хранилище газообразного водорода низкого давления; модуль 3 – компрессорные агрегаты; модуль 4 – водородный шкаф высокого давления; модуль 5 – хранилище высокого давления; а модуль 6 представляет собой блок предварительного охлаждения. Модуль 7 – топливораздаточная колонка.

В данном примере рассматриваются два варианта конфигурации станции. Для варианта 1 трейлер со сжатым газообразным водородом (модуль 0) остается на месте и используется в качестве основного источника водорода для водородной заправочной станции. В этом случае накопительный бак низкого давления (модуль 2) не входит в состав станции. Для варианта 2 трейлер со сжатым газом будет находиться на площадке только временно для разгрузки в резервуаре низкого давления (модуль 2). В этом случае резервуар низкого давления будет считаться частью станции. Ожидаемые параметры работы модулей представлены в таблице A.4.

Таблица A.4 – Ожидаемые рабочие параметры примерной станции

|  | Давление в системе | Температура окружающей среды вне системы (минимальный диапазон) | Наибольший наружный диаметр трубы | Толщина стенки трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 0 | До 25 МПа | От -18 °C до +40 °C | 10 мм | (Не учитывается) |
| Модуль 1 | До 25 МПа | От -18 °C до +40 °C | 10 мм | (Не учитывается) |
| Модуль 2 | До 25 МПа | От -18 °C до +40 °C | 9,525 мм | 1,587 5 мм |
| Модуль 3 | Рабочее давление: 70 МПа Диапазон: от 3 МПа до 97,5 МПа | От -18 °C до +40 °C | 9,525 мм | 1,587 5 мм |
| Модуль 4 | Рабочее давление: 70 МПа | От -18 °C до +40 °C | 9,525 мм | 1,587 5 мм |
| Модуль 5 | Диапазон: от 3 МПа до 97,5 МПа | От -18 °C до +40 °C | 9,525 мм | 1,587 5 мм |
| Модуль 6 | Рабочее давление: 70 МПа Диапазон: от 3 МПа до 97,5 МПа | От -18 °C до +40 °C | 9,525 мм | 1,587 5 мм |
| Модуль 7 | Рабочее давление: 70 МПа Диапазон: от 3 МПа до 97,5 МПа | От -18 °C до +40 °C | 9,525 мм | 1,587 5 мм |

А.6.2 определяет список стандартных сценариев, которые следует учитывать при оценке соответствующих безопасных расстояний (соответствующих нескольким видам безопасных расстояний, определенных в разделе 5). Затем мы иллюстрируем расчет безопасных расстояний для конкретных станций с использованием нескольких подходов и критериев приемлемости.

Расчеты примера выполняются в программном обеспечении HyRAM, которое доступно для бесплатной загрузки по адресу http://hyram.sandia.gov. Расчеты проводились в программе HyRAM версии 1.0.2.766.

Примечание – в примере используется инструмент HyRAM. Другие инструменты, такие как SAFETI и PhastRisk, в равной степени подходят для такого рода QRA, см. A.4.2.

A.6.2 Описание сценариев расчета безопасных расстояний

В этом примере приведены иллюстрации расчетов для нескольких сценариев, включая два сценария внешних зон риска и один сценарий безопасного расстояния. Местные власти могут определять дополнительные сценарии. Аналогичные расчеты могут быть применены для определения расстояний схемы установки, ограничивающих расстояний и защитных расстояний.

В большинстве случаев демонстрируется несколько вариантов расчета, соответствующих как методам расчета, так и различным конструкциям станций, и местным ограничениям, вариантам моделирования и критериям приемлемости. В данном примере не рассматриваются опасности, связанные с накоплением водорода в замкнутых пространствах.

Четыре стандартных случая определены ниже в таблице A.5. Они показаны на схеме участка на рисунке A.3.

Таблица А.5 – Список примеров безопасных расстояний

| Случай(и) | Тип безопасного расстояния | Источник | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт Случай 1 | Внешняя зона риска | Модуль 0 и 1 (прицеп и соединительный корпус) | Один человек (представитель общественности), стоящий у границы земельного участка. |
| Стандарт Случай 2 | Внешняя зона риска | Станция (модули 2, 3, 4, 5, 6 вместе) | Один человек (представитель общественности), стоящий у границы земельного участка. |
| Стандарт Случай 3 | Расстояние зазора | Станция (модули 2, 3, 4, 5, 6 вместе) | Один человек (пользователь терминала), стоящий у топливораздаточной колонки |

Эти случаи, описанные в таблице A.5, иллюстрируют два типа безопасных расстояний. Другие виды безопасных расстояний (определенные в A.5) могут быть рассчитаны аналогичным подходом с другим критерием ущерба или критериями или моделями риска.

Условные обозначения

A здание/магазин

B прицеп модуль 0

C панель модуль 1

D станция модули 2, 3, 4, 5 и 6

E топливораздаточная колонка

F граница земельного участка

Рисунок А.3 – Иллюстрация безопасных расстояний в примерах

A.6.3 Проведенные анализы

A.6.3.1 Критерии приемлемости риска и ущерба, используемые в нем.

Критерии приемлемости риска и критерии приемлемости ущерба могут быть получены из различных опубликованных источников. В этом анализе используются следующие критерии:

- AIR < 1e-6 для уязвимых внешних групп населения и 1e-5 для менее уязвимых (голландский источник)

- AIR < 2,0e-5 для представителей общественности (используется в NFPA 2)

- AIR < 1,0e-4 для пользователей и работников объекта

- Тепловой поток:

- 1,26 kW/m2 (в документе комитета API 521 KHK)

- 1,577 kW/m2 (используется в NFPA 2; первоначально найдено в руководстве SFPE)

- 1,6 kW/m2 (пороговое значение «необратимых последствий» для непрерывного воздействия, что означает более 60 с по API 521)

- 3,0 kW/m2 («порог необратимых последствий для... как долго воздействовать?» из API 521)

- 5,0 kW/m2 (пороговые эффекты на окна)

- 8,0 kW/m2 (порог потенциального эффекта домино)

A.6.3.2 Параметры по умолчанию, используемые во всех случаях

Модели, данные и значения по умолчанию для таблицы A.6 более подробно объясняются в техническом справочном руководстве по HyRAM \cite{HyRAMtechreport}. Дополнительную информацию о научной основе моделей и данных можно найти в первоисточниках, которые цитируются в техническом справочном руководстве HyRAM.

Модели, данные и значения по умолчанию для более подробно описаны в техническом справочном руководстве по HyRAM \cite{HyRAMtechreport}. Дополнительную информацию о научной основе моделей и данных можно найти в первоисточниках, которые цитируются в техническом справочном руководстве HyRAM.

Таблица А.6 – Модель HyRAM и входные параметры, использованные в этих анализах

| Модель HyRAM или входной параметр | Значение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Модель излучения пламени | Ekoto/Houf (изогнутое пламя) |  |
| Условный вентиль | Yuceil/Otugen |  |
| Модель источника излучения | Несколько интегрированных источников излучения |  |
| Модель дефлаграции | CFD С вводом данных пользователем: P_s = [0,0,0,0,0] и импульс = [0,0,0,0,0] | Поскольку эта станция находится на зоне, прилегающей к зданию и водород не удерживается, поэтому не возникает избыточного давления, создаваемого пожарами. |
| Тепловой пробит | Tsao |  |
| Тепловое воздействие | 60 секунд |  |
| Пробит избыточного давления | Lung Eisenberg |  |
| Частота утечек (для всех компонентов, всех размеров) | Значения по умолчанию |  |
| Вероятность возгорания | Значения по умолчанию |  |

Окончание таблицы А.6

| Модель HyRAM или входной параметр | Значение | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Системные параметры - Транспортные средства | Один или несколько входов на этой вкладке должны быть установлены на 0 | Эта функция HyRAM не предназначена для использования в этом анализе. Все входы на этом должны быть установлены на 0. |
| Угол выпуска газа | 0 градусов |  |
| Угол пламени струи | 0 градусов |  |
| Высота утечки от пола (y0) | 1 м |  |
| Относительная влажность | 0,89 |  |
| Точки лучистого теплового потока Y (м) (вертикальный) | Все установлены на 1 м |  |
| Z точки лучистого теплового потока (м) (перпендикулярно пламени) | В физическом режиме все установлено на 0 м. (центральная линия пламени). В режиме QRA Z=X-=параметр распределения местоположения A. |  |
| Тип распределения местоположения | Определенный |  |

С A.6.3.3 по A.6.3.5 описываются некоторые иллюстративные примеры описания сценария и случая. Примеры не включают все возможные случаи.

A.6.3.3 Анализ случая 1

Как упоминалось ранее, для оценки безопасных расстояний можно использовать различные методы.

Ниже в таблице A.7 подробно описаны различные подходы. Эти подходы зависят от страны или региона.

Вариант 1A и случай 1B используют подход, основанный на QRA, для определения этого безопасного расстояния. В случаях с 1C по 1E для нахождения этого безопасного расстояния используется подход, основанный только на последствиях. Случай 1F не вычисляет расстояние для этого сценария. Ключевые различия между случаями выделены серым цветом.

Дела о последствиях отличаются от дел QRA двумя важными моментами. Во-первых, случаи QRA позволяют региону учитывать конструкцию системы, функции безопасности и частоту выбросов (из каждой части системы) при расчете расстояния. Во-вторых, подход QRA учитывает весь спектр возможных объемов выбросов: расчет включает последствия всех возможных объемов выбросов. Эти последствия взвешиваются на основе частоты этого размера утечки. В подходах, основанных только на последствиях, нет заслуги в дизайне системы; размер выпуска выбирается (это отличается от подхода QRA, где все размеры выпусков рассматриваются и взвешиваются по частоте этих выпусков на основе данных о надежности системы) и выбирается на основе местных требований. В большинстве регионов выбранные размеры выпуска намного меньше максимально возможного выпуска. В некоторых регионах указывается требуемый диаметр (например, 0,2 мм, 1 мм) или требуемая доля диаметра трубы (1 % или 10 % от наружного диаметра трубы, внутреннего диаметра или проходного сечения).

Вариант 1А рассматривает последствия всех возможных размеров выброса (включая максимально возможный выброс 10 мм), а также рассматривает вероятность этих выбросов от каждого компонента в системе. Регион A использует опубликованные критерии приемлемости риска AIR < 1,0e-5.

Случай 1B отличается от случая 1A одним основным отличием: в области B требуется отверстие потока на модуле 0; это отверстие ограничивает проходное сечение в этой системе до эффективного диаметра 3 мм. В регионе B также используются другие критерии приемлемости риска AIR < 2,0e-5.

Случай 1C использует консервативный критерий приемлемости ущерба 1,26 кВт/м2 и требует анализа 100 % выброса (соответствующего разрыву полного прохода) из самой большой трубы в системе. Случай 1D использует те же критерии ущерба, но требует анализа выброса только 1 % диаметра трубы и требует рассмотрения максимально допустимого давления (на 25 % больше предполагаемого рабочего давления). В области E используются более высокие критерии приемлемости ущерба 3,0 кВт/м2 и требуется моделирование размера выброса 10 % площади проходного сечения трубы.

В случае 1F безопасное расстояние равно 0 м, так как регион F не оценивает этот сценарий безопасного расстояния в своих региональных требованиях из-за других региональных требований, разработанных для снижения риска из случая 1.

Таблица А.7 – Результаты анализа HyRAM для случая 1

|  | Случай 1A | Случай 1B | Случай 1C | Случай 1D |  | Случай 1E | Случай 1F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подход к расчету | QRA | QRA | Только последствия | Только последствия |  | Только последствия | Регион F не рассматри- вает сценарий случая 1. |
| Критерий приемки | AIR < 2,0e-5 | AIR < 1,0e-5 | 1,26 кВт/м 2 | <1,26 кВт/м2 |  | <3,0 кВт/м2 |  |
| Максимальный диаметр потока трубы (либо внутреннего диаметр, либо эффективный внутреннего диаметр, основанный на ограничении потока) | 10 мм (внутреннего диаметра из модуля 0) | 3 мм (расход, эквивалент- ный расходу трубы диаметром 3 мм) | Не предусмотрен. Системный дизайн не рассматривается в качестве подходов, основанных только на последствиях. |  |  |  |  |
| Рассматриваемый диаметр выпуска | [Все выпуски от 0,1 мм -10 мм] | [Все выпуски от 0,03 мм -3 мм] | Максимум (отверстие 10 мм) | 1 мм | 10 % проходного сечения (3 мм) |  |  |
| Внутренняя температура | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |  |  |
| Внутреннее давление | 250 бар | 250 бар | 250 бар | 312,5 бар | 250 бар |  |  |
|  | (25 МПа) | (25 МПа) | (25 МПа) | (31,25 МПа) | (25 МПа) |  |  |
| Внешняя температура | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |  |  |
| Внешнее давление | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) |  |  |

Окончание таблицы А.7

|  | Случай 1A | Случай 1B | Случай 1C | Случай 1D | Случай 1E | Случай 1F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация системы (источники релизов) | 0 компрессоров, 0 цилиндров, 23 клапана, 3 прибора, 2 фильтра, 0 фланцев, 48 (несварных) соединений, 1 шланг, 10 м труб | 0 компрессоров, 0 цилиндров, 23 клапана, 3 прибора, 2 фильтра, 0 фланцев, 48 (несварных) соединений, 1 шланг, 10 м труб | Не предусмотрен. Системный дизайн не рассматривается в следствие только подходов. |  |  |  |
| Учет дополнительных мер по смягчению последствий (например, обнаружение газа или пламени) или других докумен- тированных соображений (например, направление выброса) | 0,0 | 0,0 | Не предусмотрен. Системный дизайн не рассматривается в следствие только подходов. |  |  |  |
| Количество лиц, подвергшихся воздействию | 1 | 1 | Не предусмотрен. Системный дизайн не рассматривается в следствие только подходов. |  |  |  |
| Часы воздействия на человека за 1 год | 8 760 | 8 760 | Не предусмотрен. Системный дизайн не рассматривается в следствие только подходов. |  |  |  |
| Наглядные примеры расчета безопасного расстояния | 11,5 м | 1 м | 40 м | 4,0 м | 8,5 м | не предусмот- рен |

A.6.3.4 Анализ случая 2

В таблице A.8 в случаях 2A и 2B для определения этого безопасного расстояния используется подход, основанный на QRA. В случаях с 2C по 2D для нахождения этого безопасного расстояния используется подход, основанный только на последствиях. Ключевые различия между случаями выделены серым цветом.

Как указывалось ранее, дела только о последствиях отличаются от дел QRA двумя важными моментами. Во-первых, случаи QRA позволяют региону учитывать конструкцию системы, функции безопасности и частоту выбросов (из каждой части системы) при расчете расстояния. Во-вторых, подход QRA учитывает весь спектр возможных объемов выбросов: расчет включает последствия всех возможных объемов выбросов. Эти последствия взвешиваются на основе частоты этого размера утечки. В подходах, основанных только на последствиях, нет заслуги в дизайне системы; размер выпуска выбирается (это отличается от подхода QRA, где все размеры выпусков рассматриваются и взвешиваются по частоте этих выпусков на основе данных о надежности системы) и выбирается на основе местных требований. В большинстве регионов выбранные размеры выпуска намного меньше максимально возможного выпуска. В некоторых регионах указывается требуемый диаметр (например, 0,2 мм, 1 мм) или требуемая доля диаметра трубы (1 % или 10 % от наружного диаметра трубы, внутреннего диаметра или проходного сечения).

Вариант 2А рассматривает последствия всех возможных размеров выбросов (включая максимально возможный выброс 0,312,5 дюйма), а также рассматривает вероятность этих выбросов от каждого компонента системы. Регион A использует опубликованные критерии приемлемости риска AIR < 1,0e5.

Вариант 2B очень похож на вариант 2A, но в конфигурацию системы Case 2B включено больше деталей. Это связано с тем, что правила региона B запрещают использование трейлера на территории: вместо этого предполагается, что станции в регионе B имеют собственное хранилище (представленное модулем 2 в этом примере).

В области C используются критерии приемлемости ущерба 3,0 кВт/м2 и требуется моделирование размера выброса 10 % площади проходного сечения трубы. В регионе D используются консервативные критерии приемлемости ущерба 1,26 кВт/м2. Как в области C, так и в области D требуется моделирование отверстия диаметром 1 мм в системе.

Таблица А.8 – Результаты анализа HyRAM для случая 2

|  | Случай 2A | Случай 2B | Случай 2C | Случай 2D | Случай 2E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подход к расчету | QRA | QRA | Только последствия | Только последствия | Только последствия |
| Критерий приемки | AIR < 1,0e-5 | AIR < 1,0e-5 | <3,0 Вт/м2 | <1,26 кВт/м2 | <1,26 кВт/м2 |
| Максимальный диаметр потока трубы (либо внутренний диаметр, либо эффективный внутренний диаметр, основанный на ограничении потока) | 0,312 5 в (внутреннего диаметра из модулей 3-5) | 0,312 5 в (внутреннего диаметра из модулей 3-5) | Не предусмотрен. Проектирование системы не рассматривается в подходах, основанных только на последствиях. |  |  |
| Рассматриваемый диаметр выпуска | [Все выпуски от 0,003 125 дюймов -0,312 5 дюймов] | [Все выпуски от 0,003 125 дюймов -0,312 5 дюймов] | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| Внутренняя температура | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Внутреннее давление | 700 бар (70 МПа) | 700 бар (70 МПа) | 700 бар (70 МПа) | 700 бар (70 МПа) | 700 бар (70 МПа) |
| Внешняя температура | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Внешнее давление | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) |
| Конфигурация системы (источники релизов) | 2 компрессора, 40 цилиндров, 20 клапанов, 8 приборов, 0 фильтров, 0 фланцев, 24 (несварных) соединения, 0 шлангов, 20 м труб | 2 компрессора, 48 цилиндров, 32 клапана, 12 приборов, 0 фильтров, 0 фланцев, 44 (несварных) соединения, 0 шлангов, 30 м труб | Не предусмотрен. Проектирование системы не рассматривается в подходах, основанных только на последствиях. |  |  |

Окончание таблицы А.8

|  | Случай 2A | Случай 2B | Случай 2C | Случай 2D | Случай 2E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет дополнительных мер по смягчению последствий (например, обнаружение газа или пламени) или других документирован- ных соображений (например, направление выброса) | 0,9 (снижение частоты на 90%) | 0,9 (снижение частоты на 90%) | Не предусмотрен. Проектирование системы не рассматривается в подходах, основанных только на последствиях. |  | Область E позволяет сократить безопасные расстояния на 50% при добавлении барьерных стен |
| Количество лиц, подвергшихся воздействию | 1 | 1 | Не предусмотрен. Подверженное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |  | Не предусмотрен. Подвержен- ное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |
| Часы воздействия на человека за 1 год | 8 760 | 8 760 | Не предусмотрен. Подверженное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |  | Не предусмотрен. Подвержен- ное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |
| Наглядные примеры расчета безопасного расстояния | 1 м | 2,5 м | 4,5 м | 5,5 м | 2,75 м |

A.6.3.5 Анализ случая 3

В случае 3A таблицы A.9, в регионе A используется более высокий критерий AIR, равный 1 x 10-4, поскольку человек, подвергшийся воздействию, является пользователем станции. Точно так же в случаях 3C и 3D используются более высокие критерии ущерба.

Таблица A.9. Результаты анализа HyRAM для случая 3

|  | Случай 3A | Случай 3B | Случай 3C | Случай 3D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подход к расчету | QRA |  | Только последствия | Только последствия |
| Критерий приемки | AIR < 1 x 10-4 |  | <5,0 Вт/м2 | <3,0 кВт/м2 |
| Максимальный |  |  |  |  |
| Диаметр потока в трубе (либо внутреннего диаметра, либо эффективный внутреннего диаметр, основанный на ограничении потока) | 0,312 5 в (внутреннего диаметр из модулей 3-5) |  | Не предусмотрен. Подверженное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |  |
| Рассматриваемый диаметр выпуска | [Все выпуски от 0,003 125 дюймов -0,312 5 дюймов] | Регион B не рассматривает сценарий случая 3 | 10 % от внутреннего диаметра (0,031 25 дюймов) | 1 мм |
| Внутренняя температура | 15 °C |  | 15 °C | 15 °C |
| Внутреннее давление | 700 бар (70 МПа) |  | 700 бар (70 МПа) | 700 бар (70 МПа) |
| Внешняя температура | 15 °C |  | 15 °C | 15 °C |
| Внешнее давление | 1 атм (101,325 кПа) |  | 1 атм (101,325 кПа) | 1 атм (101,325 кПа) |
| Конфигурация системы (источники выпусков) | 2 компрессора, 40 цилиндров, 20 клапанов, 8 приборов, 0 фильтров, 0 фланцев, 24 (несварных) соединения, 0 шлангов, 20 м труб |  | Не предусмотрен. Подверженное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |  |
| Учет дополнительных мер по смягчению последствий (например, обнаружение газа или пламени) или других документированных соображений (например, направление выброса) | 0,0 |  | Не предусмотрен. Подверженное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |  |
| Количество подвергающихся воздействию лиц | 1 |  | Не предусмотрен. Подверженное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |  |
| Часы воздействия на человека за 1 год | 8 760 |  | Не предусмотрен. Подверженное воздействию население не учитывается в подходах, основанных только на последствиях. |  |
| Наглядные примеры расчетного безопасного расстояния | 0,5 м | 0 м | 3 м | 4 м |

Приложение B

(информационное)

Дальнейшее руководство по управлению рисками

B.1 Общие положения

Это приложение должно использоваться в качестве пояснения к разделу 5 и предназначено для предоставления ценной дополнительной информации, примеров и списка вопросов, которые рекомендуется учитывать. Кроме того, в некоторых случаях указывается возможное пространство решения.

Одной из основных целей оценки риска является предоставление описания сценариев опасностей, их причин и последствий, а также неопределенностей (частично или полностью) для использования при принятии решений (например, сравнение с определенными критериями приемлемости риска). Полученную информацию можно использовать для внесения обоснованных изменений в конструкцию и размещение водородной заправочной станции с целью снижения риска для окружающих людей, имущества и окружающей среды до уровня, приемлемого для общества, в котором работает станция.

Кроме того, оценка риска может быть использована для того, чтобы показать властям, что эквивалентный (или более высокий) уровень безопасности может быть достигнут с помощью механизмов, которые отличаются от тех, которые, например, встречается в предписывающих

B.2 Рекомендации по безопасности на водородных заправочных станциях 5.1

Следует рассмотреть следующие общие стратегии смягчения последствий:

- минимизация возможности образования горючей смеси;

- минимизация возможности воспламенения (как от пилотных, так и от самопроизвольных источников воспламенения);

- смягчение последствий выбросов горючих газов из установки заправочной станции;

- смягчение воздействия на установку АЗС от внешнего пожара;

- уменьшение физических последствий взрыва, вызванного потенциальными утечками или выбросами;

- минимизация локализации водородных систем;

- максимальное использование естественной вентиляции;

- безопасные расстояния.

Следует рассмотреть следующие три этапа обеспечения безопасности:

- предотвращение несчастных случаев за счет сочетания следующих мер:

- применение новейших технологий;

- соблюдение технических стандартов и простых процедур обращения с пользователями и операторами;

- прямое проектирование интерфейсов «пользователь-машина»;

- упор на обучение персонала, управление компетенцией персонала;

- внедрить процессы управления изменениями;

- организация профилактического обслуживания.

- стратегии смягчения последствий путем сочетания следующих:

- применение самых современных технологий;

- барьеры и уровни защиты;

- меры безопасности;

- безопасные расстояния.

- структурированное и эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации (планирование на случай непредвиденных обстоятельств).

B.3 Руководство по оценке риска для 5.2

Качественная оценка определяет последствия, вероятность и уровень риска по уровням величины, таким как «высокий», «средний» и «низкий», может сочетать последствия и вероятность и оценивает результирующий уровень риска по качественным критериям.

Полуколичественные методы используют подробные модели и данные либо для следствия, либо для вероятности, а качественная обработка – для другого. Одним из примеров является анализ только последствий, в котором используется подробное моделирование последствий и предполагается, что вероятность сценария равна 1,0.

Количественный анализ использует подробные модели и данные для оценки последствий и их вероятностей, а также выдает значения уровня риска с использованием как вероятности, так и последствий. Уровень риска выражается в конкретных единицах измерения, определенных при разработке контекста.

B.4 Руководство по оценке риска для 5.3

B.4.1 Общие положения

В следующих подразделах содержатся рекомендации по устранению рисков в различных частях 5.3.

B.4.2 Меры по смягчению последствий, снижающие вероятность образования легковоспламеняющейся смеси в 5.3.1

Там, где это возможно, может быть предпочтительнее размещать оборудование для производства водорода на открытом воздухе с естественной вентиляцией для рассеивания любого вытекшего водорода. В качестве альтернативы водородное оборудование может быть расположено в кожухе, позволяющем обнаруживать утечки и запускать принудительную вентиляцию для предотвращения накопления.

Следующие меры по смягчению последствий могут снизить частоту или вероятность выброса:

- конструкции оборудования, которые сводят к минимуму количество соединений, не допускают утечек по конструкции или используют изначально безопасную конструкцию оборудования;

- контроль рабочего давления для предотвращения избыточного давления;

- обнаружение утечек в процессе производства, например, способность изолированных систем удерживать давление;

- регулярные проверки и техническое обслуживание.

Следующие меры могут уменьшить частоту сценариев, связанных с скоплением газа (сценариев с отсроченным возгоранием):

- вентиляция (например, при отсутствии активной системы или автоматическая вентиляция);

- детекторы водорода для обеспечения обнаружения и автоматического отключения/изоляции при наличии легковоспламеняющихся смесей, особенно в закрытых помещениях (см. 11.2.3);

- постоянная инертная атмосфера (например, в небольших кожухах электрооборудования).

Если источник выброса расположен за пределами зоны или в прилегающей зоне, проникновение значительного количества легковоспламеняющегося газа или пара в зону может быть предотвращено с помощью подходящих средств, таких как:

- физические барьеры;

- поддержание достаточного избыточного давления в зоне относительно соседних опасных зон, предотвращая таким образом попадание легковоспламеняющегося газа;

продувка помещения достаточным потоком свежего воздуха, чтобы обеспечить выход воздуха из всех отверстий, через которые могут попасть горючие газы или пары.

B.4.3 Перечень примеров предотвращения образования горючих смесей в кожухах для 5.3.2

Неполный список примеров методов предотвращения выглядит следующим образом:

- вентиляция при отсутствии активной системы;

- автоматическая вентиляция;

- система обнаружения горючих газов (см. 11.2.3);

- испытание на целостность (скорость измерения потери давления) изолированных участков трубопроводов;

- другие средства обнаружения утечек, такие как ультразвуковое обнаружение газа.

B.4.4 Меры по снижению вероятности воспламенения в 5.3.4

Следующие меры могут снизить вероятность воспламенения:

- ограничение деятельности;

- классификация площадей;

- проектирование по конструкции компонентов или оборудования;

- электрические меры (например, заземление и соединение);

- кожухи оборудования;

- процедуры. (например, антистатическая одежда или искробезопасные инструменты, ограниченный доступ).

B.4.5 Меры по снижению воздействия горючих смесей в 5.3.5

Следующие меры могут снизить воздействие горючих смесей, образующихся внутри установки:

- обнаружение пламени или пожара;

- кожухи оборудования;

- меры контроля доступа (например, заборы, стены, кожухи оборудования);

- безопасные расстояния, такие как минимальное расстояние между хранилищами (см. 5.4);

- защита от взрыва (см. для примера, API 521).

B.4.6 Меры по предотвращению внешнего пожара или события в 5.3.6

B.4.6.1 Общие положения

Эти меры могут включать следующее:

- безопасные расстояния, см. 5.4;

- молниезащита;

- противопожарные барьеры;

- защита от ударов транспортного средства;

- защита от утечки легковоспламеняющихся жидкостей из других источников;

- меры контроля доступа;

- защита от внешних воздействий.

B.4.6.2 Рекомендации по противопожарному барьеру для 5.3.6.2

Неполный перечень примеров безопасных расстояний, которые можно было бы сократить с помощью противопожарного барьера, выглядит следующим образом:

- сооружение из горючего материала;

- легковоспламеняющиеся жидкости над землей;

- запас горючих материалов;

- хранилище горючих газов над землей;

- струйное пламя после воспламенения выбросов водорода с заправочной станции;

- избыточное давление после замедленного воспламенения выбросов водорода с заправочной станции;

- пожары в бассейне после воспламенения гидравлического масла.

B.5 Примеры неводородных опасностей для 5.5

Ниже приведены примеры опасностей, не связанных с водородом, которые следует рассматривать как часть 5.5.

1) Механические опасности из-за:

a) форма (острые поверхности);

b) относительное местоположение (опасность отключения/аварии);

c) масса и стабильность (потенциальная энергия элементов, которые могут перемещаться под действием силы тяжести);

d) масса и скорость (кинетическая энергия элементов в контролируемом или неконтролируемом движении);

e) недостаточная механическая прочность (неадекватная спецификация материала или геометрии);

f) жидкости под давлением (избыточное давление, выброс жидкости под давлением, вакуум).

2) Опасность поражения электрическим током из-за:

a) контакт людей с частями, находящимися под напряжением (прямой контакт);

b) контакт людей с частями, находящимися под напряжением в неисправных условиях (косвенный контакт);

c) контакт людей с частями, находящимися под напряжением, находящимся под высоким напряжением;

d) электростатические явления;

e) электромагнитные явления;

f) тепловые/химические эффекты от коротких замыканий, перегрузок;

g) выброс расплавленных частиц.

3) Термические опасности из-за:

a) контакт людей с поверхностями при экстремально высоких и низких температурах;

b) выделение высокотемпературных жидкостей;

c) термическая усталость;

d) оборудование перегревается, вызывая небезопасную работу.

4) Опасности, создаваемые материалами и веществами:

a) опасности от выброса, вентилирования, контакта или вдыхания вредных жидкостей, газов, туманов, паров и пыли;

b) опасность пожара или взрыва из-за утечки легковоспламеняющихся жидкостей;

c) опасность пожара или взрыва из-за внутреннего накопления горючей смеси;

d) опасные ситуации, вызванные износом материала (например, коррозией) или накоплением (например, загрязнением);

e) удушье;

f) реактивные материалы (пирофорные).

5) Опасности, вызванные неисправностями:

a) небезопасная эксплуатация из-за сбоев или неадекватности программного обеспечения или логики управления;

b) небезопасная эксплуатация из-за отказов цепи управления или защитно-предохранительных элементов;

c) небезопасная эксплуатация из-за отключения электроэнергии.

6) Опасности, возникающие в результате пренебрежения принципами эргономики:

a) опасности из-за несоответствующей конструкции, расположения или обозначения органов ручного управления;

b) опасности из-за несоответствующей конструкции или расположения визуальных индикаторов и предупредительных знаков;

c) шум.

7) Опасности, вызванные ошибочным вмешательством человека:

a) опасности из-за отклонения от правильной работы;

b) опасности из-за ошибок изготовления/монтажа/установки;

c) опасности из-за ошибок обслуживания;

d) вандализм.

8) Опасности для окружающей среды:

a) небезопасная эксплуатация в экстремально жарких/холодных условиях;

b) дождь, наводнение;

c) ветер;

d) землетрясение;

e) внешний пожар;

f) дым;

g) снеговая, ледяная нагрузка;

h) нападение паразитов;

i) загрязнение окружающей среды;

j) загрязнение воздуха;

k) загрязнение воды;

l) загрязнение почвы.

Приложение C

(информационное)

Распределение водорода и примеры протоколов заправки топливом и связи, а также соответствующие проверочные испытания

C.1 Общее описание распределения

Рисунок C.1 описывает пример ключевых компонентов топливораздаточной системы заправочной станции, включающей водородную систему высокого давления для электромобилей на топливных элементах, включающую, среди прочего, приемник и систему хранения компримированного водорода (CHSS) с датчиками, а также устройство (устройства) сброса давления. CHSS оснащен термически активируемым устройством (устройствами) сброса давления для защиты от избыточного давления из-за пожара. На стороне станции имеется автоматизированная система управления топливораздаточной системы (например, с помощью PLC) для выполнения заправки (с использованием приемлемого протокола заправки), а также процедур обнаружения неисправностей и управления. Станция также имеет устройство защиты от избыточного давления, такое как устройство (устройства) сброса давления или эквивалент для защиты от избыточного давления в топливораздаточной системе и транспортном средстве.

Топливораздаточная колонка на заправочная станции общего пользования для малотоннажных транспортных средств обычно сконструирован с отдельными вентилями для заправки транспортных средств топливом до номинального рабочего давления 35 МПа и/или 70 МПа. Вентиль заправочной станции может содержать приемник связи, а транспортное средство может содержать передатчик связи (например, SAE J2799). Система связи IrDA транспортного средства может использовать протокол SAE J2799 для передачи измеренных температуры и давления системы хранения компримированного водорода на транспортном средстве в топливораздаточную колонку водорода. Система управления топливораздаточной системы может использовать эти данные для системы управления для управления процессом заправки топливом.

Рисунок C.1 – Пример ключевых компонентов топливораздаточной системы на заправочной станции и водородной системы высокого давления транспортного средства

C.2 Описание SAE J2601

SAE J2601 определяет протокол и технологические ограничения для заправки водородом транспортных средств малой грузоподъемности, которые соответствуют требованиям GTR#13.

Протоколы заправки в SAE J2601 основаны на наборе граничных и начальных условий, которые отражают CHSSS современных транспортных средств малой грузоподъемности и связанных с ними компонентов подачи топлива в транспортном средстве и заправочной станции, которые влияют на заправку. Например, SAE J2601:2014 и SAE J2601:2016 распространяются на автомобили малой грузоподъемности с объемом CHSS от 50 до 250 литров. Допущения относительно начальной температуры CHSS также установлены и включены в протоколы заправки SAE J2601.

SAE J2601 полностью соответствует общим требованиям 8.2.1.1 и технологическим ограничениям, определенным в 8.2.1.2.

SAE J2601 определяет протоколы заправки топливом, основанные либо на подходе справочной таблицы, использующем фиксированную скорость повышения давления, либо на подходе, основанном на формулах, использующем динамическую скорость повышения давления, непрерывно рассчитываемую во время заправки. Протокол на основе таблиц обеспечивает фиксированное целевое значение давления в конце заполнения, в то время как протокол на основе формул непрерывно вычисляет целевое значение давления в конце заполнения. Оба протокола допускают заправку топливом с помощью связи или без связи. Для заправки топливом с помощью средств связи SAE J2601 используется в сочетании с SAE J2799.

SAE J2601 является утвержденным и опубликованным документом. Описание и информация, представленные в этом приложении, основаны на пересмотренной версии SAE J2601 2016 года. Периодически технические обновления и расширения сферы применения вносятся в рамках процесса пересмотра документов, одобренного ANSI. Рекомендуется, чтобы аппаратное и программное обеспечение топливораздаточной системы оставалось актуальным в отношении изменений, особенно когда изменения влияют на конкретные области применения этой топливораздаточной системы, поскольку это может повлиять на общую безопасность процесса дозирования. Эта ситуация особенно примечательна в отношении версии SAE J2601 2010 года, которая была опубликована в качестве Отчета о технической информации (TIR) и дважды заменялась утвержденными изменениями на стандартном уровне.

Примечание – Существенным ограничением SAE TIR J2601:2010 является то, что в нем не выполняется требование 8.2.1.1, касающееся безопасности последовательной заправки топливом, если не будут приняты дополнительные меры по смягчению последствий.

Ожидается, что будущие публикации SAE J2601 также будут включать методологии для обнаружения потенциальной ошибки в измерениях давления, температуры или массового расхода, которые используются протоколом заправки топливом. В дополнение к использованию избыточных или совместных измерений параметров процесса, балансы массы в процессе заполнения могут использоваться в сочетании с уравнением состояния для подтверждения того, что условия процесса CHSS согласуются друг с другом. Такая функция должна быть очень ценной для обеспечения уверенности в надежности и целостности процесса заправки топливом.

Для водородных станций, предназначенных для заправки автомобилей большой грузоподъемности, доступен SAE J2601-2. Протокол заправки топливом SAE J2601-2:2016 соответствует 8.2.1.2, за исключением случаев, указанных в 8.2.1.3, для обеспечения большей вместимости транспортных средств этих типов.

C.3 Использование связи между транспортным средством и станцией

Использование связи между транспортным средством и станцией улучшает процесс заправки за счет предоставления информации о заправляемом CHSS, которую в противном случае топливораздаточная система не знала бы, такой как номинальное рабочее давление CHSS (например, H70, H35), объем CHSS, давление газа CHSS и температура газа CHSS. Он также обеспечивает командный сигнал заправки, который информирует топливораздаточную систему о том, что «заправка в порядке» или заправка должна быть прервана. Хотя эти данные обеспечивают дополнительный уровень безопасности, они не используются для первичного контроля процесса заправки топливом, поскольку не установлены требования к надежности для измерений данных транспортного средства и для канала связи. В SAE J2601 данные, передаваемые на станцию, могут использоваться для вторичного подтверждения номинального рабочего давления CHSS, для определения объема CHSS и для определения времени окончания заправки топливом на основе целевого SOC от 95% до 100%. Передаваемые данные не влияют на скорость нарастания давления, используемую топливораздаточной системой - скорость нарастания давления одинакова для заправки по каналам связи и для заправки без связи для данного объема CHSS.

C.4 Описание SAE J2799

SAE J2799 выполняет функции, определенные в 8.2.1.4. SAE J2799 определяет требования к коммуникационному оборудованию и программному обеспечению для заправки наземных транспортных средств водородом (HSV). SAE J2799 предназначен для использования в сочетании с SAE J2601 и SAE J2600.

SAE J2799 использует одностороннюю связь и обеспечивает проверку ошибок, которая может выявить ошибки при передаче данных. Если обнаружена достаточная ошибка в связи или если связь потеряна, управление топливораздаточной системой либо переключается на протокол заправки, не связанный с com, либо прекращает заправку, как определено в 8.2.

SAE J2799 является утвержденным и опубликованным документом. Описание и информация, представленные в этом приложении, основаны на редакции J2799 2014 года. Периодически технические обновления и расширения сферы применения вносятся в рамках процесса пересмотра документов, одобренного ANSI. Рекомендуется, чтобы аппаратное и программное обеспечение топливораздаточной системы оставалось актуальным в отношении изменений, особенно когда изменения влияют на конкретные области применения этой топливораздаточной системы, поскольку это может повлиять на общую безопасность процесса дозирования.

C.5 Проверка протокола заправки топливом и связи между транспортным средством и станцией

C.5.1 Общие положения

Важно, чтобы заправочная станция была подтверждена тем, что она правильно применяет протокол заправки и связь между транспортным средством и станцией, как описано в 12.5. Эта проверка может быть проведена с помощью заводских приемочных испытаний, приемочных испытаний на месте или комбинации того и другого. Для валидации заправочных станций, использующих SAE J2601 и SAE J2799, следует использовать утвержденный стандарт валидации, такой как CSA HGV 4.3, HYSUT-G 0003 или «Протокол испытаний по валидации заправки водородом CEP».

Проверка протокола заправки предназначена для проверки того, что топливораздаточная система является:

a) правильное применение управляющих параметров;

b) правильное реагирование на нарушения ограничений процесса;

c) способен достичь определенного уровня производительности двигателя (т.е. завершить заправку без превышения технологических ограничений и достичь приемлемого конечного значения SOC в CHSS.

Проверка связи между транспортным средством и станцией предназначена для проверки того, что топливораздаточная система:

a) получает и правильно интерпретирует переданные данные;

b) правильно реагирует на значения данных, которые выходят за допустимые границы;

c) правильно реагирует на неверные пакеты данных;

d) должным образом реагирует на данные, которые должны прекратить заправку топливом:

- команда «прервать»;

- Температура газа CHSS, равная или превышающая 85°C;

- CHSS SOC ≥ 100 %.

C.5.2 Критерии приемлемости тестирования (согласно SAE J2601:2016)

В таблице C.1 ниже перечислены критерии приемлемости для заправки топливом на водородной станции вместе со справочными положениями в SAE J2601:2016.

Таблица C.1 – Глобальные критерии приемлемости для всех испытаний на водородное топливо в соответствии с SAE J2601 (как SAT, так и FAT)

| Критерий | Пределы заправки топливом | Ссылка на пункт SAEJ2601:2016 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура окружающей среды Датчик температуры окружающей среды | -40 °C < Tamb < +50 °C | 6.2.2 |
| Контроль начального давления в баке транспортного средства | <0,5 MPa < P0 < NWP | 6.3.1 |
| Максимальная скорость потока Датчик расхода топливораздаточной системы | Скорость потока ≤60 g/s | 6.4.2 |
| Температура подачи топлива Датчик температуры топлива топливораздаточной колонки | -40 °C < Tfuel | 6.2.3 |
| Температура газа CHSS транспортного средства | -40 °C < Tvehicle ≤ 85 °C | 6.2.4 |
| Максимальная масса водорода, допустимая при запуске | Общая масса H2 до начала заправки <200 г (измеряется с помощью HSTA, расходомера и т.д.) | 6.4.3 |
| Пропускная способность CHSS | Объем CHSS, определенный в пределах допустимого диапазона от 49,7 литров до 248,6 литров. Если измеряется объем CHSS, SAE J2601:2016 требует точности измерения ±15%. | Протокол на основе таблиц - Раздел 8.2 Протокол формулы MC - Раздел 9.2 |
| Требование к началу подачи топлива (измеряется датчиком температуры топлива в топливораздаточной колонке) | Протокол на основе таблицы: Tfuel < Tfuel category max в течение 30 секунд с момента начала основного времени заправки топливом Протокол формулы MC: Tfuel всегда должен быть ≥-40 °C, и по истечении в общей сложности 30 секунд массового расхода, MAT30 должно быть ≤-17,5 °C. | Протокол на основе таблиц - Раздел 8.1.2.1 Протокол формулы MC - Раздел 9.1.2.1 |

продолжение таблицы C.1

| Критерий | Пределы заправки топливом | Ссылка на пункт SAEJ2601:2016 |
| --- | --- | --- |
| Допуск по температуре подачи топлива (измеряется датчиком температуры топлива топливораздаточной колонки) | Протокол на основе таблицы: Tfuel category min < Tfuel < Tfuel category max (если не выполнено, допускается резервный вариант) Протокол формулы MC: Tfuel должно всегда быть ≥-40 °C, и по истечении в общей сложности 30 секунд массового расхода, MAT30 должен быть ≤-17,5 °C. | Протокол на основе таблиц - Раздел 8.1.2.2 Протокол формулы MC - Раздел 9.1.2.1 |
| a В аварийном состоянии допускается использование SOC до 115% только при подключении. |  |  |
| Только протокол на основе таблиц и только для подпитки связи: Резервный тест (там, где существует опция) | - Извещение заполняет только - Следуйте резервной процедуре - Станции не должны использовать резервную процедуру для переключения на более низкую температуру подачи топлива (и более быстрый APRR), включая возврат к исходному APRR, если станция возвращается к начальной категории температуры подачи топлива. - Резервная процедура может быть использована только один раз во время заправки, и станция должна прекратить заправку (как можно скорее, но в течение пяти секунд), если температура подачи топлива превышает верхний предел температуры подачи резервного топлива. | 8.10 |
| Допуски по давлению на верхней станции (измеряются датчиком давления топлива в топливораздаточной колонке) | Протокол на основе таблицы: Pstation ≤ P0 + (APRRtarget) (tfuelling) + ΔPupper, где ΔPupper = 7,0 МПа Протокол формулы MC: Pstation ≤ Plimit_high где Plimit_high = Pramp + ΔPtol_high, где ΔPtol_high = 7,0 МПа | Протокол на основе таблиц - Раздел 8.3.2 Протокол формулы MC - Раздел 9.3.2 |
| Более низкие допуски по давлению на станции (измеряются датчиком давления топлива в топливораздаточной колонке) | Протокол на основе таблицы: Pstation ≥ P0 + Max [((APRRtarget) (tfuelling) – ΔPlower), 0], где где ΔPlower = 2,5 MPa (допускается 5 секунд для того, чтобы давление на станции вернулось выше допустимого нижнего давления после предполагаемого события без заправки топливом) Протокол формулы MC: Pstation ≥ Plimit_low где Plimit_low = Max [Pinitial, Pramp - ΔPtol_low], где ΔPtol_low = 2,5 MPa (допускается 5 секунд для того, чтобы давление на станции вернулось выше допустимого нижнего давления после предполагаемого события без заправки топливом) | Протокол на основе таблиц - Раздел 8.3.2 Протокол формулы MC - Раздел 9.3.2 |

окончание таблицы C.1

| Управление циклом (убедитесь, что в программном обеспечении есть счетчик непреднамеренных событий остановки подачи топлива) | Остановка потока топлива (ниже 0,6 г/с) не может происходить более 10 раз во время заправки | Протокол на основе таблиц - Раздел 8.4 Протокол формулы MC - Раздел 9.4 |
| --- | --- | --- |
| a В аварийном состоянии допускается использование SOC до 115% только при подключении. |  |  |
| Сообщение об окончании заправки топливом | Протокол на основе таблицы: Заправка топливом прекращается, когда Pstation = Ptarget, и/или 100 % < SOCvehiclea Протокол формулы MC: Заправка топливом прекращается, когда (Pstation или Pvehicle) = минимум (Ptarget_ commm Plimit comma) | Протокол на основе таблиц - Раздел 8.9.6 Протокол формулы MC - Раздел 9.9.5 |
| Прекращение подачи топлива без связи | Протокол на основе таблицы: Заправка топливом прекращается, когда Pstation = Ptarget Протокол формулы MC: Заправка топливом прекращается, когда Pstation = Ptarget_ non comm | Протокол на основе таблиц - Раздел 8.8.2 Протокол формулы MC - Раздел 9.8.2 |
| Максимальное давление (измеряется датчиком давление топлива в топливораздаточной колонке или сообщаемым давлением в транспортном средстве, МПА, с помощью ИК-порта) | Pvehicle * 125 % NWP | 6.3.3 |
| Максимальное состояние уровня заряда транспортного средства при заправке топливом | SOCvehicle < 100 % (измерено в HSTA или в транспортном средстве CHSS) | 6.4.1 |
| a В аварийном состоянии допускается использование SOC до 115% только при подключении. |  |  |

C.5.3 Спецификация FAT и SAT

C.5.3.1 Описание FAT

Ожидается, что топливораздаточная система FAT будет проведена до ввода в эксплуатацию заправочной станции, чтобы подтвердить функциональность систем безопасности и производительности заправочной станции в соответствии с SAE J2601. Это может происходить в смоделированной среде, чтобы оценить, правильно ли топливораздаточная система применяет протокол в широком диапазоне условий и правильно ли она реагирует на условия, выходящие за рамки допустимого (условия нарушения), которые невозможно воспроизвести в полевых условиях. Это должно включать симуляцию тестирования программного обеспечения и тестирование оборудования в контуре или может дополнительно включать заправку водородом с помощью испытательного устройства водородной станции (HSTA). Аппаратное и программное обеспечение станции должно быть указано и не должно изменяться между тестами FAT и SAT. Кроме того, производитель должен предоставить минимальные требования к установке, чтобы гарантировать, что станция будет работать одинаково во время тестов FAT и SAT.

Примечание – В ситуации производства на поздней стадии разработки, если процесс проектирования и производства установлен и находится под управлением управления конфигурацией, то необходимый тип и частота испытаний могут быть скорректированы в соответствии с планом качества производства, чтобы обеспечить постоянство характеристик каждой произведенной единицы.

Заводские приемочные испытания в основном сосредоточены на минимальных испытаниях безопасности, как описано в 12.5. Владелец/оператор станции должен предоставить необходимые данные из топливораздаточной системы для правильной оценки испытаний.

C.5.3.2 Описание SAT

Приемочные испытания на месте должны включать репрезентативные испытания в соответствии с возможностями топливораздаточной системы. Например, если имеется два уровня давления, 35 МПа и 70 МПа, но одна категория температуры подачи топлива в топливораздаточную систему, такая как T40, следует провести испытания, чтобы оценить, что топливораздаточная система топлива соответствует SAE J2601 и должным образом реагирует на нарушения технологических ограничений. Кроме того, следует оценить эффективность заправки топливом с помощью (если таковая имеется) и без связи. Тестирование должно оценить способность топливораздаточной системы заправлять систему хранения компримированного водорода (CHSS) различными категориями емкости (от 2 кг до 4 кг, от 4 кг до 7 кг, от 7 кг до 10 кг) в соответствии с возможностями топливораздаточной системы. Все заправочные станции должны быть проверены на каждой топливораздаточной колонке и каждом соединении вентиля (например, H35 и H70), см. 12.5.5.

Предполагается, что необходимые данные топливораздаточной системы (или доступ к ним) будут предоставлены владельцем/оператором станции и HSTA. Данные должны записываться с начала подключения до окончания заправки с частотой не менее 1 Гц. Минимальные требуемые данные станции зависят от используемого протокола.

Минимальные требования к данным протокола на основе таблиц:

- Время

- Станция измеряла температуру окружающей среды (Tarnb)

- Температура H2 на выходе топливозаправочной колонки (Tfuel) - два значения, если используются двойные измерения

- Давление на выходе топливозаправочной колонки (Pstation)

- Накопленный массовый расход и Tfuelave или Tfuelaveroll (если используются Tfuelave или Tfuelaveroll)

- Указание, где начинается и заканчивается время основной заправки

- Индикация предполагаемого времени без дозаправки

- Указание, где начинается Top-off

- Указание, где начинается Fallback (если используется)

- Измеренное давление (MP), измеренная температура (MT) и команда подачи топлива (FC) из данных IR. Минимальные требования к данным протокола MC Formula:

- Время

- Станция измеряла температуру окружающей среды (Tamb)

- Температура H2 на выходе топливозаправочной колонки (Tfuel) используется для MAT - два значения, если используются двойные измерения

- Температура H2 на выходе топливозаправочной колонки (Tfuel) используется для have - два значения, если используются двойные измерения

- Давление на выходе топливозаправочной колонки (Pstation)

- Накопленный массовый расход (m)

- Значение смещения управляющего давления (APoffset)

- Указание, где начинается и заканчивается время основной заправки

- Индикация предполагаемого времени без дозаправки

- Индикатор cons RR (переменная флага в SAE J2601)

- Заполнение индикаторной связи (переменная флага в SAE J2601)

- Plimit_high и Plimit_low

- Ptarget_non_comm, Ptarget_comm, Plimit_comm

- Измеренное давление (MP), измеренная температура (MT) и команда заправки (FC) из ИК-данных

Должно быть проведено приемочное тестирование функции заправки топливом на месте с помощью HSTA или эквивалента в соответствии с разделом 12. Цель состоит в том, чтобы протестировать функциональность заправки без модификации станции, чтобы подтвердить, что параметры заправки находятся в пределах допустимых значений при нормальной работе. Критерии прохождения/отказа должны основываться на том, что топливораздаточная система находится в пределах или должным образом реагирует на ограничения, определенные в таблице C.2 ниже. Усмотрение допускается при соблюдении перечисленных критериев, связанных с производительностью (т.е. способность топливораздаточной системы завершить заправку, оставаясь в пределах допустимых пределов заправки), когда отклонение вызвано признанным и принятым ограничением конкретной конструкции или применения станции подачи. Если применимо, следует провести по крайней мере один тест для каждой отдельной категории размеров CHSS.

Топливораздаточная система должна быть протестирована, чтобы подтвердить, что скорость заправки зависит от температуры окружающей среды. Хотя на заправочной станции невозможно контролировать окружающую среду, испытания следует проводить как можно ближе к высоким и низким температурам окружающей среды в течение данного дня.

SAT следует выполнять для каждого топливораздаточной колонки на станции для нескольких категорий объема CHSS (например, от 2 кг до 4 кг, от 4 кг до 7 кг и от 7 кг до 10 кг).

Таблица C.2 – Рекомендуемая матрица FAT и SAT для проверки системы дозирования с использованием протокола

SAE J2601:2016

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | Безопас- ность (S)/ Эффектив-ность (P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предвари- тельные испытания | 1 | Правильный протокол связи | Испытания в соответствии с SAE J2799 | Проверьте функциональность всех сигналов IrDA в соответствии с SAE J2799 | Возможность отправлять и получать все команды IrDA, как определено в SAE J2799 | S | Да | Да |
|  | 2 | Правильная реализация таблицы | Отчет о подтверждении внедрения программного обеспечения | Подтверждение в письменной форме с использованием «независимой проверки» | Протокол на основе таблиц: Правильные значения для всех реализованных таблиц (включая связь, отсутствие связи и дополнительно холодную топливораздаточную колонку) Протокол формулы MC: Правильные значения для всех реализованных таблиц (таблицы начальных коэффициентов, таблицы конечного давления, если используются) и для всех значений параметров, которые являются постоянными | S | Да | Нет |
|  | 3 | Учет погрешности датчиков (датчики температуры окружающей среды, температуры подачи топлива и давления на станции | Отчет о подтверждении внедрения программного обеспечения | Подтверждение в письменной форме с использованием «независимой проверки» | Топливораздаточная система учитывает все ошибки датчиков при реализации используемого протокола заправки топливом. См. Разделы 6.2 и 6.3 SAE J2601 | S | Да | Даb |

продолжение таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Реализация холодной топливораздаточ- ной колонки (если используется топливораздаточная система) | Отчет о подтверждении внедрения программного и аппаратного обеспечения | Подтверждение в письменной форме с использованием «независимой проверки» | Если реализована опция заправки холодной топливораздаточной колонки (CD), необходимо подтвердить соответствующий уровень SIL и подход, используемый для удовлетворения этого требования (в соответствии с IEC 61508/IEC 61511 или эквивалентом). См. SAE J2601, Раздел 8.12 (на основе таблиц) или Раздел 9.10 (формула MC) | S | Да | Нет |
| Испытания на неисправ- ности | 5 | Испытание на экстремальные условия окружающей среды | Влиять на измерение ramb до <-40 °C, например, путем манипулирования контуром сигнала передатчика | Это не калибровка датчика, это проверка неисправности либо с изменением сигнала, либо с изменением фактической температуры | Основная заправка не начинается (см. определение основной заправки в SAE J2601) | S | Да | Да |
|  | 6 |  | Влиять на измерение ramb to >50 °C, например, путем манипулирования контуром сигнала передатчика |  |  | S | Да | Да |
|  | 7 | Неисправность: пусковое давление CHSS | Подготовьте HSTA с давлением <0,5 МПа в CHSS. Используйте максимально возможный объем CHSS в пределах диапазона, разрешенного SAE J2601, для заправки топливом малой мощности | Инициировать заправку в режиме без связи и связи | Основная заправка не начинается (см. определение основной заправки в SAE J2601) | S | Да | Да |

продолжение таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  | Приготовьте HSTA со слегка > HSL (т.е. слегка > 70 МПа для тестирования топливораздаточной колонки H70 и слегка > 35 МПа для топливораздаточной колонки H35) |  |  | S | Да | Да |
|  | 9 | Неисправность: максимальная масса водорода, допустимая при запуске | Для каждого проводимого испытания на заправку топливом убедитесь, что топливораздаточная колонка не выдает более 200 граммов водорода на этапе запуска | Это не конкретный тест, а скорее мониторинг каждого проведенного теста на заправку. Испытательная организация должна разработать метод точного определения массы водорода, выданного на начальном этапе заправки топливом (см. определение пуска в SAE J2601) | При запуске выдается менее 200 граммов или если топливораздаточная колонка выдает >200 граммов при запуске: Основная заправка не начинается (см. определение основной заправки в SAE J2601) | S | Нет | Да |
|  | 10 | Неисправность: избыточный поток водорода | Либо сформируйте сигнал выше 60 г/с, либо предоставьте отчет, подтверждающий наличие механических средств. | Манипулирование сигналом массового расхода водорода должно быть более 60 г/с после фазы запуска или подтверждение механического ограничения потока (например, дроссельной заслонки) во всем диапазоне заправки | Если используются немеханические средства, прекратите заправку в течение 5 секунд с момента заправки, когда произошел массовый расход 60 г/с. | S | Да | Нет |

продолжение таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Неисправность: топливораздаточная колонка показывает только абсолютную температуру подачи водорода | Манипулирование сигналом подачи топливораздаточной колонки до температуры ниже -40 °C | Используйте методику, при которой сигнал температуры подачи водородного топлива, считываемый топливо- раздаточной колонкой, падает ниже -40 °C | Прекращение заправки в течение 5 секунд с момента заправки, когда температура подачи топлива упала ниже -40 °C | S | Да | Да |
|  | 12 |  | Для станций Т30 и Т20, использующих табличный протокол, манипулирование сигналом подачи топлива ТРК ниже соответствующего предела (т.е. -33 °C и -26 °C соответственно) Обратите внимание, что этот тест не применим к протоколу на основе формулы MC | Используйте методологию, при которой сигнал температуры подачи водородного топлива, считываемый заправочной колонкой, падает ниже соответствующего предела (т.е. -33 °C и -26 °C соответственно) | Прекращение заправки в течение 5 секунд после того момента, когда температура подачи топлива упала ниже соответствующего предела (т.е. -33 °C и -26 °C соответственно) | S | Да | Нет |
|  | 13 | Неисправность: контроль температуры подачи водорода | Управление температурой подачи топлива в топливораздаточной колонки или среднемассовой температурой подачи топлива | Протокол на основе таблиц: Метод Tfuel: После периода непрерывного массового расхода >35 с испытательное учреждение должно использовать средство, которое заставляет сигнал Tfuel считываемый топливозаправочной колонкой, подниматься выше верхней границы температурной категории подачи топлива (например, -33 °C для T40). | Протокол на основе таблиц: Либо (i) Остановка заправки топливом или (ii) переключение на резервный APRR, где это применимо, в пределах 5 секунд после точки заправки, в которой была нарушена верхняя граница температурной категории подачи топлива |  |  |  |

продолжение таблицы C.2

| Категория |  | Тест № |  | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для табличного протокола топливораздаточная колонка указывает, если оно использует Tfuel или Tfuel_ave в качестве критериев для критериев температуры подачи топлива | Метод Tfuel_ave: После периода непрерывного массового расхода >35 с испытательное учреждение должно использовать средство, которое заставляет сигнал Tfuel_ave считываемый топливозаправочной колонкой, подниматься выше верхней границы температурной категории подачи топлива (например, -33 °C для T40). Протокол формулы MC: После периода непрерывного массового расхода > 35 с испытательное учреждение должно использовать средство, которое заставляет сигнал MAT_30, считываемый топливораздаточной колонкой, подниматься выше температуры верхней границы -17,5 °C | Протокол формулы MC: Заправка прекращается после точки заправки, в которой температура MAT_30 превысила верхнюю границу -17,5 °C | S | Да | Нет |
|  |  | 14 | Проверка неверного сигнала связи | Передача неверных, CRC, «нестандартных» и «выходящих за пределы диапазона» параметров SAE J2799 на станцию путем манипулирования передатчиком IrDA | 1) Передача неверного значения CRC в течение > 500 мс (5 x 100 мс на пакет) 2) Передача «нестандартных» сигналов (например, STAT для команды FC) 3) Передача значений «вне диапазона» для каждого параметра (например, MP = 110) | Станция переходит на автономную заправку или прекращает заправку в течение 5 секунд | S | Да | Да |

продолжение таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | Тест на превышение допустимых пределов для размера CHSS | Только тест связи: передача параметров SAE J2799 TV < 49,7 и TV > 248,6 через ИК-порт | Отправка сигналов вне диапазона спецификации станции | Станция не инициирует заправку | S | Да | Да |
|  | 16 | Тест на прерывание связи | Manipulation of IrDA transmission signal | Вызывает исчезновение сигнала связи более чем на 0,6 секунды. | Станция переходит на автономную заправку или прекращает заправку в течение 5 секунд | S | Да | Да |
|  | 17 | Неисправность: сигнал остановки | Передайте команду заправки SAE J2799 «Стоп» через ИК-порт. | Заправку топливом следует приостановить при получении команды неисправности. Заправка должна быть прекращена, если команда «Остановить» получена более чем на 60 секунд. | Приостаноление заправки в течение 5 секунд после получения сигнала Заправка Остановка в течение 5 секунд, если сигнал получен в течение 60 секунд | S | Да | Да |
|  | 18 | Неисправность: сигнал прерывания связи | Передайте команду заправки SAE J2799 «Прервать» через ИК-порт. | Создайте сигнал прерывания. Подлежит мониторингу даже при заправке без связи (если применимо) | Прекращение заправки в течение 5 секунд после получения сигнала | S | Да | Да |
|  | 19 | Неисправность: Максимальная температура CHSS | Передача измеренной температуры SAE J2799 MT > 358,15 K (что соответствует 85 °C) | Создайте сигнал МТ более 358,15 К | Прекращение заправки в течение 5 секунд после получения сигнала | S | Да | Да |
|  | 20 | Неисправность: max CHSS и давление топливозаправочной колонки | a) Cause Pstation to be >125 % NWP b) Передача измеренного давления SAE J2799 MP > 125 % NWP (например, 87,5 МПа для H70) | Создайте сигнал Pstation больше, чем 125 % NWP Создайте сигнал MP больше, чем 125 % NWP | Прекращение заправки в течение 5 секунд после получения сигнала | S | Да | Да (только MP) |

продолжение таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | Неисправность: максимальный уровень заряда | Параметр SAE J2799, измеренная температура (MT), является значением, которое в сочетании с измеренным давлением (MP) создает SOCvehicle больше чем 100 % | После 30 секунд заправки установите сигнал связи МТ таким образом, чтобы SOCstation или SOCvehicle превышало 100 %. Обратите внимание, что топливораздаточная колонка может иметь предохранитель для остановки подачи топлива, если MT < 233,15 K (-40 °C). Чтобы убедиться, что топливораздаточная колонка останавливается на основе SOC, а не минимального порога MT, выполните тест при достаточно высоком давлении, чтобы MT превышал 233,15 K | Прекращение заправки в течение 5 секунд после получения сигнала | S | Да | Да |
| Динами- ческий тест | 22 | Контроль цикла: (убедитесь, что в программном обеспечении есть счетчик событий непреднамеренной остановки подачи топлива) | Прекращение подачи топлива (ниже 0,6 г/с) не должно происходить более 10 раз за время заправки, т.е. путем манипулирования сигнальной петлей | Только программное подтверждение того, что остановка подачи топлива более 10 раз прекращает подачу топлива (аппаратное тестирование не рекомендуется) | Прекращение заправки в течение 5 секунд после возникновения этих условий | S | Да | Нет |
|  | 23 | Контроль давления подачи водорода | Заставить давление подачи топлива Pstation превышать верхний и нижний пределы коридора давления во время заправки (это можно сделать в режиме симуляции) Два теста для каждого - один в режиме связи и один в режиме без связи | Во время имитации заправки манипулируйте Pstation, чтобы превысить верхний предел коридора давления. | Прекращение заправки в течение 5 секунд после превышения лимита | S | Да | Нет |
|  | 24 |  |  | Во время имитации заправки манипулируйте Pstation, чтобы превысить нижний предел коридора давления (при массовом расходе >0,6 г/с). |  | S | Да | Нет |

продолжение таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | Целевое давление доставки водорода | Вручную (или с помощью программного обеспечения) рассчитать ожидаемое целевое давление на основе наблюдаемых начальных условий Два теста - один в режиме связи и один в режиме без связи | Выполнить заправку без связи | Прекращение заправки при целевом давлении | S | Да | Нет |
|  | 26 |  |  | Выполните заправку связи Игнорировать критерии остановки, основанные на значениях IrDa | Прекращение заправки при целевом давлении | S | Да | Нет |
|  | 27 | Определение размера CHSS | Возможно определить размер ±15 % или консервативный поиск | Протестируйте HSTA или эквивалентный диапазон заправки, чтобы подтвердить точность объема в пределах ±15 % | Если объем не находится в пределах ±15 %, основная заправочная часть должна по умолчанию использовать наиболее консервативные таблицы заправки (табличный протокол) или установить переменную флага индикатора cons RR в значение TRUE (формула MC), или прекратить заправку | S | Да | Да |
| Дополни- тельные реализации | 28 | Резервный тест (только для табличного протокола и только для подпитки связи. Реализация резервного варианта необязательна) | Рассчитайте ожидаемый APRR и целевое давление на основе наблюдаемых начальных условий и ожидаемой резервной категории предварительного охлаждения | Воздействовать на температуру подачи водорода выше предполагаемого температурного коридора | Подтвердите, что запасной коридор реализован правильно | S | Да | Нет |

продолжение таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 |  |  | Воздействовать на температуру подачи водорода выше предполагаемого температурного коридора, а затем устранять влияние | Подтвердите, что резервный коридор реализован правильно, и APRR не переключается обратно на предыдущий APRR | S | Да | Нет |
|  | 30 |  |  | Воздействовать на температуру подачи водорода выше предполагаемого температурного коридора Затем дополнительно воздействуйте на температуру подачи водорода выше температурного коридора резервного предварительного охлаждения (т.е. -26 °C для T30 или 17,5 °C для T20) | Прекращение заправки в течение 5 секунд при выходе за пределы поля | S | Да | Нет |
|  | 31 |  |  | Повлиять на температуру подачи водорода выше заданного температурного коридора После резервного переключения, нарушить связь по ИК-каналу | Прекращение заправки в течение 5 секунд после пропадания сигнала | S | Да | Нет |
|  | 32 | Подпитка пополнения (только для табличного протокола и только для подпитки связи) | Кондиционируйте HSTA с начальным давлением <3 МПа. Рассчитайте ожидаемый APRR и целевое давление на основе начальных условий, измеренных станцией (например, Tamb и P0) | Проведите тест на заправку | Подтвердите, что APRR доливки и коридор давления реализованы правильно | S | Да | Да |

продолжение таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33 | Холодная топливораздаточная колонка | Если применимо: проверьте 2 заправки на основе холодных таблиц в условиях окружающей среды |  | Убедитесь, что заправка находится в допустимых пределах | S | Да | Да |
| Испытания на емкость | 34 | Испытания на емкость предварительного охлаждения (РС). Убедитесь, что рейтинг Т-категории, например. T40 можно использовать на месте | HSTA для тестирования нескольких танков или нескольких транспортных средств | Если это применимо, изготовители должны заранее подтвердить свои «номинальной» последовательной заправки в соответствии с отчетом. Должны быть показаны, как минимум, две пробные заправки 2-х CHSS (в том числе 1 в наибольшей категории станции) с начальным давлением 5 МПаc | Контролируйте температуру подачи водорода на станции во время заправки, чтобы убедиться, что температура находится в пределах ожидаемых температурных категорий и категорий объема | P | Да | Да |
|  | 35 | Проверка того, что все классы емкости CHSS могут быть заполнены | Проверьте, для каких категорий предназначена станция. Хоть одна заправка | От 2 кг до 4 кг, от 4 кг до 7 кг, от 7 кг до 10 кг Категории объема CHSS в зависимости от обстоятельств | Станция работает в соответствии с проектным замыслом, при этом достигнут ожидаемый уровень заполнения и не превышены предельные значения | P | Да | Да |
| Испытания на заправку топливом SAT | 36 | Проверка без заправки | Два разных начальных условияd | Два испытания | Заправка не превышала каких-либо технологических пределов, заправлялась при правильном APRR и заканчивалась заправкой при целевом давлении вне связи ±2 МПа | S | Нет | Да |

окончание таблицы C.2

| Категория | Тест № | Функция | Подготовка | Информация о тестировании | Приемлемые критерии | (S)/(P) | FAT | SATa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 | Проверка заправки Com | Два разных начальных условияd | Начинаются два испытания, одно из которых ниже 2 МПаe | Заправка не превышала каких-либо технологических ограничений, заправлялась при правильном APRR и заканчивалась заправкой с конечным SOC в HSTA от 95 % до 100 %. | S | Нет | Да |
| a Если этот тест был проведен как часть FAT, а запись в столбце SAT говорит «нет», этот тест не нужно повторять как часть SAT. b Тестирование SAT — это проверка приемлемости сигнала в окружающих условиях. c Если невозможно продемонстрировать, что физические условия между заводом и площадкой идентичны, этот тест может быть включен в SAT. d Рекомендуется, если это возможно, проводить эти испытания в разное время суток, чтобы проверить работу при разных скоростях изменения среднего давления. e Заправка может быть прекращена станцией при достижении целевого давления или целевого SOC. Если заправка остановлена по сигналу прерывания, необходимо показать, что подача топлива все еще была в допустимых пределах, а сигнал прерывания был вызван перекрытием допусков датчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.6 Описания испытаний и контрольные списки. Дополнительные допуски на заправку топливом

Ниже приведены дополнительные допуски на заправку топливом, основанные на имеющемся опыте эксплуатации.

Переключатели банка хранения может быть трудно обнаружить с помощью тестового устройства. Таким образом, воспринимаемые неспособности оставаться в коридоре давления могут быть неверными. SAE J2601 включает в себя 5-секундный интервал для повышения давления на станции выше допустимого предела коридора давления после предполагаемого события, не связанного с заправкой (например, переключения банка). Станция должна учитывать свои допуски при применении этого протокола заправки. Должны применяться допуски для обеспечения того, чтобы скорость нарастания давления и конечное давление оставались в установленных границах или пределах. Приемлемый допуск на остановку топлива, не связанного со связью, при целевом давлении составляет ±2 МПа.

Приложение D

(информационное)

Справочные пределы заправки автомобилей на водороде и топливных элементах

Полный набор ограничений по водороду и экстремальных проверочных испытаний для водородной системы высокого давления транспортного средства можно найти в GTR#13 в дополнение к другим требованиям к транспортному средству.

Одним из существенных элементов, влияющих на требования к протоколу заправки топливом, являются требования CHSS.

Примечание – См. рисунок 1 в GTR, чтобы увидеть объем типичной системы хранения компримированного водорода (CHSS).

В идеале дозирование водорода должно проводиться таким образом, чтобы давление в СНСС равнялось СТР, когда температура в баке отстоялась (стабилизировалась) до 15°С. В этом состоянии CHSS находится в состоянии 100 уровень заряда (SOC).

Следующие пункты описывают ключевые параметры, влияющие на выдачу топлива транспортному средству, соответствующему GTR#13:

- Минимальное количество циклов гидравлических квалификационных испытаний при полном давлении для систем хранения водорода установлено на уровне 5 500 на основе утечки, но системы хранения аттестуются как минимум на 22 000 циклов на основе более серьезного отказа (разрыва). См. пункт 57 ГТП на странице 17 и пункт 58 на страницах 17 и 18.

- Компонент CHSS выдерживает испытание на внешнюю утечку при соответствующей максимальной температуре материала (от -40 °C до +85 °C) по завершении высокотемпературных циклов (раздел 7.4.4.3.5 GTR).

Примечание – Материалы системы хранения компримированного водорода аттестованы до 85°C в соответствии с протоколом испытаний на долговечность GTR. Было продемонстрировано, что температура гильзы ниже температуры газа во время «быстрой заправки» с использованием протоколов заправки, таких как SAE J2601, основанных на измерениях температуры газа в объеме (см. SAE 2011-01-1342). Это обеспечивает запас для управления ошибками измерения и переходными тепловыми условиями во время топки.

- Максимальное давление в конце «безаварийной» заправки составляет 125 % NWP (максимальное давление заправки и, следовательно, максимальное рабочее давление (MOP) топливораздаточной системы, см. Приложение E). См. GTR#13, пункт I-D-1-33, на странице 12.

- Гарантия способности выдерживать многократные случаи избыточного давления в течение срока службы транспортного средства из-за отказа заправочной станции обеспечивается требованием CHSS продемонстрировать отсутствие утечек при 10 воздействиях на 150 % заправки NWP с последующим длительным отсутствием утечек. стоянка и последующая заправка/выгрузка топлива. См. пункт 61-(f)-(i) GTR#13 на странице 13.

Примечания

1 150 % NWP эквивалентно максимальному развиваемому давлению (MDP) 1,5 x HSL, используемому в приложении E.

2 Согласно приложению E, MDP, равное 150 % HSL, согласуется с защитой по давлению в топливораздаточной системе, установленной на 137,5 % HSL.

В дополнение к моделированию заправки транспортного средства топливом как в нормальных, так и в «наихудших» условиях неисправности, как описано выше, протоколы испытаний в GTR#13 учитывают все требования, ожидаемые во время эксплуатации на дорогах, включая экстремальные условия и использование, а также возможность аварии транспортного средства что транспортное средство может быть проверено и сертифицировано для дорожного обслуживания. Эти проверочные испытания и требования, однако, уникальны для дорожных служб и не обязательно соответствуют требованиям к сосудам и компонентам, которые постоянно установлены в системах под давлением, поскольку применение и риски совершенно другие.

Приложение E

(информационное)

Применение уровня давления для требований к проверке проектирования систем датчиков водорода и систем хранения сжатого водорода

E.1 Объяснение терминологии давления

Рисунок E.1 показывает взаимосвязь между терминологией давления, используемой для водородных транспортных средств в GTR#13, и терминологией, принятой для топливораздаточной системы водорода.

Рисунок Е.1 – Сравнение расчетных параметров давления для топливораздаточных систем, предназначенных для заправки транспортных средств до максимального давления заправки

Ключевым параметром для водородных транспортных средств является номинальное рабочее давление (NWP) водородной системы высокого давления.

Чтобы избежать путаницы между «NWP» водородного транспортного средства с «NWP» в японском коде давления водорода, для топливораздаточных систем используется уровень обслуживания водорода (HSL). Как показано на рисунке E.1, HSL топливораздаточной системы равен NWP транспортного средства.

Максимальное рабочее давление (MOP) равно максимальному давлению при заправке водородного транспортного средства, поскольку это максимальное ожидаемое давление при нормальной работе (без сбоев), включая выбросы, если таковые имеются. Для систем управления топливораздаточной системы целевое давление (включая любые отклонения, которые, как ожидается, обычно происходят) и пределы, определенные в 8.2.1 для протокола, должны быть указаны на уровне или ниже MOP.

Как правило, в соответствии со стандартной инженерной практикой, расчетное давление компонентов устанавливается не менее чем на 10 % выше МОР, чтобы создать возможность осуществлять дополнительное устранение неисправностей системой управления топливораздаточной системы и обеспечить запас для предотвращения непреднамеренного срабатывания механически независимого давления защиты (PSV) для открытия и повторного закрытия. Таким образом, МДРД для топливораздаточной системы в идеале составляет 1375 x HSL.

Даже если все компоненты топливораздаточной системы имеют рейтинг выше 1375 x HSL, защита по давлению в топливораздаточной системе не должна быть установлена выше 137,5 % HSL, так как это ограничение необходимо для обеспечения того, чтобы MDP не превышало 1,5 x HSL для заправляемого водородом транспортного средства. Cм. приложение D.

Все компоненты топливораздаточной системы в водородной системе должны быть спроектированы и рассчитаны на 137,5 % HSL или выше, чтобы топливораздаточная система имела MAWP 137,5 % HSL. Если какие-либо компоненты в топливораздаточной системе имеют рейтинг ниже 137,5 % HSL, то МДРД системы дозирования снижается до минимального рейтинга компонентов (см. 8.2.2.3). Согласно большинству кодов трубопроводов, используемых во всем мире, защита от давления для топливораздаточной системы (независимо от того, предусмотрена ли она для подачи водорода в системе хранения сжатого водорода или в топливораздаточной системе) должна быть установлена на уровне или ниже МДРД топливораздаточной системы, чтобы защитить топливораздаточную систему, включая вентиля, шланги, расходомеры и все другие компоненты топливораздаточной системы.

PSV для топливораздаточной системы не выше, чем MAWP топливораздаточной системы (как определено выше), так что защищен компонент с наименьшим номинальным значением.

Максимальное развиваемое давление является максимальным ожидаемым при устранении неисправностей. Он основан на максимально возможной уставке PSV и значениях «наихудшего случая» допуска уставки и подъема клапана.

E.2 Руководство по определению проверочных испытаний компонентов топливораздаточной системы

Рисунок E.2 изображает тип проверочных испытаний, которые необходимо учитывать при установлении квалификационных испытаний компонентов топливораздаточной системы.

Рисунок Е.2 – Руководство по проверке компонентов топливораздаточной системы

Компоненты, представленные для проверочных испытаний, должны быть репрезентативными для производства. Должны быть выполнены (и пройдены) проверки качества, включая испытания на герметичность и испытания под давлением. Следующие испытания следует рассматривать как часть проверочных испытаний:

1) Основная часть испытания на старение должна быть направлена на моделирование циклического изменения давления в нормальном режиме работы, по крайней мере, до 125 % HSL. Количество циклов должно соответствовать спецификации производителя или превышать ее, а также учитывать экстремальные температуры окружающей среды и подачи водорода. Для обеспечения того, чтобы проверочные испытания учитывали совместимость материалов со сжатым водородом, циклирование должно выполняться со сжатым водородом.

2) Тесты на старение также должны учитывать управление неисправностями путем циклирования компонентов не менее 10 раз до MDP (150 % HSL).

3) После испытаний на старение общий выброс водорода (утечка плюс проникновение) должен быть определен для приемлемости, а затем компоненты должны быть испытаны (гидравлически или пневматически) давлением до 210 % HSL. Не должно происходить физической деформации, и следует ожидать, что компоненты будут функционировать после испытания.

4) Необходимо также провести испытание на предел прочности или давление разрыва, чтобы продемонстрировать достаточную механическую прочность на разрыв после испытаний на старение. Тест всегда должен учитывать конкретный компонент и целевое приложение, но его следует проводить как минимум до 330 % HSL. Если предел прочности или давление разрыва составляет менее 300 % МОР (375 % HSL), то рекомендуется, чтобы детальный проект компонента топливораздаточной системы выполнялся с учетом совместимости водородных материалов и циклической усталости.

Поскольку ключевым проектным параметром стационарного оборудования, работающего под давлением, является рейтинг компонента, проверочные испытания должны относиться к компоненту (в отличие от HSL, проводимого для компонентов специализированной топливораздаточной системы). См. рисунок E.3 для иллюстрации этого преобразования.

Наконец, поскольку работа топливораздаточной системы является очень специфическим приложением, проверка компонентов, которые могут использоваться в основном в водородных системах, должна учитывать более агрессивные условия проверки, чтобы охватить ситуации, которые обычно можно решить с помощью кодов трубопроводов под давлением. См. EJ3 для руководства. Однако допустимо, чтобы компоненты (такие как заправочные вентиля, устройства отключения шланга для защиты от трогания с места и расходомеры топливораздаточной системы) со специальными функциями в топливораздаточной системе, которые вряд ли будут использоваться в других водородных системах E.2.

Рисунок Е.3 – Руководство по проверке компонентов топливораздаточной системы относительно номинального давления компонента

E.3 Обобщение требований к проверочным испытаниям для работы с водородом

Клапаны и, возможно, шланги в топливораздаточной системе, как правило, расположены по всей заправочной станции, а не только в топливораздаточной системе. Поскольку рабочие условия в других водородных системах могут быть более агрессивными, чем указанные для топливораздаточной системы в E.2, эти компоненты должны быть проверены на более агрессивные условия, которые могут возникнуть в этих системах в пределах номинальных значений компонентов (как указано классом давления).

Проверка компонентов на соответствие более агрессивным условиям упростит разработку, сократит количество запасных частей и поможет предотвратить ошибки при замене во время технического обслуживания.

Поэтому для проверочных испытаний для общего использования таких компонентов, как клапаны (кроме устройств отключения шланга) и шланги в водородных системах следует использовать следующие рекомендации:

1) Нормальное циклирование в испытаниях на старение должно выполняться до номинала компонента.

2) Циклическое моделирование управления неисправностями в «наихудшем случае» должно составлять 110 % от номинала компонента.

3) Испытание давлением должно быть выполнено до 150 % номинального значения компонента.

4) Предельный или взрывной уровень испытаний должен учитывать конкретный компонент и целевое приложение, но обычно в 3–10 раз превышает номинал компонента (минимум 240 % PS).

Если предел прочности или давление разрыва составляет менее 300 % от минимального требуемого номинального давления компонента (эквивалентно МДРД системы), то рекомендуется разработать детальный проект компонента топливораздаточной системы с учетом совместимости водородных материалов и цикла. усталость.

Вышеприведенное руководство изображено на рисунке E.4. Это руководство может быть использовано для определения общих требований к конкретным компонентам водородных систем. Эта информация также может быть использована для лучшего понимания ожидаемых рабочих циклов и эксплуатационных требований к компонентам, работающим с водородом, что может быть использовано в соответствии с 7.2.1 для отказа от испытаний при наличии достаточных доказательств того, что компонент приемлем для эксплуатации в соответствии с ISO 15649 (или используется выбранный стандарт трубопровода).

Рисунок Е.4 – Руководство по проверке компонентов общего назначения в зависимости от номинального давления компонента

Приложение F

(информационное)

Меры противодействия неподходящим протоколам заправки водородом

F.1 Общие положения

Ниже приведены примеры мер противодействий для водородных заправочных станций, которые можно использовать, чтобы избежать повреждения транспортных средств, использующих станцию, например, перегрева водородных транспортных средств малой грузоподъемности (CHSS) из-за нестандартных протоколов и т.д., или повреждения водородной системы высокого давления транспортного средства из-за неподходящих скоростей потока.

Человеческий фактор следует принимать во внимание при определении мер противодействия протоколам заправки топливом, которые отклоняются от признанных стандартов.

F.2 Примеры мер противодействий «Блокировки»

Ниже приведены некоторые примеры мер продиводействий «блокировки» для заправки водородных транспортных средств:

- Авторизация программного обеспечения (например, pin-код доступа для использования топливораздаточной колонки) или аппаратная авторизация (например, блокировка и ключ), или путем ограничения публичного доступа к топливораздаточной колонке (например, забор) и разрешения использования станции только обученным персоналом. Человеческие факторы должны приниматься во внимание при определении авторизации/контрмер, которыми можно обмениваться между пользователями;

- Заправка вилочных погрузчиков: Для заправки вилочных погрузчиков с использованием средств связи (например, проводной связи) для автономного парка транспортных средств топливораздаточная система должна по умолчанию использовать консервативную заправку с помощью признанного SDO в случае, если в топливораздаточной колонке присутствует сертифицированный FCEV или прекратите заправку, когда сигнал связи с вилочным погрузчиком недоступен. Для вилочных погрузчиков топливораздаточной колонки без связи должна быть предусмотрена физическая блокировка, чтобы гарантировать, что FCEV не сможет заправляться топливом, или следует выполнять консервативную заправку в соответствии с SDOS;

- Заправка для тяжелых условий эксплуатации: для заправки, предназначенной для станции для тяжелых транспортных средств с давлением 35 МПа без предварительного охлаждения, которая может иметь скорость потока до 120 г / с (или более), следует использовать блокировку вентиля H35HF с высоким расходом по ISO 17268, чтобы исключить возможность использования того же вентиля для легких транспортных средств (с ограничениями безопасности 60 г/с);

- Последовательная заправка транспортного средства: если оператор станции определяет, что может возникнуть потенциальный риск небезопасного состояния, такого как перегрев CHSS из-за заправки, например, в топливораздаточной колонке H70 после заправки в топливораздаточной колонке H35, оператор станции должен принять соответствующие меры, такие как требования к авторизации программного или аппаратного обеспечения для доступа к топливораздаточной колонке H35 в дополнение к обучению;

- Связь: Уникальный идентификатор в сигнале связи может использоваться для проверки протокола связи. Для SAE J2799 идентификатор протокола (ID= SAE J2799) может использоваться для идентификации протокола связи.

Приложение G

(информационное)

Рекомендации и примеры мер защиты от ударов транспортных средств

G.1 Общие рекомендации

Рекомендации по защите оборудования наземных топливных систем:

Планировка участка должна быть выполнена таким образом, чтобы необходимость в барьерах физического воздействия была устранена или сведена к минимуму. Наземные компоненты, расположенные вблизи скоростных дорог с низким углом удара или вблизи скоростных дорог с высоким углом удара, должны быть защищены установкой дорожных удерживающих систем.

Примечание – Руководство см. в EN 1317. Как правило, это инженерные системы типа защитного ограждения или подушки безопасности, предназначенные для поглощения большей части энергии от удара, уменьшая количество повреждений транспортного средства, которые могли бы произойти в противном случае.

Жесткие барьеры должны быть предусмотрены там, где ожидается высокая скорость и сильный удар транспортного средства или недостаточно расстояния для системы типа защитного ограждения, которая требует достаточного расстояния для отклонения рельса во время удара.

Для снижения потенциального воздействия трафика на месте на низкой скорости предлагается ряд решений типа столбов. Например, существует два типа решений, применение которых зависит от потенциальной скорости удара и размера транспортного средства:

- столбики диаметром 150 мм могут использоваться для защиты оборудования от удара транспортным средством стандартного размера; и

- столбики диаметром 200 мм могут использоваться для защиты оборудования от удара более крупного транспортного средства.

Могут быть использованы альтернативные решения, которые не указаны в этом документе. Оценка защиты от ударов должна быть подтверждена тем, что система спроектирована таким образом, чтобы соответствовать применимым силам удара, которые можно разумно ожидать.

Проектировщик, ответственный за планировку площадки и выбор средств защиты от ударов, должен учитывать другие соображения, не рассмотренные в этом документе, чтобы снизить риск столкновения оборудования до минимально возможного уровня.

Там, где это необходимо, следует рассмотреть меры по успокоению дорожного движения, такие как лежачие полицейские, ограждения с высокой степенью защиты и аналогичные меры.

G.2 Конкретные рекомендации топливораздаточной колонки

Топливораздаточные колонки должны располагаться на бетонном островке или основание на высоте не менее 120 мм над уровнем моря (и, например, подвешиваться к конструкции, где топливораздаточная колонка находится на высоте не менее 4,25 м над заправочной станцией) или защищаться с помощью других соответствующих средств. Если топливораздаточные колонки расположены на бетонном островке или основание, расстояние от края возвышения и до каждой стороны топливораздаточной колонки должно составлять не менее 200 мм.

Следующий пример мер, которые можно использовать для предотвращения случайного столкновения транспортного средства с топливораздаточной колонкой на водородной заправочнаяой станции, основан на переведенном резюме японских требований:

1. Защитное ограждение, установленное со стороны топливораздаточной колонки, на котором паркуется транспортное средство для заправки топливом:

a. Защитное ограждение должно быть высотой не менее 800 мм, изготовлено из трубопроводов диаметром не менее 60 мм и заглублено под землю не менее чем на 300 мм. Его ширина должна быть больше ширины топливораздаточной колонки.

b. Защитное ограждение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать удар легкового транспортного средства (2 т), движущегося со скоростью 20 км/ч;

2. Установка топливораздаточной колонки на приподнятом островке высотой не менее 150 мм и на расстоянии не менее 800 мм от топливораздаточной колонки до стороны платформы, которая не защищена защитным ограждением;

3. Заправочный вентиль, подвешенная к конструкции, в которой топливораздаточная колонка находится на высоте не менее 4,25 м над заправочной станцией;

4. Датчик столкновения (если вместо него используется сейсмоскоп, способный обнаруживать столкновение транспортных средств), установленный на каждой топливораздаточной колонке для обнаружения столкновения транспортных средств. Следует принять меры для подачи сигнала тревоги и автоматического отключения газодобывающего оборудования при обнаружении датчиком столкновения.

Приведенные выше примеры мер (1) и (2) показаны в примере на рисунке G.1 ниже.

Условные обозначения

1 топливораздаточная колонка

2 защитное ограждение

3 земля

4 не менее 800 мм

5 не менее 150 мм

Рисунок G.1 – Пример действия по предотвращению столкновений транспортных средств, используемого в Японии

Приложение H

(информационное)

Пример для проверки на герметичность системы заправки водородом

Когда и где это возможно, рекомендуется использовать испытание на падение давления. При достижении испытательного давления поток испытательного газа следует остановить и контролировать давление в испытательном подразделе в течение не менее 2 минут для небольших систем с небольшим объемом (например, менее 15 л). Для больших объемов, где это применимо, инспекция третьей стороны должна определить и согласовать надлежащее время для контроля. Не должно быть измеримого перепада давления или заметной утечки испытуемого газа.

Следует проявлять осторожность при выборе испытательного газа, не загрязняющего окружающую среду, в соответствии с инструкциями изготовителя и правилами техники безопасности. Следует соблюдать осторожность при удалении воздуха из водородных систем перед введением водорода.

Испытательное давление на герметичность должно быть не меньше максимального нормального рабочего давления для каждого подразделения системы заправочной станции.

Альтернативно, водородные подсистемы и соединения могут быть проверены на герметичность с использованием детектора гелия со смесью, состоящей из сухого азота и минимальной объемной доли гелия 5%, или детектора водорода со смесью, состоящей из сухого азота и максимальной объемной доли водорода 5%. Результаты измерений должны быть переведены путем расчета в эквивалентные скорости утечки водорода.

Испытание на герметичность следует повторять до тех пор, пока не будут получены удовлетворительные результаты с системой водородной станции, собранной в окончательной конфигурации (и проверенной на герметичность водородом).

Весь азот должен быть удален из установленных в полевых условиях подсистем, вся система заправочной станции собрана в окончательной конфигурации со всеми подсистемами и компонентами, переустановленными (если они сняты для испытания под давлением), и вся система продута водородом высокой чистоты. Окончательное испытание на герметичность следует проводить с использованием водорода при повышении давления до максимального рабочего давления в системе (для каждой секции системы станций), как только вся система будет полностью собрана.

Утечки водорода могут быть обнаружены на компонентах или фитингах полностью собранных и работающих под давлением или работающих систем с помощью одобренного ручного детектора утечки газообразного водорода. Испытание (испытания) на герметичность следует повторять после любого ремонта подсистемы и периодически в соответствии с инструкциями производителя.

Приложение I

(информационное)

Минимальный контрольный список приемо-сдаточных проверок, испытаний и валидации заправочной станции

В настоящем приложении определяются рекомендуемые минимальные проверки и испытания для проверки и подтверждения соответствия водородной заправочной станции требованиям, установленным настоящим документом.

В таблице I.1 приведены испытания, которые следует проводить на каждой водородной заправочной станции либо на заводе (FAT), либо на объекте во время ввода в эксплуатацию (SAT).

Везде, где указан FAT, рекомендуется проводить тестирование на заводе-изготовителе (заводе), но это может быть отложено до SAT. Этот сдвиг может быть согласован заинтересованными сторонами и определен в плане проверок и испытаний.

Везде, где указан FAT/SAT, некоторые испытания могут быть проведены на заводе-изготовителе (заводе), но некоторые из них должны быть/могут быть выполнены только во время SAT. Испытания, которые должны проводиться на месте, даже если они уже были протестированы в рамках FAT, могут быть согласованы заинтересованными сторонами и определены в плане инспекции и испытаний.

Таблица I.1 – Минимальный контрольный список приемо-сдаточных проверок, испытаний и валидации заправочной станции

Имя и адрес оператора:

Название и адрес застройщика:

Место и адрес места проведения работ:

Дата:

Проверка:

| № | Содержание | Рекомендация | FAT/ SAT | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация |  |  | — |  |
| 1.1 | Заявление на получение разрешения на строительство/монтаж |  | — |  | Например, местный закон о строительстве и разрешение на предварительную установку (охрана здоровья и безопасность работников), а также защита от выбросов и планирование землепользования |
| 1.2 | Концепция безопасности |  | — | 5 управлений рисками | Оператор станции несет ответственность за то, чтобы следующие положения были включены в общую концепцию безопасности станции. Концепция безопасности должна основываться на результатах анализа опасностей и рисков изготовителем станции и, например, может представлять собой оценку риска оператором с документированными барьерами и мерами |
| 1.2.1 | Устройства безопасности/защита процесса (механические, PLC и т. д.) | Существующая документация Давление настройки предохранительных клапанов, схема подключения, логическая схема и т. д. для PLC | — | 5.3.2.2, 8.2.2 | Например, Руководство CABF по оценке сборок в соответствии с PED (2014/68/EU) |
| 1.2.2 | Экспертиза проекта для оборудования, связанного с электробезопасностью |  | — | 14.6 | Например, ATEX, NFPA 70(NEC) |

продолжение таблицы I.1

| № | Содержание | Рекомендация | FAT/ SAT | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | Документ по защите от образования горючих смесей/определение зон, в том числе защитные меры для предотвращения опасных атмосфер | Существующая документация, в том числе система вентиляции, датчик газа и т.д. | — | 5.3.5, 10.2, 14.4.2 | Например, на основе немецких GefahrstoffV и BetrSichV, например. ATEX 137 (Директива 1999/92/EC) |
| 1.2.4 | Безопасные расстояния | Существующая документация | — | 5.4 | Согласно национальным требованиям |
| 1.3 | Документация производителей |  | FAT | 14 | Производитель станции несет ответственность за предоставление документации в соответствии со следующими пунктами |
| 1.3.1 | Экспертиза конструкции для оборудования, работающего под давлением, или сборки |  | FAT | 7 |  |
| 1.3.2 | Документация о соответствии каждого компонента или сборки | Подтвержденная пригодность к давлению, температуре и материалу для данной службы | FAT |  | Например, Европейские директивы/правила (PED, EMC, LVD, ATEX, Machinery и т.д.) |
| 1.3.2.1 | Сосуд под давлением/хранилище | Подтвержденная пригодность к давлению, температуре и материалу для данной службы | FAT | 7.3 | EN 13445 |
| 1.3.2.2 | Трубопровод/шланг | Подтвержденная пригодность к давлению, температуре и материалу для данной службы | FAT | 7.2, 8.4 | EN 13480 |
| 1.3.2.3 | Другие компоненты | Подтвержденная пригодность к давлению, температуре и материалу для данной службы | FAT |  |  |
| 1.3.2.4 | Насосы/компрессор | Подтвержденная пригодность к давлению, температуре и материалу для данной службы | FAT | 7.4 | ISO 24490 |
| 1.3.2.5 | Клапаны сброса давления | Подтвержденная пригодность к давлению, температуре и материалу для данной службы | FAT |  | ISO 4126-1 или ISO 4126-2; ISO 21013, ASME B&PVC |

продолжение таблицы I.1

| № | Содержание | Рекомендация | FAT/ SAT | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.6 | Блок топливораздаточной колонки | Подтвержденная пригодность к давлению, температуре и материалу для данной службы | FAT | 8 | CSA-HGV 4.3 |
| 1.3.2.7 | Сборка/подсборка | Узлы должны иметь соответствующие защитные приспособления для защиты узла от превышения допустимых рабочих пределов, если это будет сочтено необходимым в результате анализа опасностей, проведенного изготовителем. | FAT |  | Например, электролизер воды ISO 22734-1 или холодильные системы EN 378; Руководство CABF по оценке сборок в соответствии с PED (2014/68/EU) |
| 1.3.3 | Анализ опасностей и рисков |  | FAT | 5 | Например, PED, необходимый как основа концепции безопасности (см. 1.2) |
| 1.3.4 | Протокол заправки, совместимый с транспортным средством | Аксессуары безопасности для защиты компонентов автомобиля и баков от превышения допустимых пределов эксплуатации | FAT |  |  |
| 1.3.5 | Окончательная оценка и испытание под давлением |  | FAT |  | Например, PED |
| 1.4 | Строительные работы - структурные |  |  |  | Конструкция должна быть проверена на соответствие требованиям к гидравлическим испытаниям, если это применимо |
| 2 | Руководства, схемы и инструкции |  |  | — | — |
| 2.1 | Инструкция по эксплуатации топливораздаточной колонки | Чтобы убедиться, что работа топливораздаточной колонки соответствует требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации | FAT |  |  |
| 2.2 | Руководство по эксплуатации станции | Чтобы убедиться, что работа дозатора соответствует требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации | FAT/ SAT | 14.8 |  |

продолжение таблицы I.1

| № | Содержание | Рекомендация | FAT/ SAT | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Блок-схемы (P&ID или PFD)) | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT | 14.7 | ISO 10628-1 |
| 2.4 | Электрические схемы | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | 13.2 IEC 60204-1, |
| 2.5 | Инструкции по установке | Документы должны обеспечивать безопасное обращение с компонентами в рамках установки |  |  |  |
| 2.6 | Руководство по техническому обслуживанию станции | Надлежащие процедуры регулировки, профилактического осмотра и замены расходных материалов, рекомендации по интервалам технического обслуживания, квалификация персонала и записи | SAT | 14.9, 14.10, 15.1 | Производитель определяет интервалы периодических проверок оператором |
| 3 | Физическая Установка |  |  |  |  |
| 3.1 | Соответствует инструкциям производителя | См. 2.1; 2.2; 2.5; 2.6 | SAT |  | В соответствии с инструкциями производителя |
| 3.2 | Расположение | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT | 5.3.6.1 |  |

продолжение таблицы I.1

| № | Содержание | Рекомендация | FAT/ SAT | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Трубопроводный | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | ISO 15649:2001; EN 13480 часть 1-8; |
| 3.4 | Электропроводка (особенно защитное соединение) | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | IEC 60204-1; IEC 60364 |
| 3.5 | Защита от столкновения с транспортным средством | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT | 5.3.6.3 |  |
| 3.6 | Противопожарные барьеры | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT | 5.3.6.2 |  |
| 3.7 | Противопожарное оборудование | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT | 5.3.6.4 | В соответствии с местными властями |
| 3.8 | Безопасное расстояние | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT | 5.4 | В соответствии с национальным кодом |

продолжение таблицы I.1

| № | Содержание | Рекомендация | FAT/ SAT | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Кожухи оборудования | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | Учитывать выход персонала и удушье, защиту окружающей среды |
| 3.10 | Personnel access, egress and emergency equipment access | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | Авторизованный доступ, аварийный выход |
| 3.11 | Вентиляционное отверстие для горючих газов | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT | 14.4.3, 7.9 |  |
| 3.12 | Маркировка | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | ISO 3864 (все части), ISO 17398 и IEC 60417; ASME A 13.1 |
| 3.13 | Вентиляционные отверстия | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | CGA G-5.5 |
| 3.14 | Управляющие устройства/индикаторы/дисплеи | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | IEC 60417 и ISO 7000 |

продолжение таблицы I.1

| № | Содержание | Рекомендация | FAT/ SAT | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | Предупреждающие знаки | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  |  |
| 3.16 | Оборудование Паспортные таблички/ярлык | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | IEC 62023, IEC 60079-0 |
| 3.17 | Заправочный шланг в сборе | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  |  |
| 3.18 | Экстренная остановка | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | ISO 13850, IEC 60204-1 |
| 3.19 | Контакт для экстренных случаев | Документы должны соответствовать разделу 1 (проектная документация) и соответствовать построенной водородной заправочной станции (в том виде, в каком она построена) | FAT/ SAT |  | Оператор, поставщик газа |
| 3.20 | Электрическое соединение и заземление компонентов на землю | ≤30 n | FAT/ SAT |  | IEC 60204-1 раздел 18 |
| 3.21 | Сопротивление изоляции | ≥1 Mn | FAT |  | IEC 60204-1 раздел 18 |
| 3.22 | Проверка напряжения | В соответствии с применимым стандартом | FAT |  | IEC 60204-1 раздел 18 |

продолжение таблицы I.1

| № | Содержание | Рекомендация | FAT/ SAT | Ссылка на ISO 19880-1 (пункт) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.23 | Защита от остаточных напряжений | В соответствии с применимым стандартом | FAT |  | IEC 60204-1 раздел 18 |
| 3.24 | Типовое одобрение безопасности заправки топливом и эксплуатационных испытаний | В соответствии с применимыми положениями этого документа | FAT |  | Например, для SAE J2601 см. Приложение B.3.1 |
| 3.25 | Проверка параметров заправки согласно используемому протоколу | В соответствии с применимыми положениями этого документа | FAT |  | Например, для SAE J2601 см. Приложение B.3. |
| 4 | Тест на месте (SAT) |  |  |  |  |
| 4.1 | Сопротивление заправочной станции |  | SAT |  | Например, IEC 60079-14 (1 MH) или VdTUV 514 (100 MH) |
| 4.2 | Испытание полевых соединений давлением |  | SAT | 12.2 |  |
| 4.3 | Испытание на герметичность |  | SAT | 12.3 |  |
| 4.4 | Испытание системы обнаружения пожара и горючих газов |  | SAT |  | Где применимо |
| 4.5 | Тест на проверку заправки топливом SAT | В соответствии с таблицей 12 - B (вариант 1) или 12 - C (вариант 2) | SAT |  | Например, SAE J2601 |

Приложение J

(информационное)

Аппаратура для испытаний водородной станции (HSTA)

J.1 Общие положения

Это приложение включает рекомендации в качестве руководства для тех, кто использует HSTA для имитации транспортного средства для тестирования и оценки топливораздаточной системы водорода.

HSTA может быть простым устройством, которое использует систему резервуаров одного размера, или может быть оснащено несколькими резервуарами, чтобы иметь возможность проверять все применимые категории заправки CHSS транспортного средства, соответствующие тестируемому протоколу заправки, например, HSTA для тестирования протоколов заправки SAE J2601: 2014 или SAE J2601:2016 может извлечь выгоду из наличия нескольких резервуаров, чтобы иметь возможность проверять все применимые категории заправки CHSS (от 2 кг до 4 кг, от 4 кг до 7 кг, от 7 кг до 10 кг) см. C2.

HSTA должен иметь интерфейс связи IrDA с топливораздаточной колонкой и возможность проверки функционирования системы связи на топливораздаточной колонке. Например, HSTA должен быть запрограммирован на отправку команд прерывания и остановки заправки для оценки реакции топливораздаточной системы. Система связи также может быть сконструирована для передачи сигналов неисправной температуры или давления, чтобы определить, будет ли топливораздаточная система адаптироваться и выполнять безопасное заполнение в случае сбоев в сигнале связи от транспортного средства (HSTA).

Ниже приведен пример ключевых технических моментов для общего испытательного устройства водородной станции, написанного с учетом протоколов заправки SAE J2601:2014 и SAE J2601:2016. Примеры диаграмм P & I, включенных для руководства по используемым в настоящее время устройствам проверки заправки топливом, можно найти по ссылке https://standards.iso.org/iso/19880/-1/ed-1/en. Перед использованием любой HSTA рекомендуется провести оценку безопасности (оценка риска, FMEA и т. д.).

J.2 Рекомендации спецификации HSTA

J.2.1 Хранилище водорода HSTA

- Системы хранения водорода с минимальной номинальной емкостью от 4 до 7 кг водорода при 70 МПа и 15 °C.

- Дополнительные дополнительные системы хранения, позволяющие проводить испытания других классов давления от 7 до 10 кг и от 2 до 4 кг.

- Во всех системах хранения в HSTA должны использоваться сосуды для хранения водорода с соответствующими характеристиками, которые соответствуют CSA-HGV-2 или эквивалентным, или топливные системы транспортных средств, которые соответствуют SAE J2579 с учетом GTR#13.

- HSTA должен иметь перепад давления между приемником и топливным столом менее 20 МПа в соответствии с требованиями SAE J2601.

- В идеале падение давления должно быть в пределах от 17 МПа до 19 МПа, чтобы соответствовать наихудшим условиям, с которыми в настоящее время сталкиваются автомобили.

J.2.2 Компоненты системы HSTA

- Соответствующий приемник с рейтингом H по ISO 17268.

- SAE J2799 IrDA System (для связи и оценки функции IrDA топливораздаточная колонка и обработки ошибок сигнала IrDA).

- Клапан(ы) сброса давления.

- Устройство (устройства) для сброса давления, активируемое термическим способом.

- Детектор утечки газа.

- Средства вентиляции (через дроссель соответствующего размера).

- Ручные и автоматические запорные клапаны.

- Фильтр.

J.2.3 Сбор данных о заправке HSTA

- Запись данных.

- Температура и давление газообразного водорода на входе после приемника.

- Температура и давление в баке системы хранения компримированного водорода (с датчиками, расположенными в положении, характерном для транспортного средства).

Приложенрие K

(информационное)

Процедуры отбора проб и оборудование для анализа качества водородного топлива

K.1 Отбор проб водорода на заправочных станциях для анализа качества водородного топлива

K.1.1 Общие положения

Аналитические методы делятся на оперативный анализ и автономный анализ. Онлайн-анализ позволяет проводить анализ в режиме реального времени на водородных станциях и не рассматривается в этом приложении.

Отбор проб используется для проведения точного и всестороннего анализа примесей, который проводится снаружи, обычно в лаборатории.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование адаптеров для отбора проб, описанных в приложении K, связано с риском для безопасности, связанным с высоким давлением. Это приложение включено, чтобы показать общие принципы отбора проб газов и твердых частиц. Отбор проб должен производиться только высококвалифицированными специалистами, имеющими опыт работы с водородом под высоким давлением.

K.1.2 Отбор проб водорода на топливораздаточной колонке для определения качества автономного водородного топлива

Для автономных анализов отбор проб на конце заправочного вентиля для водорода должен выполняться на водородной станции. На рисунке K.1 показана общая концепция отбора проб для автономного анализа.

В этом приложении описывается, как можно отбирать пробы из вентиля топливораздаточной колонки.

В этом приложении описаны три различных метода отбора проб газообразного водорода и один метод отбора проб частиц. Ниже приводится краткое описание каждой методологии и некоторая общая информация.

Рисунок К.1 – Схема отбора проб водорода для аналитических методов

Важно, чтобы проба газа и твердых частиц отбиралась безопасно и репрезентативно из вентиля. В следующих подразделах описывается несколько методов отбора проб как газообразного водорода, так и твердых частиц на топливораздаточных колонках с водородом.

Адаптер для отбора проб водорода (HQSA), описанный в этом документе, может подвергаться обычным параметрам заправки водородом, таким как тестовый импульс 87,5 МПа (1,25 x NWP) для заправки H70.

Также необходимо учитывать влияние смещения берега в сторону станции.

Адаптер для отбора проб водорода (HPSA), описанный в данном документе, может использоваться для проверки технической чистоты (твердых частиц) топлива по ISO 14687 на водородных заправочных станциях с давлением 70 МПа при скорости подачи топлива до 60 граммов в секунду.

Устройства HQSA и HPSA могут передавать сообщения IrDA (например, как описано в SAE J2799).

K.1.3 Матрица факторов, влияющих на выбор метода отбора проб

Различные стратегии выборки имеют разные характеристики и перечислены в таблице K.1. В зависимости от наличия оборудования и местного законодательства некоторые методы могут быть выбраны вместо других, например, вариант ручного дозирования HRS (отмена безопасности) и наличие FCEV.

Таблица K.1 – Характеристики различных стратегий выборочного контроля

| Метод | Время выборки | Блокировка подачи топлива HRS | Корпус | Образец объема цилиндра (пример) | Эталонное давление образца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая параллель | ~3 минут | Нетa | FCEV или тест CHSS | ≤10 л | <16 МПа |
| Серийный газ | <1 минут на цилиндр | Да | Вентиляционная система | ≤2 л | <7 МПа |
| Прямой газ | <10 минут | Да | Вентиляционная система | 47 L | <12 МПа |
| Прямые частицы | ~3 минут | Да | Вентиляционная система | Не применяется | APRR согласно SAEJ2601b |
| Серия твердых частиц | ~3 минут | Нетa | FCEV или тест CHSS | Не применяется | APRR согласно SAEJ2601b |
| a Отбор проб при заправке в CHSS (вместо вентиляции). b Репрезентативное топливо, проходящее через фильтр, должно составлять от 2,5 кг до 4,5 кг водорода. |  |  |  |  |  |

K.2 Безопасность при отборе проб газообразного водорода у вентиля топливораздаточной колонки

K.2.1 Общие положения

Конструкция системы отбора проб газа и сбора твердых частиц, установка и процедура отбора проб должны основываться на оценке риска.

Для отбора проб водорода в топливораздаточной колонке требуется поток газа и удаление или какой-либо приемник, в этом приложении предполагается, что либо:

a) специальная стационарная вентиляционная линия на водородной станции имеет (предпочтительно) для выпуска/продувки водорода во время отбора проб,

b) временная вентиляционная труба, расположенная вдали от соседних опасностей,

c) транспортное средство CHSS: FCEV, HDTA или система испытательного резервуара.

Следует соблюдать общие рекомендации из этого документа. Кроме того, в этом приложении содержится конкретное руководство, основанное на методологии отбора проб водорода.

При отборе проб газа следует учитывать правила техники безопасности, относящиеся к топливораздаточной колонке и заправочной станции, где должен проводиться отбор проб.

Средства индивидуальной защиты, т. е. защитные очки, перчатки и средства защиты органов слуха, следует носить все время, когда проводится отбор проб водорода.

K.2.2 Обучение технике безопасности

При отборе проб газообразного водорода и твердых частиц на станции заправки водородом следует соблюдать меры предосторожности.

К выполнению этой работы должен быть допущен только обученный персонал с соответствующим оборудованием. Для отбора проб водорода важно понимать, что водород, подаваемый станцией, находится под очень высоким давлением.

Во многих случаях (в зависимости от метода) номинальное давление в баллоне для отбора проб может быть ниже подаваемого давления, и в этом случае необходимо выполнить снижение давления. Отбор проб требует не только подготовки, но и надлежащего защитного оборудования, такого как средства защиты слуха и защитные очки.

K.2.3 Безопасность эксплуатации во время отбора проб

Следует установить периметр безопасности, предотвращающий доступ общественности не ближе 8 м по умолчанию (или в соответствии с оценкой риска) к устройству для отбора проб HRS и сборке вентиляционной системы.

В пределах этого периметра следует избегать курения или использования электронных устройств.

Известно, что выбросы водорода под высоким давлением воспламеняются в результате статического разряда. Разряды могут возникать из-за высокоскоростного потока по поверхностям. Образование дуги также может быть вызвано механическими операциями, поэтому следует использовать неискрящие инструменты (например, латунные гаечные ключи).

Необходимо обеспечить электрическое заземление устройства для отбора проб.

Сброс давления из выпускных клапанов следует производить с осторожностью, так как быстрый сброс давления может привести к воспламенению выделяющегося водорода.

Чтобы противодействовать повышению температуры при заправке водородом, водород часто предварительно охлаждают до -40 °C для достижения высокой скорости заправки. Могут возникнуть такие проблемы, как «замерзание» заправочного вентиля к HSA или HSA во время отбора проб водорода.

Низкие температуры также могут повлиять на функциональность соединений (быстрые соединения и переходники для вентиля). Операторы приборов для отбора проб должны носить перчатки.

Обнаружение утечки должно быть выполнено до отбора проб с помощью портативного детектора водорода, чтобы помочь подтвердить правильность целостности соединения.

K.2.4 Пределы безопасной эксплуатации

Во время отбора проб оператор устройства должен следить за тем, чтобы емкость для образцов не превышала эксплуатационные пределы.

1) Превышение максимального давления заправки топливом:

Контролируйте давление и скорость нарастания пробоотборного цилиндра во время отбора проб. Если происходит аномальное повышение или падение давления, прекратите отбор проб с помощью кнопки аварийной остановки на топливораздаточной колонке.

2) Превышение температуры топливного газа:

- Контролируйте температуру пробоотборного цилиндра во время отбора проб, а также включайте аварийный сигнал и немедленно приостанавливайте заправку топливом, если она ненормальна.

- Накройте систему пробоотборных цилиндров экраном или чем-то подобным, чтобы защитить ее от прямых солнечных лучей.

K.2.5 Техническое обслуживание системы отбора проб

Устройство для отбора проб водорода требует частого технического обслуживания. В дополнение к требованиям к техническому обслуживанию отдельных компонентов, таким как сроки годности таких компонентов, как шланги высокого давления. Функциональность собранного устройства для отбора проб должна проверяться перед каждым использованием системы сбора проб.

Устройство для отбора проб должно быть очищено путем продувки перед отбором проб. Не следует проводить очистку водой или растворителем. Оборудование для отбора проб должно содержаться в сухости и чистоте.

K.2.6 Расходные материалы

Важно, чтобы все соединители имели надлежащую герметизацию. Например, соединитель DIN 477 №1 для 10-литрового баллона, рассчитанного на 16 МПа, требует уплотнительной шайбы.

K.3 Отбор проб газообразного водорода

K.3.1 Общие положения

Отбор проб газа включает сбор пробы топлива в топливораздаточной колонке в газовом баллоне, который может быть рассчитан на давление в топливораздаточной колонке, но, скорее всего, потребует регулирования давления и защиты от избыточного давления.

K.3.2 Баллоны для отбора проб газа

Баллоны для отбора проб газообразного водорода должны иметь соответствующую сертификацию, маркировку и подходящую упаковку для транспортировки с водородом внутри.

Чтобы получить репрезентативный образец, баллоны следует пассивировать материалом, чтобы свести к минимуму адсорбцию газовых примесей на стенках баллонов. Примерами облицовок являются: Силонит (Entech), Сульфинерт (Restek). В системе отбора проб следует избегать использования латунных клапанов, используйте нержавеющую сталь.

Баллоны должны быть очищены до соответствующего уровня путем продувки водородом высокой чистоты и/или путем удаления их содержимого; обычно до 0,0001 МПа.

В качестве специального средства предотвращения загрязнения во время отбора проб следует использовать баллон, предназначенный для аналитического отбора проб.

K.4 Параллельный способ отбора проб газообразного водорода

K.4.1 Общие положения

На рисунке K.2 показан пример схемы для «параллельного метода» отбора проб газообразного водорода, где проба может быть взята с помощью «Т-образного фитинга» для заправки CHSS (FCEV или репрезентативной системы хранения водорода) при одновременной заправке сосуда для отбора проб.

Следует рассмотреть подходящий понижающий регулятор давления, если сосуд для отбора проб имеет более низкое номинальное давление, чем MAWP системы топливораздаточной колонки, с PRV, установленным на уровне или ниже номинального давления сосуда/системы для отбора проб, для защиты сосуда/системы, в зависимости от обстоятельств, и вентиляционное отверстие от PRV, направленное в безопасное место. Также должно быть подходящее отверстие для регулирования расхода топлива до безопасного уровня.

Условные обозначения

1 регулятор давления и адаптер для баллона

2 клапан сброса давления

3 бутылка для отбора проб

4 водородная заправочная станция и вентиль

5 фитинг «Т»

6 транспортное средство и приемник

Рисунок K.2 – Пример схемы «параллельного метода» для отбора проб газообразного водорода

K.4.2 Отбор проб газообразного водорода. Параллельное описание приборов

Так называемая система отбора проб «качества» представляет собой систему отбора проб, основанную на параллельном методе, в которой используется специальный переходник приемник/вентиль (рисунок K.3) с клапаном снижения давления (рисунок K.4). Переходник для отбора проб функционирует как Т-образная вставка между вентилем HRS и FCEV.

Приемник–вентиль–Т-устройство видно на рисунке K.3.

Условные обозначения

1 приемник

2 муфта частичного потока

Рисунок К.3 – Параллельный адаптер образца

Оба устройства рассчитаны на 103,4 МПа, максимальное рабочее давление 87,5 МПа и диапазон температур от -40 °C до 85 °C.

Герметичный предохранительный клапан установлен для предотвращения воздействия на цилиндр для сбора проб более высоких давлений. Максимальное давление на выходе данной системы отбора проб составляет 16,0 МПа.

Редукционный клапан соединен с пробоотборным цилиндром, обычно это 10-литровая алюминиевая канистра с фитингом DIN 477-№ 1.

Переходник соединяется с редукционным клапаном через шланг высокого давления с быстроразъемными соединениями. Для обоих быстросъемных разъемов предусмотрено электрическое заземление.

Адаптер обычно не оснащен ИК-интерфейсом связи (например, SAE J2799). Это означает, что в некоторых случаях подача топлива будет ограничена до 60 МПа по соображениям безопасности из-за отсутствия обратной связи по температуре и давлению от системы хранения сжатого воздуха транспортного средства.

Обратите внимание, что без ИК-связи автомобиль не сможет прервать процесс заправки, если температура CHSS автомобиля превышает 85 °C. Следует соблюдать осторожность при использовании этого устройства в жаркую погоду, чтобы убедиться, что CHSS не перегревается во время процесса отбора проб.

Заправка пробного цилиндра ограничивается дроссельным клапаном, чтобы избежать чрезмерно быстрой заправки цилиндра. Дроссельная заслонка настроена на заправку 10-литрового баллона примерно за 3 мин. Поскольку манометр низкого давления редукционного клапана находится перед дроссельной заслонкой, отображается динамическое давление. Только в конце отбора проб этот манометр показывает фактическое давление в баллоне с пробой.

Условные обозначения

1 предохранительный клапан давления		5 манометр выходного давления

2 клапан сброса давления				6 впускная муфта с обратным клапаном

3 манометр входного давления			7 переднее соединение сосуда

4 резервные соединения

Рисунок K.4 – Пример «системы повышения квалификации» с клапаном снижения давления, с быстрым подключением и предохранительным клапаном

K.4.3 Оперативная процедура отбора проб газообразного водорода. Параллельный метод

Следующая процедура описывает примеры операции для проведения отбора проб газа с использованием параллельного HQSA. Перед выполнением следует внимательно прочитать и соблюдать руководство по эксплуатации образца адаптера.

1) Установка HQSA

Цилиндр для отбора проб должен быть надежно закреплен. Затем редукционный клапан соединяется с клапаном цилиндра с помощью шайбы.

Затем шланг высокого давления подсоединяется к быстроразъемному соединению редукционного клапана и электрически заземляется. Затем другой конец шланга высокого давления подсоединяется к быстроразъемному переходнику T для отбора проб и электрически заземляется.

2) Подключение адаптера для отбора проб к приемнику H70 (либо FCEV, либо HSTA) и вентиля HRS

Адаптер для отбора проб T затем подключается к розетке или приемнику H70 (FCEV или HSTA). Затем вентиль HRS подсоединяют к приемнику адаптера для отбора проб H70.

3) Выборка

Последовательность заправки начинается на топливораздаточной колонке HRS. Испытание на утечку выполняется, когда пробоотборный адаптер находится под давлением. Отбор проб начинают с медленного открывания вентиля баллона.

4) Конец выборки

Когда заправка завершена, клапан пробоотборного баллона закрывается. Давление в пробе HQSA сбрасывается путем медленного открытия выпускного клапана.

5) Отсоединение и разборка адаптера для отбора проб

После сброса давления в пробоотборном адаптере отсоедините вентиль HRS от пробоотборного адаптера T.

Затем отсоедините электрическое заземление и шланг высокого давления от пробоотборного адаптера Т, а затем отсоедините электрическое заземление и шланг высокого давления от редукционного клапана.

Наконец, отсоедините редукционный клапан от цилиндра для проб, прежде чем переходник для отбора проб T будет отсоединен от FCEV (или HSTA).

Цилиндр с пробой должен быть надлежащим образом маркирован после завершения последовательности отбора пробы.

K.4.4 Очистка

В случае загрязнения прибора можно выполнить две рабочие процедуры для очистки устройства для отбора проб.

1) Начните отбор проб как обычно, но прервите заправку, нажав кнопку «СТОП» топливораздаточной колонки в течение 15 секунд, чтобы изолировать тестовый импульс. Затем сбросьте давление в пробоотборнике с помощью выпускного клапана.

2) Выполните рабочую процедуру, не подключая пробоотборник к FCEV. Безопасность HRS отключит подачу водорода. Сбросьте давление с помощью выпускного клапана перед присоединением к приемнику FCEV и выполнением рабочей процедуры для отбора проб газа.

Блок отбора проб имеет обратные клапаны на обоих концах, что означает, что если выпускной клапан закрыт после сброса давления, пробоотборник будет заправляться водородом из HRS. Если перед использованием пробоотборник не заправляется водородом, необходимо выполнить продувку для удаления воздуха и влаги из пробоотборника.

K.5 Отбор проб газообразного водорода. Метод серий

K.5.1 Общие положения

На рисунке K.5 показан пример схемы для H35 «Отбор проб газа H2 по ASTM», который используется для последовательной заправки баллона с пробой.

Если сосуд для пробы имеет более низкое номинальное давление, чем MAWP системы топливораздаточной колонки, следует рассмотреть возможность использования подходящего понижающего регулятора давления, а предохранительный клапан должен быть установлен на уровне или ниже номинального давления сосуда/системы для проб, чтобы защитить сосуд/систему соответствующим образом. Вентиляционное отверстие предохранительного клапана должно быть направлено в безопасное место.

Условные обозначения

| Сторона станции А 1 вентиль 2 приемник 3 регулятор давления 4 предохранительный клапан 5 калибр 6 запорный клапан | Сторона бутыли для проб B 7 продувочных клапанов H2 8 стандартный сосуд для отбора проб /фильтр в сборе 9 фильтр 10 дозирующий клапан 11 H2 вентиляция |
| --- | --- |

Примечание – Настоящий рисунок воспроизведен из SAE 2005-01-0002.

Рисунок К.5 – Пример устройства для отбора проб HQSA 35 МПа

K.5.2 Описание приборов для отбора проб газообразного водорода

Отбор проб газа проводится с помощью устройства для отбора проб, которое выпускает водород, а не с использованием FCEV в качестве поглотителя. Отбор проб проводится после продувки пробоотборного устройства примерно 1 кг водородного топлива через вентиляционный узел.

Устройство для отбора проб HQSA состоит из приемника на 70 МПа для соединения с вентилем HRS, обеспечивающим подачу водорода под давлением 70 МПа или 35 МПа. Шаровой кран, рассчитанный на 100 МПа, расположен перед редукционным клапаном, также рассчитанным на 100 МПа. Редукционный клапан оснащен манометрами, показывающими давление на входе и выходе.

За контейнером для проб к вентиляционной линии HRS должен быть подключен блок системы вентиляции.

Если на HRS нет специального вентиляционного соединения, пример узла вентиляционной системы может состоять из шланга в оплетке из нержавеющей стали, соединенного с двумя 12-миллиметровыми трубками или одной 18-миллиметровой трубкой, расположенной вертикально. Высота труб должна быть не менее 2,5 м.

K.5.3 Вопросы здоровья и безопасности

Перед отбором проб персонал должен надеть защитные очки, обувь и огнестойкую одежду. Персонал, не участвующий в отборе проб, должен находиться на расстоянии не менее 5 м.

K.5.4 Процедура оперативного отбора проб газообразного водорода

В следующем списке описана процедура проведения отбора проб газа с использованием серийного HQSA.

Перед выполнением образец руководства по эксплуатации адаптера следует внимательно прочитать.

1) Установка HQSA

Адаптер для отбора проб должен быть собран в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Цилиндр для отбора проб и узел системы вентиляции должны быть подсоединены к устройству для отбора проб. Затем устройство должно быть электрически заземлено.

2) Подключение вентиля водородной заправочной станции к приемнику для отбора проб H70

После опрессовки проводится испытание на герметичность.

Редукционный клапан открывается и регулируется на давление отбора проб. Повторяются тесты на герметичность, включающие теперь сборку, расположенную ниже по течению.

3) Очистка и отбор проб

Адаптер для отбора проб и цилиндр для отбора проб продуваются через узел системы вентиляции. Обычно продувают 1 кг водорода.

В начале отбора проб выпускной клапан баллона с пробой закрывается для подачи топлива в цилиндр.

4) Конец выборки

Когда заправка завершена, клапан пробоотборного баллона закрывается. Последовательность заправки остановлена.

Затем давление в HQSA сбрасывается путем медленного открытия выпускного клапана перед тем, как вентиль HRS отсоединится от приемника HSQA.

K.6 Отбор проб газообразного водорода (прямой метод – без вентиляции)

K.6.1 Общие положения

Отбор проб газообразного водорода производится последовательно, заправляя непосредственно бутыль для проб. Бутылка для образца была подготовлена путем создания жесткого вакуума после заполнения чистым водородом.

Общая система цилиндров для отбора проб для анализа качества водорода состоит из приемника, средств декомпрессии (например, регулятор давления), средств безопасности (например, предохранительный клапан) и цилиндра для отбора проб и т. д. (см. рисунок K.6, K.7 и K.8).

Датчик давления и датчик температуры должны быть расположены и работать в непосредственной близости от газового баллона по соображениям безопасности.

Условные обозначения

1 приемник

2 регулятор давления

3 предохранительный клапан

4 стандартный сосуд для отбора проб

Рисунок K.6 – Система прямого отбора проб для определения качества водорода (без вентиляции)

Условные обозначения

1 станция заправки водородом

2 регулятор давления и адаптер для баллона

3 клапан сброса давления

4 стандартный сосуд для отбора проб

Рисунок K.7 – Прямой последовательный отбор проб газообразного водорода

Следует рассмотреть возможность использования подходящего понижающего регулятора давления, если сосуд для пробы имеет более низкое номинальное давление, чем MAWP системы топливораздаточной колонки, с PRV, установленным на уровне или ниже номинального давления сосуда/системы для проб, для защиты сосуда/системы соответствующим образом и вентиляционное отверстие от предохранительного клапана направлено в безопасное место.

Условные обозначения

1 оборудование для отбора проб водорода

Рисунок К.8 – Отбор проб водородного топлива на японской водородной заправочной станции с помощью оборудования для отбора проб водорода

K.6.2 Процедура оперативного отбора газообразного водорода – прямой метод без вентиляции

Отбор проб не является частью нормальной работы операторов станции, и поэтому его необходимо выполнять с полным вниманием к безопасности.

1) Проверка процедуры

Руководство по отбору проб следует изучить заранее. Особенно важно предотвратить аномальное повышение давления и снижение температуры во время отбора проб.

Помимо проверки заданного значения расхода водорода и приостановки предварительного охлаждения, следует заранее рассмотреть аварийные процедуры.

2) Подключение системы пробоотборного цилиндра

Операторы по отбору проб подключают цилиндр для отбора проб к системе цилиндров для отбора проб, а затем подключают выпускную линию станции к системе цилиндров для отбора проб. Операторы станции подключают вентиль топливораздаточной колонки к системе цилиндров для отбора проб.

3) Продувка пробоотборного цилиндра

Используйте ручной течеискатель водорода или раствор пенообразователя, чтобы проверить систему цилиндра для отбора проб на наличие утечек.

Промойте цилиндр для отбора проб водородом, который необходимо отобрать.

4) Заправка пробоотборного цилиндра

Закройте клапан до определенной степени перед началом отбора проб, чтобы ограничить скорость потока в цилиндр. Медленно начинайте отбор проб, контролируя давление.

Убедитесь в отсутствии утечек с помощью ручного течеискателя водорода или пенного раствора, а также в том, что температура находится в допустимых пределах, контролируя температуру баллона.

Прекратите отбор проб, как только давление достигнет уровня, указывающего на наличие достаточного количества водорода пробы в цилиндре.

K.7 Отбор проб твердых частиц

K.7.1 Отбор проб водорода с помощью CHSS

На рисуное K.9 показана схема отбора проб водородных частиц H70 с использованием последовательного метода во время заправки CHSS. Это делается последовательно, как показано ниже, с подключением к FCEV или подходящему испытательному резервуару CHSS.

Условные обозначения

1 водородная заправочная станция и вентиль

2 PSA-H70

3 транспортное средство и приемник

4 приемник

5 пробоотборник твердых частиц

6 вентиль

Примечание – Этот рисунок воспроизведен из HYDAC.

Рисунок К.9 – Схема европейского метода отбора проб водорода в виде частиц

Эта стратегия отбора проб позволяет отбирать пробы при репрезентативных расходах и давлениях водорода. Документально подтверждено, что скорость потока влияет на размер и концентрацию частиц, собираемых на сажевом фильтре. Отчет об испытаниях также должен включать пиковую скорость отбора проб от оператора HRS.

K.7.2 Описание приборов для отбора проб твердых частиц

Адаптер пробоотборника водородных частиц (HPSA) представляет собой держатель фильтра высокого давления, который необходимо поместить между вентилем топливораздаточной колонки и приемником FCEV. Вентиль топливораздаточной колонки соединяется с верхней частью пробоотборника, тогда как нижний конец соединяется с FCEV через шланг высокого давления и водородный вентиль 70 МПа. Спускной клапан позволяет продувать прибор перед отбором проб, а также сбрасывать давление после завершения отбора проб.

Чтобы предотвратить разрыв фильтра испытательным импульсом давления 87,5 МПа, перед отбором проб используется поворотный клапан для ограничения давления. В качестве альтернативы можно использовать шаровой или игольчатый клапан для первоначального уменьшения силы, действующей на фильтр. Полный поток и давление необходимы для получения репрезентативной концентрации твердых частиц на фильтре.

Перед отсоединением адаптера HPSA от FCEV необходимо сбросить давление. Чтобы избежать сброса водорода через выпускной клапан, возможна альтернативная конфигурация: подключение трубопровода системы вентиляции HPSA к тройнику, вставленному между вентилем топливораздаточной колонки и приемником HPSA. С обратным клапаном HPSA, расположенным ниже по потоку от тройника, HPSA можно было эффективно стравить при сбросе давления в шланге топливораздаточной колонки и вентиля. См. рисунки K.10 и K.11 ниже.

Условные обозначения

| 1 защитный колпачок 2 приемник 3 поворотный клапан 4 винта корпуса (x8) 5 точек заземления для выравнивания потенциалов | 6 выпускной клапан 7 фиксирующая пластина для захвата (x2) 8 вентиляционное вентиль 9 водородный шланг высокого давления |
| --- | --- |

Рисунок К.10 – Адаптер для отбора проб твердых частиц (показан пример HYDAC HPSA-H70)

Рисунок К.11 – Извлечение фильтрующего элемента Micron из переходника для отбора проб водорода

K.7.3 Вопросы охраны здоровья и безопасности при отборе проб твердых частиц

См. K.2 для общих соображений безопасности при подключении к вентилю топливораздаточной колонки HRS для сбора проб.

Средства индивидуальной защиты, т. е. защитные очки, перчатки и средства защиты органов слуха, следует носить постоянно при отборе проб водорода.

Должно быть обеспечено электрическое заземление HPSA.

Для противодействия низкой температуре водородного топлива операторы HPSA должны носить перчатки. Обнаружение утечек следует проводить до отбора проб с помощью портативного детектора водорода.

K.7.4 Отбор проб твердых частиц. Эксплуатационная процедура

Отбор проб частиц не является частью нормальной работы операторов станций, и поэтому его необходимо выполнять с полным вниманием к безопасности.

1) Проверка процедуры

Руководство по отбору проб следует изучить заранее.

2) Подключение HPSA к водородной заправочной станции

Операторы по отбору проб устанавливают HPSA на месте в подходящее чистое устройство (например, в корпус адаптера для отбора проб твердых частиц HYDAC). После установки всех аксессуаров и предохранительных устройств оператор по отбору проб подключает HPSA к заправочной станции.

3) Проверка герметичности/продувка адаптера для отбора проб твердых частиц

Используйте ручной течеискатель водорода или пенообразующий раствор (тест на пузыри), чтобы проверить все соединения на наличие утечек.

Продувайте HPSA водородом, который необходимо отобрать, во время подключения к водородному транспортному средству или HSTA (см. приложение J).

4) Начать процедуру отбора проб

После импульса давления оператор должен убедиться, что HPSA готов к отбору проб (например, клапан находится в положении подачи топлива).

Начать процедуру заправки. Убедитесь в отсутствии утечек с помощью ручного течеискателя водорода или пенного раствора во время отбора проб.

По окончании заправки осторожно сбросьте давление в HPSA, закройте все клапаны и сразу же установите на место все защитные колпачки во избежание внешнего загрязнения после отбора проб.

HPSA следует открывать только в чистой среде.

K.7.5 Сборка и техническое обслуживание адаптера для проб частиц

Перед отбором каждой пробы следует убедиться, что все необходимые приготовления аналитического оборудования (отрицательное контрольное значение, кондиционирование измерительного оборудования и т. д.) будут надлежащим образом выполнены квалифицированным персоналом.

При отсутствии подходящих помещений и оборудования квалифицированный лабораторный анализ после отбора проб невозможен.

Сборку адаптера для отбора проб твердых частиц желательно проводить в чистой среде во избежание загрязнения фильтрующего элемента.

Для обеспечения качества и безопасности важно соблюдать определенные последовательности сборки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Интервалы сервисного и технического обслуживания устройства и вспомогательного оборудования должны соблюдаться в соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации.

K.8 Сочетание сбора газа и сбора частиц с помощью одного и того же устройства

Хотя может быть удобно одновременно собирать образцы частиц и газов, было показано, что комбинирование устройств для сбора является проблематичным:

1. Когда система отбора проб твердых частиц размещается после последовательной (проточной) системы сбора газов, все частицы, присутствующие в вентиле топливораздаточной колонки, могут не пройти через систему сбора газов к фильтру для твердых частиц.

2. Когда система отбора проб твердых частиц размещается перед системой сбора газа, фильтр твердых частиц может поглощать серу и конденсирующиеся жидкости. Это может уменьшить количество примесей, которые проходят через систему сбора газа.

Библиография

[1] ASME A13.1. Scheme for the Identification of Piping Systems (Схема идентификации систем трубопроводов)

[2] ASME B&PV. Boiler and Pressure vessel code (Нормы для котлов и сосудов под давлением)

[3] CSA-HGV 4.3. Test methods for hydrogen fueling parameter evaluation (Методы испытаний для оценки параметров водородного топлива)

[4] CGA G-5.5, Hydrogen Vent Systems (Водородные вентиляционные системы)

[5] EN 764-7, Pressure equipment. Part 7: Safety systems for unfired pressure equipment (Оборудование, работающее под давлением. Часть 7. Системы безопасности для бестопочного оборудования, работающего под давлением)

[6] EN 13480-1, до -8, Metallic industrial piping Parts 1-8 (Металлические промышленные трубопроводы, части 1-8)

[7] IEC 60068-1, Environmental testing. Part 1: General and guidance (Экологические испытания. Часть 1. Общие положения и руководство)

[8] IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment. Overview and application (Графические символы для использования на оборудовании. Обзор и применение)

[9] IEC 60364, Low-voltage electrical installations (Электроустановки низкого напряжения)

[10] IEC 60364-4-41, Low-voltage electrical installations. Part 4-41: Protection for safety. Protection against electric shock (Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током)

[11] IEC 60617, Graphical Symbols for Diagrams (Графические символы для диаграмм)

[12] IEC 61000 (все части), Electromagnetic compatibility (EMC) (Электромагнитная совместимость)

[13] IEC 61082 (все части), Preparation of documents used in electrotechnology (Подготовка документов, используемых в электротехнике)

[14] IEC 61346, Industrial systems, installations and equipment and industrial products. Structuring principles and reference designations (Промышленные системы, установки и оборудование и изделия промышленного назначения. Принципы построения и условные обозначения)

[15] IEC 61508, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью)

[16] IEC 61508-1, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 1: General requirements (Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования)

[17] IEC 61508-4, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. Part 4: Definitions and abbreviations (Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью. Часть 4. Определения и сокращения)

[18] IEC 61508-5, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related. Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels (Функциональная безопасность, связанная с электрической/электронной/программируемой электронной безопасностью. Часть 5. Примеры методов определения уровней полноты безопасности)

[19] IEC 61511, Functional safety. Safety instrumented systems for the process industry sector (Функциональная безопасность. Автоматизированные системы безопасности для обрабатывающей промышленности)

[20] IEC 62023, Structuring of technical information and documentation (Структурирование технической информации и документации)

[21] IEC 62027, Preparation of object lists, including parts lists (Подготовка списков объектов, включая списки деталей)

[22] IEC 62061, Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems (Безопасность машин. Функциональная безопасность связанных с безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем управления)

[23] IEC 62305 (все части), Protection against lightning (Защита от молнии)

[24] IEC 62305-1, Protection against lightning. Part 1: General principles (Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы)

[25] IEC 62308, Equipment reliability. Reliability assessment methods (Надежность оборудования. Методы оценки надежности)

[26] IEC/IEEE 82079-1, Preparation of information for use (instructions for use) of products. Part 1: Principles and general requirements (Подготовка информации по применению (инструкции по применению) продукции. Часть 1. Принципы и общие требования)

[27] ISO 834-1, Fire-resistance tests. Elements of building construction. Part 1: General requirements (Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 1. Общие требования)

[28] ISO 3864 (все части), Graphical symbols. Safety colours and safety signs (Графические символы. Цвета безопасности и знаки безопасности)

[29] ISO 4022, Permeable sintered metal materials. Determination of fluid permeability (Проницаемые металлокерамические материалы. Определение проницаемости для жидкости)

[30] ISO 4126-1, Safety devices for protection against excessive pressure. Part 1: Safety valves (Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны)

[31] ISO 4126-2, Safety devices for protection against excessive pressure. Part 2: Bursting disc safety devices (Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 2. Предохранительные устройства с разрывной мембраной)

[32] ISO 4414, Pneumatic fluid power. General rules and safety requirements for systems and their components (Гидравлическая пневмоэнергия. Общие правила и требования безопасности к системам и их компонентам)

[33] ISO 7000, Graphical symbols for use on equipmen. Registered symbols (Графические символы для использования на оборудовании. Зарегистрированные символы)

[34] ISO 7010, Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Registered safety signs (Графические символы. Цвета безопасности и знаки безопасности. Зарегистрированные знаки безопасности)

[35] ISO 9001, Quality management systems. Requirements (Системы менеджмента качества. Требования)

[36] ISO 10286:2015, Gas cylinders. Terminology (Газовые баллоны. Терминология)

[37] ISO 10417:2004, Petroleum and natural gas industries. Subsurface safety valve systems. Design, installation, operation and redress (Нефтяная и газовая промышленность. Системы подземных предохранительных клапанов. Проектирование, установка, эксплуатация и ремонт)

[38] ISO 10628-1, Diagrams for the chemical and petrochemical industry. Part 1: Specification of diagrams (Диаграммы для химической и нефтехимической промышленности. Часть 1. Спецификация диаграмм)

[39] ISO 10628-2, Diagrams for the chemical and petrochemical industry. Part 2: Graphical symbols (Схемы для химической и нефтехимической промышленности. Часть 2. Графические символы)

[40] ISO 11114-1, Gas cylinders. Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents. Part 1: Metallic material (Газовые баллоны. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газа. Часть 1. Металлический материал)

[41] ISO 11114-4, Transportable gas cylinders. Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents. Part 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement (Переносные газовые баллоны. Совместимость материалов баллонов и клапанов с газовым содержимым. Часть 4. Методы испытаний для выбора сталей, устойчивых к водородному охрупчиванию)

[42] ISO 12100, Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска)

[43] ISO 13732, Ergonomics of the thermal environment. Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces (Эргономика тепловой среды. Методы оценки реакции человека на контакт с поверхностями.)

[44] ISO 13849-1, Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 1: General principles for design (Безопасность машин. Части систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы проектирования)

[45] ISO 13849-2, Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 2: Validation (Безопасность машин. Части систем управления, связанные с безопасностью. Часть 2. Валидация)

[46] ISO 14001, Environmental management systems. Requirements with guidance for use (Системы экологического менеджмента. Требования с руководством по использованию)

[47] ISO 14113, Gas welding equipment. Rubber and plastics hose and hose assemblies for use with industrial gases up to 450 bar (45 MPa) (Газосварочное оборудование. Резиновые и пластмассовые шланги и шланги в сборе для использования с техническими газами до 450 бар (45 МПа))

[48] ISO 14122 (все части), Safety of machinery. Permanent means of access to machinery (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам)

[49] ISO 17398, Safety colours and safety signs. Classification, performance and durability of safety signs (Цвета безопасности и знаки безопасности. Классификация, характеристики и срок службы знаков безопасности)

[50] ISO/TR 15916, Basic considerations for the safety of hydrogen systems (Основные соображения по безопасности водородных систем)

[51] ISO 16110-1, Hydrogen generators using fuel processing technologies. Part 1: Safety (Генераторы водорода с использованием технологий переработки топлива. Часть 1. Безопасность)

[52] ISO 16111, Transportable gas storage devices. Hydrogen absorbed in reversible metal hydride (Переносные газохранилища. Водород, абсорбированный обратимым металлогидридом)

[53] ISO 16573, Steel. Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels (Сталь. Метод измерения для оценки стойкости высокопрочных сталей к водородному охрупчиванию.)

[54] ISO/TS 19880-1:2016, Gaseous hydrogen. Fuelling stations. Part 1: General requirements (Водород газообразный. Заправочные станции. Часть 1. Общие требования)

[55] ISO 19880-3, Gaseous hydrogen. Fuelling stations. Part 3: Valves (Газообразный водород. Заправочные станции. Часть 3. Клапаны)

[56] ISO 19880-5, Gaseous hydrogen. Fuelling stations. Part 5: Hoses (Газообразный водород. Заправочные станции. Часть 5. Шланги)

[57] ISO 21009-1, Cryogenic vessels. Static vacuum-insulated vessels. Part 1: Design, fabrication, inspection and tests (Криогенные сосуды. Статические сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 1. Проектирование, изготовление, проверка и испытания)

[58] ISO 21010, Cryogenic vessels. Gas/material compatibility (Криогенные сосуды. Совместимость газа/материала)

[59] ISO 21011, Cryogenic vessels. Valves for cryogenic service (Криогенные сосуды. Клапаны для криогенной службы)

[60] ISO 21012, Cryogenic vessels. Hoses (Криогенные сосуды. Шланги)

[61] ISO 21028-1, Cryogenic vessels. Toughness requirements for materials at cryogenic temperature. Part 1: Temperatures below 80 degrees C (Требования к ударной вязкости материалов при криогенных температурах. Часть 1. Температуры ниже -80°С)

[62] ISO 22899-1, Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials. Part 1: General requirements (Определение стойкости к струйным пожарам материалов пассивной огнезащиты. Часть 1. Общие требования)

[63] ISO 24490, Cryogenic vessels. Pumps for cryogenic service (Криогенные сосуды. Насосы для криогенной службы)

[64] ISO 26142, Hydrogen detection apparatus. Stationary applications (Устройство обнаружения водорода. Стационарное применение)

[65] ISO 31000, Risk management. Guidelines (Управление рисками. Руководство)

[66] IEC 31010, Risk management. Risk assessment techniques (Управление рисками. Методы оценки риска)

[67] ISO/IEC Руководство 51:2014, Safety aspects. Guidelines for their inclusion in standards (Аспекты безопасности. Руководство по их включению в стандарты)

[68] NFPA 2. Hydrogen technologies code (Код водородных технологий)

[69] NFPA 68, Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting (Стандарт по взрывозащите путем дефлаграционной вентиляции)

[70] NFPA 70. National electrical code (Национальный электрический кодекс)

[71] SAE TIR J2601: 2010-03, Technical Information Report, Fueling Protocols for Light Duty Gaseous Hydrogen Surface Vehicles (Отчет о технической информации, Протоколы заправки топливом для легких транспортных средств, работающих на газообразном водороде)

[72] SAE J2601: 2014-07, Standard, Fueling Protocols for Light Duty Gaseous Hydrogen Surface Vehicles (Стандарт, протоколы заправки топливом для легких транспортных средств, работающих на газообразном водороде)

[73] SAE J2601: 2016-12, Standard, Fueling Protocols for Light Duty Gaseous Hydrogen Surface Vehicles (Стандарт, протоколы заправки топливом для легких транспортных средств, работающих на газообразном водороде)

[74] SAE J2601-2: 2014-09, Technical Information Report, Fueling Protocol for Gaseous Hydrogen Powered Heavy Duty Vehicles (Отчет о технической информации, Протокол заправки топливом для транспортных средств большой грузоподъемности, работающих на газообразном водороде)

[75] SAE J2799: 2014-04, Standard, Hydrogen Surface Vehicle to Station Communications Hardware and Software (Стандартное аппаратное и программное обеспечение связи на водородном транспортном средстве со станцией)

[76] SAE World Congress Paper 2011-01-1342, "Development and Validation of a Numerical Thermal Simulation Model for Compressed Hydrogen Gas Storage Tanks" («Разработка и проверка модели численного теплового моделирования для резервуаров для хранения сжатого водородного газа»), http://papers.sae.org/2011 -01-1342/

[77] SAE 2005-01-0002, Gaseous Hydrogen Station Test Apparatus: Verification of Hydrogen Dispenser Performance Utilizing Vehicle Representative Test Cylinders (Испытательное оборудование станции газообразного водорода: проверка производительности топливораздаточной колонки водорода с использованием испытательных баллонов, характерных для транспортных средств)

[78] UN GTR No 13: 2013, Global Technical Regulation on hydrogen and fuel cell vehicles (ECE/ TRANS/180/Add.13) (Глобальные технические правила, касающиеся транспортных средств, работающих на водороде и топливных элементах (ECE/TRANS/180/Add.13) (далее GTR#13)

[79] ADR, European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов)

[80] Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (Директива 2014/68/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 г. о гармонизации законов государств-членов, касающихся выпуска на рынок оборудования, работающего под давлением (также известного как «PED»)

[81] Directive 2015/1535/EU of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (Директива 2015/1535/ЕС Европейского парламента и Совета от 9 сентября 2015 г., устанавливающая порядок предоставления информации в области технических регламентов и правил об услугах информационного общества.)

[82] Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) (Постановление об эксплуатационной безопасности)

[83] GefahrstoffV (сосудистое веществоV)

[84] Katrina M., Groth, Ethan Hecht, John T. Reynolds, Myra L. Blaylock, Isaac W. Ekoto, and Gregory W. Walkup (2016). HyRAM (Hydrogen Risk Assessment Models), Version 1.0. Sandia National Laboratories, 2016; (Модели оценки водородного риска), Версия 1.0. Национальные лаборатории Сандия, 2016 г.; Программное обеспечение доступно по ссылке http:// hyram.sandia.gov)

[85] Katrina M., Groth, Ethan S. Hecht & John T. Reynolds. Methodology for assessing the safety of Hydrogen Systems: HyRAM 1.0 technical reference manual. SAND2015-10216, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, November 2015. (Методология оценки безопасности водородных систем: техническое справочное руководство HyRAM 1.0. SAND2015-10216, Sandia National Laboratories, Альбукерке, Нью-Мексико, ноябрь 2015 г. доступно по ссылке http:// hyram.sandia.gov)

[86] CSA HGV 4.3

[87] CEP hydrogen fuelling validation test protocol (Протокол валидационных испытаний водородного топлива CEP)

[88] PGS35 версия 1.0 (апрель 2015), Hydrogen: installations for delivery of hydrogen to road vehicles (Водород: установки для доставки водорода к автотранспорту)

[89] NORSOK Z013, Risk and emergency preparedness analysis (Анализ рисков и готовности к чрезвычайным ситуациям)

[90] HySUT-G 0003 Guidelines for fueling performance validation (Руководство по проверке производительности топлива)

[91] Doc EIGA 211/17, Hydrogen vent systemsfor customer applications (Водородные вентиляционные системы для заказчиков)

[92] HSG253 The safe isolation of plant and equipment. (Надежная изоляция завода и оборудования.) ISBN: 9780717661718

[93] OSHAS 18001, Occupational health and safety management systems (Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью)

[94] OSHAS 18002, Quality management system. Environmental management system. OHSAS management system. Social accountability standard. Customers (Система управления качеством. Система экологического менеджмента. Система управления OHSAS. Стандарт социальной ответственности. Клиенты)

[95] HyIndoor, различные документы, в том числе http://www.hyindoor.eu/wp-content/uploads/2014/ 06/Final report-HYINDOOR-vfinal-a.pdf

[96] OIML R139 части 1-3. Compressed gaseous fuel measuring systems (Системы измерения сжатого газообразного топлива)

[97] Handbook NIST 44 - Specifications, Tolerances, and Other Technical Requirements for Weighing and Measuring Devices (Спецификации, допуски и другие технические требования к средствам измерения веса)

[98] T/CECA-G 0018-2018. Fueling Specification for Hydrogen Fuel Cell Vehicles. Part 1: General requirements (Спецификация заправки топливом транспортных средств на водородных топливных элементах. Часть 1. Общие требования)

[99] API RP 2003, Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents (Защита от воспламенения от статического электричества, молнии и блуждающих токов)

[100] ASME B31, Pressure piping code (Код напорного трубопровода)

[101] ASTM D7606, Sampling of High Pressure Hydrogen and Related Fuel Cell Feed Gases (Отбор проб водорода высокого давления и сопутствующих газов, питающих топливные элементы)

[102] ASTM D7650, Standard Test Method for Sampling of Particulate Matter in High Pressure Hydrogen (Стандартный метод испытаний для отбора проб твердых частиц в водороде высокого давления)

[103] ASTM D7651, Standard Test Method for Gravimetric Measurement of Particulate Concentration of Hydrogen Fuel (Стандартный метод испытаний для гравиметрического измерения концентрации твердых частиц в водородном топливе)

[104] EN 1081, Resilient floor coverings. Determination of the electrical resistance (Эластичные напольные покрытия. Определение электрического сопротивления)

[105] EN 1503-2, Valves. Materials for bodies, bonnets and covers. Part 2: Steels other than those specified in European Standards (Клапаны. Материалы для корпусов, крышек и крышек. Часть 2. Стали, отличные от указанных в европейских стандартах)

[106] EN 1626, Cryogenic vessels. Valves for cryogenic service (Криогенные сосуды. Клапаны для криогенной службы)

[107] EN 12434, Cryogenic vessels. Cryogenic flexible hoses (Криогенные сосуды. Криогенные гибкие шланги)

[108] EN 13237, Potentially explosive atmospheres. Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения для оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах.)

[109] EN 13371, Cryogenic vessels. Couplings for cryogenic service (Криогенные сосуды. Муфты для криогенной службы)

[110] EN 13458-1, Cryogenic vessels. Static vacuum insulated vessels. Part 1: Fundamental requirements (Криогенные сосуды. Статические сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 1. Основные требования)

[111] EN 13458-2, Cryogenic vessels. Static vacuum insulated vessels. Part 2: Design, fabrication, inspection and testing (Криогенные сосуды. Статические сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 2. Проектирование, изготовление, проверка и испытания)

[112] EN 13458-3, Cryogenic vessels. Static vacuum insulated vessels. Part 3: Operational requirements (Криогенные сосуды. Статические сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 3. Эксплуатационные требования)

[113] EN 13501-2, Fire classification of construction products and building elements. Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Классификация строительных изделий и строительных элементов по пожарной безопасности. Часть 2. Классификация по данным испытаний на огнестойкость, за исключением вентиляционных услуг)

[114] EN 13501-3, Fire classification of construction products and building elements. Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers (Противопожарная классификация строительных изделий и строительных элементов. Часть 3. Классификация на основе данных испытаний на огнестойкость изделий и элементов, используемых в инженерных системах зданий: огнестойких воздуховодов и противопожарных клапанов)

[115] EN 13530-1, Cryogenic vessels. Large transportable vacuum insulated vessels. Part 1: Fundamental requirements (Криогенные сосуды. Большие переносные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 1. Основные требования)

[116] EN 13530-2, Cryogenic vessels. Large transportable vacuum insulated vessels. Part 2: Design, fabrication, inspection and testing (Криогенные сосуды. Большие переносные сосуды с вакуумной изоляцией. Часть 2. Проектирование, изготовление, проверка и испытания)

[117] EN 13648-1, Cryogenic vessels. Safety devices for protection against excessive pressure. Part 1: Safety valves for cryogenic service (Сосуды криогенные. Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны для криогенных систем)

[118] EN 13648-2, Cryogenic vessels. Safety devices for protection against excessive pressure. Part 2: Bursting disc safety devices for cryogenic service (Сосуды криогенные. Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 2. Предохранительные устройства с разрывной мембраной для криогенных применений)

[119] JPEC-S0003

[120] ISO/руководство 73, Risk management. Vocabulary (Управление рисками. Словарь)

[121] IEC 60079-4, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 4: Method of test for ignition temperature (Электрооборудование для атмосферы со взрывчатым газом. Часть 4. Метод испытания на температуру воспламенения)

[122] IEC 60079-6, Explosive atmospheres. Part 6: Equipment protection by oil immersion 'o' (Взрывоопасные среды. Часть 6. Защита оборудования погружением в масло «o»)

[123] IEC 60079-30-1, Explosive atmospheres. Part 30-1: Electrical resistance trace heating. General and testing requirements (Взрывоопасные среды. Часть 30-1. Электрообогрев. Сопротивление. Общие требования и требования к испытаниям)

[124] IEC 60445, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Identification of equipment terminals and conductor terminations (Основные принципы и принципы безопасности для человеко-машинного интерфейса, маркировки и идентификации. Идентификация клемм оборудования и концевых заделок проводников)

[125] IEC 60446, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Identification of conductors by colours or alphanumerics (Основные принципы и принципы безопасности для человеко-машинного интерфейса, маркировки и идентификации. Идентификация проводников по цветам или буквенно-цифровым обозначениям)

[126] IEC 60947-4-1, Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-1: Contactors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters (Низковольтное распределительное устройство и аппаратура управления. Часть 4-1. Контакторы и пускатели двигателей. Электромеханические контакторы и пускатели двигателей)

[127] IEC 61882, Hazard and operability studies (Исследования опасности и работоспособности (исследования HAZOP). Руководство по применению)

[128] IEC 61069-7, Industrial-process measurement and control. Evaluation of system properties for the purpose of system assessment. Part 7: Assessment of system safety (Измерение и контроль промышленных процессов. Оценка свойств системы с целью оценки системы. Часть 7. Оценка безопасности системы)

[129] IEC 61340-4-1, Electrostatics. Part 4-1: Standard test methods for specific applications. Electrical resistance of floor coverings and installed floors (Электростатика. Часть 4-1. Стандартные методы испытаний для конкретных применений. Электрическое сопротивление напольных покрытий и уложенных полов)

[130] IEC 61340-5-1, Electrostatics. Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena. General requirements (Электростатика. Часть 5-1. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования)

[131] ISO 5817, Welding. Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded). Quality levels for imperfections (Сварка. Соединения сваркой плавлением стали, никеля, титана и их сплавов (исключая балочную сварку). Уровни качества дефектов)

[132] ISO 18119, as cylinders. Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes. Periodic inspection and testing (в качестве баллонов. Бесшовные стальные и бесшовные газовые баллоны и трубы из алюминиевого сплава. Периодические проверки и испытания)

[133] ISO 7751, Rubber and plastics hoses and hose assemblies. Ratios of proof and burst pressure to maximum working pressure (Резиновые и пластмассовые шланги и шланги в сборе. Отношение предела прочности и давления разрыва к максимальному рабочему давлению)

[134] ISO 9809-1, Gas cylinders. Refillable seamless steel gas cylinders. Design, construction and testing. 34 Part 1: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1100 MPa (Баллоны газовые. Баллоны газовые бесшовные стальные многоразового использования. Проектирование, изготовление и испытания. 34 Часть 1. Баллоны стальные закаленные и отпущенные с пределом прочности при растяжении менее 1100 МПа)

[135] ISO 9809-2, Gas cylinders. Refillable seamless steel gas cylinders. Design, construction and testing. 36 Part 2: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa (Газовые баллоны. Бесшовные стальные газовые баллоны многоразового использования. Проектирование, изготовление и испытания. 36 Часть 2. Стальные баллоны из закаленной и отпущенной стали с пределом прочности при растяжении не менее 1100 МПа)

[136] ISO 11114-2, Gas cylinders. Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents. Part 2: Non-metallic materials (Газовые баллоны. Совместимость материалов баллонов и клапанов с содержимым газа. Часть 2. Неметаллические материалы)

[137] ISO 12500-1, Filters for compressed air. Test methods. Part 1: Oil aerosols (Фильтры для сжатого воздуха. Методы испытаний. Часть 1. Масляные аэрозоли)

[138] ISO 12500-3, Filters for compressed air. Test methods. Part 3: Particulates (Фильтры для сжатого воздуха. Методы испытаний. Часть 3. Твердые частицы)

[139] ISO 12944-7, Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 7: Execution and supervision of paint work (Краски и лаки. Защита стальных конструкций от коррозии защитными системами окраски. Часть 7. Выполнение и контроль покрасочных работ)

[140] ISO 16528-1, Boilers and pressure vessels. Part 1: Performance requirements (Котлы и сосуды под давлением. Часть 1. Эксплуатационные требования)

[141] ISO 16964, Gas cylinders. Flexible hoses assemblies. Specification and testing (Газовые баллоны. Гибкие шланги в сборе. Спецификация и испытания)

[142] ISO 23208, Cryogenic vessels. Cleanliness for cryogenic service (Криогенные сосуды. Чистота для криогенного обслуживания)

[143] Директива Совета 92/58/ЕЭС от 24 июня 1992 г. о минимальных требованиях к обеспечению знаков безопасности и/или охраны здоровья на рабочем месте.

[144] Директива 94/9/EC Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 года о сближении законов государств-членов, касающихся оборудования и защитных систем, предназначенных для использования во взрывоопасных средах (также известная как «ATEX 95» или «Директива по оборудованию ATEX»)

[145] Директива 2004/108/EC Европейского парламента и Совета от 15 декабря 2004 года о сближении законов государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости, и отмене Директивы 89/336/EEC. (также известная как Директива по электромагнитной совместимости)

[146] Директива 2006/42/EC Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 года о машинах и внесении изменений в Директиву 95/16/EC. (также известную как Директива о машинах)

[147] Директива 2014/30/EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года о гармонизации законов государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости

[148] Директива 2014/35/EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года о гармонизации законов государств-членов, касающихся предоставления на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения (также известная как «Директива о низком напряжении»)

[149] Директива 2011/65/EU Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (также известная как «RoHS»)

[150] Документ EIGA - IGC, 075 07 E. Определение безопасных расстояний

[151] RR986. Выбросы несгоревшего жидкого водорода http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/ rr986.htm

[152] RR987. Воспламененные выбросы жидкого водорода http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr987.htm

[153] Hall J., Hooker P., Willoughby D., Ignited Releases of Liquid Hydrogen: Safety Considerations of Thermal and Overpressure Effects. International Journal of Hydrogen Energy, 3 Dec. 2014, 39(35), 20547-20553. (Воспламеняющиеся выбросы жидкого водорода: Соображения безопасности при воздействии тепла и избыточного давления. Международный журнал водородной энергетики, 3 декабря. 2014, 39(35), 20547-20553.) http:// dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.05.141

[154] NASA - NSS, 1740.16 - 1997 - Safety standard for hydrogen and hydrogen systems. Guidelines for hydrogen system design, materials selection, operations, storage, and transportation (Стандарт безопасности для водорода и водородных систем. Рекомендации по проектированию водородных систем, выбору материалов, эксплуатации, хранению и транспортировке)

[155] BCGA CP33 - Rev 1 - 2012. The bulk storage of gaseous hydrogen at user's premises (Объемное хранение газообразного водорода в помещениях пользователя)

[156] BCGA CP41 - 2014 - The design, construction, maintenance and operation of filling stations dispensing gaseous fuels (Проектирование, строительство, техническое обслуживание и эксплуатация автозаправочных станций, распределяющих газообразное топливо)

[157] NFPA 55. Compressed gases and cryogenic fluids code (Код сжатых газов и криогенных жидкостей)

[158] Brennan S., Molkov V., Safety assessment of unignited hydrogen discharge from onboard storage in garages with low levels of natural ventilation, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 38, Issue 19, 27 June 2013 (Оценка безопасности выброса незагоревшегося водорода из бортового хранилища в гаражах с низким уровнем естественной вентиляции, Международный журнал водородной энергетики, том 38, выпуск 19, 27 июня 2013 г., страницы 8159-8166)

[159] Makarov D., Shentsov V., Kuznetsov M., Molkov V., Pressure peaking phenomenon: Model validation against unignited release and jet fire experiments, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 43, Issue 19, 10 May 2018 (Явление пикового давления: проверка модели на предмет невоспламеняющегося выброса и экспериментов по струйному возгоранию, Международный журнал водородной энергетики, том 43, выпуск 19, 10 мая 2018 г., страницы 9454-9469.)

1) Более подробная информация доступна по адресу http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/ documents/PGS35/PGS 35 WG 2015 032 PGS35 Definitief%20Achtergronddocument.pdf.