Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ

СТ РК ISO

(ISO/TR 15916:2015 Basic considerations for the safety of hydrogen systems, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №__ - од

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO/TR 15916: 2015 Basic considerations for the safety of hydrogen systems (Основные требования безопасности водородных систем).

Международный стандарт ISO 15916: 2015 разработан Техническим комитетом 
ISO/TC 197 «Водородные технологии».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых разработан настоящий стандарт, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальными версиями являются тексты на государственном и русском языках.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении В.А.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Указа Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Основное внимание в настоящем стандарте уделяется относительно новым практическим применениям водородной энергетики. Цель состоит в том, чтобы предоставить тем, кто не знаком с технологией, основу для понимания вопросов безопасности. Настоящий стандарт рассматривает практические применения, основанные на химических реакциях с водородом, и не рассматривает применения, основанные на ядерных процессах.

Как правило, водород широко использовался в нефтехимической и химической промышленности и в меньших количествах в электронной, сталелитейной, стекольной и пищевой гидрогенизационной промышленности. В энергетических применениях первое значительное использование водорода появилось в космических программах. Речь идет об изменениях, учитывая прогноз, что водород станет эффективным энергоносителем и топливом с минимальным воздействием на окружающую среду. Разрабатываются системы, которые производят водород с использованием различных источников энергии и сырья, таких как солнечный свет, ветер, биомасса, гидроэнергия и ископаемое топливо, для использования в энергетических применениях для отопления домов и офисов, выработки электроэнергии и транспортировки.

Безопасное использование водорода в качестве топлива является основной целью ISO, поскольку она стремится способствовать быстрому появлению водородных технологий. Ключевым элементом безопасного использования водорода является понимание его уникальных связанных с безопасностью свойств и связанных с ним явлений, а также наличие приемлемых инженерных подходов к контролю опасностей и рисков, связанных с использованием водорода. В настоящем стандарте описываются опасности, связанные с использованием и присутствием водорода, обсуждаются свойства водорода, важные для безопасности, и приводится общее обсуждение подходов, принятых для снижения опасностей, связанных с водородом. Целью настоящего стандарта является содействие принятию водородных технологий путем предоставления ключевой информации регулирующим органам и обучения людей, занимающихся вопросами безопасности использования водорода.

Разработка международных стандартов для устранения барьеров в международной торговле и упрощения трудоемкого процесса регулирования путем разработки стандартов, рассматривающих водород, позволяющих внедрять быстро появляющиеся технологии, была одной из потребностей, определенных ISO/TК 197. Настоящий стандарт является одним из многих документов, которые были разработаны или находятся в процессе разработки ISO. Подробные требования безопасности, связанные с конкретными применениями водорода, рассматриваются в отдельных международных стандартах. В настоящем стандарте содержится информационная ссылка на указанные отдельные стандарты как на общий, непротиворечивый источник информации о водороде, связанной с безопасностью. Это должно привести к сокращению дублирования и возможных несоответствий в отдельных стандартах.

Рекомендации, представленные в настоящем стандарте, носят широкий, общий характер и направлены на рассмотрение большинства аспектов водородной безопасности. Степень применения настоящих руководящих принципов будет варьироваться в зависимости от специфики применения (например, от условий и количества задействованного водорода, а также от способа использования водорода). Промышленные пользователи могут найти большую часть рекомендаций, представленных здесь, применимыми для их операций. Широкая публика не предполагается применять эту степень знаний для безопасной эксплуатации водородного прибора. Хорошая конструкция прибора в сочетании с надлежащей осторожностью при установке снизит степень рекомендаций безопасности до уровней, которые общественность считает приемлемыми для обычных приборов. Производителям водородных приборов необходимо учитывать настоящие руководящие принципы, чтобы адаптировать достаточную конкретную информацию для работы своих приборов, в среде, в которой они будут использоваться, и для аудитории, которая будет их использовать. Читателям рекомендуется помнить об этих моментах при рассмотрении информации, представленной в настоящем стандарте. Водород безопасно использовался во многих различных практических применениях на протяжении многих лет. Соблюдение принципов, представленных в настоящем стандарте, может привести к дальнейшему безопасному и устойчивому использованию водорода.

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Обозначения и сокращения	11

5 Классификация и применение	11

5.1 Классификация	11

5.1.1 Категории инфарструктуры	11

5.1.2 Производство	12

5.1.3 Хранение и транспортировка	12

5.1.4 Практические применения использования водорода	13

5.2 Типовые компоненты водородной системы	14

5.2.1 Общие положения	14

5.2.2 Резервуары для хранения	14

5.2.3 Трубопроводные трубы подачи промывочной жидкости, трубы, соединения и уплотнения	15

5.2.4 Управление потоком	15

5.2.5 Системы сброса давления	15

5.2.6 Компоненты обнаружения	15

5.2.7 Другие компоненты	16

5.2.8 Рекомендации по внешним по отношению к системе условиям	16

5.3 Водородное топливо	16

5.4 Воздействие на окружающую среду	16

6 Основные свойства водорода	17

6.1 Общие свойства	17

6.1.1 Атомные и молекулярные свойства	17

6.1.2 Внешний вид и общие характеристики	18

6.2 Отдельные теплофизические свойства	18

6.2.1 Общие положения	18

6.2.2 Некоторые теплофизические свойства газообразного водорода	18

6.2.3 Некоторые теплофизические свойства криогенного жидкого водорода	19

6.3 Основные свойства горения	19

6.3.1 Общие замечания по характеристикам безопасности	19

6.3.2 Некоторые свойства горения водорода	20

6.3.3 Взрывы	20

6.3.4 Дефлаграция	21

6.3.5 Детонация	22

6.3.6 Пределы воспламеняемости	22

6.3.7 Энергия воспламенения и минимальная энергия воспламенения при дефлаграции	23

7 Вопросы безопасности при использовании газообразного и жидкого водорода	24

7.1 Общие положения	24

7.2 Опасности, связанные со свойствами водорода	25

7.2.1 Общие положения	25

7.2.2 Газообразный водород	25

7.2.3 Жидкий водород	26

7.3 Факторы, связанные с опасностью возгорания	26

7.3.1 Аспекты горения	26

7.3.2 Процессы сжигания без предварительного смешения	27

7.3.3 Взрывы	27

7.4 Факторы, связанные с опасностью давления	28

7.4.1 Общие положения	28

7.4.2 Хранение газа	29

7.4.3 Жидкий водород	29

7.5 Факторы, связанные с опасностями при низких температурах	29

7.6 Факторы, связанные с опасностью водородного охрупчивания	29

7.6.1 Водородное охрупчивание	30

7.6.2 Водородная атака	30

7.7 Опасности для здоровья	30

7.7.1 Холодные ожоги	30

7.7.2 Ожоги высокой температурой	30

7.7.3 Удушье	31

7.8 Командный подход и образование/обучение, необходимые для безопасного использования водорода	31

8 Снижение и управление опасностями и рисками	31

8.1 Общее снижение и управление опасностями и рисками	31

8.1.1 Общие положения	31

8.1.2 Уроки, извлеченные из прошлого опыта	32

8.1.3 Устранение опасностей	33

8.1.4 Сведение к минимуму серьезности последствий опасностей	33

8.2 Снижение проектных опасностей и рисков	34

8.2.1 Более безопасная конструкция	34

8.2.2 Рекомендации по выбору подходящего конструкционного материала	34

8.2.3 Рекомендации по сосудам и компонентам	36

8.2.4 Предотвращение избыточного давления	37

8.2.5 Рекомендации по трубопроводам, стыкам и соединениям	37

8.2.6 Рекомендации по очистке	38

8.2.7 Рекомендации по компонентам	38

8.3 Предотвращение и снижение опасностей и рисков пожаров и взрывов	39

8.3.1 Общие положения	39

8.3.2 Предотвращение образования нежелательных смесей водорода/окислителя	39

8.3.3 Зажигание	40

8.3.4 Дефлаграция и детонация	42

8.3.5 Обогащение кислородом	42

8.4 Вопросы обнаружения	42

8.4.1 Обнаружение газообразного водорода	42

8.4.2 Обнаружение пожара	43

8.5 Рекомендации по оборудованию	43

8.5.1 Общие положения	43

8.5.2 Местоположения	44

8.5.3 Зоны исключения	44

8.5.4 Защитные заграждения	45

8.5.5 Оборудование контроля безопасности	45

8.5.6 Утилизация водорода	46

8.5.7 Здания	46

8.5.8 Вентиляция	46

8.5.9 Электрические компоненты	47

8.5.10 Аварийные и предупредительные устройства	48

8.5.11 Противопожарная защита и пожаротушение	48

8.6 Рекомендации по эксплуатации	48

8.6.1 Общие положения	48

8.6.2 Рабочие процедуры	49

8.6.3 Средства индивидуальной защиты	49

8.6.4 Охлаждение	50

8.6.5 Транспортировка	50

8.6.6 Режим хранения и перегрузки	51

8.6.7 Правила безопасности	51

8.7 Практические рекомендации для организаций	53

8.7.1 Общие положения	53

8.7.2 Контроль с помощью организационных политик и процедур	53

8.7.3 Использование утвержденных процедур и контрольных списков	53

8.7.4 Проведение соответствующих обзоров	53

8.7.5 Утвержденные программы технического обслуживания и контроля качества	54

8.7.6 Обучение/подготовка персонала	54

8.7.7 Оценка опасности и работоспособности	54

Приложение A Свойства водорода	56

Приложение Б Данные о сжигании водорода	60

Приложение В Данные о материалах	63

Приложение Г Другие варианты хранения	68

Библиография	69

Приложение В.А Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и региональным стандартам	70

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ

Дата введения __________

# 1 Область применения

В настоящем стандарте представлены рекомендации по использованию водорода в его газообразной и жидкой формах, а также по его хранению в любой из этих или других форм (гидриды). В нем определяются основные проблемы безопасности, опасности и риски, а также описываются свойства водорода, имеющие отношение к безопасности. Подробные требования безопасности, связанные с конкретными практическими применениями водорода, рассматриваются в отдельных международных стандартах.

«Водород» в настоящем стандарте означает обычный водород (1H2), а не дейтерий (2H2) или тритий (3H2).

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 11114-4:2017 Transportable gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents — Part 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement (Баллоны газовые переносные. Совместимость материалов, из которых изготовлены баллоны и клапаны, с содержимым газом. Часть 4. Методы испытания для выбора сталей, устойчивых к водородному охрупчиванию).

ISO 11119:2020 (все части) Gas cylinders — Design, construction and testing of refillable composite gas cylinders and tubes (Баллоны газовые. Газовые композитные баллоны и трубы многократного применения. Проектирование, конструкция и методы испытаний).

ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality — Product specification (Качество водородного топлива. Технические условия на продукт).

ISO 16110 (все части) Hydrogen generators using fuel processing technologies (Водородные генераторы с использованием технологий обработки топлива).

ISO 16111:2018 Transportable gas storage devices — Hydrogen absorbed in reversible metal hydride (Устройства для хранения газа транспортируемые. Водород, поглощаемый обратимым гидридом металла).

ISO 17268:2020 Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices (Соединительные устройства для заправки газообразным водородом наземного транспортного средства).

ISO 19880-1:2016 Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 1: General requirements (Водород газообразный. Заправочные станции. Часть 1. Общие требования).

ISO 19881:2018 Gaseous hydrogen — Land vehicle fuel containers (Водород газообразный. Топливные баллоны для наземных транспортных средств).

ISO 19884:2000 Gaseous hydrogen - cylinders and tubes for stationary storage (Газообразный водород. Баллоны и трубы для стационарного хранения).

Проект, редакция 1

ISO 22734 (все части) Hydrogen generators using water electrolysis (Генераторы водородные на основе процесса электролиза воды).

ISO 26142:2010 Hydrogen detection apparatus — Stationary applications (Приборы стационарные для обнаружения водорода).

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Условия окружающей среды (ambient conditions): Локальные окружающие условия, характеризующиеся температурой и давлением в определенном месте, например, в городе или на объекте.

Примечание – См. нормальную температуру и давление (4.8).

3.2 Отжиг (annealing): Процесс термической обработки, используемый для смягчения твердой стали, чтобы ее можно было подвергать механической обработке или холодной обработке.

3.3 Приостановленное пламя (arrested flame): процесс горения останавливается или пламя гаснет.

3.4 Самовоспламенение (auto-ignition): Воспламенение, не требующее внешней энергии воспламенения, поскольку одной тепловой энергии молекул достаточно для преодоления порога активации для начала горения.

3.5 Температура самовоспламенения (auto-ignition temperature): Самая низкая температура, при которой происходит самовоспламенение (3.4); 858 К для водорода.

3.6 Восполнение (backfill): Процесс, при котором необходимый газ используется для замены нежелательного газа в объеме системы.

Примечание - Как правило, нежелательный газ сначала удаляют вакуумным насосом, а затем вводят необходимый газ.

3.7 Обратный поток (back-flow): Поток жидкости в направлении, противоположном нормальному направлению потока.

Примечание - Настоящий термин используется для описания поступления (диффузии) атмосферного воздуха в водородную вентиляционную трубу.

3.8 Шаровой кран (ball valve): Клапан, работающий с перфорированным круглым корпусом.

Примечания

1	Двухпозиционное регулирование расхода достигается поворотом круга на 90°.

2	Отводные шаровые краны доступны для раздельного потока и других специальных практических применений.

3.9 Взрывная волна (blast wave): Интенсивная волна давления, приводимая в движение ударными волнами (3.85) и/или горячими газообразными продуктами быстрой дефлаграции (3.22) или детонации (3.24), воздействующей на окружающую среду, как правило, на воздух.

3.10 Трубка Бурдона (bourdon tube): Тонкостенная изогнутая трубка, закрытая с одного конца и прикрепленная к источнику давления на другом конце.

Примечание - Изменения давления вызывают изменение кривизны трубки Бурдона, которая используется для индикации давления в системе.

3.11 Плавучесть (buoyancy): Вертикальная сила, действующая на тело из менее плотного газа со стороны окружающего более тяжелого статического газа, как правило, воздуха.

3.12 Каталитический нейтрализатор (catalytic converter): Катализатор, который используется для преобразования ортоводорода в параводород в процессе сжижения газов, так что получаемый жидкий водород в основном представляет собой параводород.

Примечание - Некоторыми обычно используемыми катализаторами в настоящем процессе преобразования являются водный оксид железа, оксид хрома на частицах оксида алюминия и соединения на основе никеля.

3.13 Обратный клапан (check valve): Клапан, который работает на перепаде давления и пропускает поток только в одном направлении.

3.14 Коллимировать (collimate): Делать параллельным или выстроиться в прямую линию.

3.15 Горение (combustion): Процесс реакции, при котором горючее вещество окисляется с образованием горячих газов, тепла, излучения и, возможно, волн давления.

Примечание - Взрыв (3.36) в контексте настоящего стандарта представляет собой процесс горения.

3.16 Компонент (component): Любая часть законченного предмета или системы.

3.17 Ограниченное пространство (confined space): Пространство, как правило, не занимаемое персоналом.

Примечание - Замкнутое пространство имеет ограниченные или тесные отверстия для входа и выхода, может не иметь надлежащей вентиляции и может содержать или создавать «опасное загрязнение воздуха». Поэтому вход может быть небезопасным.

3.18 Замкнутое пространство (confinement): Физическое ограничение, достаточное для влияния на процесс горения или для облегчения накопления водорода.

3.19 Конвекционный ток (convection current): Движение или циркуляция жидкости, включающая перенос массы из одного места в другое, обусловленная градиентами плотности, зависящими от температуры.

Примечание - Смотреть естественную конвекцию (3.62).

3.20 Криогенное (cryogenic): Состояние, связанное с очень низкими температурами, в районе нормальной температуры кипения (4.7).

3.21 Вакуумирование глубоким охлаждением (cryopumping): Процесс, заключающийся в охлаждении поверхности до температуры ниже 120 К, при которой газы и пары конденсируются на поверхности.

Примечание - Настоящий процесс, несмотря на то что, как правило, нежелательный в настоящем контексте, также используется в качестве вакуумного насоса.

3.22 Дефлаграция (deflagration): Процесс горения, при котором пламя или химическая реакция проходят через горючую смесь со скоростью, меньшей скорости звука в несгоревшей смеси.

Примечания

1	Быстрые дефлаграции характеризуются скоростями в сотни метров в секунду, и их последствия мало чем отличаются от эффектов детонации (3.24).

2	Волны ламинарной дефлаграции характеризуются скоростями в несколько метров в секунду и не вызывают значительных избыточных давлений на открытом воздухе.

3.23 Дренчерная система (deluge system): Система распыления воды, которая используется для охлаждения оборудования, особенно резервуаров для хранения водорода, в случае пожара.

3.24 Детонация (detonation): Процесс горения, стабилизированный ударом, в результате чего явление горения распространяется быстрее скорости звука.

Примечания

1	Детонация это есть взрыв, но обратное неверно.

2	Тепловая энергия реакции поддерживает ударную волну, а ударная волна сжимает непрореагировавший материал, создавая высокие температуры, необходимые для запуска реакции.

3.25 Детонационная камера (detonation cell): Основополагающая часть механизма энерговыделения при детонации (3.24).

Примечание - Пространственное расположение фронта ударной волны и акустических волн, движущихся позади и поперек фронта ударной волны, определяет ячеистую область горения, наблюдаемую экспериментально в виде следа в форме «рыбьей чешуи» на закопченной фольге, подвергшейся детонации.

Примечание 2. Ширина настоящей ромбовидной формы обозначает размер ячейки, а ее длина может быть эмпирически связана с формулами, которые могут предсказать энергию, необходимую для непосредственного инициирования детонации, и физические размеры структур, препятствующих детонации.

3.26 Пределы детонации (detonation limits): Максимальные и минимальные концентрации газа, пара, тумана, брызг или пыли в воздухе или кислороде для стабильной детонации (3.24).

Примечания

1	В действительности пределы определяются не только концентрацией смеси, но также размером и геометрией окружающей среды, а также средствами, с помощью которых происходит воспламенение. Стандартной процедуры их определения не существует.

2	Смотреть пределы воспламеняемости (4.3).

3.27 Распространение (diffusion): Поток жидкости через другую жидкость или вещество благодаря градиенту концентрации.

Пример - Движение газообразного водорода через воздух или движение газообразного водорода через стенку резинового шланга.

Примечание - Коэффициент диффузии — это масса вещества, диффундирующего через единицу площади в единицу времени при единичном градиенте концентрации.

3.28 Разбавитель (diluent): Инертный компонент в газовой смеси, который снижает концентрацию оставшихся (активных) материалов.

3.29 Двойная отказоустойчивость (dual-fault-tolerant): Проектирование системы, в которой отказ двух элементов работать должным образом не приводит к непредсказуемому или катастрофическому функционированию всей системы.

Примечание - Неисправности могут быть в двух связанных областях или в двух областях, которые функционируют полностью независимо, и система должна продолжать функционировать должным образом.

3.30 Пластичность (ductility): <материала> Относительное удлинение до разрыва или уменьшение площади поперечного сечения образца при простом испытании на растяжение.

Примечание - Материалы могут переходить из пластичного состояния в хрупкое при низких температурах.

3.31 Электролизер (electrolyser): Устройство, осуществляющее электролиз (3.32).

3.32 Электролиз (electrolysis): Процесс, в котором электрический ток используется для ускорения химической реакции.

Примечание - В случае воды примером является отделение водорода от кислорода.

3.33 Чрезвычайная ситуация (emergency): Непредвиденное обстоятельство, представляющее явную и реальную опасность для персонала или имущества, требующее немедленного реагирования.

3.34 Коэффициент излучения (emissivity): Относительное количество лучистого тепла, излучаемого поверхностью, по сравнению с черным телом при той же температуре.

Примечание - Коэффициент излучения при сгорании водорода/воздуха мал по сравнению с другими известными источниками тепла, такими как дрова.

3.35 Энтальпия (enthalpy): Термодинамическое свойство материала, эквивалентное сумме внутренней энергии и произведению давления на объем.

3.36 Взрыв (explosion): Самоподдерживающееся горение газовой смеси с выделением тепла и горячих продуктов сгорания, когда скорость реакции в реагирующей смеси увеличивается со временем до тех пор, пока либо горючее, либо окислитель не израсходуются или почти не израсходуются.

Примечания

1	Настоящее определение исключает источники давления, не связанные с химическими реакциями (например, разрыв сосуда под давлением, BLEVE и т. д.).

2	Стандартная терминология или другое известное определение термина «взрыв» отсутствует, но разные источники дают разные определения, в некоторых из них даже не требуется, чтобы имело место горение.

3	Когда водород и окислитель (воздух) образуют смесь перед воспламенением (предварительно смешанная смесь), после воспламенения последующая химическая реакция (волна горения) будет распространяться через горючую область. В результате процесса горения выделяется тепло. Результирующее расширение продуктов, если оно достаточно быстрое, может вызвать распространение волны давления от источника. Для получения дополнительной информации смотреть ссылки [9] и [11] в Библиографии.

3.37 Объект (facility): Группа зданий или оборудования, используемых для определенных операций в одном географическом месте.

3.38 Отказоустойчивый (fail-safe): Способность выдерживать отказ, не вызывая потери оборудования, травмирования персонала или потери рабочего времени.

3.39 Усталость (fatigue): Постепенный износ материала, который подвергается многократной загрузке и разгрузке.

Примечание - Смотреть цикл нагрузки (3.59).

3.40 Огонь (fire): Продолжительное горение топливной струи, проявляющееся одним или всеми из следующих признаков: свет, пламя, тепло и дым.

3.41 Огненный треугольник (fire triangle): Визуальная концепция, показывающая требования к горению, изображающая топливо, окислитель и источник воспламенения как три стороны треугольника, где горение не может произойти при отсутствии одной из сторон.

3.42 Пламя (flame): Зона горения газа или пара, из которой излучается свет и тепло.

Примечания

1	Пламя может быть неподвижным при подаче горючей смеси в зону реакции, или пламя может распространяться через горючую смесь, как при дефлаграции (3.22).

2	В отличие от углеводородного пламени, водородное пламя излучает слабый свет. Оно излучается в ближней УФ (бледно-голубой) и ближней ИК (красноватый) области. Только в том случае, если частицы уносятся в поток из окружающей среды, пламя будет термически излучаться, создавая желтый цвет. Поскольку водород слабо излучается в ближнем УФ и ИК диапазоне, его часто трудно увидеть при дневном свете.

3.43 Фронт пламени (flame front): Область горения или химической реакции (как правило, от долей до нескольких миллиметров в поперечном сечении), которая разделяет сгоревшие и несгоревшие области.

3.44 Воспламеняемость (flammability): Степень воспламеняемости материала в окислительной атмосфере.

Примечания

1	Настоящие пределы зависят от температуры, давления, разбавителей, гидродинамики и энергии воспламенения.

2	Настоящие пределы, как правило, выражаются в процентах (объемная доля топливного газа).

3	Значения, приведенные в настоящем документе (смотреть таблицу Б.1), определены в соответствии со стандартными процедурами. Измерение «Пределов взрываемости», как определено, например, в Ссылке [5] в Библиографии приводит, по существу, к тем же результатам, что и «Предел воспламеняемости» в настоящем документе, как, например, ссылка [6] в Библиографии.

3.45 Гашение вспышки пламени (flare flameout blow off): Тушение водородного пламени водородной факельной системы, в результате чего несгоревший водород выбрасывается в атмосферу.

3.46 Топливный элемент (fuel cell): Электрохимическое устройство, преобразующее химическую энергию топлива и окислителя, поступающих извне, в электрическую энергию и побочные продукты, включая тепло.

3.47 Истирание (galling): Повреждение или разрушение поверхности, где две детали трутся друг о друга, создавая тепло и износ, что, в свою очередь, приводит к образованию незакрепленных частиц.

Примечания

1	Истирание как правило, происходит, когда материалы одинаковой или близкой твердости находятся в скользящем или вращающемся контакте друг с другом.

2	Возможность истирания увеличивается при использовании материалов с аналогичным химическим составом и твердостью.

3.48 Газопоглотитель (getter): Вещество, которое поглощает газ при очень низком давлении в процессе сорбции.

Примечание - Газопоглотитель используется в первую очередь для улучшения или поддержания вакуума в закрытой системе.

3.49 Руководство (guideline): Согласованный документ, исходящий от любой из множества различных профессиональных организаций и предоставляющий техническую информацию о безопасных методах и процедурах.

3.50 Твердость (hardness): Составное свойство материала, включающее устойчивость к вдавливанию, деформации и/или истиранию.

Примечание - Измеряется как предел текучести, деформационное упрочнение, истинная прочность на растяжение, модуль упругости и другие характеристики материала.

3.51 Опасность (hazard): Потенциальный источник вреда.

Примечание - Термин «опасность» может быть уточнен для определения его происхождения или характера ожидаемого вреда (например, опасность поражения электрическим током, опасность раздавливания, опасность порезов, опасность отравления, опасность пожара, опасность утопления).

3.52 Гидрид (hydride): Соединение, содержащее водород и другой элемент.

Примечание - Несколько гидридов металлов исследуются как потенциальные среды для хранения водорода.

3.53 Водородное охрупчивание (hydrogen embrittlement): Вредные изменения свойств пластичности металла, которые может вызвать воздействие водорода.

3.54 Зажечь (ignite): Вызывать возгорание или воспламенение.

Примечание - Процесс включает нагревание вещества до температуры воспламенения (минимальная температура, при которой вещество продолжает гореть без дополнительного подвода тепла извне).

3.55 Энергия воспламенения (ignition energy): Энергия, необходимая для воспламенения горючей смеси; функция концентрации смеси.

Примечание - Смотреть также минимальную энергию воспламенения (4.5).

3.56 Коэффициент Джоуля-Томсона (Joule-Thomson coefficient): Коэффициент, связывающий изменение температуры с изменением давления в процессе Джоуля-Томсона (3.57).

Примечание - Если коэффициент Джоуля-Томсона положительный, то расширяющийся газ будет охлаждаться, а если отрицательный, то расширяющийся газ будет нагреваться. Для водорода он отрицательный выше 200 К (температура инверсии).

3.57 Процесс Джоуля-Томсона (Joule-Thomson process): Охлаждение или нагрев, происходящие, когда сильно сжатому газу позволяют расширяться таким образом, что энтальпия остается постоянной; научно известно, как изэнтальпийное расширение.

3.58 Ламинарный поток (laminar flow): Частицы жидкости, движущиеся по гладким траекториям в тонких слоях, при этом один слой плавно скользит по соседним слоям (только молекулярный обмен импульсами).

3.59 Цикл нагрузки (load cycle): Повторяющаяся нагрузка и разгрузка материала, когда он подвергается многократному напряжению.

Примечание - Смотреть усталость (3.39).

Пример - Многократное повышение и понижение давления в резервуаре для хранения.

3.60 Разрушение металла (metal fracture): Деформация металлического материала до такой степени, что он ломается или выходит из строя, переходя из пластичного в хрупкое состояние.

Примечание - Концентрация, при которой обнаруживается МЭВ, всегда более или менее близка к стехиометрической концентрации, но как правило, систематически отклоняется от нее.

3.61 Молекулярная масса (molecular mass): Общая масса атомов в молекуле.

3.62 Естественная конвекция (natural convection): Движение частиц жидкости, вызванное выталкивающими силами, возникающими, когда горячее тело создает градиенты температуры и плотности в жидкости.

3.63 Нормальный водород (normal hydrogen): 75 % орто- и 25 % параводорода.

Примечание - Всегда проверять источник данных, чтобы убедиться, что он не считает 273,15 К или 288,15 К «нормальными».

3.64 Соединение NOx (NOx compound): Любое соединение азота с кислородом; может быть получено при высокотемпературном сжигании топлива с воздухом.

3.65 Ортоводород (ortho-hydrogen): Молекула водорода, в которой вращение ядерного спина отдельных атомов в молекуле происходит в одном направлении (параллельно).

Примечание - Смотреть параводород (3.68).

3.66 Избыточное давление (overpressure): <во взрывной волне> Давление выше атмосферного.

3.67 Избыточное давление (overpressure): <внутри защитной конструкции> Давление, превышающее максимально допустимое рабочее давление защитной конструкции.

3.68 Параводород (para-hydrogen): Молекула водорода, в которой вращение ядерного спина отдельных атомов в молекуле происходит в противоположном направлении (антипараллельно).

Примечание - Смотреть ортоводород (3.65).

3.69 Топливный элемент с протонообменной мембраной или с полимерным электролитом (polymer electrolyte or proton exchange membrane): топливный элемент (3.46), в котором в качестве электролита используется твердая мембрана с положительной ионообменной смолой.

3.70 Проницаемость (permeability): Скорость диффузии сжатого газа через пористый материал.

3.71 Проникание (permeation): Поток (течение) жидкости (газа) через другой (как правило, твердый) материал путем диффузии без дефекта или вскрытия последнего.

Примечание - Следует отличать от потока утечки, который не основан на диффузии.

3.72 Фотогальваническая система (photovoltaic system): Устройство, способное создавать электрический потенциал при воздействии электромагнитного излучения, включая солнечное излучение.

3.73 Пластическая деформация (plastic deformation): Постоянная деформация, возникающая в эластичных материалах, когда материал растягивается за рамки предела упругости.

3.74 Регулятор давления (pressure regulator): Устройство, используемое в системе для регулирования давления до заданного значения.

Примечание - Регулятор преобразует входное переменное высокое давление в постоянное выходное низкое давление.

3.75 Устройство сброса давления (pressure-relief device): Основное защитное устройство, используемое для предотвращения превышения давления в системе с максимально допустимым рабочим давлением (4.4).

Примечания

1	Настоящее устройство устанавливается таким образом, чтобы можно было сбросить избыточное давление внутри защитной конструкции до того, как произойдет повреждение защитной конструкции.

2	Устройство сброса давления представляет собой подпружиненный или другой клапан, открывающийся при заданном давлении или температуре, или разрывной диск, содержащий мембрану, предназначенную для разрыва при заданном давлении.

3.76 Продувка (purge): Процесс, используемый для удаления примесей.

Примечание - Например, перед подачей водорода в систему, воздух из системы удаляют, чтобы избежать образования горючей смеси в системе.

3.77 Гашение (quench): Прекращение химической реакции или распространения пламени.

3.78 Расстояние гашения (quenching distance): Размер зазора, необходимый для предотвращения распространения открытого пламени через горючую топливно-воздушную смесь.

3.79 Искрогасящий промежуток (quenching gap): <между электродами> Искровой промежуток между двумя плоскими пластинчатыми электродами, при котором подавляется воспламенение горючей топливно-воздушной смеси.

Примечание - Меньшие искровые промежутки между электродами полностью подавляют искровое зажигание.

3.80 Искрогасящий промежуток (quenching gap): <в проходе> Размер проходного зазора, необходимый для предотвращения распространения открытого пламени через горючую топливно-воздушную смесь, заполняющую проход.

3.81 Избыточность (redundancy): Использование нескольких отдельных средств для выполнения данной функции.

3.82 Реактор риформинга (reformer): Устройство для получения водорода из других видов топлива путем отделения атомов водорода от молекул.

3.83 Резонансное зажигание (resonance ignition): Воспламенение горючей смеси в результате повторяющихся ударных волн (3.85), которые могут возникать при течении в системе трубопроводов.

Примечание - Акустические колебания в резонансной полости могут вызывать быстрое повышение температуры, скорость которой увеличивается и достигает более высоких значений, если присутствуют частицы или скорость газа высокая.

3.84 Риск (risk): Произведение ущерба, который будет причинен возможной аварией, и ее вероятность.

3.85 Ударная волна (shock wave): Волна сжатия большой амплитуды, в которой происходит быстрое и сильное изменение плотности, давления и скорости частиц.

Примечание - Ударная волна может быть вызвана сильным столкновением, взрывом или ударом. Последующая передача энергии движется как волна со скоростями, превышающими скорость звука относительно невозмущенного материала.

3.86 Устойчивый к одиночному отказу (single-fault-tolerant): Конструкция системы, в которой отказ работы одного элемента должным образом не приводит к непредсказуемому или катастрофическому функционированию всей системы.

Примечание - Система должна продолжать функционировать по назначению.

3.87 Мягкие изделия (soft goods): Неметаллический материал.

Пример - Полимеры, покрытия или смазки.

Примечание - Например, в случае клапана термин «мягкие изделия» будет относиться к таким элементам, как уплотнения, возможно, гнездо и уплотнительные кольца.

3.88 Удельный вес (specific gravity): Отношение плотности материала к плотности стандартного материала, такого как вода (для жидкостей) или воздух (для газов).

3.89 Удельная теплоемкость (specific heat capacity): Отношение количества тепла (энергии), необходимого для изменения температуры единицы массы вещества при определенной разнице температур, причем последняя часто задается при важных граничных условиях, таких как либо давление, либо объем, поддерживаемый постоянным.

3.90 Стандарт (standard): Общепринятый набор критериев, специально предназначенных для определения продукта, практики, механизма, устройства, процесса или среды на основе имеющихся в настоящее время научных и экспериментальных знаний, касающихся соответствующего предмета или области применения; основная концепция свободной торговли товарами и услугами.

3.91 Стехиометрическая смесь (stoichiometric mixture): Смесь реагентов в химической реакции, которая оптимизирует производство продуктов реакции.

3.92 Стратифицированный поток (stratified flow): Поток жидкости через трубу или трубопроводу, в котором жидкая фаза жидкости течет по дну трубы или трубопровода с небольшим взаимодействием с паровой фазой, которая течет над жидкой фазой.

Примечание - Настоящий тип потока возникает, когда расход пара относительно низкий.

3.93 Напряжение (stress): Внутренняя сила на единицу площади, развиваемая внутри тела, когда на тело действует система внешних сил или неравномерное изменение температуры.

3.94 Система (system): Сборка компонентов, в которых водород доставляется, хранится или используется.

Примечания

1	Система может включать такие компоненты, как емкости для хранения, трубопроводы, клапаны, устройства сброса давления, насосы, вакуумные подсистемы, температурные компенсаторы и манометры.

2	Система может относиться к новому участку, новому объекту на участке или новой установке на объекте.

3.95 Теплопроводность (thermal conductivity): Скорость теплопередачи на единицу площади материала, деленая на градиент температуры, вызывающий теплообмен.

Примечание - Теплопроводность, как правило, зависит от температуры, т. е. изменяется с температурой.

3.96 Тепловая радиация (thermal radiation): Электромагнитное излучение, исходящее от материала вследствие его температуры.

Примечание - С точки зрения человека это тепловое излучение.

3.97 Турбулентность (turbulence): Состояние потока, при котором радиальные компоненты или завихрения существуют вместе с движением жидкости.

3.98 Незаполненное пространство (ullage space): Объем, которого не хватает сосуду для хранения, наполненному жидкостью.

Примечание - Незаполненный объем важен для безопасной эксплуатации судна и как правило, указывается в применимых правилах или стандартах.

3.99 Вакуумная рубашка (vacuum-jacketed): Теплоизолирована с использованием технологии строительства с двойными стенками, при которой пространство между двумя стенами выкачивается, что приводит к образованию вакуума между внутренней стеной и внешней стеной.

Примечание - Внешняя стенка конструкции с двойными стенками как правило, называется вакуумной рубашкой.

3.100 Вязкость (viscosity): Сопротивление жидкости сдвиговому движению (ее внутреннее трение).

# 4 Обозначения и сокращения

4.1 Переход дефлаграции в детонацию (ПДД): Событие, часто вызываемое турбулентностью, при котором дефлаграция (3.22) вызывает детонацию (3.24).

4.2 Дейтерий (D или 2H): Изотоп водорода с ядром, содержащим один нейтрон и один протон.

4.3 Нижкий предел воспламеняемости (НПВ) и верхний предел воспламеняемости (ВПВ): Пределы взрываемости, пороги концентрации горючего газа в горючей смеси при заданных температуре и давлении, обеспечивающие распространение волны горения.

4.4 Максимально допустимое рабочее давление (МДРД): Максимально допустимое манометрическое давление в резервуаре для хранения или системе трубопроводов при заданной температуре.

Примечания

1	МДРД является основой для настройки давления устройств сброса давления, защищающих резервуар или систему трубопроводов.

2	МДРД также может быть максимально допустимым номинальным рабочим давлением сосудов под давлением, изготовленных в соответствии с национальными нормами и стандартами для сосудов под давлением.

3	Такое давление может называться по-разному в зависимости от системы и источника регулирования.

4.5 Минимальная энергия воспламенения (МЭВ): В то время как энергия воспламенения (3.55) настоящей комбинации газов зависит от концентрации смеси, минимальная энергия воспламенения является абсолютным минимумом настоящей функции.

4.6 Наиболее легко воспламеняющаяся смесь (НЛВС): Смесь горючего газа и окислителя с наименьшей энергией воспламенения (см. минимальную энергию воспламенения (4.5) в зависимости от концентрации.

4.7 Нормальная температура кипения (НТК): Температура кипения жидкости при нормальном атмосферном давлении (101, 325 кПа абсолютная).

4.8 Нормальная температура и давление (НТД): Температура 293,15 К и абсолютное давление 101,325 кПа.

4.9 Протий (H): Изотоп водорода с одним протоном.

Примечание - Протий является наиболее распространенным компонентом молекулярного водорода.

4.10 Тритий (T или 3H): Изотоп водорода с двумя нейтронами и массовым числом три.

# 5 Классификация и применение

## 5.1 Классификация

### 5.1.1 Категории инфарструктуры

Концептуально цели практического применения водорода можно разделить на следующие категории:

- производство;

- хранение и транспортировка;

- использование водорода.

Некоторые практические применения могут включать все три категории.

### 5.1.2 Производство

Водород является очень распространенным элементом, и существует множество процессов, которые можно использовать для извлечения элемента из его соединений. Большое количество водорода производится в химической промышленности как побочный продукт. Специальное производство водорода как правило, осуществляется путем преобразования природного газа [смотреть ISO 16110 (все части)]. Другие процессы включают электролиз воды [смотреть ISO 22734 (все части)], вытеснение водорода из кислот металлами, дегидрирование химических веществ, переработку отходов и т. д. В будущем фотохимические процессы и генетически адаптированные растения или микроорганизмы также могут стать практичными средства получения водорода.

Различные средства производства водорода используются для специальных целей. Например, некоторые практические применения стремятся свести к минимуму хранение или опасность, поставляя водород (или кислород с водородом в качестве побочного продукта) по запросу. Для этой цели разрабатываются несколько технологий электролизеров. Эти системы позволяют получать сверхчистый водород и кислород исследовательского качества.

### 5.1.3 Хранение и транспортировка

5.1.3.1 Общие положения

Водород, который производится на месте для использования в другом месте, должен быть переработан в состояние, при котором его можно легко хранить и транспортировать для потребительских целей. По сравнению с обычными видами топлива, низкая плотность водорода в условиях окружающей среды и его низкая температура кипения затрудняют хранение достаточного количества водорода для типовых практических применений. Проверенные методы увеличения плотности хранения водорода включают обращение с водородом в виде сжатого газа или охлажденной жидкости, а также использование наземного транспорта, водного транспорта или трубопроводов для доставки. Только очень небольшие количества водорода разрешены для перевозки коммерческими самолетами. В прошлом водород широко использовался в качестве компонента «городского газа», который часто использовался на кухне. Сегодня в некоторых районах есть водородные трубопроводы и трубопроводные сети для химической промышленности.

5.1.3.2 Хранение и транспортировка газа

Если требуется небольшое или среднее количество водорода, газообразный водород сжимается и хранится в контейнерах высокого давления. Обычные резервуары для хранения из алюминия и стали или более сложных материалов [композитный баллон высокого давления (КБВД)] как правило, используется для хранения водорода при давлении до 40 МПа с предполагаемым увеличением до 70 МПа. Трубчатые или цилиндрические трейлеры (прицепы) предназначены для дорожных перевозок массой от 300 кг и более.

5.1.3.3 Хранение и транспортировка жидкости

Другой подход к хранению водорода заключается в конденсации газа в жидкость. Требуется охлаждение водорода до температуры, близкой к его нормальной температуре кипения 20 К. Чтобы сохранить водород в качестве криогенной жидкости в хранилище, необходимо минимизировать передачу тепла из окружающей среды в жидкость, чтобы избежать чрезмерных потерь водорода из-за выкипания. Такая изоляция от теплопередачи лучше всего достигается с помощью контейнера с вакуумной рубашкой, такого как термос. Никакая изоляция не идеальна, и без улавливания и повторного разжижения приходится мириться с медленной потерей водорода (около 1 % в день) в атмосферу, когда резервуар предоставлен самому себе. Для больших резервуаров для хранения эта потеря значительно снижается до менее 0,03 % в день (т. е. 1 % в месяц).

Транспортировка жидкого водорода осуществляется в контейнерах с вакуумной рубашкой на грузовых автомобилях, железнодорожных вагонах или цистернах, а после доставки он перекачивается в криогенные емкости с вакуумной рубашкой для хранения в местах использования.

5.1.3.4 Другие варианты хранения

Плотность жидкого водорода даже превосходит плотность шуги (смесь жидкого и твердого водорода при температуре тройной точки 13,8 К). Недостатком является то, что создание такой смеси требует даже больше энергии, чем простое сжижение, и что она может быть стабильной только при поддержании давления в тройной точке около 7,2 кПа. В настоящее время шугообразный водород рассматривается только как аэрокосмическое топливо. Экономика производства не способствует его более широкому использованию.

Химические соединения, богатые водородными связями или специально гидрированные, водород в смеси с другими видами топлива, гидриды и вещества с высокой поверхностной адсорбцией водорода могут найти практическое применение в системах хранения водорода (смотреть Приложение Г). Устройство, называемое реактором риформинга, можно использовать для получения водорода из накопительного соединения. Если в этих системах используются химические вещества, отличные от водорода, в дополнение к рекомендациям, касающимся водорода, следует применять особые меры безопасности, характерные для материалов. Такие рекомендации выходят за рамки настоящего стандарта.

Сравнительно новый способ хранения водорода — это хранение сверхкритической жидкости чуть выше критической точки («криосжатие»). Такой способ сохраняет некоторые преимущества хранения жидкости (высокая плотность), но позволяет избежать проблем, связанных с обращением с двумя фазами. Теплоизоляция такого резервуара не должна быть такой сложной, как для хранения жидкости, поскольку содержимое резервуара может нагреваться до определенной степени.

5.1.3.5 Системы хранения автотранспортных средств

Объем водорода и масса защитной оболочки для газовых систем высокого давления или криогенных систем являются проблемой при проектировании топливных хранилищ автотранспортных средств. Для уменьшения объема и массы топливных баков, предлагаемых для автомобилей на водородном топливе, разрабатываются легкие композитные материалы. Чтобы достичь диапазона, приемлемого для клиентов, большинство производителей автомобилей используют баллоны под давлением с максимальным номинальным давлением 70 МПа (вдвое больше максимального давления для баллонов с природным газом, используемых в транспортных средствах). Вытекающие из этого требования безопасности для производства, утверждения и эксплуатации таких баллонов подробно обсуждаются 
в ISO 19881.

### 5.1.4 Практические применения использования водорода

Конечное практическое применение водорода включает топливные элементы, поршневые и газотурбинные двигатели внутреннего сгорания, турбины, ракетные двигатели, горелки и все практические применения, в которых используются настоящие компоненты. В ближайшее время в продажу поступят различные энергетические практические применения, основанные на электролизерах и системах водородных топливных элементов. Настоящие практические применения варьируются от небольших малогабаритных систем, предназначенных для замены стандартных батарей от 1 до 10 кВт до более крупных систем (размером от кВт до МВт), предназначенных для дополнения энергосистемы или предназначенных для удаленных или распределенных энергетических систем, необходимых для питания домов или отдаленных деревень. Портативные системы как правило, полагаются на источник водорода, который заменяется или перезаряжается.

Предполагается, что более крупные системы будут соответствовать переменному потреблению энергии из возобновляемых источников (ветер, солнце) с таким же переменным потребительским спросом. Электричество нелегко хранить, но его можно эффективно преобразовать в водород с помощью электролизеров. Настоящие системы являются как производителями, так и потребителями водорода, поскольку они преобразуют избыточное количество электроэнергии в накопленную химическую энергию в виде водорода, сохраняют эту энергию в подходящем устройстве, а затем либо преобразуют ее обратно в электричество, когда это необходимо, либо используют ее в качестве топлива. Реконверсия в энергию может быть осуществлена с помощью топливного элемента, газовой турбины, поршневого ДВС или комбинированной установки по выработке тепла и электроэнергии для производства электроэнергии (и тепла) по запросу. Такие системы можно дополнительно интегрировать и использовать для стабилизации электрических сетей и улавливания отработанного тепла для отопления или промышленных процессов.

## 5.2 Типовые компоненты водородной системы

### 5.2.1 Общие положения

В типовой водородной системе есть первичные и вспомогательные компоненты, имеющие отношение к водородной безопасности. Примерами компонентов, выполняющих основные функции, являются ракетные двигатели реактивной системы управления в ракетных двигателях для аэрокосмических применений, блоки элементов в топливных элементах для энергетических применений, двигатели внутреннего сгорания для транспортных применений и каталитические преобразователи в кухонных плитах для бытового использования и т. д.

Вспомогательные компоненты, обеспечивающие необходимую поддержку основных функций, могут обладать всеми или некоторыми из следующих характеристик:

- хранилище водорода или источник водорода и хранилище окислителя или источник окислителя;

- трубопровод подачи жидкости для подключения водорода и окислителя к реакционной системе;

- регуляторы потока;

- системы сброса давления, встроенные в конструкцию вышеуказанных компонентов;

- компоненты обнаружения.

### 5.2.2 Резервуары для хранения

Конструкция, функции и применяемые конструкционные материалы резервуаров для хранения и их компонентов должны отражать тип службы, т.е. сосуды для газов высокого давления или сосуды для криогенных жидкостей. Большие количества желательно размещать на открытом воздухе или в специально спроектированных сооружениях. При строительстве судов следует учитывать состояние технологии. В резервуарах для хранения, содержащих криогенный водород, используется специальная изоляция или вакуумная оболочка. Следует обратить внимание на то, чтобы потери от испарения выпускались с помощью подходящих устройств, продувались или управлялись надлежащим образом, а также чтобы была известна огнестойкость сосуда.

### 5.2.3 Трубопроводные трубы подачи промывочной жидкости, трубы, соединения и уплотнения

Водород как самая маленькая молекула имеет высокую склонность к диффузии и прониканию. Он также будет иметь высокую скорость потока в случае утечки где-то в системе. Трубопроводы и уплотнения должны быть пригодны для использования водорода в течение всего срока службы системы. Следовательно, сварные соединения предпочтительнее там, где недопустимы утечки. Если для соединения или уплотнения может потребоваться периодическое открывание, следует принять меры для предотвращения образования горючих смесей и присутствия источников воспламенения.

### 5.2.4 Управление потоком

Различные компоненты используются для управления потоком водорода в системе. Клапаны, обратные клапаны и регуляторы являются наиболее распространенными механическими компонентами. Они могут управляться вручную или дистанционно с помощью электрических или пневматических приводов. Приводы должны быть специально сконструированы так, чтобы не быть источником воспламенения, особенно если они электрические по своей сути. Средства управления также включают датчики жидкости, такие как манометры, расходомеры, индикаторы уровня жидкости и другие системы управления.

### 5.2.5 Системы сброса давления

Сосуды и трубопроводы, которые удерживают или потенциально могут удерживать водород, должны быть защищены от избыточного давления с помощью системы сброса давления. Примерами обстоятельств, которые могут привести к избыточному давлению в водородной системе, являются пожар или выход из строя регулятора, который выпускает водород под высоким давлением в часть системы, рассчитанную на более низкое давление. В системе сброса давления как правило, используются клапаны сброса давления и разрывные (прорывные) диски для направления водорода под избыточным давлением в вентиляционную систему. Клапан сброса давления, как правило, имеет уплотнение подпружиненного или другого типа, открывающееся при превышении заданного давления. Разрывной диск представляет собой аналогичное устройство, за исключением того, что сброс давления происходит при разрыве чувствительной к давлению диафрагмы. Настоящее устройство как правило, используется параллельно с предохранительным клапаном в качестве аварийного пути при избыточном давлении или последовательно (вверх по потоку), когда последующее попадание воздуха недопустимо. Термоактивируемые устройства также могут использоваться для водородных систем. Даже безвоздушные пространства в трубопроводах с вакуумными двойными стенками в криогенной системе должны быть защищены от сбоев, которые могут привести к попаданию водорода под высоким давлением.

### 5.2.6 Компоненты обнаружения

Вне водородной системы система управления может контролировать наличие газообразного водорода или возгорания водорода. Для обнаружения газообразного водорода доступны различные технологии. Датчики водорода как правило, размещают над местом возможной утечки и там, где может скапливаться водород, как правило, в самой высокой точке помещения или на входе в вентиляционные каналы. Следует учитывать перекрестную чувствительность датчиков. Инфракрасные (ИК) камеры могут отображать тепло в широком поле зрения. Ультрафиолетовое (УФ) обнаружение используется специально для обнаружения водородного пламени, но требуется тщательная коллимация поля зрения датчика, поскольку солнечный свет или сварочные работы могут легко вызвать срабатывание этих детекторов. ISO 26142 определяет требования, предъявляемые к приборам для обнаружения водорода, используемым в стационарных условиях.

### 5.2.7 Другие компоненты

Водородные системы могут использовать каталитические нейтрализаторы, разделительные мембраны и «геттеры» (извлекатели) для удаления нежелательного или избыточного водорода. Фильтры могут использоваться для удаления примесей из водорода в системе или из вспомогательных систем. Например, для блоков протонообменных мембран (ПОМ), используемых в электролизе и топливных элементах, требуется очищенная вода, тщательно отфильтрованная и деионизированная. В водородных системах могут потребоваться теплообменники, охладители и радиаторы.

### 5.2.8 Рекомендации по внешним по отношению к системе условиям

Неотъемлемыми чертами всех водородных конструкций являются следующие:

- рассмотрение условий, в которых работает система (например, в помещении или на открытом воздухе);

- отказоустойчивая работа и меры пассивной безопасности, учитывающие возможные режимы отказа;

- долгосрочные планы, охватывающие срок эксплуатации системы.

Например, стационарные водородные системы должны размещаться и обслуживаться в соответствии с конкретными требованиями соответствующих стандартов безопасности. Настоящие стандарты определяют конкретные требования к конструкции и материалам для конструкций в зависимости от количества водорода, независимо от того, является ли он газообразным или жидким, и желаемого места для хранения водорода. Водородные конструкции должны учитывать все возможные обстоятельства, ожидаемые в течение срока их эксплуатации, и конструкции должны переводить систему в безопасное состояние для всех обоснованных режимов отказа.

## 5.3 Водородное топливо

Водородное топливо может содержать примеси, оставленные в процессе производства или введенные во время хранения и обработки после производства. Количество и вид примесей могут неблагоприятно влиять на системы, потребляющие водород. Какие примеси допустимы и в какой степени зависит от сути системы потребления. ISO 14687 был разработан для определения качественных характеристик водородного топлива, чтобы обеспечить единообразие продуктов водородного топлива, производимых для различных применений.

## 5.4 Воздействие на окружающую среду

Ожидается, что воздействие на окружающую среду, связанное с использованием водородных систем, будет неопасным. Единственным продуктом реакции, за очень немногими исключениями, является чистая вода. Одним заметным исключением являются воздушно-реактивные системы, которые сжигают водород при высоких температурах и могут образовывать оксиды азота (NOx). Однако правильный выбор рабочей точки может снизить эти выбросы до уровней, намного ниже пределов, возможных для сжигания углеводородов, без необходимости применения технологий доочистки. Кроме того, тщательно разработанная стратегия сжигания водорода, позволяющая использовать традиционные технологии доочистки NOx, может дополнительно снизить выбросы NOx практически до нулевых значений. При необходимости низкотемпературное каталитическое окисление может полностью исключить образование NOx.

Последствия утечки газообразного водорода в атмосферу (например, выпарного газа из хранилища жидкости) незначительны. Действительно, в атмосферных условиях тепловая скорость поступательного движения молекулярного водорода превышает скорости покидания (отрыва от) Земли. По мере переноса водорода в верхние слои атмосферы он либо окисляется, превращаясь в воду, либо реагирует с загрязняющими веществами, либо уходит в космос. Вот почему в атмосфере так мало свободного водорода.

# 6 Основные свойства водорода

## 6.1 Общие свойства

### 6.1.1 Атомные и молекулярные свойства

Водород, названный от греческих слов «гидро» (вода) и «гены» (генерировать), является самым простым и наиболее распространенным элементом во Вселенной. Атомарный водород может иметь любой из трех возможных атомных весов или изотопов: протий, дейтерий или тритий. Протий с атомной массой, равной 1, является наиболее распространенным изотопом. Тритий радиоактивен (распад путем β-излучения, период полураспада 12,3 года). Как чистое вещество водород существует в виде молекулы, обозначенной Н2, в которой два атома водорода образовали ковалентную связь. Существуют две молекулярные формы: ортоводородная (с параллельным расположением ядерных спинов двух атомов) и параводородная (антипараллельная). Водород в большом объеме, в частности, в газообразной форме, представляет собой смесь орто- и пара-водорода, в которой температура определяет равновесные количества каждой формы. При нормальной температуре и давлении (НТД) параводород составляет 25 % всей смеси. Такая смесь известна как нормальный водород. При более низких температурах равновесие благоприятствует существованию менее энергичного пара-водорода, при этом жидкий водород при 20 К состоит на 99,8 % из пара-водорода.

Такая кажущаяся сложность различных изотопов и молекулярных состояний мало влияет на рекомендации безопасности. Дейтерий встречается в природе лишь в небольших количествах, а тритий получают в основном при облучении материалов в ядерных реакторах. Химия водорода, и в особенности химия горения, мало изменяется из-за различных атомных и молекулярных форм. В неядерных энергетических приложениях, как правило, используются данные о материалах, которые относятся к обычному водороду (2 атома протия, расположенные на 75 % как орто-водород и 25 % как молекулы пара-водорода). Единственным исключением являются криогенные приложения, такие как хранение жидкого или криосжатого водорода, в которых тепло является важным параметром. Большие различия в свойствах ортоводорода и параводорода проявляются в тех свойствах, для которых важна теплота (таких как энтальпия, удельная теплоемкость и теплопроводность), тогда как другие свойства ортоводорода, такие как плотность, мало отличаются от параводородных свойств.

Примечание - В концентрированном виде более тяжелые атомные массы дейтерия и трития приводят к различным физическим свойствам, а в случае радиоактивности трития может возникнуть проблема с безопасностью.

### 6.1.2 Внешний вид и общие характеристики

Газообразный водород легко воспламеняется, не токсичен и не вызывает коррозии. Он бесцветный, без запаха, без вкуса и несовместим с жизнью (удушающее вещество). Жидкий водород прозрачен со светло-голубым оттенком и не вызывает коррозии.

## 6.2 Отдельные теплофизические свойства

### 6.2.1 Общие положения

Здесь представлены отобранные технические данные по водороду для газообразной и жидкой фаз, чтобы дать достаточную основу для понимания вопросов безопасности водорода. Некоторые численные данные сведены в таблицу в приложении А. Также в приложении А приведены некоторые данные по другим газам для сравнения.

### 6.2.2 Некоторые теплофизические свойства газообразного водорода

6.2.2.1 Рассеивание

Водород обладает высокой плавучестью и большей диффузионной способностью, чем другие газы. При нормальных условиях температуры и давления (НТД) водород имеет плотность 0,083 8 кг/м3 и удельный вес 0,069 6 (воздух = 1). Следовательно, водород примерно в 14 раз менее плотный, чем воздух, что делает его самым легким из всех газов. Небольшой размер молекулы водорода придает ей коэффициент диффузии больше, чем у гелия, и примерно в 3 раза больше, чем у азота в воздухе в условиях окружающей среды. Газообразный водород также легко диффундирует в твердые тела.

В случае утечек газообразного водорода эффекты гидродинамики (такие как потоки, контролируемые ветром, импульсом или плавучестью) могут преобладать над молекулярной диффузией. Плавучесть водорода, когда ему позволяют подняться, создаст конвекционные потоки. Вследствие этих свойств газообразный водород имеет тенденцию рассеиваться и диффундировать и образовывать воспламеняющиеся смеси с воздухом. В незамкнутой атмосфере эти смеси в конечном итоге разбавляются до уровня ниже нижнего предела воспламеняемости (НПВ). Но не следует считать само собой разумеющимся, что это обязательно произойдет очень быстро; граничные условия могут иметь сильное влияние. Следует также соблюдать меры предосторожности при применении этих наблюдений, когда выделяются пары водорода при криогенных температурах. Пары водорода при температуре 
23 К и ниже имеют большую плотность, чем воздух при НТД. Как правило, конденсация атмосферной влаги также добавляет воду в облако смеси (делает его видимым), делая его еще более плотным.

6.2.2.2 Вязкость

Низкая вязкость водорода, обусловленная малым размером молекулы, обуславливает сравнительно высокую скорость потока при утечке газа через пористые материалы, фитинги или уплотнения. Настоящий негативный эффект в определенной степени компенсируется низкой плотностью энергии газа по сравнению с метаном или другими углеводородными газами.

6.2.2.3 Газовая теплоемкость, теплопроводность и коэффициент Джоуля-Томсона

В молярном отношении теплоемкость водорода аналогична теплоемкости других двухатомных газов, несмотря на его низкую молекулярную массу. Теплопроводность водорода значительно выше, чем у других газов.

В процессе Джоуля-Томсона (изоэнтальпийное расширение), начинающемся при температуре окружающей среды, температура водорода не падает, а повышается. Настоящего повышения температуры, однако, недостаточно для воспламенения.

### 6.2.3 Некоторые теплофизические свойства криогенного жидкого водорода

6.2.3.1 Плотность и тепловое расширение

Жидкий параводород при нормальной температуре кипения (НТК) имеет плотность 70,78 кг/м3. Соответствующий удельный вес равен 0,071 (удельный вес воды равен 1). Это означает, что жидкий водород примерно в 14 раз менее плотный, чем вода.

С добавлением тепла объем жидкого водорода увеличивается значительно больше, чем мы ожидаем, основываясь на нашем опыте с водой. На это свойство указывает коэффициент теплового расширения, который при НТК в 23 раза больше, чем у воды в условиях окружающей среды. Акутальность безопасности возникает, когда в криогенных резервуарах для хранения недостаточно открытого пространства для расширения жидкости. Это может привести к избыточному давлению в сосуде или увлечению (уносу) жидкости в перекачивающие и вентиляционные трубопроводы.

6.2.3.2 Эквивалентный объем газа

Значительное увеличение объема связано с фазовым переходом жидкого водорода в газообразный водород, и еще происходит постепенное увеличение объема газообразного водорода, который нагревается от НТК до НТД. Отношение конечного объема к начальному объему для фазового перехода от жидкого водорода к газообразному водороду и расширения нагретого газа равно 847. Для систем с фиксированным объемом это фазовое изменение и связанное с ним повышение температуры до НТК от НТД приведет к давлению 177 МПа.

6.2.3.3 Теплоемкость

Удельная теплоемкость жидкого параводорода при постоянном давлении 
(9688 кДж/кг·К) более чем в два раза выше, чем у воды, и более чем в 5 раз больше, чем у жидкого кислорода при его НТК.

6.2.3.4 Орто-пара-конверсия

Процесс сжижения водорода должен не только удалять явную и скрытую теплоту, но и удалять энергию, высвобождаемую при состоянии орто-пара-конверсии. Теплота конверсии составляет 715,8 кДж/кг, что в 1,5 раза больше теплоты парообразования. Это экзотермический процесс, который очень медленный и может занять несколько дней. Процесс сжижения можно ускорить с помощью парамагнитного катализатора.

## 6.3 Основные свойства горения

### 6.3.1 Общие замечания по характеристикам безопасности

Важные для безопасности свойства легковоспламеняющихся газов, включая водород, часто обсуждаются с точки зрения таких характеристик, как пределы воспламеняемости или энергии воспламенения. Следует иметь в виду, что эти характеристики не являются научно определенными свойствами самого газа (например, плотность, вязкость, молекулярная масса и т. д.). Они значительно зависят от процедуры измерения. Они сопоставимы только в том случае, если измеряются в соответствии по точно такой же процедуре. Об этом свидетельствует тот факт, что в настоящее время существует три стандартизированных способа измерения нижнего предела воспламеняемости водорода в смесях с воздухом, дающих результаты от 3,6 % до 4,2 % (два в ссылке [5], один в ссылке [6] Библиографии). Поскольку в данном контексте чаще всего интересует режим в атмосферных условиях (НТД), давление и температура как правило, принимаются равными атмосферным (~20 °C и 0,101 МПа), поэтому пределы воспламеняемости, как правило, используются для описания интересующего смешанного пространства. В случае сомнений обратитесь к применимым стандартам (смотреть ссылку [5] или ссылку [6] в Библиографии).

Воспламеняемость смесей водорода/воздуха также зависит от направления распространения пламени, например, пламя, распространяющееся вниз, имеет обедненный предел порядка 9 %, тогда как пламя, распространяющееся вверх, имеет обедненный предел порядка 4 % (смотреть ссылку [10] в Библиографии).

Пределы детонации неоднозначно определены в научной литературе. Значение, при котором может произойти детонация, в большой мере зависит от геометрии, гидродинамики и соотношения компонентов смеси. Значение, которое как правило, называют нижним пределом детонации 18 %, не следует принимать даже в качестве приблизительного ориентира. В литературе по горению приводятся примеры детонаций, происходящих на уровне 11 % и, возможно, ниже. Для этого свойства не существует стандартной процедуры измерения, в отличие от пределов воспламеняемости.

### 6.3.2 Некоторые свойства горения водорода

Горение происходит в трех различных физических процессах, а именно:

а) в виде пламени без предварительного смешения;

б) как предварительно перемешанное пламя, распространяющееся в виде волны дефлаграции (дозвуковой процесс);

в) в виде предварительно перемешанного пламени в сочетании с ударной волной, распространяющейся в виде волны детонации (сверхзвуковой процесс).

Волна дефлаграции - это дозвуковой процесс, при котором изменение давления в пламени незначительно. Детонация - это сверхзвуковой процесс, который имеет значительный подъем давления по фронту (в 10 и более раз). Волны дефлаграции распространяются за счет диффузии тепла и химических радикалов перед волной для воспламенения смеси, тогда как детонации распространяются за счет адиабатического ударного нагрева. При подходящих гидродинамических условиях волна дефлаграции может разогнаться почти до скорости звука и даже может перейти в волну детонации (известную как переход дефлаграции в детонацию, или ПДД). В этих случаях быстрая волна дефлаграции может создать сферически распространяющуюся слышимую звуковую волну, подобную той, которая создается волной детонации.

Пределы воспламеняемости, энергия воспламенения и температура самовоспламенения являются основными переменными, используемыми для характеристики обстоятельств, при которых может произойти возгорание. Пределы детонации коррелируют с размерами детонационных ячеек. Некоторые данные о сжигании водорода приведены в Приложении Б. Отдельные данные о сжигании нескольких распространенных видов топлива также приведены в Приложении Б для целей сравнения.

### 6.3.3 Взрывы

Когда водород и окислитель (воздух) образуют смесь в пределах воспламеняемости до воспламенения (предварительно смешанная смесь), после воспламенения последующая химическая реакция (горение) может распространяться по горючей области. В результате процесса горения выделяется тепло. Результирующее расширение продуктов, если оно достаточно быстрое, может вызвать распространение волны давления от источника. Для целей настоящего стандарта «Взрыв» определяется как самоподдерживающееся горение газовой смеси с выделением тепла и горячих продуктов сгорания.

В просторечии термин «взрыв» часто также включает другие процессы, вызывающие быстрое высвобождение энергии, вызывающее взрыв, например, разрыв сосуда из-за избыточного давления. Следует проявлять осторожность, чтобы отличать такие явления друг от друга.

### 6.3.4 Дефлаграция

Процесс, в котором пламя основано на химических реакциях, связанных со сложными механизмами тепло- и массопереноса, которые распространяются дозвуковым образом в области несгоревших смесей, известен как дефлаграция. Концентрация, давление и температура несгоревшей среды должны быть в пределах воспламеняемости. В стационарной смеси на открытом воздухе без ограничения пламя будет распространяться ламинарным или «плавным потоком» со скоростью горения в несгоревшую смесь порядка от 2 до 3 м/с (что примерно в 10 раз быстрее) чем для углеводородного пламени). Для смесей водорода с воздухом видимая скорость распространения может быть выше скорости горения. Такая скорость может быть вызвана расширением горячих продуктов сгорания за пламенем, добавляющим скорость конвекции к скорости распространения пламени. Например, если труба открыта с одного конца и заполнена предварительно перемешанными газами и зажжена на открытом конце, то расширяющиеся газы не будут влиять на скорость распространения пламени. Однако при той же конфигурации трубы и воспламенении ее на закрытом конце пламя будет ускоряться из-за расширения газов за пламенем на закрытом конце трубы.

Замкнутое пространство между стенками, внутри труб и воздуховодов может улавливать расширяющиеся продукты реакции и создавать объемный поток, который, в свою очередь, быстрее продвигает фронт пламени в несгоревшую смесь. При создании объемного потока поверхности, прилегающие к пламени, и препятствия впереди пламени могут усиливать перемешивание несгоревшей смеси и пламени, тем самым увеличивая скорость горения. Настоящий процесс может разогнать пламя до сотен метров в секунду с сопутствующим образованием значительных избыточных давлений, достигающих нескольких сотен кПа. Максимальная скорость распространения волны дефлаграции в турбулентном поле потока ограничена скоростью звука в несгоревшей газовой смеси (975 м/с для стехиометрического соотношения водород/воздушная смесь при НТД). Турбулентность потока и различные нестабильности фронта пламени, например, из-за ограничения и препятствий, может даже ускорить пламя вплоть до перехода дефлаграции в детонацию (ПДД).

Некоторые дефлаграции протекают так медленно, что едва ли создают волну давления. Для практических целей и для того, чтобы оставаться в рамках существующей стандартизации, «взрывом» в этой статье будет любая реакция горения, происходящая в смеси, давление, температура и концентрация которой находятся в пределах ее воспламеняемости.

Помимо использования пределов воспламеняемости и данных об энергии воспламенения, трудно количественно оценить эффекты, вызывающие ускорение пламени. Замкнутое пространство необходимо, и при начальных условиях, таких как смеси с близким стехиометрическим соотношением и сильными источниками инициирования, быстрая дефлаграция на грани перехода к детонации может произойти в пределах одного метра пути. Для определения возможности быстрой дефлаграции или даже детонации требуется испытание для конкретных ситуаций.

### 6.3.5 Детонация

6.3.5.1 Общие положения

Детонация отличается от дефлаграции наличием опережающей ударной волны, которая сопряжена с волной горения. Детонации газовых смесей распространяются со скоростью, превышающей скорость звука в несгоревших средах, как правило, от 1500 до 2000 м/с вместе с сопутствующим повышением давления в диапазоне от 1,5 до 2 МПа, начиная с атмосферного давления (0,1 МПа). Фронт детонационной волны состоит не из одной однородной ударной волны, а из множества поперечных волн, образующих ячеистую структуру. Ширина детонационных ячеек зависит от состава смеси, давления и температуры газовой смеси. Для данного топлива и окислителя ширина ячеек, как правило, наименьшая для смесей, близких к стехиометрическому составу смеси. Тонкая структура реального фронта детонации очень сложна, и ее трудно смоделировать даже в умеренных масштабах.

Для непосредственного инициирования детонации требуется состав смеси водород-окислитель, близкий к стехиометрическому составу, и источники воспламенения со значительно большей энергией, чем требуется для дефлаграции. Например, на открытом воздухе для непосредственного инициирования детонации водородно-воздушных смесей требуется достаточно мощный заряд взрывчатого вещества.

6.3.5.2 Пределы детонации

По сравнению с дефлаграцией, для непосредственного инициирования процесса детонации требуются смеси, близкие к стехиометрическому соотношению, и более сильные источники инициирования. Поэтому пределы детонации всегда находятся в пределах воспламеняемости. Но возможность распространения детонации зависит не только от концентрации смеси, но и от соотношения размера детонационной ячейки с геометрическими граничными условиями, а также от уровня турбулентности реагирующих жидкостей. Ширина детонационных ячеек зависит от состава смеси и других параметров. Данные о ширине ячеек зависят не только от концентрации смеси, но и от других факторов, включая давление, наличие разбавителей и температуру. С известной концентрацией смеси и шириной ячейки общий подход к оценке пределов детонации заключается в том, чтобы определить, возможны ли источники с достаточной энергией для прямого инициирования энергии свыше критической для инициирования детонации. Увеличение энергии инициирования приводит к расширению пределов детонации. Геометрические характеристики, в частности степень перегруженности (коэффициент закупорки) и замкнутое пространство, оцениваются, чтобы понять, может ли детонация быть вызвана после фазы ускорения пламени. Таким образом, невозможно привести простые цифры состава в качестве условия детонационной способности смеси. Стандартной процедуры определения пределов детонации не существует.

### 6.3.6 Пределы воспламеняемости

Водород сам по себе в массе не вступает в химическую реакцию при воздействии источника воспламенения. Для того, чтобы произошло возгорание, водород должен быть смешан с достаточным количеством окислителя, чтобы образовалась воспламеняющаяся смесь. Наибольшая часть обсуждения в этой статье касается горения предварительно перемешанных газовых облаков.

Смесь оптимального или стехиометрического соотношения обеспечивает точное соотношение реагентов, при котором все горючие и окислительные компоненты реагентов могут полностью сгорать с образованием продуктов реакции и тепла. Например, две молекулы водорода реагируют с одной молекулой кислорода с образованием двух молекул воды. По объему это смесь двух частей водорода (67 %) с одной частью чистого кислорода. Для смеси водорода с воздухом, где присутствует дополнительный азот, стехиометрическое соотношение смеси составляет 29,5 % водорода.

Нестехиометрические смеси, богатые топливом (больше топлива, чем необходимо для оптимальной реакции) или бедные топливом (меньше топлива, чем необходимо для оптимальной реакции), также могут поддерживать горение, но не все реагенты расходуются. При заданном наборе реагентов и в конкретных условиях (например, температуре и давлении) горение ограничено определенным диапазоном составов смеси, границами настоящей горючей смеси являются пределы воспламенения.

Пределы воспламеняемости являются удобным средством для передачи диапазона составов смеси топлива/окислителя, диапазонов температур и давлений, способных поддерживать горение (распространяющееся пламя). Они выражаются в виде нижнего предела воспламеняемости (НПВ) для минимального процента топлива, поддерживающего горение при заданном давлении и температуре, и верхнего предела воспламеняемости (ВПВ) для максимального процента топлива, поддерживающего горение при заданном давлении и температуре. В литературе по безопасности настоящие пределы как правило, выражаются как доля смеси в объемной доле (в процентах). Пределы воспламеняемости водорода в воздухе при окружающих условиях приведены в Приложении Б.3. По сравнению с более распространенными видами топлива, такими как метан или пропан, это очень широкий диапазон, поскольку верхний предел намного выше, чем у этих других видов топлива.

Для водорода, введенного в среду с высоким или низким давлением, среду, содержащую химические вещества, или среду, измененную в результате отказа водородной системы, следует обращаться к специальным данным о горении. Различные факторы, включая температуру, давление, разбавители, мощность источников воспламенения, поток, расстояние между соседними ограничивающими поверхностями и направление распространения пламени, могут изменить пределы воспламеняемости. Это иллюстрируется эффектами естественной конвекции, которые расширяют пределы воспламеняемости воспламеняющегося горения водорода и снижают пределы воспламеняемости затухающего горения водорода в водородно-воздушных смесях при НТД. В этом случае восходящая скорость горячих сгоревших газов, вызванная плавучестью, задерживает пламя, распространяющееся вниз, но способствует распространению пламени вверх. Наличие атмосферной влаги, смазочных материалов или других углеводородов также может придать смеси свойства, значительно отличающиеся от свойств неразбавленной водородно-воздушной смеси.

Поверхности отводят энергию от пламени и источников воспламенения, так что, если поверхности находятся достаточно близко, горение не может продолжаться или инициироваться. Водородное пламя, попадающее в такие области, останавливается или гасится, например, в пламегасителе. Гасящее расстояние для стехиометрической смеси водорода и воздуха и при НТД составляет 0,64 мм и уменьшается с повышением давления и температуры.

Для получения дополнительной информации смотреть 3.45 о «гашении вспышки пламени».

### 6.3.7 Энергия воспламенения и минимальная энергия воспламенения при дефлаграции

Различные процессы, в том числе пламя, электрические искры, расплавленные провода, зажигательные вещества, горячие поверхности (включая катализаторы), нагрев, быстрое адиабатическое сжатие или ударные волны могут быть источниками воспламенения смесей водорода и окислителя. В результате получается пламя, которое распространяется по всей смеси. Для данной горючей смеси и типа воспламенения существует зависящая от концентрации минимальная энергия, ниже которой воспламенение не происходит. Она называется энергией воспламенения и как правило, измеряется в стандартном приборе.

Энергия воспламенения зависит от состава смеси. Она становится бесконечной на границах воспламеняемости. Между этими пределами энергия воспламенения имеет минимум, как правило, при концентрации несколько ниже стехиометрической (для горючих газов легче воздуха). Наиболее легко воспламеняющаяся смесь (НЛВС) для водорода находится в диапазоне от 22 % до 26 % (смотреть ссылку [1] в Библиографии). В диапазоне воспламеняемости (с заданным давлением и температурой) водородно-воздушных смесей энергия воспламенения изменяется почти на три порядка и может составлять всего 0,017 мДж для наиболее легковоспламеняющейся смеси (минимальная энергия воспламенения, или МЭВ). Помимо состава смеси, на энергию воспламенения могут влиять и другие факторы, такие как искровой промежуток, начальное давление газа и температура. Поскольку большинство источников воспламенения генерируют энергию более 10 мДж, все виды топлива, перечисленные в таблице В.2, воспламеняются, если их соотношение топливо/воздух превышает нижний предел воспламеняемости. Мощные источники воспламенения, способные формировать удары, такие как высокоэнергетические искровые разряды и взрывчатые вещества, могут непосредственно инициировать детонацию. Необходимо обратить внимание на то, что использование искробезопасных инструментов не является абсолютной гарантией отсутствия искры.

Даже эти инструменты могут передавать достаточно энергии материалу или комбинации материалов, чтобы создать горячую точку или оторвать горящую частицу.

# 7 Вопросы безопасности при использовании газообразного и жидкого водорода

## 7.1 Общие положения

Свойства водорода, которые делают его ценным в качестве энергоносителя или топлива, требуют надлежащего проектирования и эксплуатации, чтобы избежать реализации опасности, как это имеет место для любого энергоносителя.

Сочетание режима водорода и конкретных характеристик водородной системы определяет характер возможных опасностей, с которыми сталкиваются операторы. Например, работает ли система с водородом под высоким давлением или работает при криогенных температурах, определяет характер возможных опасностей.

Основные опасности и проблемы, связанные с водородными системами, можно классифицировать и расставить по приоритетам следующим образом:

- воспламеняемость:

- тепловое воздействие;

- воздействие давления;

- легкая воспламеняемость некоторых смесей;

- малый размер молекулы:

- низкая вязкость;

- высокая скорость диффузии;

- высокая плавучесть;

- взаимодействия с материалами (охрупчивание некоторых металлов);

- опасность удушья при замене кислорода;

- опасности, связанные с порядком хранения:

- повышенное давление хранения газа;

- низкая температура для криогенной жидкости;

- прочие для других методов, таких как гидриды металлов.

В этом списке просто подчеркивается, на чем следует сосредоточить внимание при проектировании и эксплуатации водородных систем. Следует обратить внимание, что в этом списке не указаны конкретные опасности или возможность того, что различные элементы в списке могут действовать вместе, образуя общую опасность. Настоящие опасности и проблемы следует учитывать при оценке опасностей, связанных с водородом.

Некоторые из вышеперечисленных свойств могут как повышать, так и снижать опасность той или иной ситуации в зависимости от обстоятельств. Высокая диффузионная способность газообразного водорода означает, что облако смеси будет быстро расширяться во всех направлениях (в том числе вниз) и может достигать источников воспламенения, если таковые имеются. В то же время он может разбавляться и становиться нереакционноспособным, если исключить накопление водорода.

Несмотря на то, что быстрая диффузия водорода может разбавить облако выходящего газа, не следует это воспринимать как нечто должное (само собой разумеющееся). В большинстве случаев высвобождение водорода приводит к гидродинамическому движению, которое будет преобладать над переносом и будет препятствовать рассеиванию водорода от струи. В случае потока, вызванного плавучестью, последующая динамика жидкости сформирует быстро поднимающийся турбулентный шлейф, который будет преобладать над процессом рассеивания. Аналогично, при выпуске водорода из сосуда под давлением, где давление превышает 0,2 МПа (две атмосферы), выбрасываемая струя будет результатом запертого потока, и снова гидродинамика будет преобладать над молекулярной диффузией и эффектами плавучести водорода.

## 7.2 Опасности, связанные со свойствами водорода

### 7.2.1 Общие положения

Обсуждение соответствия между свойствами водорода и связанными с ними потенциальными опасностями дает представление о вопросах безопасности. Несмотря на то, что опасность возгорания является общей для всех водородных систем, то, как эти опасности проявляются, зависит от того, используется ли водород в виде жидкости или газа под высоким давлением или в виде твердого вещества, такого как гидрид.

Некоторые общие свойства газообразного и жидкого водорода, связанные с безопасностью, обсуждаются ниже. Дополнительная информация об общих связанных с безопасностью свойствах водорода в виде газа и жидкости обобщена в разделе 6, а некоторые выбранные данные о свойствах сведены в таблицу в приложении А.

### 7.2.2 Газообразный водород

Газообразный водород не имеет ни характерного цвета, ни запаха. Он образует самую маленькую и легкую молекулу любого газа (примерно в 14 раз легче воздуха). В результате газообразный водород лучше проникает через вещества, проходит через меньшие пути утечки, быстрее рассеивается в окружающую среду и обладает большей плавучестью, чем другие газы. Последствия, вытекающие из этих свойств, заключаются в том, что выделяющийся водород имеет тенденцию подниматься и рассеиваться, но, если он в замкнутом пространстве, он может накапливаться на высоте и достигать расположенных там источников воспламенения (например, потолочных светильников).

Водородные сосуды и системы трубопроводов требуют хороших уплотнений, а утечки всегда являются проблемой. Кроме того, утечки водорода трудно обнаружить невооруженным глазом, если они не издают слышимого шума. Было продемонстрировано, что водород может медленно проникать через ограничивающие стенки. Скорость проникновения различается для разных видов материалов. Для металлов, таких как сталь, при температуре окружающей среды скорость очень низкая, и незначительные количества проникают в течение очень длительных периодов времени. Некоторую осторожность следует соблюдать с полимерными материалами, которые допускают большую проницаемость и, таким образом, могут аккумулировать значительные количества водорода, если поток входит в небольшой невентилируемый объем; однако как правило, проникание является достаточно медленным процессом, чтобы не образовывались воспламеняющиеся смеси. Газообразный водород, растворенный в жидкости, может проникать в соседние материалы сосуда.

Из-за низкой плотности водорода в условиях окружающей среды газообразный водород как правило, хранят и транспортируют при повышенном давлении или в виде жидкости. Другим вариантом хранения является использование химических соединений, таких как гидриды.

### 7.2.3 Жидкий водород

Жидкий водород кажется прозрачным с легким голубым оттенком. Он обладает чрезвычайно низкой температурой кипения (20,3 К), малой плотностью для жидкости (около 70 кг/м3), малой теплоемкостью и большим объемным расширением при нагревании до состояния газа, что характерно для большинства криогенных жидкостей (соотношение объема газа/жидкости около 850).

Жидкий водород с низкой температурой кипения будет быстро кипеть или превращаться в газ, если его подвергнуть воздействию или пролить в окружающую среду с нормальной температурой. Нагрев жидкого водорода до состояния газа температуры окружающей среды может привести к очень высокому давлению, когда он в закрытом пространстве.

Другим следствием низкой температуры жидкого водорода является то, что все газы, за исключением гелия, будут конденсироваться и затвердевать, если они будут подвергаться его воздействию. Утечки воздуха, азота или других газов при непосредственном контакте с жидким водородом могут привести к нескольким опасностям. Затвердевшие газы могут закупорить трубы и отверстия и заклинить клапаны. В процессе, известном как криогенная откачка, уменьшение объема конденсирующихся газов может создать вакуум, который может втянуть еще больше газа. Если утечка сохраняется в течение длительного времени, может накапливаться большое количество вещества, вытесняющего жидкий водород. В какой-то момент, если систему нагреть для технического обслуживания, эти замороженные материалы повторно газифицируются, что может привести к высокому давлению реакционных смесей. С другой стороны, такие газы также могут переносить тепло в жидкий водород и вызывать усиленное испарение или повышение давления.

Вне системы с жидким водородом неизолированные трубы и сосуды, содержащие жидкий водород, могут конденсировать газы, такие как воздух, в твердые и жидкие формы на своих внешних поверхностях. Жидкий конденсат течет и выглядит как жидкая вода. Поскольку кислород имеет более высокую температуру кипения (90 К), чем азот (77 К), возможно обогащение кислородом. Если кислородный компонент жидкого воздуха вступает в контакт с горючими материалами, опасность возгорания может возникнуть даже с материалами, которые как правило, не считаются горючими.

## 7.3 Факторы, связанные с опасностью возгорания

### 7.3.1 Аспекты горения

Основная опасность водородных систем заключается в неконтролируемом сгорании случайно выделившегося водорода. Такое происходит вследствие высокой вероятности утечек и образования горючих смесей, легкости воспламенения этих смесей при благоприятных обстоятельствах и возможности выделения высокой энергии, которое может произойти в виде пожара или взрыва.

Для воспламенения водорода необходимо присутствие двух дополнительных элементов: окислителя, такого как воздух, и источника воспламенения. Каждый из факторов, необходимых для горения (топливо, окислитель и источник воспламенения), может быть представлен на одной из трех сторон треугольника, концепция, известная как пожарный треугольник. Пожар возможен только тогда, когда присутствуют все три стороны треугольника. Смеси водорода и окислителей воспламеняются в широком диапазоне концентраций, давлений и температур. Смеси, близкие к стехиометрии, особенно легко воспламеняются. В качестве источников воспламенения могут выступать различные обычные физические процессы (открытое пламя, горячие поверхности, трение и т. д.), в том числе статические искры, уровень которых ниже порога восприятия человеком. Даже воспламенение без искусственно обеспеченного источника энергии возможно при определенных условиях внезапного выброса в окислительную атмосферу (незапланированное воспламенение внезапного выброса водорода в трубопроводы с воздухом может произойти при давлении хранения от 0,2 до 0,3 МПа). Вследствие легкости воспламенения смесей водорода и окислителя большинство методов снижения риска возгорания водорода основано на отделении водорода от окислителей (основная мера защиты от взрыва: предотвращение образования реакционноспособных смесей).

Существует несколько режимов горения водорода: горение без предварительного смешения (огонь) в точечном источнике, дефлаграция и детонация. Каждый из них может представлять опасность, и они зависят от обстоятельств того, как водород подвергается воздействию окислителя. В стандартных наземных условиях воздух является всепроникающим окислителем. Электролизеры и некоторые системы топливных элементов могут смешивать кислород с водородом в случае неисправности.

Основные данные о сжигании водорода приведены в приложении Б.

### 7.3.2 Процессы сжигания без предварительного смешения

Источник водорода, например утечка, окруженный окислителем, таким как воздух, может воспламениться с образованием пламени почти так же, как горелка. В зависимости от скорости выделения водорода из источника настоящий процесс горения может проявляться в диапазоне от невидимого микропламени маленькой свечи до большого факельного горения струи газа высокого давления с длиной пламени от 10 до 15 м. Если пожар возникнет в герметичной зоне, произойдет повышение давления. В отличие от углеводородного топлива, такого как бензин, который генерирует большую часть своего излучения в форме видимого света и тепла, водородное пламя излучает меньше тепла и практически невидимо при естественном освещении. Большая часть излучения составляет около 311 нм. Также была измерена хемилюминесценция, которая составила около 350 нм. Настоящее излучение находится за пределами видимого диапазона вблизи ультрафиолетового (УФ) спектра. Свет, проходящий через температурные градиенты в потоке пламени или горячих продуктов, иногда создает мерцающий световой/темный узор.

Для органов чувств человека эти характеристики затрудняют обнаружение небольшого водородного пламени по сравнению с углеводородным пламенем. Таким образом, без подходящего оборудования для обнаружения первым признаком небольшого пламени, вероятно, будет шипящий шум утечки газа и, возможно, прерывистые тени от тепловых градиентов пламени.

### 7.3.3 Взрывы

7.3.3.1 Общие положения

Взрыв может проявляться дефлаграцией или детонацией. Если дефлаграция происходит достаточно быстро, она может вызвать взрывную волну, подобную детонации. Только шум детонации воспринимается более резким хлопком, чем звук дефлаграции. Инициирование дефлаграции требует гораздо меньше энергии воспламенения, чем прямое инициирование детонации.

Ударная волна и горячие газообразные продукты, сталкивающиеся с окружающей средой за пределами горючей зоны, также могут называться взрывной волной. Во взрывной волне нет горения, но она физически вытесняет окружающие (не вступающие в реакцию) газы и сыпучий материал (шрапнель).

7.3.3.2 Переход от дефлаграции к детонации

Наличие ограничивающих поверхностей и препятствий, таких как трубы, сосуды и стены ограждений, может значительно повысить скорость пламени и увеличить ее до сотен метров в секунду в процессе, известном как ускорение пламени (медленная/быстрая дефлаграция). Если пламя достигает достаточно высокой скорости и сталкивается с турбулентностью и нестабильностью пламени, процесс дефлаграции может перейти в детонацию. Это называется переходом дефлаграции в детонацию (ПДД).

7.3.3.3 Детонация

Детонации, ударяющиеся о поверхности, отражаются. Отраженные волны давления как правило, создают более высокие пиковые давления, превышающие падающее ударное давление от 2 до 3 раз. Детонации незамкнутых газовых облаков имеют тенденцию происходить легче с увеличением размера облака.

7.3.3.4 Вопросы безопасности

Рекомендации безопасности, связанные с дефлаграцией и детонацией водорода, включают понимание следующего:

- могут ли отказы системы привести к образованию смесей водорода и окислителя;

- влияние замкнутого пространства и перегрузки как внутри, так и вне системы;

- последствия образования высокого давления, горячих газов после пламени, излучения и быстрого распространения фронтов пламени.

Дефлаграция газообразных водородно-воздушных смесей может создавать давление, в 8 раз превышающее начальное давление, даже больше в особых геометриях. Детонация водородно-воздушных смесей может создавать давление в 20 раз превышающее начальное давление (на очень короткое время даже больше), а при отражении - давление в 50 раз превышающее начальное давление. Одним из важных рассматриваемых вопросов является то, что системы сброса давления, предназначенные для защиты водородных систем от избыточного давления, рассчитаны на восприятие повышения давления. Поскольку детонационные волны движутся быстрее скорости звука, системы сброса давления не ощущают приближения детонационной волны и не могут вовремя среагировать, чтобы защитить систему от быстрого повышения давления. Разрывные диски, легкосбрасываемые панели и т. д. полезны только при явлении горения, прогрессирующего медленнее скорости звука (дефлаграции, не детонации).

## 7.4 Факторы, связанные с опасностью давления

### 7.4.1 Общие положения

Многие применения водорода содержат водород в газообразной форме под высоким давлением или в виде криогенной жидкости. В обеих этих формах водород представляет несколько опасностей, связанных с давлением. Воздействия давления характерны и могут быть опасными для ситуаций, включающих невоспламеняющийся выброс в вентилируемом корпусе, начальную стадию струйного возгорания, дефлаграции и детонации. Двумя наиболее важными воздействиями давления, которые следует учитывать при проектировании и эксплуатации водородного компонента или системы, являются квазистатическое избыточное давление и эффекты динамического давления на элементы конструкции. Надлежащие расстояния между хранилищами водорода и рабочими или общественными зонами могут быть соответствующей мерой смягчения последствий.

Обращение с водородом и его хранение в коммерческих условиях являются темой других международных стандартов, таких как ISO 19880-1, который охватывает требования, применимые к станциям заправки газообразным водородом.

### 7.4.2 Хранение газа

Газообразный водород можно сжать до значений высокого давления. При таком давлении водород, как и любой другой газ, обладает значительной потенциальной (запасенной) энергией. Высвобождение этой энергии может вызвать сильные эффекты давления в зависимости от скорости выделения, даже без последующего сгорания. Следует обратить внимание на скорость потока выделяемого водорода (непреднамеренного или преднамеренного) в корпусах (подробности смотреть в [14] в Библиографии).

### 7.4.3 Жидкий водород

Внезапное увеличение объема связано с фазовым переходом жидкого водорода в газообразный водород, и еще одно постепенное увеличение объема происходит для газообразного водорода, который нагревается от температуры жидкости до температуры окружающей среды.

В системе с жидким водородом увеличение объема для фазового перехода жидкого водорода в газообразный водород и расширение нагретого газа может за считанные секунды создать избыточное давление в защитных конструкциях, таких как резервуар для хранения или трубопровод, до точки разрыва. Такой вид опасности как правило, решается путем использования предохранительных устройств во всех частях водородной системы, где может скапливаться жидкий или холодный газообразный водород, например, между двумя клапанами. Ненадлежащая разгрузка может привести к катастрофическому отказу компонента, что приведет к взрывной волне и/или осколкам с высокой скоростью.

## 7.5 Факторы, связанные с опасностями при низких температурах

Многие материалы испытывают уменьшение размеров и резкое снижение своей пластичности, а также снижение удельной теплоемкости при охлаждении до температуры жидкого водорода.

Следует позаботиться о том, чтобы конструкционные материалы сохраняли достаточную пластичность и прочность, а конструкция системы учитывала усадку материалов. Последствием отказа материала в водородной системе является выброс водорода либо внутри системы (например, через седло клапана), либо снаружи системы (например, через уплотнения).

## 7.6 Факторы, связанные с опасностью водородного охрупчивания

### 7.6.1 Водородное охрупчивание

Некоторые металлические материалы, используемые в сосудах или других компонентах, могут значительно терять свою пластичность при воздействии водорода. Такое явление известно, как водородное охрупчивание и происходит, когда водород или водородные соединения проникают в решетчатую структуру материала. На атомном уровне, чтобы произошло охрупчивание, молекулы водорода должны сначала диссоциировать на атомы, прежде чем они смогут рассеиваться в металлическую структуру. При температурах, близких к температуре окружающей среды, ряд металлических материалов подвержен водородному охрупчиванию, особенно материалы с объемно-центрированной кубической кристаллической решеткой. Для многих ферритных сталей это особая проблема, если они подвергаются механическим нагрузкам. Процесс происходит на свежесформированных металлических поверхностях, которые могут образоваться на поверхностных дефектах или других концентрациях напряжений, а также в результате вызванных напряжением процессов локальной пластической деформации. Такие примеси, как сероводород, диссоциируют на атомарный водород даже легче, чем молекулярный водород. Часто оказывается, что стали с высокой прочностью на растяжение более подвержены охрупчиванию, чем стали с низкой прочностью на растяжение.

Деструкция материала, вызванная охрупчиванием, может привести к катастрофическому разрушению защитной оболочки (например, трубки Бурдона в манометре или резервуаре для хранения). Водородному охрупчиванию противодействует правильное проектирование и выбор материалов (смотреть Приложение В).

### 7.6.2 Водородная атака

Уже при температурах выше 200 °C многие низколегированные конструкционные стали могут страдать от другого явления охрупчивания, связанного с водородом, известного как водородная коррозия. Такая необратимая деградация микроструктуры стали вызвана химической реакцией между диффузией водорода и углерода в стали, что приводит к образованию метана. Интенсивность водородной атаки увеличивается с повышением температуры и давления.

## 7.7 Опасности для здоровья

### 7.7.1 Холодные ожоги

Непосредственный контакт кожи с холодным газом, жидким водородом или охлаждаемыми ими металлическими частями может привести к онемению, беловатому окрашиванию кожи и обморожению. Дополнительным фактором, который необходимо учитывать, является то, что длительное воздействие холода на все тело может привести к гипотермии. Персонал не должен прикасаться к холодным металлическим частям и должен носить защитную одежду.

### 7.7.2 Ожоги высокой температурой

Прямой контакт с горящим водородом или горячими газами после горения водорода может привести к сильным ожогам. Температура пламени стехиометрической смеси водорода с воздухом составляет около 2300 К, как и у других видов пламени. Водородное пламя в воздухе трудно увидеть при дневном свете. Из-за низкой лучистой теплопередачи водородного пламени персонал, находящийся рядом с водородным пламенем, может не почувствовать близость пламени.

### 7.7.3 Удушье

Водород не ядовит, но и не поддерживает обмен веществ. Как и в случае с любым другим газом (кроме кислорода), риск удушья существует главным образом в закрытых помещениях в результате истощения запасов кислорода.

Вдыхание дыма, одна из основных причин травм и основное последствие пожара, считается менее серьезным в случае с водородом, поскольку единственным продуктом горения является водяной пар. Однако вторичное возгорание может привести к образованию дыма или других продуктов горения, представляющих опасность для здоровья.

## 7.8 Командный подход и образование/обучение, необходимые для безопасного использования водорода

Основной причиной аварий водородных систем является человеческий фактор (смотреть 8.1.2). Причина аварии и степень ее последствий могут быть связаны не только с непосредственными операторами системы, но и с тем, как водород и его конкретные применения рассматриваются всем персоналом организации. Все должны надлежащим образом понимать замкнутое пространство конкретной конструкции водородной системы, требования к ее эксплуатации и техническому обслуживанию, а также потенциальное воздействие опасностей на персонал и население.

Безопасное обращение с водородом и водородными системами - это командная работа, требующая эффективной связи, обучения и организационного контроля. Лица на всех уровнях должны проходить обучение в соответствии с их вовлеченностью и ответственностью. При работе с большими объемами водорода может потребоваться координация действий с окружающим населением, включая пожарных и специалистов по планированию действий в чрезвычайных ситуациях. Меры, принимаемые рациональными организациями, описаны в разделе 8.

# 8 Снижение и управление опасностями и рисками

## 8.1 Общее снижение и управление опасностями и рисками

### 8.1.1 Общие положения

Существуют общие принципы, рекомендации и рекомендуемые методы, необходимые для безопасного использования водорода. Несмотря на то, что существует множество различных применений водорода, можно выделить приоритеты в применении настоящих общих принципов на основе опыта и уроков, извлеченных из инцидентов, связанных с водородом, приведенных в 8.1.2. Взгляд на то, как можно подойти к пониманию опасностей, связанных с водородом, представлен в 8.1.3, а общие рекомендации по минимизации опасностей приведены в 8.1.4. Более конкретная информация была организована в разделы, посвященные конструкции водородной системы, воспламеняемости, обнаружению, средствам, операциям и рекомендациям для организаций.

Степень применения любого из этих принципов будет варьироваться в зависимости от необходимости. Водородные системы, разработанные для использования населением, должны обладать неотъемлемыми конструктивными особенностями, обеспечивающими безопасность при минимальных требованиях по надзору и обучению. Водородные системы, используемые в промышленных условиях, могут потребовать всех представленных рекомендаций.

Поскольку в эксплуатации водородных систем может участвовать много людей, эту работу следует рассматривать как коллективную. Любой, кто связан с использованием водорода, должен быть знаком со свойствами водорода, связанными с безопасностью, и опасностями, связанными с этими свойствами.

### 8.1.2 Уроки, извлеченные из прошлого опыта

Уроки, извлеченные из прошлого опыта, дают ценную информацию о приоритетах, которые следует установить для применения рекомендуемых практик и руководств. Исследование несчастных случаев, связанных с водородом (смотреть ссылку [4] в библиографии), выявило и классифицировало причинные факторы. Краткое изложение результатов приводится ниже с оценкой вовлеченных процентов. В некоторых несчастных случаях могло быть задействовано более одного фактора, следовательно, процентное соотношение, указанное для этих категорий, составляет более 100 %.

Было определено несколько категорий, основанных на человеческой ошибке. В 26 % несчастных случаях были установлены недостатки операционной и рабочей зоны. Настоящие несчастные случаи были связаны с несоответствующими условиями труда во время установки, технического обслуживания, изготовления и очистки; и отсутствие обучения, конкретных инструкций или того и другого. Было установлено, что процедурные недостатки являются причиной 25 % несчастных случаев. Настоящая категория включала несоблюдение установленных процедур или неспособность подготовить надлежащие процедуры. Недостатки конструкции были признаны причинами в 22% несчастных случаев. Здесь в качестве причин были названы неправильные конструкции компонентов или систем, в том числе неспособность указать устройства безопасности и упущение другой важной информации, неспособность определить напряжение и усталость, ошибки в выборе материала (например, канцелярские опечатки в чертежах и спецификациях). Недостатки планирования, определенные как ограниченное планирование, такие как неспособность подготовить планы испытаний или подготовить исследования опасностей, стали причиной 14 % несчастных случаев.

Другие выявленные категории включали неисправности, отказы материалов, несовместимость материалов и загрязнение. Неисправности, определяемые как возникшие аномалии, например, компоненты системы, которые не функционировали должным образом, были причиной 8 % сбоев. Отказы материалов, являвшиеся причиной 3 % аварий, включали отказ материалов и компонентов в результате напряжений, которые учитывались в расчетных пределах. Несовместимость материалов, например, несовместимые материалы, случайно собранные вместе или встроенные в систему, были причиной 3 % несчастных случаев. Использование загрязненных материалов было причиной 1 % несчастных случаев.

На первые четыре категории приходится 87 % несчастных случаев. Из них первая и вторая категории составляют 51 % и связаны с операционными процедурами. Третья и четвертая категории составляют 36 % и связаны с проектированием и планированием. Таким образом, на эти четыре категории приходится основная доля несчастных случаев, связанных с человеческим фактором. Несмотря на то, что не показано в приведенных выше цифрах, клапаны были причиной в 20 % аварий, а системы, загрязненные воздухом, были причиной в 21 % аварий.

Приведенные выше статистические данные предполагают две основные цели при проектировании и эксплуатации водородной системы:

- свести к минимуму возможность человеческой ошибки;

- иметь систему, способную оставаться безопасной в случае человеческой ошибки.

Более свежий опыт аварий и инцидентов, связанных с водородом, собран в базах данных, доступных через Интернет. Наиболее важными среди них являются База данных об инцидентах и авариях с водородом (БДИАВ) от HySafe и h2incidents.org от Министерства энергетики США.

### 8.1.3 Устранение опасностей

Первым шагом является определение того, что опасность существует и какие последствия она может иметь. Для их решения доступны различные варианты: устранить, предотвратить, избежать, снизить или принять. Примеры каждого варианта приведены ниже.

Предпочтительным выбором для борьбы с опасностью является ее устранение. Настоящий вариант может быть проиллюстрирован выбором использования инертного газа, когда это возможно.

Если опасность нельзя устранить, то, возможно, ее можно уменьшить. Например, использование материала, не подверженного водородному охрупчиванию, уменьшит опасность водородного охрупчивания. В этом примере, по сравнению с примером выше, все же используется водород, но не используется материал, подверженный охрупчиванию.

Вариант, доступный, если опасность не может быть устранена или предотвращена, состоит в том, чтобы избежать опасности в максимально возможной степени. Например, ограничить воздействие опасности на людей, ограничив как время воздействия, так и количество людей, которые будут подвергаться воздействию.

Вариант, который часто является единственным практичным, заключается в смягчении опасности. Сюда относится управление элементами опасности, включая последствия, а не устранение, предотвращение или недопущение их. Это может включать, например, ограничение давления или расхода, используемого в эксплуатации.

Если последствия опасности таковы, что они незначительны или они допустимы, то доступным вариантом является принятие опасности. Настоящий вариант как правило, предполагает тщательное изучение опасности и ее последствий, чтобы обосновать решение о том, что ее можно принять.

### 8.1.4 Сведение к минимуму серьезности последствий опасностей

Важным принципом, лежащим в основе безопасного использования водорода, является поиск таких конструкций и операций, которые сводят к минимуму тяжесть последствий потенциальной аварии. Такое возможно несколькими способами, например следующими (следует обратить внимание, что не все эти меры необходимы для всех применений водорода):

- свести к минимуму количество хранимого и задействованного в работе водорода;

- минимизировать диаметр трубопровода и рабочее давление для удовлетворения технологическим требованиям к массовому расходу там, где это применимо;

- изолировать водород от окислителей, опасных материалов и опасного оборудования;

- выявить и, по возможности, отделить или устранить потенциальные источники воспламенения;

- изолировать людей и объекты от потенциального воздействия невоспламеняющихся выбросов, пожара, дефлаграции или детонации, возникающих в результате отказа водородного оборудования или систем хранения;

- приподнять водородные системы и выпускать газ (вентилировать) над другими объектами;

- предотвратить накопление смесей водорода/окислителя в замкнутых пространствах (под карнизами крыш, в блоках или шкафах для оборудования, внутри чехлов или кожухов оборудования);

- свести к минимуму подверженность риску облучения персонала за счет ограничения количества подвергающихся риску облучения людей и времени подвергания риску облучения персонала;

- использовать устройства сигнализации и оповещения (включая водородные и пожарные извещатели) и контроль территории вокруг водородной системы;

- использовать средства индивидуальной защиты;

- соблюдать правила ведения домашнего хозяйства, такие как поддержание чистоты путей доступа и эвакуации и удаление сорняков и другого мусора из водородных систем;

- соблюдать требования безопасности при эксплуатации, такие как работа в паре при работе в опасной ситуации.

## 8.2 Снижение проектных опасностей и рисков

### 8.2.1 Более безопасная конструкция

Подобно тому, как все энергоносители имеют неотъемлемые опасности (опасности, которые являются их неотъемлемой частью), водородная система или объект должны иметь присущие функции безопасности (безопасность является важной характеристикой, которая должна быть заложена в них при проектировании). Типовые неотъемлемые функции безопасности включают отказоустойчивую конструкцию, автоматическую и пассивную безопасность, предупредительные устройства и предупреждающие устройства.

Отказоустойчивая конструкция включает в себя такие меры, как дублирующие функции безопасности (например, устройства сброса давления), резервные критические компоненты и системы, безопасное положение для клапанов и аналогичных компонентов (например, клапаны должны автоматически переходить в безопасное положение в случае сбоя питания); и устойчивость к одиночной или двойной ошибке по мере необходимости, в зависимости от последствий опасности.

Автоматический дизайн безопасности включает в себя такие функции, как удаленный мониторинг критической информации, дистанционное управление и автоматическое ограничение рабочих условий (например, давления или расхода) или автоматическое срабатывание соответствующего оборудования при обнаружении водорода. Сюда относятся такие операции, как: закрытие запорных клапанов, включение или выключение вентиляции в зависимости от ситуации и инициирование соответствующих операций по отключению.

Водородная система должна включать предупредительные и предупреждающие устройства, необходимые для оповещения персонала в случае любого ненормального состояния, неисправности или отказа. Такие устройства должны предоставлять персоналу достаточно времени для реагирования на событие. В рамках этих рекомендаций огнестойкость основных компонентов, таких как резервуары для хранения, должна быть известна и доступна для подготовки плана обеспечения безопасности для управления потенциальными инцидентами/авариями.

### 8.2.2 Рекомендации по выбору подходящего конструкционного материала

8.2.2.1 Общие положения

Следует использовать материалы, подходящие для работы с водородом и условия, которым они будут подвергаться. Материалы, находящиеся в контакте с другими материалами, должны быть совместимы друг с другом, а также с водородом и условиями использования.

Рекомендации по материалам для водородной системы будут включать как металлы, так и неметаллы (такие как полимеры и композиты). Некоторые из рекомендаций, которые учитываются при выборе материала, включают: температурное воздействие, эффекты водородного охрупчивания, проницаемость и пористость, а также совместимость разнородных металлов при совместном использовании.

8.2.2.2 Особенности процесса проектирования при низких температурах

Низкотемпературная ударная вязкость металлических материалов тесно связана со структурой их решетки. Металлы и сплавы с гранецентрированной кубической структурой, такие как аустенитные стали и многие алюминиевые, медные и никелевые сплавы, если и демонстрируют то лишь умеренное снижение своей ударной вязкости при криогенных температурах. Соответствующие армированные волокном композитные материалы и ламинированные структуры, в которых используется стекло, полиамид или углерод, также могут использоваться для обеспечения удовлетворительных характеристик в криогенных условиях.

При проектировании оборудования для работы при низких температурах следует учитывать напряжения, возникающие в компонентах в результате теплового расширения или сжатия. Существуют довольно большие различия в общем линейном сжатии между различными материалами, при этом полимеры имеют значительно большее сжатие, чем металлы. Надлежащая конструкция должна учитывать тепловое расширение различных используемых материалов.

Конденсация и затвердевание загрязняющих веществ внутри криогенной системы или на холодных внешних поверхностях ограничительной конструкции могут не соответствовать проектным критериям. Загрязняющие вещества внутри системы всегда должны быть сведены к минимуму. Наружные поверхности можно изолировать с помощью вакуумной рубашки или изоляторов. Следует соблюдать меры предосторожности, если изоляторы изготовлены из горючей пены или другого горючего материала и могут подвергаться прямому воздействию конденсированного жидкого воздуха. Обогащение кислородом может повысить воспламеняемость и даже привести к образованию соединений, чувствительных к ударам.

Когда условия эксплуатации создают возможность незащищенного воздействия на человека, следует использовать изоляцию для защиты от криогенного ожога (обморожения).

8.2.2.3 Охрупчивание и водородное воздействие

Как правило, склонность к водородному охрупчиванию можно уменьшить следующими действиями:

- ограничение уровня прочности используемого материала до необходимого предела;

- снижение уровня примененного напряжения;

- минимизация остаточных напряжений, например, за счет снятия напряжений сварными соединениями;

- нормализация или полный отжиг нагартованных (холоднодеформированных) материалов;

- предотвращение или минимизация холодной пластической деформации при таких операциях, как холодная гибка или формовка;

- предотвращение ситуаций, которые могут привести к локальной усталости компонентов, подвергающихся частым циклам нагрузки, поскольку известно, что водород значительно ускоряет возможное зарождение и распространение усталостных трещин в конструкции;

- использование аустенитных нержавеющих сталей, которые в целом менее подвержены водородному охрупчиванию и как правило, используются в качестве конструкционных материалов для водородного оборудования из-за их превосходной ударной вязкости при криогенных температурах;

- использование методов испытаний, указанных в ISO 11114-4, для выбора металлического материала, стойкого к водородному охрупчиванию.

Следует также рассмотреть практические инженерные решения для предотвращения водородной атаки. Они предполагают использование низколегированных сталей, содержащих карбидные стабилизаторы для снижения реакционной способности углерода с поглощенным водородом.

8.2.2.4 Неметаллические материалы

Применение неметаллических материалов (резины или пластика) в качестве герметиков имеет долгую историю использования в водородной среде. Полимеры, как правило, не вызывают проблем в соединении с водородом с точки зрения химии или физики (охрупчивание, как в случае с металлами, не может произойти, поскольку они не имеют решетки). Однако водород может диффундировать через эти материалы (без их повреждения) гораздо легче, чем через металлы. Их количества как правило, недостаточно для образования воспламеняющихся смесей вне сосуда, но они могут вызвать потерю газа в течение длительного периода времени или могут испортить изоляционный вакуум.

Следует проявлять должную осторожность при выборе органических материалов, используемых в качестве герметика для работы с водородом под высоким давлением. Проникание водорода в эти материалы в течение длительного периода времени с последующим быстрым сбросом давления может привести к механическому повреждению или разрушению уплотнений.

Полимеры, армированные волокном (ПАВы), становятся все более и более важными материалами для сосудов высокого давления. Внутрь сосуда как правило, помещают вкладыш (как правило, из другого полимера, иногда из металла) для удержания водорода, чтобы материал ПАВ не находился в прямом контакте с водородом. Подробная информация о конструкции цилиндра приведена в различных частях ISO 11119 для переносных применений, ISO 19881 для бортовых применений и ISO 19884 для стационарных применений. Огнестойкость таких материалов может быть низкой по сравнению с металлами, но они должны пройти соответствующие квалификационные испытания.

### 8.2.3 Рекомендации по сосудам и компонентам

Следующие рекомендации применимы как к газообразным, так и к жидким водородным системам, если не указано только одно. Сосуды для хранения водорода (контейнеры) должны быть

- спроектированы, изготовлены и испытаны согласно соответствующим стандартам и регламентам для сосудов, работающих под давлением,

- изготовлены из соответствующих материалов

- уменьшить расход, давление, диаметр до минимума, требуемого технологическими потребностями,

- изолированы соответствующей теплоизоляцией (особенно емкости для хранения жидкого водорода),

- оснащены запорным клапаном на выпускном отверстии как можно ближе к сосуду,

- оборудованы системой контроля давления (особенно резервуары для хранения жидкого водорода),

- оснащены сертифицированной системой вентиляции,

- оборудованы устройствами сброса давления, рассчитанными на соответствие огнестойкости сосуда и исключающие разрушение его конструкции при выпуске газа,

- расположены согласно соответствующим правилам, и

- разборчивая маркировка с названием «Водород» или «Жидкий водород - легковоспламеняющийся газ» для газообразных или жидких контейнеров, в зависимости от обстоятельств или аналогичных.

Резервуары с жидким водородом, которые были опустошены и возвращены в условия окружающей среды, должны быть проверены на предмет накопления примесей, таких как кислород и азот. Проверку можно выполнить в рамках регулярной практики технического обслуживания. Квазистехиометрические смеси частиц кислорода в жидком водороде могут детонировать. Частицы кислорода в криогенном газообразном водороде могут даже взорваться. Воздух с твердыми частицами в системе трубопроводов с жидким водородом может закупоривать трубопроводы и отверстия и мешать работе клапанов и другого оборудования. Накопление кислорода в хранящемся водороде не должно превышать 2 % объемной доли, когда смесь нагревается до газообразного состояния в ограничении.

### 8.2.4 Предотвращение избыточного давления

В частности, в системах хранения жидкого водорода существует вероятность повышения давления, которое может превысить способность удержания из-за увеличения объема в результате фазового перехода жидкость-газ, если это происходит неконтролируемым образом. Такую опасность, как правило, устраняют с помощью устройств сброса давления.

### 8.2.5 Рекомендации по трубопроводам, стыкам и соединениям

Некоторые общие рекомендации по трубопроводам для газообразного и жидкого водорода включают следующее:

- проектирование, изготовление и испытание в соответствии с утвержденными регламентами и стандартами;

- конструировать из соответствующих материалов;

- иметь соответствующую гибкость (например, температурные компенсаторы (стыки), контуры охлаждения и уровни смещения);

- размещать согласно соответствующим стандартам;

- не располагать под линиями электропередач;

- если трубопроводы должны быть заглублены, следует учитывать последствия гальванической коррозии, сложность проведения визуального осмотра целостности трубопровода и возможность того, что утечка может попасть в непредвиденное место, что приведет к скоплению и опасности взрыва. На подземных трубопроводах трудно выполнить проверку на утечку (герметичность), за исключением методов спада давления;

- гальваническая коррозия может возникать при использовании разнородных металлов, особенно при наличии влаги, и ее следует учитывать при раструбных соединениях трубопроводов. Более агрессивный (менее благородный) материал будет преимущественно подвергаться коррозии, и его следует использовать для охватывающей части;

- использовать соответствующие опоры, направляющие и анкеры;

- использовать соответствующие устройства сброса давления;

- изолировать соответствующей теплоизоляцией (особенно трубопроводы для жидкого водорода и холодного газообразного водорода);

- маркировка содержимого и направления потока.

Сварка или пайка являются преимущественными методами соединения трубопроводов; однако в зависимости от условий эксплуатации могут использоваться фланцевые, резьбовые, раструбные, скользящие или компрессионные фитинги. Прокладки и резьбовые герметики подходят для работы с газообразным водородом. Некоторые виды соединений, прокладок и герметиков не подходят для использования при низких температурах. Штыковое (с защелкой) соединение как правило, используется для соединений трубопроводов с жидким водородом, где необходимо частое соединение и разъединение (например, в заправочных трубопроводах). Если это невозможно, датчики газообразного водорода или пожарные извещатели должны контролировать области вокруг стыков. Соединения с мягкой пайкой (с низкой температурой плавления) могут не подходить для применений, связанных с высоким давлением, высокой температурой или вибрациями.

Неметаллические трубопроводы могут соответствующим образом функционировать при краткосрочном использовании, если обеспечена достаточная вентиляция и обнаружение водорода.

### 8.2.6 Рекомендации по очистке

Очистка водородной системы и поддержание ее в чистоте имеет важное значение, если либо водород может переносить в систему следовые примеси других материалов, либо если чистота водорода имеет особое значение для надежности системы.

В этом случае система, включая ее компоненты, должна быть спроектирована и установлена таким образом, чтобы ее можно было очищать и эффективно поддерживать в чистоте. Эффективная очистка должна удалять жир, нефть и другие органические вещества, а также частицы окалины, ржавчины, грязи, сварочные брызги и флюс для сварки. Совместимость чистящего средства со всеми строительными материалами должна быть установлена до его использования. Обычные методы очистки включают очистку паром или горячей водой, механическое удаление накипи, обезжиривание паром, обезжиривание растворителем (промывка), обезжиривание моющим средством (щелочная промывка), кислотную очистку (травление) и продувку. Процедура очистки должна быть установлена и проверена на предмет эффективности и безопасности.

### 8.2.7 Рекомендации по компонентам

8.2.7.1 Общие положения

Водородная система, как правило, включает в себя значительное количество компонентов, таких как клапаны, устройства сброса давления, регуляторы давления, обратные клапаны, фильтры, контрольно-измерительные приборы и насосы. Настоящие компоненты являются важными элементами системы и могут иметь решающее значение для безопасности системы.

Компоненты водородной системы, включая мягкие изделия, такие как седла и уплотнения, должны быть изготовлены из материалов, совместимых с условиями эксплуатации, такими как температура и давление, и друг с другом, если задействовано более одного материала.

8.2.7.2 Устройства сброса давления

В любом объеме, содержащем водород или в котором он может быть захвачен, должны быть установлены соответствующие устройства сброса давления для предотвращения избыточного давления.

Предохранительные устройства должны быть настроены на ограничение давления таким образом, чтобы оно не превышало максимально допустимое рабочее давление системы, которую они защищают. Размер предохранительных устройств должен обеспечивать достаточную пропускную способность для самых экстремальных условий, с которыми можно столкнуться. Следует учитывать возможные эффекты, такие как охлаждение, самим газовым потоком. Водород, выходящий из выпускного отверстия (выхода) предохранительных устройств, не должен воздействовать на другие элементы или персонал; следует учитывать возможность воспламенения газа. Если несколько предохранительных устройств подведены к общему вентиляционному коллектору и соединены коллектором, следует позаботиться о том, чтобы работа одного устройства не ограничивала поток и не влияла на давление срабатывания других предохранительных устройств. Как правило, используется дублирование как по количеству, так и по типу предохранительных устройств (таких как предохранительный клапан и разрывная мембрана).

Запорные клапаны не должны устанавливаться таким образом, чтобы они могли перекрыть путь между предохранительным устройством и защищаемым им объемом.

Бортовые системы хранения должны быть оборудованы устройствами сброса давления, параметры которых должны соответствовать пределу огнестойкости бортового хранилища. Если водородная система в целом содержится в другом корпусе, последний должен быть в состоянии выдерживать или сбрасывать избыточное давление в случае аварийного выброса.

8.2.7.3 Фильтры

Фильтры используются для снижения опасностей, связанных с загрязнением, особенно твердыми частицами, а в системах с жидким водородом - твердыми частицами, которые могут включать кислород, но они также являются препятствием для потока. Основная цель фильтра - собирать примеси в водородной системе. Некоторые рекомендации относительно фильтров включают следующее.

- Фильтры должны быть доступны и должны быть изолированы для очистки.

- Фильтры нельзя очищать обратной промывкой системы.

- Фильтры следует очищать или заменять периодически или всякий раз, когда перепад давления на фильтре достигает заданного значения.

- Количество и расположение фильтров следует определять в соответствии с требованиями, чтобы свести к минимуму примеси в системе (заправочные или подводящие трубопроводы являются основными местоположениями для фильтров).

8.2.7.4 Контрольно-измерительные приборы и средства управления

Контрольно-измерительные приборы предоставляют средства связи с физическими процессами для получения количественных измерений режима или состояния процесса. Элементы управления предоставляют средства для поддержания или изменения режима, или состояния процесса. Они являются важными элементами водородной системы как для работы системы, так и для ее безопасности. Система должна иметь достаточные контрольно-измерительные приборы и средства управления, чтобы гарантировать, что работа находится в допустимых пределах.

## 8.3 Предотвращение и снижение опасностей и рисков пожаров и взрывов

### 8.3.1 Общие положения

Смеси водород/воздух и водород/кислород легко воспламеняются в широком диапазоне составов смесей, давлений и температур. Квазистехиометрические смеси при атмосферном давлении легко воспламеняются. Поэтому проектировщики, оценщики безопасности и другие лица должны исходить из того, что источник воспламенения присутствует, даже если были приняты строгие меры по удалению источников воспламенения.

### 8.3.2 Предотвращение образования нежелательных смесей водорода/окислителя

Предотвращение образования нежелательной смеси водорода и окислителя известное как «первичная защита от взрыва» является ключевым элементом любой системы безопасности и осуществляется путем разделения водорода и окислителя, такого как воздух. Ниже приведены некоторые из методов, которые следует использовать для достижения этой цели.

Продувка: система должна продуваться инертным газом, при работе с жидким водородом необходимо использовать гелий, чтобы удалить воздух перед подачей водорода в систему, и система должна продуваться от водорода перед открытием ее для воздуха.

Система без утечек: система, которая должна содержать водород, должна быть проверена на герметичность и не иметь утечек до подачи водорода. Следует проводить периодические проверки герметичности и устранять обнаруженные утечки.

Утилизация: Водород, выбрасываемый в атмосферу, должен удаляться через системы вентиляции, которые должным образом спроектированы и расположены.

Вентиляция: закрытое пространство, такое как помещение или здание, в котором может накапливаться водород, должно быть обеспечено соответствующей вентиляцией для предотвращения образования горючей смеси.

Обеспечение избыточного давления: водородные системы, особенно системы с жидким водородом, должны поддерживать избыточное давление, чтобы предотвратить попадание воздуха снаружи системы.

Периодический прогрев систем с жидким водородом: По необходимости емкости для хранения жидкости можно периодически нагревать в достаточной степени для испарения и удаления из системы примесей, таких как воздух.

Фильтры: фильтр может использоваться в системе с жидким водородом для улавливания примесей, которые могут включать твердые частицы воздуха. Такие фильтры следует периодически изолировать, нагревать и продувать для удаления таких примесей.

### 8.3.3 Зажигание

8.3.3.1 Электрические источники воспламенения

Еще одним ключом к предотвращению возгорания, дефлаграции или детонации является устранение источников воспламенения («вторичная защита от взрыва»). Возможны многие электрические, тепловые и механические источники воспламенения. В некоторых случаях, например, при внезапном выбросе газа из системы высокого давления бывает сложно или невозможно выяснить, откуда именно взялась энергия.

Следующие явления следует рассматривать как потенциальные электрические источники воспламенения.

Накопление заряда, приводящее к статическому разряду: Статический заряд вызывается накоплением электронов на поверхности и возникает в зависимости от параметров электропроводности и диэлектрической прочности материала. Относительные скорости накопления заряда и рассеивания заряда в протекающей жидкости определяют величину накопления заряда. Такой эффект очень мал для чистого текущего водорода, будь то газ или жидкость, но твердые частицы в потоке могут значительно увеличить накопление электрического заряда. Вид замороженного газа или частицы (кислород, углекислый газ, азот, водород, песок, металл, хлопья оксида со стенок труб и т. д.) могут иметь значение. Потенциал образования статического электричества может быть особой проблемой для металлогидридных систем, где мелкие частицы гидрида могут находиться во взвешенном состоянии в протекающем водороде. Использование неметаллического фильтра для улавливания частиц может усугубить проблему и может производить от 10 до 200 раз больше заряда, чем система без фильтра. Большая площадь поверхности фильтров способствует более быстрому накоплению статического заряда. Например, трение одного материала о другой, например, тканью одежды или двухфазным потоком, может вызвать накопление электростатических зарядов.

Статический разряд: разряды статического электричества могут создавать высокие температуры, часто достаточные для того, чтобы материал достиг температуры воспламенения.

Электрический заряд, создаваемый при работе оборудования: К оборудованию, которое может генерировать электрический заряд, относятся компрессоры, генераторы, транспортные средства и другое строительное оборудование.

Электрическая дуга: Электрические дуги могут обеспечить энергию для воспламенения горючей смеси водорода/воздуха или водорода/кислорода. К обычным источникам относятся переключатели, электродвигатели, портативные телефоны, пейджеры и радиоприемники.

Грозовые разряды: удары молнии и их потенциальные электрические поля могут возникнуть во время приближения и прохождения грозовой системы.

Электрические короткие замыкания: Короткие замыкания или другие неисправности электрооборудования могут привести к высокой температуре поверхности, дуговым разрядам и искрам.

Методы заземления должны быть оценены, чтобы свести к минимуму риск статического разряда и вероятность ударов молнии на открытом воздухе. Материалы, выбранные для использования в водородных средах, должны быть оценены на их способность снимать статическое электричество. Изоляционные материалы, такие как дерево, бумага и некоторые ткани, как правило, образуют проводящий слой, который может предотвратить накопление статического электричества за счет поглощения воды из воздуха в средах, где относительная влажность превышает 50 %. Рекомендуемые методы заземления для предотвращения статических разрядов можно найти в различных национальных и международных стандартах, касающихся установки электрооборудования в опасных средах.

Электрическое оборудование, выбранное для использования в среде с водородом, также может быть источником искр или тепловыделения, поэтому при установке необходимо соблюдать соответствующие национальные и международные электротехнические стандарты.

8.3.3.2 Механические источники воспламенения

Явления, которые следует рассматривать как потенциальные механические источники воспламенения, следующие:

- механическое воздействие и/или трение и истирание;

- разрушение металла;

- механическая вибрация и многократное изгибание.

8.3.3.3 Термические источники воспламенения

Следующие явления следует рассматривать как потенциальные тепловые источники воспламенения:

- открытое пламя и/или горячие поверхности (например, сварка и курение персоналом);

- выхлопные газы (например, двигатели внутреннего сгорания и выхлопные трубы);

- заряды взрывчатых веществ (например, заряды, используемые в строительстве, фейерверках или пиротехнических устройствах);

- катализаторы и реактивные химические материалы: высокие температуры могут возникать в результате взаимодействия водорода с катализаторами или другими химическими реагентами. Некоторые применения, в которых используются такие материалы, включают рекомбинирование (восстановление) водорода, выделяемого свинцово-кислотными батареями, для производства приборов для обнаружения воды и водорода;

- нагрев высокоскоростными струями, что может произойти при разрыве цистерны или сосуда;

- ударные волны и/или осколки, которые могут возникнуть в результате разрыва резервуара или сосуда;

- отраженные или повторяющиеся акустические и ударные волны, которые могут возникать в проточной системе.

### 8.3.4 Дефлаграция и детонация

Следует оценивать возможность дефлаграции и детонации в конструкциях, установках и операциях с водородом. Стратегии минимизации возможности предварительного смешивания реагентов для ускорения пламени или детонации включают следующее:

- не допускать замкнутого пространства и скопления людей, где могут образовываться горючие водородные смеси;

- использование пламегасителей, небольших отверстий или каналов для предотвращения распространения дефлаграции и детонации внутри системы;

- использование разбавителей, таких как пар или СО2, или методов снижения содержания кислорода, где это возможно, для замедления ускорения пламени;

- уменьшить размер системы, где это возможно, чтобы сузить пределы детонации.

Если возможность дефлаграции и детонации не может быть устранена, то при проектировании и эксплуатации водородной системы следует учитывать возможность их возникновения. Сюда входят конструкции с достаточной прочностью, чтобы выдерживать высокое давление или удаленную работу, чтобы защитить оборудование и персонал.

### 8.3.5 Обогащение кислородом

В то время как жидкий водород как правило, перекачивается по трубопроводам с вакуумной изоляцией, холодный водород, протекающий по трубам с недостаточной теплоизоляцией, может легко охладить систему до температуры ниже 90 К, так что в ней присутствует конденсированный воздух с содержанием кислорода до 52 %. Настоящий обогащенный кислородом конденсат повышает воспламеняемость материалов и делает материалы горючими, которые, как правило, не являются горючими. Если трубопровод нельзя изолировать, зона под ней не должна содержать никаких органических материалов. Сюда относятся битумные дорожные покрытия и аналогичные материалы. При передаче больших количеств водорода это имеет особенно важное значение.

## 8.4 Вопросы обнаружения

### 8.4.1 Обнаружение газообразного водорода

Вследствие ограниченности человеческих органов чувств необходимы другие средства для обнаружения водорода. Для обнаружения присутствия водорода коммерчески доступны различные методы и виды детекторов. Многие из этих детекторов подходят для использования в автоматических системах оповещения и операционных системах. Подробную информацию о стационарных системах смотреть в ISO 26142.

Рекомендуется использовать детекторы водорода везде, где используется водород. Следует учитывать возможную перекрестную чувствительность. Некоторые рекомендуемые места для детекторов водорода включают следующее:

- места, где возможны утечки или разливы водорода;

- на водородных соединениях, которые как правило, разъединяются (например, порты заправки водородом);

- места, где может скапливаться водород;

- в воздухозаборных каналах зданий, если возможен перенос водорода в здание;

- в вытяжных каналах зданий, если водород может выделяться внутрь здания.

Некоторые важные факторы, которые следует учитывать при выборе датчика водорода, следующие:

- точность;

- надежность;

- перекрестная чувствительность;

- ремонтопригодность;

- калибровка;

- дрейф нуля;

- пределы обнаружения (верхний и нижний);

- время отклика;

- восстановление или не восстановление во времени;

- активные или пассивные методы с подводом энергии и без него;

- совместимость с системой.

Кроме стационарной системы обнаружения, операторы водородных систем также должны иметь портативный детектор водорода для использования в водородной системе и поблизости от нее. Как правило, используемый уровень концентрации для основного сигнала тревоги составляет 1 % водорода (объемная доля) в воздухе, что эквивалентно примерно 25 % нижнего предела воспламеняемости. Настоящий уровень, как правило, должен обеспечивать достаточное время для соответствующего реагирования, такого как отключение системы, эвакуация персонала или другие необходимые меры. Предупреждение может быть сделано раньше.

### 8.4.2 Обнаружение пожара

При отсутствии примесей водородно-воздушное пламя практически невидимо для человеческого глаза при дневном свете. Кроме того, излучение водородного пламени малое. Таким образом, водородное пламя трудно увидеть и трудно почувствовать его излучение. Вследствие этих двух характеристик водородного пламени рекомендуется предусмотреть средства для обнаружения присутствия водородного пламени во всех зонах, в которых могут возникнуть утечки, разливы или опасные скопления водорода. Для обнаружения водородного пламени доступны различные методы и типы детекторов.

Вот некоторые важные факторы, которые следует учитывать при выборе детектора водородного пламени:

- расстояние обнаружения и зона охвата;

- восприимчивость к ложным тревогам от таких источников, как солнце, молния, сварка, источники освещения и фоновые факелы;

- время отклика;

- чувствительность к соответствующему спектру излучения.

Операторы водородных систем должны иметь в наличии портативный датчик водородного пламени для использования в водородной системе и поблизости от нее. В качестве детектора можно с успехом использовать обычную соломенную метлу, занесенную в зоны, подозреваемые в возгорании. Следует соблюдать меры предосторожности, полагаясь исключительно на портативные датчики пламени для защиты крупных водородных установок. Настоящие детекторы могут не вовремя обнаружить большие горящие утечки водорода в сочетании с турбулентным ветровым потоком, который может затянуть персонал и отрезать безопасный путь отступления.

## 8.5 Рекомендации по оборудованию

### 8.5.1 Общие положения

Ввод в эксплуатацию объектов, использующих водород, требует такого же уровня внимания к проектированию и безопасности, как и проектирование водородных компонентов и систем.

В настоящем стандарте речь идет о мерах по технической безопасности объектов, а не их защите от атак извне.

### 8.5.2 Местоположения

Размещение водородной установки или системы на достаточном расстоянии от людей и других объектов может свести к минимуму последствия таких событий, как пожар, возгорание или детонация. Соответствующие разделительные расстояния также обеспечивают защиту водородных установок от инцидентов на других близлежащих установках. Как правило, для данного диапазона давлений, чем больше количество водорода, тем больше рекомендуемые разделительные расстояния. При некоторых обстоятельствах небольшое количество водорода может храниться и использоваться в помещении или здании, но как правило, рекомендуется хранение на открытом воздухе. Разделительное расстояние может быть определено для потенциальных событий, связанных с водородом, или для потенциальных событий на других объектах, в зависимости от того, что требует большего расстояния. Однако безопасный дизайн и эксплуатация установки не должны заменяться более широкими разделительными расстояниями.

Некоторые важные факторы при определении подходящей компоновки водородной установки включают следующее:

- наиболее вероятное событие, которое могло бы произойти, включая такие параметры, как

- количество задействованного водорода,

- давление газа,

- состояние водорода (газ, жидкость, давление, температура и т. д.),

- возможный объем утечки (диаметр трубы) и концентрация облачности,

- последствия возможной миграции горючего облака до его воспламенения, и

- наличие других видов топлива или окислителей;

- защита, обеспечиваемая экраном, баррикадой или другими средствами;

- вид деятельности, связанной с водородной установкой (например, испытания двигателя).

### 8.5.3 Зоны исключения

Территория соответствующего размера вокруг водородной установки, особенно области хранения водорода, должна контролироваться. Настоящий контроль должен включать следующее:

- ограничение доступа для необходимого уполномоченного персонала, который должен соответствовать необходимым требованиям по обучению, быть должным образом одетым и экипированным;

- утвержденное оборудование (соответствующее установленным требованиям, таким как устранение или управление источниками воспламенения, номинальная огнестойкость и т. д.);

- утвержденные операции (соответствующие требованиям безопасности персонала и снижения рисков для прилегающих объектов);

- размещение знаков в контролируемых зонах с соответствующими предупреждениями, чтобы персонал знал о потенциальной опасности в зоне;

- рассмотрение вопроса об использовании соответствующего ограждения для контроля доступа к критическим зонам.

Следует также рассмотреть метод отслеживания персонала, входящего в контролируемую зону и покидающего ее. Метод должен одновременно ограничить количество персонала в запретной зоне.

### 8.5.4 Защитные заграждения

При наличии определенной неисчезающей вероятности разрыва частей водородной системы можно использовать заграждения для защиты других близлежащих объектов от обломков и осколков, которые могут возникнуть в результате взрыва на водородной установке. То же самое происходит, если потенциальный взрыв систем по соседству требует защиты водородной установки. Земляные насыпи и газоотражающие покрытия - распространенные типы баррикадных заграждений. Заграждения также могут включать в себя физические барьеры для защиты водородных установок или систем от автотранспортных средств.

Заграждения или другие удерживающие устройства вокруг водородных установок или систем следует использовать с большой осторожностью из-за повышенной вероятности предварительного смешивания, приводящего к усилению эффектов детонации, связанных с замкнутым пространством.

Заграждения также могут включать в себя физические барьеры для защиты водородных установок или систем от автотранспортных средств.

### 8.5.5 Оборудование контроля безопасности

Водородная установка или система должны быть оснащены разнообразным оборудованием для контроля безопасности, таким как следующее.

Система предупреждения: Должна быть установлена система предупреждения для обнаружения аномальных условий, неисправностей и указания на зарождающиеся отказы. Передача данных системы предупреждения с визуальными и звуковыми сигналами должна иметь достаточную избыточность, чтобы предотвратить вывод системы из строя из-за любого единичного сбоя.

Регулирование расхода: Предохранительные клапаны и устройства регулирования расхода должны быть установлены для соответствующего реагирования и защиты персонала и оборудования при хранении, обращении и использовании водорода.

Средства безопасности: Должны быть установлены средства безопасности системы и оборудования для автоматического управления оборудованием, необходимым для снижения опасностей, предлагаемых системами оповещения и предупреждения. Ручное управление в системе должно ограничиваться автоматическими ограничивающими устройствами, чтобы предотвратить превышение диапазона.

Любые контрольно-измерительные приборы, программное обеспечение и компьютер, используемые для контроля безопасности, должны

- быть независимым от аналогичного оборудования для нормальной работы, и

- иметь достаточный резерв (дублирование) для предотвращения вывода оборудования из строя из-за любого одиночного отказа.

Подсистема инертного газа необходима, если предусмотрены функции продувки. Водородное оборудование следует продувать инертным газом до и после использования водорода в оборудовании. Воздух в системе следует продуть инертным газом перед вводом в нее водорода, а водород из системы следует продуть инертным газом перед открытием системы и впуском воздуха. Следует проявлять осторожность, если в качестве продувочного газа используется углекислый газ. Удаление всего углекислого газа из нижних точек системы, где он может скапливаться, может быть затруднено.

Общие методы очистки включают в себя следующее:

- откачивание и заполнение;

- герметизация и вентиляция;

- перекачивание.

Выбор надлежащего метода продувки требует оценки оборудования, подлежащего продувке. Важные параметры продувки включают скорость потока, продолжительность, перемешивание и разбавление. Подсистема инертного газа должна быть защищена соответствующими средствами от загрязнения водородом.

### 8.5.6 Утилизация водорода

Водород всегда должен утилизироваться в соответствии с утвержденным методом. Преднамеренная утилизация водорода, как правило, осуществляется путем выпуска в атмосферу через вентиляционное отверстие (где водород не сжигается) или факельную систему (в которой водород воспламеняется в точке выброса и сжигается). Точка выпуска для вентиляции должна находиться выше самой высокой точки ближайшей окрестности и вдали от линий электропередач или других потенциальных источников воспламенения. Сжигание в факеле предпочтительно для больших количеств газообразного водорода. Конкретные условия на площадке и скорость сброса водорода являются двумя факторами, влияющими на определение подходящей системы. Следует избегать воспламенения предварительно перемешанной газовой смеси.

Факторы утилизации, которые следует учитывать, следующие:

- количество и концентрация водорода, который может находиться в горючем облаке;

- протяженность горючего облака;

- тепловое излучение от пламени (от пожара факельной системы или вентиляционной системы);

- условия площадки, такие как размер запретной зоны, расположение зданий, контроль персонала и погода.

Необходимо предотвратить обратный поток воздуха в вентиляционную систему. Ни в коем случае нельзя разбрызгивать воду, во избежание ее попадания в вентиляционную систему с жидким водородом, которая становится достаточно холодной, чтобы заморозить воду, поскольку лед может закупорить вентиляционную систему. Можно добавить инертный газ в вентиляционное отверстие, чтобы ограничить попадание воздуха, когда водород не течет.

Водород, выходящий из вентиляционной системы, часто воспламеняется молнией или другими механизмами, образуя пламя, которое трудно обнаружить визуально. Размер пламени зависит от произведения массового расхода водорода на диаметр утечки.

Следует оценить тепловое излучение факельной системы и установить соответствующие разделительные расстояния для защиты персонала. Необходимо учитывать влияние ветра.

Вентиляционные отверстия на крышах должны располагаться так, чтобы водород не попадал в воздухозаборники зданий. Должна быть предусмотрена молниезащита.

При выпуске влажного водорода может потребоваться защита от замерзания.

### 8.5.7 Здания

Проектирование зданий и помещений, в которых хранится или используется водород, должно учитывать следующие вопросы безопасности, чтобы свести к минимуму опасность, связанную с водородом:

- использование негорючих материалов;

- отсутствие местоположений, где может скапливаться водород;

- сведение к минимуму источников воспламенения;

- системы сброса давления для смягчения дефлаграций за счет вентиляции;

- соответствующая вентиляция;

- надлежащее использование детекторов водорода.

### 8.5.8 Вентиляция

Рекомендации по вентиляции должны надлежащим образом учитывать ситуации

- наличие водорода внутри замкнутого пространства, и

- миграция водорода в замкнутое пространство из источника вне замкнутого пространства.

В первой ситуации вентиляционная система должна удалять водород из замкнутого пространства или, по крайней мере, поддерживать его концентрацию ниже соответствующего нижнего предела воспламеняемости (пределы воспламеняемости являются функциями давления и температуры, которые будут отличаться от значений, получаемых в условиях окружающей среды). Во второй ситуации система вентиляции не должна подавать водород в замкнутое пространство, если только она не отключена.

Утечки или разливы водорода в невентилируемом замкнутом пространстве могут легко образовать горючие газовые смеси. Следовательно, закрытые помещения, содержащие оборудование для обработки или хранения водорода, всегда должны иметь активную или пассивную систему вентиляции. В замкнутом пространстве должны быть установлены детекторы водорода для обнаружения присутствия водорода и предотвращения образования воспламеняющейся смеси.

Ниже приведены некоторые другие рекомендации по системам вентиляции.

- В зависимости от геометрической конфигурации и объема естественной (или непринудительной) вентиляции механическая (или принудительная) вентиляция может быть либо совмещена с обнаружением водорода, либо устанавливаться до подачи водорода в замкнутое пространство и продолжаться до тех пор, пока водород не будет удален из замкнутого пространства.

- Вентиляция не должна отключаться в результате процедуры аварийного останова, за исключением случаев, когда источник водорода находится вне замкнутого пространства.

- Следует не допускать подвесных потолков и перевернутых карманов в замкнутых пространствах или обеспечивать достаточную вентиляцию этих помещений.

- Электрооборудование в системе вентиляции должно соответствовать требованиям для работы в горючей среде.

- Конструкция вентилятора должна быть такой, чтобы даже в случае отказа он не мог создавать механические искры при движении частей относительно друг друга.

### 8.5.9 Электрические компоненты

Особое внимание следует уделить любому электрическому оборудованию или проводке, которые находятся в непосредственной близости от мест, где может существовать горючая водородно-воздушная смесь, в следующих ситуациях:

- при нормальных условиях эксплуатации (например, заправочный порт);

- из-за частых ремонтов, операций технического обслуживания или утечек;

- из-за выделения водорода в результате поломки, или неправильной работы оборудования, или процессов, которые могут вызвать одновременный выход из строя электрооборудования.

В этих условиях электрооборудование и электропроводка должны быть

- одобрены для использования в водородной среде,

- искробезопасны для использования в водородной среде, или

- размещены в сертифицированном корпусе, продуваемом инертным газом.

Взрывозащищенное оборудование должно использоваться во всех местоположениях, описанных выше, за исключением случаев, когда можно показать, что в этом нет необходимости.

Электрическое оборудование и электропроводка, расположенные вблизи описанных выше мест или резервуара для хранения водорода, также должны быть тщательно рассмотрены, но требования к ним несколько менее строгие, чем к более близким местам, описанным выше.

Для водородного оборудования должна быть предусмотрена молниезащита.

Водородное оборудование должно быть электрически соединено, особенно в местах соединений с полимерным уплотнением, и заземлено. Мобильное водородное оборудование должно быть электрически заземлено перед подключением к другому водородному оборудованию. Следует избегать статических зарядов и искрообразования.

### 8.5.10 Аварийные и предупредительные устройства

Необходимо установить системы оповещения для подачи сигнала тревоги в случае потенциально опасной ситуации с достаточным временем для обеспечения безопасного отключения водородной системы и эвакуации людей, когда это применимо. Опасные ситуации не ограничиваются утечкой горючего газа.

Система оповещения должна обеспечивать звуковую или визуальную сигнализацию, или и то, и другое. Ниже приведены некоторые состояния аварийных сигналов/предупреждений системы:

- давление (высокое или низкое, в зависимости от ситуации);

- водород в воздухозаборнике здания;

- срыв пламени факела;

- потеря вакуумной изоляции;

- положение клапана (открыто или закрыто, в зависимости от ситуации);

- скорость насоса (высокая или низкая, в зависимости от ситуации);

- перепад давления на фильтре;

- утечка водорода;

- огонь.

Какие системы следует использовать, следует решать в зависимости от условий на месте.

### 8.5.11 Противопожарная защита и пожаротушение

Подсистема противопожарной защиты должна быть рассмотрена для водородной установки или системы. Меры противопожарной защиты могут включать в себя следующее:

- система остановки технологического процесса (автоматическая и/или ручная);

- противопожарная система;

- система затопления;

- система порошкового пожаротушения.

Небольшие пожары можно тушить порошковыми огнетушителями, углекислотными огнетушителями, азотом или паром.

Как правило, водородный пожар не следует тушить до тех пор, пока источник водорода не будет изолирован, из-за опасности воспламенения большого горючего предварительно перемешанного облака, которое может образоваться из несгоревшего водорода.

Если возможно, компоненты системы вокруг пламени можно охлаждать водой, чтобы предотвратить механическое повреждение из-за снижения прочности при повышенных температурах.

## 8.6 Рекомендации по эксплуатации

### 8.6.1 Общие положения

Водородная установка или система как правило, включает в себя ряд операций, которые выполняются во время ее нормального функционирования. В настоящих операциях участвуют не только оборудование и компоненты системы, но и персонал, выполняющий операции, специальное оборудование, необходимое для выполнения операций, и средства индивидуальной защиты, необходимые для защиты персонала, выполняющего операции. Опасное поведение, такое как курение, не должно допускаться. В дополнение к обычным операциям, связанным с водородной установкой или системой, существуют аварийные операции, которые могут потребоваться в случае отказа или несчастного случая.

### 8.6.2 Рабочие процедуры

Утвержденные процедуры и контрольные списки должны соблюдаться во всех режимах работ, связанных с водородной системой. Процедуры и контрольные списки должны разрабатываться квалифицированным персоналом, проверяться и утверждаться соответствующим персоналом до их использования. Процедуры и контрольные списки являются важными элементами безопасной эксплуатации водородной системы. Настоящие документы должны содержать информацию, включающую инструкции по действиям в случае утечки или другого аномального события, а также по использованию специального оборудования (например, средств индивидуальной защиты и контрольного оборудования). Процедуры и контрольные списки следует периодически пересматривать для проверки их эффективности.

Необходимо установить правила для следующих режимов работ: очистка, охлаждение, эксплуатация, продувка, хранение (особенно заправка), перекачка водорода, проверка герметичности, модификации, ремонт, техническое обслуживание и вывод из эксплуатации.

Процедуры должны быть легко доступны для всех, кому они могут понадобиться. Текущую версию рекомендуется вывешивать в помещении, где выполняется работа.

### 8.6.3 Средства индивидуальной защиты

Персонал, выполняющий работы на водородной установке или системе, может уменьшить возможные последствия опасности, используя соответствующее защитное оборудование. Некоторые из условий, от которых персонал должен быть защищен, включают: воздействие криогенных температур, температуры пламени, тепловое излучение от водородного пламени и кислородно-дефицитную атмосферу водорода или инертных продувочных газов, таких как азот и гелий. Характер работы определяет, какой вид следует использовать.

Процедуры, установленные для режимов работ с водородом, должны содержать описание средств индивидуальной защиты (СИЗ), необходимых для выполнения работ. Некоторые общие рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты, которые следует считать полезными при работе с водородом, приведены ниже. Настоящие рекомендации не касаются СИЗ, которые следует учитывать при выполнении других действий, таких как работа с электрическими цепями или выполнение операций по очистке или обеззараживанию.

Необходимые или обязательные части СИЗ должны быть выбраны на основе условий на месте. Вот некоторые конкретные рекомендации по средствам индивидуальной защиты касательно водородных систем.

- По необходимости следует надевать средства защиты глаз (например, при подсоединении и отсоединении трубопровода или компонентов следует надевать полную защитную маску или защитные очки при работе с криогенными жидкостями).

- При работе со всем, что контактирует с жидким водородом или холодным газообразным водородом, следует надевать перчатки с соответствующей изоляцией. Перчатки должны свободно сидеть, легко сниматься и не иметь больших манжет.

- Брюки полной длины, желательно без манжет, следует носить так, чтобы штанины оставались снаружи ботинок или рабочей обуви. Огнестойкая одежда из арамидного волокна широко используется в промышленности.

- Следует носить обувь с закрытыми носками (не следует носить открытую или пористую обувь).

- Следует носить одежду из обычного хлопка, негорючего хлопка или антистатического материала. Не допускается носить одежду из нейлона или других синтетических материалов, шелка или шерсти, поскольку эти материалы могут создавать заряды статического электричества, которые могут воспламенить легковоспламеняющиеся смеси. Синтетический материал (одежда) может расплавиться и прилипнуть к телу, вызывая более сильные ожоги. Любую одежду, на которую распылили или забрызгали водородом, следует снять до тех пор, пока на ней полностью не останется газообразного водорода.

- Следует не допускать перчаток с рукавами, обтягивающей одежды или одежды, которая удерживает или улавливает (карманы) жидкость на теле.

- Следует надевать средства защиты органов слуха, если в водородной установке или системе задействовано оборудование, создающее громкий шум.

- Каски следует надевать, если водородная установка или система сопряжены с опасностью падения предметов.

- При работе в замкнутом пространстве, в котором может иметь место дефицит кислорода, следует надевать автономный дыхательный аппарат.

- Портативное водородное и пожарное оборудование следует использовать для предупреждения об утечках водорода и возгораниях.

- Персонал должен использовать заземление, прежде чем прикасаться к водородной системе или использовать инструмент, если есть водород или есть подозрения на его наличие в зоне.

### 8.6.4 Охлаждение

Охлаждение системы с жидким водородом от условий окружающей среды до ее рабочей температуры (при НТК или близкой к ней) представляет собой процесс, который должен выполняться обученными сотрудниками в соответствии с утвержденной процедурой, чтобы процесс протекал контролируемым образом. Процесс охлаждения может включать несколько методов, таких как поток жидкости, поток холодного газа, пропитка жидкостью и предварительное охлаждение жидким азотом. Следует тщательно соблюдать инструкции по эксплуатации.

Процесс охлаждения может привести к большим температурным градиентам, как по окружности, так и по радиусу, что может создать большие напряжения в конструкции защитной оболочки или компонентах, таких как клапаны. Кроме того, охлаждение может привести к сильному тепловому сжатию (особенно в длинном трубопроводе), что может создать большие напряжения в трубопроводе. Неравномерное охлаждение может иметь место, когда возникает двухфазный поток. Стратифицированный поток может привести к большим температурным градиентам по окружности, которые, в свою очередь, создают высокие напряжения в трубе. Стратифицированный или волновой поток (как правило, связанный с низким расходом) может привести к искривлению трубы, которое возникает, когда нижняя часть трубы сжимается больше, чем верхняя часть, потому что нижняя часть охлаждается жидкостью, а верхняя часть охлаждается газом.

Процесс охлаждения, как правило, приводит к образованию большого количества газа, с которым необходимо безопасно обращаться. Система должна быть спроектирована с учетом большого потока газа, необходимого для охлаждения системы.

### 8.6.5 Транспортировка

Водород следует транспортировать надлежащим образом, соответствующим для опасного (легковоспламеняющегося, находящегося под давлением) вещества. Персонал, осуществляющий транспортировку, должен быть обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть, когда транспортное средство находится в пути. Сигнальные ракеты, как правило, используемые для идентификации дорожно-транспортных происшествий или предупреждения о них, не должны использоваться в непосредственной близости от транспортных средств, перевозящих водород.

### 8.6.6 Режим хранения и перегрузки

Ниже приведены некоторые общие рекомендации по режиму хранения и перегрузки. Подробные правила эксплуатации зависят от местных и конкретных граничных условий применения.

- Всегда учитывать преобладающие местные условия, включая правила эксплуатации компании или инструкции производителя.

- Не переполнять емкость для хранения жидкости.

- Не допускать избыточного давления в какой-либо части системы.

- Не допускать термоциклирования системы сброса давления.

- Периодически прогревать и очищать сосуды с жидким водородом, чтобы содержание накопленного кислорода в сосуде не превышало 2 %.

- Следует заземлить электричество мобильных и стационарных систем перед выполнением любых других подключений.

- Не допускать утечек и прекратить работу в случае утечки или возгорания.

- Не охлаждать емкость для хранения жидкого водорода слишком быстро.

- Осмотреть системы на наличие коррозии или других повреждений.

- Поддерживать чистоту вокруг водородной системы.

- Отменять или прекращать работу во время грозы или при ее приближении.

- Обеспечить отсутствие в местах хранения и передачи второстепенного персонала и оборудования.

- Удалить источники воспламенения из рабочих зон.

- Работать в парах, если это возможно.

- Использовать такие предметы, как заграждения, предупредительные знаки и веревки, чтобы установить контроль доступа в рабочую зону.

### 8.6.7 Правила безопасности

8.6.7.1 Общие положения

Безопасность персонала на водородной установке и вблизи нее должна быть тщательно изучена, а аварийные процедуры должны быть разработаны на ранних стадиях планирования и проектирования. Следует осуществлять предварительное планирование различных чрезвычайных ситуаций, таких как пожары и взрывы, чтобы первоочередной задачей было снижение опасности и риска для жизни.

Следует уделить внимание разработке и обучению/подготовке аварийным процедурам для событий, которые могут произойти. Сюда должны входить такие события, как:

- утечка водорода;

- водородное возгорание, дефлаграция, детонация;

- избыточное давление;

- загрязнение водорода (окислителем или инертным газом);

- разрыв трубопровода;

- разлив жидкого водорода;

- миграция предварительно смешанного горючего в облако;

- возгорание электричества;

- отказ критического оборудования;

- невозможность вентиляции системы с холодным газообразным или жидким водородом.

8.6.7.2 Процедура для чрезвычайной ситуации

Рекомендации, которые должны учитывать процедуры в аварийной обстановке, следующие:

- процедура при аварийном покидании и маршруты аварийного покидания;

- процедура, которой должны следовать сотрудники, которые продолжают работать с критически важными системами, до их эвакуации;

- процедура по учету всего персонала после завершения аварийной эвакуации;

- аварийно-спасательные и медицинские обязанности тех работников, которые должны их выполнять;

- предпочтительные средства сообщения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях;

- имена и штатные должности лиц, ответственных за предоставление дополнительной информации или разъяснение обязанностей в соответствии с аварийным планом;

- действия, которые должны быть предприняты персоналом первичного реагирования;

- соответствующие меры пожаротушения;

- установление и поддержание связи;

- соответствующее медицинское реагирование;

- запрос помощи извне;

- возможное освещение в СМИ;

- спасательные и восстановительные работы;

- создание командного пункта с заранее установленным порядком подчиненности;

- инвентаризация взрыво- и огнеопасных материалов.

Следует установить систему аварийной сигнализации для оповещения персонала о возникновении аварийной ситуации. Процедуры в аварийных ситуациях следует периодически пересматривать, чтобы убедиться, что они актуальны и своевременны. К разработке процедур в аварийных ситуациях и противоаварийным тренировкам следует привлекать персонал по технике безопасности и тушению пожаров.

Если на предприятии или в учреждении имеется система общей аварийной и чрезвычайной сигнализации, в нее должны быть включены положения для водородных систем.

8.6.7.3 Противопожарные процедуры

Водородное пламя не следует гасить до прекращения подачи газа. В противном случае несгоревший газ может образовать предварительно смешанные взрывоопасные горючие смеси, воспламенение которых может привести к серьезной опасной ситуации. Разбрызгивание воды может быть необходимо для охлаждения соседних помещений, чтобы предотвратить механическое повреждение нагретых компонентов.

8.6.7.4 Процедуры при разливе жидкости

В случае разлива жидкости поток должен быть прерван путем закрытия вентилей выше по течению. Меры не должны приниматься вблизи места разлива, а прилегающая к нему территория должна быть эвакуирована до тех пор, пока не истечет достаточно времени для испарения жидкости и рассеивания газа до концентраций ниже диапазона воспламенения.

Испаряющийся жидкий водород быстро вызывает конденсацию атмосферной влаги, образуя белое облако конденсированной воды. Следует обратить внимание, что в некоторых источниках информации, связанной с безопасностью водорода, утверждается, что расширение облака конденсированной воды является приблизительным ориентиром для расширения облака горючей водородно-воздушной газовой смеси. Ни в коем случае не следует принимать это в качестве основы для мер безопасности. Видимое водяное облако в лучшем случае является лишь очень грубым ориентиром для расширения облака водородно-воздушной смеси, а водородно-воздушная смесь может быть больше, чем видимое водяное облако.

## 8.7 Практические рекомендации для организаций

### 8.7.1 Общие положения

Организации, участвующие в использовании водорода, должны установить и вводить в действие такие политики и процедуры, которые необходимы для обеспечения безопасного использования водорода. Политика и процедуры организации должны охватывать такие вопросы, как ответственность за безопасность, управление опасностями и рисками, а также соответствующие стандарты и регламенты, применимые к деятельности организации. Желательно, чтобы среди персонала организации была создана культура безопасности, способствующая постоянно думать о безопасности, особенно при выполнении им своих обязанностей. Акцент на безопасность при работе с водородом должен исходить от лиц на высшем уровне организации, как показатель его важности для организации.

Если в организации имеется система менеджмента качества, рекомендуется интегрировать в нее политику и процедуры, связанные с безопасным использованием водорода.

### 8.7.2 Контроль с помощью организационных политик и процедур

Высшее руководство организации должно установить организационную политику и процедуры, в соответствии с которыми программа или проект, связанный с водородом, направляются, проводятся, управляются, контролируются и оцениваются. Высшее руководство также должно обеспечивать контроль, руководство и надзор за такой программой или проектом, чтобы обеспечить надлежащее планирование, мониторинг, отчетность, оценивание и оценку программы или проекта. Следует установить соответствующие организационные политики и процедуры для обеспечения полного контроля над водородной установкой, системой или продуктом.

Организация может использовать такие документы, как настоящий стандарт, в качестве основы или поддержки своей политики и процедур для обеспечения безопасного использования водорода.

### 8.7.3 Использование утвержденных процедур и контрольных списков

Процедуры и контрольные списки должны быть подготовлены и использоваться для всех операций, связанных с водородной системой. Несоответствующие процедуры и несоблюдение процедур были обычными факторами многих аварий с водородом.

### 8.7.4 Проведение соответствующих обзоров

Анализы, такие как анализ конструкции, обзоры безопасности, анализ опасностей и эксплуатационные обзоры, обеспечивают ценные проверки, если они проводятся опытной командой квалифицированного персонала.

### 8.7.5 Утвержденные программы технического обслуживания и контроля качества

Следует использовать программы технического обслуживания и контроля качества для обеспечения того, чтобы водородная система была установлена и содержалась в безопасном состоянии, посредством проверок и замены компонентов, как по мере необходимости, так и в соответствии с обычным графиком.

### 8.7.6 Обучение/подготовка персонала

Для всего персонала, связанного с использованием водорода, должна быть предусмотрена подробная программа обучения технике безопасности, учитывающая возможности и ограничения человека. Основная цель программы обучения технике безопасности состоит в том, чтобы исключить несчастные случаи и свести к минимуму тяжесть любых происшествий, которые происходят.

Весь персонал, связанный с использованием водорода (включая операторов, техников, инженеров, проектировщиков и администраторов), должен быть обучен / подготовлен в области физических, химических и опасных свойств водорода, относящихся к приложениям, с которыми они связаны. Персонал, участвующий в таких мероприятиях, как проектирование оборудования и планирование операций, должен быть обучен/подготовлен для тщательного соблюдения принятых стандартов и руководств, а также для соблюдения соответствующих правил и требований. Операторы должны быть обучены / подготовлены правильному использованию конкретного оборудования и систем, в работе которых они задействованы. Операторы должны быть компетентны в управлении конкретным оборудованием и системами.

Подготовка должна включать действия, которые необходимо предпринять в случае аварийной ситуации, такой как не воспламенившийся выброс, пожар, дефлаграция или детонация. Персонал должен быть обучен оказанию помощи в безопасной и упорядоченной аварийной эвакуации персонала. Обучение должно включать профилактические процедуры и процедуры оказания первой неотложной помощи при травмах, в том числе процедуры при холодных и криогенных травмах, связанных с холодным газообразным водородом или жидким водородом.

Периодически (например, ежегодно) следует проводить переподготовку персонала. Кроме того, программу обучения технике безопасности следует периодически пересматривать, чтобы убедиться, что программа обучения актуальна и своевременна.

### 8.7.7 Оценка опасности и работоспособности

Водород, как правило, классифицируется как опасный материал на основании его свойств воспламеняемости. При работе с водородом следует оценивать различные аспекты безопасности, чтобы гарантировать, что проектирование и реализация системы должным образом учитывают эти аспекты безопасности. Отличным методом рассмотрения всех аспектов безопасности является использование оценок опасностей. Оценка опасностей выявляет опасности и эксплуатационные недостатки в изучаемом процессе или процедуре и, в частности, оценивает реакцию системы на отклонения от замысла проекта. Процедура проведения оценки опасностей состоит в создании документа, в котором перечислены отклонения с их причинами, последствиями, мерами предосторожности и рекомендациями. Наилучший метод составления документа по оценке опасностей - собрать вместе нескольких экспертов с разным опытом для проведения серии структурированных, облегченных (организованных) сеансов «мозгового штурма». Аэрокосмическая промышленность, нефтехимическая промышленность и химические общества являются отличными источниками примеров и процедур для проведения оценки опасности.

# Приложение A
(информационное)

Свойства водорода

A.1 Общие положения

В таблице А.1 представлены избранные физические и теплофизические свойства нормального водорода и параводорода, связанные с безопасностью.

Таблица А.1 - Избранные физические и теплофизические свойства нормального водорода и параводорода, связанные с безопасностью

| Свойствоa | Нормальный водород | Параводород |
| --- | --- | --- |
| Свойства при нормальной температуре и давлении (НТД) |  |  |
| Температура, K | 293,15 |  |
| Давление (абсолютное), КПа | 101,325 |  |
| Плотность, кг/м3 | 0,083 76 | 0,083 76 |
| Удельная теплота сгорания при постоянном давлении (cp), кДж/кг·К | 14,33 | 14,89 |
| Отношение удельных теплоёмкостей (cp/cV) | 1,416 | 1,383 |
| Энтальпия (тепловая функция), кДж/кг | 4 129,1 | 4 097,7 |
| Внутренняя энергия, кДж/кг | 2 919,5 | 2 888,0 |
| Энтропия, кДж/кг·К | 70,251 | 64,437 |
| Скорость звука, м/с | 1 294 | 1 294 |
| Вязкость, мкПа·с | 8,81 | 8,81 |
| Теплопроводность, мВ/м·К | 183,8 | 191,4 |
| Коэффициент теплового объёмного расширения, K−1 | 0,003 33 | 0,003 33 |
| Теплота превращения из нормального в параводород при 300 K, кДж/кг | 27,56 |  |
| Свойства в критической точке (КТ) |  |  |
| Скрытая теплота парообразования, кДж/кг | — |  |
| Температура, К | 33,19 | 32,976 |
| Давление (абсолютное), кПа | 1 315 | 1 292,8 |
| Плотность, кг/м3 | 30,12 | 31,43 |
| Удельная теплота сгорания при постоянном давлении (cp), кДж/кг·К | Очень большая | Очень большая |
| Отношение удельных теплоёмкостей (cp/cV) | Большое | Большое |
| Энтальпия, кДж/кг | 577,4 | 38,5 |
| Внутренняя энергия, кДж/кг | [данные отсутствуют] | 2,8 |
| Энтропия, кДж/кг·К | 27,07 | 17,6 |
| Скорость звука, м/с | [данные отсутствуют] | 350 |
| Вязкость, мкПа·с | 3,5 | 3,5 |
| Теплопроводность, мВ/м·К | Аномально большая | Аномально большая |
| Свойства при нормальной температуре и давлении (НТД) |  |  |
| Температура (К) | 20,930 | 20,268 |
| Давление (абсолютное), кПа | 101,325 |  |
| Плотность, кг/м3 | 1,331 (V) 70,96 (L) | 1,338 (V) 70,78 (L) |
| Скрытая теплота парообразования, кДж/кг | 446,0 | 445,6 |
| Удельная теплота сгорания при постоянном давлении (cp), кДж/кг·К | 12,20 (V) 9,772 (L) | 12,15 (V) 9,688 (L) |
| Отношение удельных теплоёмкостей (cp/cV) | 1,683 (V) 1,698 (L) | 1,869 (V) 1,688 (L) |
| Энтальпия, кДж/кг | 717,98 (V) 272,0 (L) | 189,3 (V) -256,3 (L) |
| Внутренняя энергия кДж/кг | 641,9 (V) 270,7 (L) | 113,6 (V) -257,7 (L) |
| Энтропия, кДж/кг·К | 39,16 (V) 17,32 (L) | 29,97 (V) 7,976 (L) |
| Скорость звука, м/с | 357 (V) 1 101 (L) | 355 (V) 1 093 (L) |
| Вязкость, мкПа·с | 1,1 (V) 13,2 (L) | 1,1 (V) 13,2 (L) |
| Теплопроводность, мВ/м·К | 16,9 (V) 99,0 (L) | 16,9 (V) 99,0 (L) |
| Коэффициент теплового объёмного расширения, K−1 | 0,064 2 (V) 0,016 4 (L) | 0,064 2 (V) 0,016 4 (L) |
| Теплота превращения из нормального в параводород при 300 K, кДж/кг | 527,14 |  |
| Свойства в тройной точке (ТТ) |  |  |
| Температура, K | 13,957 | 13,803 |
| Давление, кПа | 7,205 | 7,042 |
| Плотность, кг/м3 | 0,129 8 (V) 77,21 (L) 86,71 (S) | 0,125 6 (V) 77,021 (L) 86,50 (S) |
| Удельная теплота сгорания при постоянном давлении (cp), кДж/кг·К | 10,53 (V) 6,563 (L) — (S) | 10,52 (V) 6,513 (L) — (S) |
| Отношение удельных теплоёмкостей (cp/cV) | 1,695 (V) 1,388 (L) — (S) | 1,693 (V) 1,382 (L) — (S) |
| Скрытая теплота парообразования, кДж/кг | 452,0 | 449,2 |
| Скрытая теплота плавления, кДж/кг | 58,09 | 58,29 |
| Скрытая теплота возгонки, кДж/кг |  | 507,39 |
| Энтальпия, кДж/кг | 669,67 (V) 217,6 (L) 159,5 (S) | 140,3 (V) -308,9 (L) -367,2 (S) |
| Внутренняя энергия кДж/кг | 612,52 (V) 215,8 (L) 157,7 (S) | 84,23 (V) -309,0 (L) -367,3 (S) |
| Энтропия, кДж/кг·К | 46,4 (V) 14,2 (L) 10,1 (S) | 37,52 (V) 4,961 (L) 0,739 (S) |
| Скорость звука, м/с | 307 (V) 1 282 (L) — (S) | 305 (V) 1 273 (L) — (S) |
| Вязкость, мкПа·с | 0,74 (V) 26,0 (L) | 0,74 (V) 26,0 (L) |
| Теплопроводность, мВ/м·К | 12,4 (V) 73,0 (L) 900 (S) | 12,4 (V) 73,0 (L) 900 (S) |
| Коэффициент теплового объёмного расширения, K−1 | 0,075 2 (V) 0,010 2 (L) | 0,075 2 (V) 0,010 2 (L) 0,004 94 (S) |
| Другие свойства |  |  |
| Молекулярная масса | 2,015 94 | 2,015 94 |
| Эквивалентный объем газа при НТД /объем жидкости НТК | 847,1 | 845,1 |
| Эквивалентный объем газа при КТ/ объем жидкости НТК | 2,357 | 2,252 |
| Эквивалентный объем газа при НТК/ объем жидкости при НТК | 53,30 | 52,91 |
| Эквивалентный объем газа при ТТ/ объем жидкости НТК | 546,3 | 563,8 |
| Эквивалентный объем жидкости при ТТ/ объем жидкости НТК | 0,919 0 | 0,919 0 |
| Эквивалентный объем твердых частиц при ТТ/ объем жидкости НТК | 0,818 4 | 0,818 1 |
| Давление, необходимое для поддержания НТК плотность жидкости в НТД GH2 (фиксированный объем, нет вентиляции), МПа | 172b |  |
| Максимальная температура инверсии по Джо́улю — То́мсону, К | 200 |  |
| Коэффициент диффузии в НТД воздух, 10−4 м2/с | 0,61 |  |
| Примечания 1 (L): Фаза жидкости 2 (S): Фаза твердых частиц. 3 (V): Паровая фаза. 4 cV: Удельная теплота сгорания при постоянном давлении (cp), кДж/кг·К 5 Числа, заключенные в скобки, являются расчетными показателями а) Если не обусловлено иное, источником данных является ссылка [9] в Библиографии. б) Рассчитанное значение. |  |  |

А.2 Сравнение с другими распространенными газами

В таблице А.2 приведены некоторые связанные с безопасностью теплофизические свойства газообразного водорода и других обычных газов для целей сравнения.

Таблица А.2 - Теплофизические свойства обычных газов

| Газ | Плотность при 20 °C и 100 кПа кг/м3 | Вязкость при 20 °C и 100 kPa мкПа·с | Коэффициент диффузии в воздухе 10−4·м2/м | Низшая теплота сгорания топлива МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водород (H2) | 0,082 7 | 8,814 | 0,61 | 119,93 |
| Гелий (He) | 0,164 0 | 19,609 | 0,57 | n/a |
| Метан (CH4) | 0,659 4 | 11,023 | 0,16 | 50,02 |
| Азот (N2) | 1,149 6 | 17,637 | 0,20 | n/a |

А.3 Сравнение с другими сжиженными газами

В таблице А.3 приведены избранные связанные с безопасностью криогенные свойства жидкого водорода и других сжиженных газов при их нормальной температуре кипения для целей сравнения.

Таблица А.3 - Избранные свойства некоторых криогенных жидкостей при их нормальной температуре кипения

| Сжиженный газ | Температура кипения K | Плотность жидкости кг/м3 | Плотность газа кг/м3 | Теплота испарения Дж/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водород (H2) | 20,3 | 70,8 | 1,34 | 454,6 |
| Гелий (He) | 4,2 | 125,0 | 16,89 | 20,6 |
| Метан (CH4) | 111,6 | 422,5 | 1,82 | 510,4 |
| Азот (N2) | 77,3 | 808,6 | 4,53 | 198,6 |

# Приложение Б
(информационное)

Данные о сжигании водорода

Б.1 Характеристики горения, связанные с безопасностью

В таблице Б.1 представлены избранные характеристики горения обычного водорода, связанные с безопасностью.

Таблица Б.1 - Характеристики горения нормального водорода, связанные с безопасностью

| Свойство | Значениеa |
| --- | --- |
| Теплотворная способность, кДж/г | 119,93 (низшая) 141,86 (высшая) |
| Предел воспламеняемости, объемная доля, % | от 3,6 до 76,6 (при НТД воздуха, [5] Метод T) 4,2 … 77,0 (при НТД воздуха,[5] Метод B) 3,75 … 75,1 (при НТД воздуха,[6]) 4,1 ... 94 (при НТД кислорода)c |
| Стехиометрическая концентрация в воздухе, объемная доля, % | 29,53 |
| Энергия зажигания (минимальная) для зажигания в воздухе, мДж | 0,017 |
| Концентрация, при которой выявляется минимальная энергия зажигания, объемная доля, % | 22 to 26 |
| Температура самовоспламенения, К | 858d |
| Температура зажигания (струя горячего воздуха), K | 943 |
| Стехиометрическая температура пламени в воздухе, K | 2 318 |
| Тепловая энергия, излучаемая от пламени в окружающую среду, % | 17 to 25 |
| Максимальная скорость послойного горения в НТД воздух, м/с | 2,65 to 3,25 |
| Максимальная скорость распространения дефлаграции в стехиометрическом НТД H2/ воздушная смесь, м/м | 975 |
| Скорость распространения детонации в НТД воздухе, м/с | 1 480 to 2 150 |
| Безопасный экспериментальный максимальный зазор в НТД воздухе, мм | 0,08 |
| Гасящий промежуток стехиометрической смеси НТД на воздухе, мм | 0,64 |
| Предельный кислородный индекс, объемная доля, % | 5,0 |
| Скорость горения пролитой жидкости, мм /с | 0,5 to 1,1 |
| Примечания 1 НТД: нормальная температура и давление (293,15 К и 101,325 кПа). 2 НТК: нормальная температура кипения (20,268 К и 101,325 кПа). 3 ТНТ: тринитротолуол, симметричный (энергия взрыва = 4 602 Дж/г ТНТ). а) Если не указано иное, источник данных представлен в ссылке [9] в Бибилиографии. б) Значения являются общепринятыми. Их рекомендуется использовать только в качестве ориентира. Настоящие свойства являются функцией многих переменных, которые необходимо оценить, чтобы определить их значения для конкретного применения. В частности, они вряд ли полезны для оценки реальной аварийной ситуации. в) Источником данных является ссылка [8] в Библиографии. г) Сообщалось о различных значениях температуры самовоспламенения водорода в воздухе в диапазоне от 773 К до 858 К. Это изменение может быть связано с влиянием различных материалов, используемых для содержания водорода в испытательном оборудовании. Для получения информации об источнике данных смотреть c выше. д) Основано на высшей теплоте сгорания. |  |

Б.2 Ширина детонационной ячейки для смесей водорода с воздухом

На рисунке Б.1 показана ширина детонационной ячейки для водородно-воздушных смесей.

Х - концентрация водорода, объемная доля (%); Y - ширина детонационной ячейки, см.

Рисунок Б.1 - Ширина детонационной ячейки для водородно-воздушных смесей при 101,3 кПа (14,7 фунтов на квадратный дюйм)

Б.3 Сравнение водорода с другими распространенными видами топлива

В таблице Б.2 сравниваются свойства воспламенения и горения водорода и других распространенных видов топлива.

Таблица Б.2 - Свойства воспламенения и горения для воздушных смесей при 
25 °С и 101,3 кПа для некоторых распространенных видов топлива

| Топливо | Нижний предел воспламене- ния % объемная доля | Стехиометрическая смесь % объемная дол | Верхний предел воспламе няемости % объемная дол | Минималь ная энергия зажигания мДж | Температу ра воспламеняемости K | Скорость ламинарного горения м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водород (H2) (см. Таблица Б.1) | 4 | 29,5 | 77 | 0,017 | 858 | 2,70 |
| Метанол (CH3OH) | 6,0 | 12,3 | 36,5 | 0,174 | 658 | 0,48 |
| Метан (CH4) | 5,3 | 9,5 | 17,0 | 0,274 | 810 | 0,37 |
| Пропан (C3H8) | 1,7 | 4,0 | 10,9 | 0,240 | 723 | 0,47 |
| Бензинa (C8H18) | 1,0 | 1,9 | 6,0 | 0,240 | 488 | 0,30 |

# Приложение В
(информационное)

Данные о материалах

В.1 Критерии выбора материала

Водородные компоненты и водородные системы, как правило, включают широкий спектр материалов, как металлов, так и неметаллов (таких как полимеры). Каждый задействованный материал (например, седла, уплотнения, клеи, смазочные материалы, электрическая изоляция, пружины, болты и трубопроводы) должен быть тщательно оценен на предмет его использования при проектировании, эксплуатации и аварийных условиях, которым он будет подвергаться.

Выбор материала, подходящего для использования в водородной системе, зависит от нескольких факторов. Некоторые рекомендации, связанные с выбором материала для использования в водородной системе, включают следующее:

- совместимость с водородом (с учетом таких проблем, как водородное охрупчивание, водородное воздействие, гидрирование, пористость, проникание и диффузия);

- совместимость с соседними материалами (например, согласование свойств при изменении температуры и давления и влияние таких изменений на форму и размеры материала);

- совместимость с условиями использования (влияние температуры и давления, например, на пластичность, расширение/сжатие; изменение свойств, связанное с изменением условий эксплуатации);

- совместимость с окружающей средой или воздействие (например, коррозионная среда или высокая температура от водородного пожара или возгорания близлежащих материалов);

- токсичность (использование материала, который в любом случае токсичен, например, при изготовлении, следует рассматривать только в случае крайней необходимости);

- вид разрушения (например, хрупкий быстрый разрыв по сравнению с пластичным медленным разделением);

- возможность изготовления в желаемой форме (например, механическая обработка, сварка и изгиб);

- экономика;

- доступность.

Большинство из этих рекомендаций являются общими для выбора материала для любых целей. Однако первый из них уникален для водорода, а следующие два важны для применений с жидким водородом из-за низкой температуры (20 K). Ниже приводится краткое обсуждение этих первых трех рекомендаций.

В.2 Водородное охрупчивание

Водородное охрупчивание является серьезной проблемой для металлов, подвергающихся воздействию водорода. Водородное охрупчивание может вызвать значительное ухудшение механических свойств металлов. Водородное охрупчивание связано с большим количеством переменных, таких как температура и давление окружающей среды; чистота, концентрация и время воздействия водорода; и напряженное состояние, физические и механические свойства, микроструктура, состояние поверхности и характер любого фронта трещины в материале. Подверженность некоторых широко используемых металлов водородному охрупчиванию представлена в таблице В.1.

Несмотря на то, что материал может быть подвержен водородному охрупчиванию (даже чрезвычайно охрупченному), он все же может использоваться в водородной среде, если условия эксплуатации позволяют его использование (например, достаточно низкое напряжение).

Таблица В.1 - Склонность некоторых широко используемых металлов к водородному охрупчиванию

| Металл | Охрупчен в высшей степени | Охрупчен в серьезной степени | Охрупчен в легкой степени | Охрупчен в незначительной степени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминиевые сплавы |  |  |  |  |
| 1100 |  |  |  | X |
| 6061-T6 |  |  |  | X |
| 7075-T73 |  |  |  | X |
| Сплав Be-Cu 25 |  |  |  | X |
| Медь, OFHC |  |  |  | X |
| Никель 270 |  | X |  |  |
| Сталь |  |  |  |  |
| Легированная сталь, 4140 |  | X |  |  |
| Углеродистая сталь |  |  |  |  |
| 1020 |  |  | X |  |
| 1042 (нормализованная) |  |  | X |  |
| 1042 (закаленная и отпущенная) |  | X |  |  |
| Мартенситностареющая сталь, 18Ni-250 | X |  |  |  |
| Нержавеющая сталь |  |  |  |  |
| A286 |  |  |  | X |
| 17-7PH | X |  |  |  |
| 304 ELC |  | X |  |  |
| 305 |  | X |  |  |
| 310 |  |  | X |  |
| 316 |  |  | X |  |
| 410 |  | X |  |  |
| 440C |  | X |  |  |
| Инконель 718 | X |  |  |  |
| Титан и титановые сплавы |  |  |  |  |
| Титан |  |  | X |  |
| Ti-5Al-2.5SN (ELI) |  | X |  |  |
| Ti-6Al-4V (отожжённый) |  | X |  |  |
| Ti-6Al-4V (STA) |  | X |  |  |
| ISO 11114-4 описывает методы испытаний, которые позволяют проверить точную чувствительность стали и металлических материалов к водородному охрупчиванию. |  |  |  |  |

В.3 Воздействие низких температур на металлы

В.3.1 Общие положения

Выбор конструкционного материала для использования в жидком водороде основывается в первую очередь на механических свойствах материала, таких как предел текучести и предел прочности при растяжении, пластичность, ударная вязкость и нечувствительность к надрезам. Материал должен иметь определенные минимальные значения этих свойств во всем температурном диапазоне эксплуатации с учетом аварийных условий, таких как возгорание водорода. Материал должен быть металлургически стабильным, чтобы не происходило фазовых изменений в кристаллической структуре со временем или многократным термоциклированием.

Выбор материала для использования при температуре жидкого водорода 20 К зависит от режима материала, например:

- переход из пластичного состояния к хрупкому в зависимости от температуры;

- режимы пластической деформации, особенно некоторые нетрадиционные режимы, возникающие при очень низких температурах;

- влияние металлургической нестабильности и фазовых превращений в кристаллической структуре на механические и упругие свойства.

Двумя основными факторами при выборе материала для работы с жидким водородом являются низкотемпературная пластичность (низкотемпературное охрупчивание) и термическое сжатие.

В.3.2 Низкотемпературное охрупчивание

Многие материалы меняют свою пластичность на хрупкость при понижении температуры. Настоящее изменение в режиме может происходить при температурах намного выше криогенных.

Результаты испытания на ударную вязкость по Шарпи в зависимости от температуры можно использовать в качестве индикатора режима материала при переходе от пластичного к хрупкому. Еще одно указание на режим материала от пластичного к хрупкому может быть получено по зависимости предела текучести и предела прочности при растяжении материала в зависимости от температуры. Если предел текучести материала приближается к пределу прочности материала при понижении температуры, то материал становится все более хрупким.

Как правило, материал с температурой перехода от пластичности к хрупкости выше 20 К не следует использовать с жидким водородом, если его использование не будет тщательно рассмотрено и проанализировано. Большинство полимеров становятся хрупкими при температурах, намного превышающих температуру жидкого водорода, и, следовательно, не допускают их использование в системах с жидким водородом.

В.3.3 Термическое сжатие

Материалы, как правило, имеют положительный коэффициент расширения, то есть материал будет расширяться при повышении температуры (однако есть несколько исключений). Диапазон температур от температуры окружающей среды до температуры жидкого водорода составляет около 280 К. Такое значительное снижение температуры может привести к значительному тепловому сжатию большинства материалов. Такое сжатие необходимо учитывать при использовании материала при температуре жидкого водорода. Сам коэффициент теплового расширения является функцией температуры.

Типовые значения теплового сжатия при изменении температуры от комнатной до криогенной температуры следующие:

- около 0,3 % в сплавах на основе железа;

- чуть более 0,4 % в алюминии;

- значительно более 1 % во многих пластмассах.

Использование пластикового материала между двумя металлическими поверхностями (например, уплотнениями) должно было бы компенсировать примерно на 0,6 % большее сжатие, которое пластик испытывает по сравнению с металлом.

В.4 Пригодность материалов для работы с водородом

Материал должен быть тщательно оценен, прежде чем он будет использоваться для работы с водородом. Материал не следует использовать для работы с водородом, если нет данных, показывающих, что материал подходит для предполагаемых условий эксплуатации. Следует отдавать предпочтение материалам, которые успешно использовались с водородом, а не материалам, которые мало или совсем не использовали водород. Пригодность некоторых как правило, используемых материалов для использования с водородом показана в 
таблице В.2, которая представлена в качестве руководства и только для информационных целей.

Таблица В.2 - Пригодность некоторых выбранных материалов для работы с водородом

| Материал | Заправка газообраз-ным водородом (GH2) | Заправка сжижен-ным водородом (LH2)b | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕТАЛЛЫ |  |  |  |
| Алюминий и его сплавы | S | S | Незначительно подвержен водородному охрупчиванию. |
| Медь и ее сплавы (такие как латунь, бронза и медно-никелевый сплав) | S | S | Незначительно подвержен водородному охрупчиванию |
| Чугунное литье, серое, пластичное | NS | NS | Не разрешено соответствующими регламентами и стандартами. |
| Никель и его сплавы (такие как Инконель и Монель) | E | E | Необходима оценка. Подвержен водородному охрупчиванию. |
| Аустенитная нержавеющая сталь с содержанием никеля > 7 % (например, 304, 304L, 308, 316, 321, 347) | См. В.1 | См. В.1 | Может произойти мартенситное превращение, если напряжение превышает предел текучести при низкой температуре. |
| Сталь, углеродистая (например, 1020 и 1042) | См. В.1 | NS | Необходима оценка. Подвержен водородному охрупчиванию. Слишком хрупкий для криогенной эксплуатации. |
| Сталь низколегированная (например, 4140) | E | NS | Необходима оценка. Подвержен водородному охрупчиванию. Слишком хрупкий для криогенной эксплуатации. |
| Сталь, мартенситная нержавеющая (например, 410 и 440C) | E | E | Необходима оценка. Подвержен водородному охрупчиванию. |
| Сталь, никелевая (например,2,25; 3,5; 5 и 9 % Ni) | E | NS | Потеря пластичности при температуре жидкого водорода |
| Титан и его сплавы | E | E | Необходима оценка. Подвержен водородному охрупчиванию. |
| НЕМЕТАЛЛЫ |  |  |  |
| Асбест, пропитанный политетрафторэтиленом (ПТФЭ)a | S | S | Не допускать использования из-за канцерогенной опасности. |
| Хлоропреновый каучук (полихлоропрен)a | S | NS | Слишком хрупкий для криогенной эксплуатации. |
| Полиэфирное волокно (Дакрон) | S | NS | Слишком хрупкий для криогенной эксплуатации. |
| Фторкаучук (Витонa) | E | NS | Слишком хрупкий для криогенной эксплуатации. |
| Полиэфирная пленка (Майлар)a | S | NS | Слишком хрупкий для криогенной эксплуатации. |
| Нитрил (Буна-Нa) | S | NS | Слишком хрупкий для криогенной эксплуатации. |
| Полиамиды (нейлон) | S | NS | Слишком хрупкий для криогенной эксплуатации. |
| Полихлортрифторэтилен (Кел-Фa) | S | S |  |
| Политетрафторэтилен [Политетрафторэтилен (ПТФЭ)a] | S | S |  |
| Примечания - S: Пригодно для использования. - NS: Не пригодно для использования. - E: Необходима оценка, чтобы определить, подходит ли материал для условий использования. а) Политетрафторэтилен (PTFE), полихлоропрен, Дакрон, Майлар, Витон, Buna-N и Kel-F являются примерами подходящих продуктов, имеющихся в продаже. Настоящая информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает одобрения настоящей продукции со стороны ISO (s). б) Следует позаботиться о том, чтобы в случае, когда резервуары с жидким H2 более или менее пустые, верхняя часть могла быть теплой. В этом случае вместо LH2 применяется столбец GH2. |  |  |  |

# Приложение Г
(информационное)

Другие варианты хранения

Г.1 Общие положения

В системах хранения и транспортировки водорода могут использоваться химические соединения, содержащие водород, и другие способы повышения плотности энергии для хранения водорода и исключения требований к хранению водорода при высоком давлении или низкой температуре. Указанные химические соединения являются энергетическими материалами с их собственными рекомендациями безопасности, и с ними следует обращаться соответствующим образом. Кроме того, следует учитывать взаимодействие химических соединений с водородными системами.

В настоящее время исследуются различные химические соединения, использующие различные физические механизмы для хранения водорода. К ним относятся обычное жидкое топливо, гидриды металлов (смотреть ISO 16111), жидкие органические гидриды и новые материалы, такие как фуллерены, нанотрубки из углеродного волокна и стеклянные микросферы. Некоторые из рассматриваемых жидких топлив включают метанол, метилциклогексан (МЦГ), аммиак, бензин и гидразин. В гидридных системах могут использоваться металлические сплавы, катализаторы и жидкие суспензии. Рекомендации по безопасности представлены в общих чертах из-за больших физических различий в этих химических соединениях и системах, в которых они используются, из-за отсутствия характеристики опасностей более новых материалов и потенциала для новых, еще не определенных систем. Особенности широко используемых химических соединений можно найти в паспортах безопасности материалов (ПБМ) и в литературе по безопасности.

Г.2 Основные рекомендации безопасности для химических соединений

Основные рекомендации безопасности включают учет физических свойств и свойств возгорания, вопросы обращения с соединениями и их токсичности, а также любые особые проблемы. Следующая информация по безопасности, наряду с паспортом безопасности поставщика, по меньшей мере, должна учитываться при проектировании системы и передаваться тем, кто подвергается потенциальному риску воздействия:

- общее описание обычных или особых опасностей;

- физические свойства;

- свойства горения на воздухе;

- совместимость материалов;

- обработка информации;

- токсичность;

- пожаротушение.

# Библиография

[1] МкКарти Р.Д., Хорд Дж., Родер Х.М. Избранные свойства водорода (данные инженерного проектирования), Министерство торговли США, Национальное бюро стандартов, Вашингтон, округ Колумбия, монография NBS 168, февраль 1981 г.

[2] Ли Дж.Х.С. Детонации водорода в воздухе, 2-й Международный семинар по влиянию водорода на безопасность водяных реакторов, Альбукерк, Нью-Мексико, 1982 г.

[3] Нетлетон М.А. Газовые детонации: их природа, последствия и контроль. Чепмен и Холл, Лондон, Нью-Йорк, 1987, стр. 76.

[4] Ордин П.М. Обзор водородных аварий и инцидентов в операциях НАСА, TM X-71565, Исследовательский центр НАСА г. Льюис, регистрационный номер N74-28457, 1974 г.

[5] EN 1839 Определение пределов взрываемости газов и паров (Determination of explosion limits of gases and vapours).

[6] ASTM E681-09: Стандартный метод испытаний концентрационных пределов воспламеняемости химических веществ (паров и газов) (Standard Test Method for Concentration Limits of Flammability of Chemicals (Vapors and Gases)).

[7] Молков В.В. Основы техники безопасности при работе с водородом. 1-е издание, октябрь 2012 г., электронная книга (части 1 и 2) находится в свободном доступе на http://bookboon.com/.

[8] Оно Р. и Ода Т. Искровое воспламенение водородно-воздушной смеси. Дж. Физ. конф. сер. 2008 г. 142 стр. 012003. Доступно по адресу: http://iposcience.iop.org/1742-6596/142/012003.

[9] Глассман И. и Йеттер Р.А. Сжигание, четвертое издание, Авторское право 2008, Издательство Эльзевир, корпорация. Все права защищены.

[10] Кауард Х.Ф. и Джоунс Г.В. Пределы воспламеняемости газов и паров, Маркировка 503 Горное бюро США, Типография правительства США, Вашингтон; 1952 г.

[11] Коэн Н. Пределы воспламеняемости и взрываемости H2 и H2/CO: обзор литературы, Аэрокосмический отчет № TR-92(2534), 10 сентября 1992 г.

[12] Национальное агентство противопожарной защиты [США]: NFPA 2: Кодекс водородных технологий.

[13] Национальное агентство противопожарной защиты [США]: NFPA 55: Сжатый газ и криогенные жидкости.

[14] Сандийские национальные лаборатории [США], Водородная программа Сандия: Технический справочник по совместимости материалов с водородом http://www.sandia.gov/matlsTechRef/.

Приложение В.А
(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и региональным стандартам

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и региональным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного / регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального/ межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 11114-4:2017 Transportable gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents — Part 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement (Баллоны газовые переносные. Совместимость материалов, из которых изготовлены баллоны и клапаны, с содержимым газом. Часть 4. Методы испытания для выбора сталей, устойчивых к водородному охрупчиванию). | IDT | ГОСТ ISO 11114-4-2017 Баллоны газовые переносные. Совместимость материалов, из которых изготовлены баллоны и клапаны, с содержимым газом Часть 4. Методы испытания для выбора металлических материалов, устойчивых к водородному охрупчиванию. |
| ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality — Product specification (Качество водородного топлива. Технические условия на продукт). |  | ** |
| ISO 16111:2018 Transportable gas storage devices — Hydrogen absorbed in reversible metal hydride (Устройства для хранения газа транспортируемые. Водород, поглощаемый обратимым гидридом металла). |  | * |
| ISO 17268:2020 Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices (Соединительные устройства для заправки газообразным водородом наземного транспортного средства). |  | * |
| ISO 19880-1:2016 Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 1: General requirements (Водород газообразный. Заправочные станции. Часть 1. Общие требования). |  | * |
| ISO 19881:2018 Gaseous hydrogen — Land vehicle fuel containers (Водород газообразный. Топливные баллоны для наземных транспортных средств). |  | * |
| ISO 19884:2000 Gaseous hydrogen - cylinders and tubes for stationary storage (Газообразный водород. Баллоны и трубы для стационарного хранения). |  | * |
| ISO 26142:2010 Hydrogen detection apparatus — Stationary applications (Приборы стационарные для обнаружения водорода). |  | * |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. |  |  |

МКС 43.060.40 71.100.20 Ключевые слова: водород, воспламенение, сжигание, топливная система, охрупчивание, безопасность, хранение, транспортировка.

МКС 43.060.40 71.100.20 Ключевые слова: водород, воспламенение, сжигание, топливная система, охрупчивание, безопасность, хранение, транспортировка.

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора							Е. Амирханова

Руководитель

департамента разработки НТД						А. Сопбеков

Эксперт

по стандартизации								А. Бокаев