Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Технические средства оповещения населения

КЛАССИФИКАЦИЯ

Общие технические требования

СТ РК 3432-

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан _________№ ____

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 22.7.5-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования»

# 4 В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ТР ЕАЭС 050/2021), «Правил организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, государственных органов при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 292

### 5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 3432-2019

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок - в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Технические средства оповещения населения

КЛАССИФИКАЦИЯ

Общие технические требования

# Дата введения_____________

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на локальные технические средства оповещения населения (далее - ЛСО), предназначенные для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и информации в системе оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2 Система оповещения создается в соответствии с системой управления гражданской обороной и включает в себя республиканский, территориальный и объектовый уровни [1].

1.3 Настоящий стандарт определяет общие технические требования к локальным техническим средствам оповещения населения, их классификацию, применяется при разработке, закупке, проведении испытаний и контроле качества продукции.

1.3 Требования настоящего стандарта применяют для находящихся в эксплуатации и вновь проектируемых (модернизируемых) ЛСО .

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК ГОСТ Р 51317.4.5-2008 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 9.303 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические.

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 16600 Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

ГОСТ 23337 Методы измерения шума на территориях жилой застройки и в помещениях жилых и общественных зданий.

ГОСТ 29322 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.

ГОСТ 30631 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части

ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.1.1 Локальная система оповещения (ЛСО): Совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на опасных производственных объектах I или II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и высокой опасности, последствия которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

3.1.2  Гражданская оборона: Составная часть государственной системы гражданской защиты, предназначенная для реализации общегосударственного комплекса мероприятий, проводимых в мирное и военное время, по защите населения и территории Республики Казахстан от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [2].

3.1.3 Пункт управления: Специально оборудованные и оснащенные техническими средствами, элементами жизнеобеспечения сооружения или транспортные средства государственных органов, предназначенные для размещения и обеспечения работы органов управления гражданской защиты [2].

3.1.4 Единая дежурно-диспетчерская служба «112»: служба приема и обработки сообщений от физических и юридических лиц о предпосылках возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации, пожаре, угрозе жизни и причинения вреда здоровью людей и об иных случаях, требующих принятия мер экстренной помощи с последующей координацией действий по реагированию экстренных служб в пределах своей компетенции [2].

3.1.5 Система оповещения гражданской защиты: Совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информирование населения и государственных органов об угрозе жизни и здоровью людей, о порядке действий в сложившейся обстановке [2].

3.1.6 Техническое средство оповещения: Специально разработанное техническое устройство, осуществляющее передачу, обработку и/или прием сигналов (распоряжений) и информации оповещения.

3.1.7 Уполномоченный орган в сфере гражданской защиты: Центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию, разработку и реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказания экстренной медицинской и психологической помощи населению, обеспечения пожарной безопасности и организации гражданской обороны [2].

3.1.8 Система противоаварийной автоматической защиты: Система управления технологическим процессом, которая в случае выхода процесса за безопасные рамки выполняет комплекс мер по защите оборудования и персонала.

3.1.9 Система оповещения гражданской защиты: Совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информирование населения и государственных органов об угрозе жизни и здоровью людей, о порядке действий в сложившейся обстановке [1].

3.1.10 Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций: Изделия, устройства, приборы и информационно-вычислительные комплексы, предназначенные для обеспечения наблюдения за окружающей средой, техногенными объектами с целью оценки, анализа и своевременного выявления изменений их состояния, происходящих в них процессов и явлений, а также для информационной поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС.

3.1.11 Угроза чрезвычайной ситуации, вызванная аварией при эксплуатации опасного производственного объекта I или II класса опасности, особо радиационно опасного и ядерно опасного производства или объекта, гидротехнического сооружения чрезвычайно высокой или высокой опасности: Состояние потенциально опасного объекта, при аварии на котором может возникнуть обстановка, представляющая опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, приводящая к значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей в зоне чрезвычайной ситуации.

3.1.12 Хозяйственная деятельность: Деятельность, осуществляемая в ходе производственной деятельности индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, независимо от формы собственности и от того, носит она коммерческий или некоммерческий характер, осуществляемая в зданиях, сооружениях, жилых постройках и/или на территориях, прилегающих к ним в соответствии с кадастровыми планами.

3.1.13 Эксплуатационно-техническая документация: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

3.1.14 Автоматизированная система (АС): Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

3.1.15 Автоматизированное рабочее место оповещения (АРМ): Программно-аппаратное средство, осуществляющее управление автоматизированной системой оповещения и состоящее из устройств ввода-вывода и отображения информации, электронно-вычислительной машины, общего и специального программного обеспечения.

3.1.16 Видеосообщение: видеозапись экстренной информации.

3.1.17 Взаимодействие автоматизированных систем: Обмен данными, командами и сигналами между функционирующими автоматизированными системами.

3.1.18 Выносная акустическая установка: Сигнальная громкоговорящая система с мощными рупорными громкоговорителями.

3.1.19 Интерфейс: Совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие устройств вычислительной машины или системы обработки информации и (или) программы.

3.1.20 Механическая сирена: Специализированное ручное механическое устройство, представляющее собой металлическую конструкцию с ручкой, работающее по принципу преобразования ручной кинетической энергии в звуковую энергию.

3.1.21 Мобильное средство оповещения: Вспомогательное или резервное техническое средство населения, стационарно установленное на подвижном объекте, предназначенное для привлечения внимания населения с последующей передачей сигнала оповещения и (или) экстренной информации.

3.1.22 Мониторинг состояния технических средств оповещения населения, каналов связи: Получение данных о работоспособности технических средств оповещения населения, каналов связи через определенный промежуток времени.

3.1.23 Носимое средство оповещения: Вспомогательное специальное техническое средство, предназначенное для привлечения внимания населения с последующей передачей сигнала оповещения и (или) экстренной информации, приспособленное для работы при переноске.

3.1.24 Оконечное средство оповещения: Специальное техническое устройство, осуществляющее передачу непосредственно человеку, в возможном для восприятия слухом и (или) зрением аудио-и (или) аудиовизуальном формате, а также путем вибрации сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

3.1.25 Программно-аппаратное сопряжение: Совокупность технических и программных средств для реализации функций взаимодействия технических средств оповещения населения.

3.1.26 Приемник персонального оповещения: Техническое устройство, предназначенное для индивидуального оповещения должностного лица и населения.

3.1.27 Невматическая сирена: Специализированное техническое устройство, формирующее звуковой сигнал, используя подачу сжатого воздуха.

3.1.28 Полноцветная панель: Светодиодный экран для отображения статичной и видеоинформации.

3.1.29 Рабочий режим технического средства оповещения: Режим, при котором осуществляется передача сигналов оповещения и экстренной информации населению и прием подтверждений об их передаче.

3.1.29 Сеть связи: Технологическая система, включающая в себя средства и линии связи.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЕДДС «112» - единая дежурно-диспетчерская служба «112»;

ЛСО - локальная система оповещения;

МСО - муниципальная система оповещения;

МО - муниципальное образование;

ОПО - опасный производственный объект;

РСО - региональная система оповещения;

ТЗ - техническое задание;

ТСО - технические средства оповещения населения;

ПМИ – программа и методики испытаний;

ПСД - проектно-сметная документация;

ПУ ГО-пункта управления гражданской обороны;

АС- автоматизированная система;

АРМ-автоматизированное рабочее место оповещения

ЭТД - эксплуатационно-техническая документация

4 Классификация

4.1 ЛСО подразделяются:

- по функциональному назначению;

- по условиям эксплуатации;

- по типам объектов.

4.2 ЛСО по функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- автоматизированное рабочее место оповещения (АРМ);

- аппаратура запуска и мониторинга специальных оконечных средств оповещения населения;

- устройство сопряжения;

-  оконечное средство оповещения.

4.3 ЛСО по условиям эксплуатации подразделяются на следующие группы:

- для стационарных помещений, сооружений;

- для защитных сооружений гражданской обороны;

- для подвижных пунктов управления;

- для открытых пространств.

4.4 ЛСО подразделяются по типам объектов:

- объекты с массовым пребыванием людей;

- опасные производственные объекты (за исключением технических устройств);

- категорированные объекты;

- защитные и иные сооружения от опасных факторов чрезвычайных ситуаций;

- жилой сектор населенного пункта, не входящий в расчетную зону покрытия системой оповещения вышеуказанных объектов.

- по функциональному назначению;

- условиям эксплуатации.

4.5 По условиям размещения ЛСО подразделяются:

- на эксплуатируемые на стационарных отапливаемых/ неотапливаемых помещениях, сооружениях:

- эксплуатируемые на подвижных объектах (мобильные ЛСО);

- эксплуатируемые на открытых пространствах.

4.6 По функциональному назначению устройства запуска, управления и мониторинга средств оповещения подразделяются на следующие группы:

- устройство запуска, управления и мониторинга технических средств звукового, речевого, персонального оповещения;

- устройство запуска (замещения) по цифровой эфирной наземной сети телерадиовещания;

- устройство запуска (перехвата) по сетям аналогового телерадиовещания;

- устройство запуска светодиодных экранов, полноцветных панелей и электронные табло типа «бегущая строка».

4.7 По функциональному предназначению оконечные средства оповещения подразделяются:

- на технические средства звукового оповещения;

- технические средства речевого оповещения;

- технические средства персонального оповещения;

- технические средства видеоотображения информации оповещения.

4.8 По функциональному предназначению оконечные средства звукового оповещения подразделяются:

- на электрические сирены:

- пневматические сирены:

- механические сирены.

4.9 По функциональному предназначению оконечные средства речевого оповещения подразделяются:

- на громкоговорители;

- выносные акустические установки (электронные сирены, мощные акустические системы).

4.10 Оконечные средства видеоотображения информации оповещения подразделяются:

- на светодиодные экраны:

- полноцветные панели;

- электронные табло типа «бегущая строка».

4.11 По функциональному предназначению технические средства персонального оповещения подразделяются:

- на приемник персонального оповещения:

- устройство трехпрограммного вещания.

4.12 По условиям размещения приемник персонального оповещения подразделяется:

- на стационарный;

- носимый.

4.13 По функциональному предназначению носимые средства оповещения подразделяются:

- на устройства для привлечения внимания населения с последующей передачей сигнала оповещения и экстренной информации;

- устройства для получения сигналов оповещения и экстренной информации.

5 Общие требования

5.1 Система оповещения организуется в соответствии с [1] на:

а) республиканском уровне – республиканская система оповещения с охватом территории Республики Казахстан;

б) территориальном уровне – система оповещения области, города республиканского значения, столицы с охватом территорий области, города республиканского значения, столицы;

в) объектовом уровне – локальная система оповещения с охватом территории объекта с массовым пребыванием людей, опасного производственного объекта и населения, попадающего в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации.

ЛСО создают и поддерживают в постоянной готовности организации, эксплуатирующие объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

5.2 Основной задачей ЛСО является доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава и персонала организации, эксплуатирующей объект;

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных (при их наличии);

- ЕДДС МО, попадающих в границы зоны действия ЛСО;

- руководителей и дежурных служб организаций и предприятий, расположенных на территории объекта в зоне действия ЛСО;

- людей, находящихся в границах зоны действия ЛСО.

5.3 АРМ оповещения населения предназначено для автоматизации процесса управления всеми видами оповещения населения и представляет собой  программно-технический комплекс для приема сигналов и информации оповещения от вышестоящего ПУ ГО, ЕДДС «112», обработки, отображения, формирования и передачи команд управления аппаратурой запуска и мониторинга специальных оконечных средств оповещения населения сигналов и информации оповещения по всем имеющимся техническим системам связи, оповещения и массовой информации.

5.4 АРМ оповещения населения должно устанавливаться на ПУ ГО всех уровней, а также в ЕДДС «112».

5.5 АРМ оповещения населения всех уровней должны программно и технически сопрягаться.

5.5.1 АРМ оповещения населения должно обеспечивать:

-прием сигналов и информации оповещения от ПУ ГО, ЕДДС «112»;

-прием, анализ данных от систем мониторинга, формирование информации

оповещения, списка оповещаемых абонентов и технических средств, задействуемых для оповещения населения и органов управления;

- формирование, передачу сигналов и информации оповещения в режимах:

1) циркулярном,

2) групповом,

3) избирательном;

- передачу следующих видов сигналов и информации оповещения:

1) звуковое оповещение,

2) речевое сообщение,

3) текстовое сообщение,

4) видеосообщение для информирования населения посредством перехвата телевещания;

- автоматический повтор передачи недоставленных сигналов и информации

оповещения до получения сигнала подтверждения получения оповещения;

- передачу заранее подготовленной информации оповещения с магнитных (электронных) носителей или способом прямой передачи;

- запись информации оповещения;

- оперативный ввод новой информации оповещения или редактирование имеющейся;

- подготовку (запись), хранение звуковых, речевых, текстовых и видеосообщений, программ оповещения, вариантов и режимов передачи;

- задание приоритета оповещения абонентов (управление очередностью оповещения абонентов в оповещаемом списке);

- мониторинг состояния системы оповещения в дежурном режиме и при передаче сигналов и информации оповещения;

- приостановку или отмену выполнения задания по команде;

- наглядную визуализацию хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, результирующего времени оповещения для каждого объекта;

- формирование баз данных с информацией о ходе и результатах оповещения с возможностью вывода на печать;

- передачу сигналов и информации оповещения по цифровым и аналоговым сетям и каналам связи;

- защиту от несанкционированного доступа оповещения.

5.5.2 К ЛСО предъявляют следующие требования,

а) средняя наработка на отказ - не менее 30 000 ч;

в) достоверность воспроизводимой информации:

для слоговой разборчивости - не менее 90 % [3]:

для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) - не менее 97 % [3],

диапазон воспроизводимых частот речевого тракта -не менее 0,3 - 3,4 кГц [3]:

г) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3;

д) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать СТ РК ГОСТ Р 51317.4.5;

е) защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303;

ж) полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631;

и) возможность круглосуточной работы.

Условия, для которых нормируются показатели безотказности и достоверности, должны быть указаны в ЭТД на ЛСО конкретного типа.

5.5.3 Электропитание ЛСО должно осуществляться:

- для ЛСО, размещенных на стационарных объектах, от источников переменного тока напряжением 230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 10 до плюс 10 %), частотой 50 Гц ± 2 % (ГОСТ 29322).

Допускается электропитание от сетей постоянного тока напряжением (24 ± 4) В,         (48 ± 12) В:

- для ЛСО, размещенных на мобильных объектах, от источников переменного тока напряжением 230/400 В (при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 10 до плюс 15 %) частотой 50 Гц ± 1 %.

Допускается питание от сетей постоянного тока напряжением (60 ± 12) В, (48 ± 12) В, (12 ± 2) В и другим напряжением в соответствии с технической документацией.

5.5.4 Работоспособность ЛСО при отключении централизованного энергоснабжения не менее 6 ч в режиме ожидания и не менее 1 ч в рабочем режиме за исключением устройств запуска электросирен и самих электросирен должна обеспечиваться системой гарантированного электропитания объекта размещения ЛСО.

При невозможности организации системы гарантированного электропитания объекта допускается использование собственного источника резервного электропитания ЛСО или внешнего, предусмотренного проектным решением.

5.5.5 ЛСО, эксплуатируемое на открытом пространстве, должно обладать долговечностью и сохраняемостью при воздействии агрессивных и других специальных сред.

Необходимый уровень устойчивости функционирования к внешним воздействующим факторам при размещении на открытом пространстве необходимо обеспечивать:

- при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С:

- относительной влажности воздуха от 30 до 95 %:

- атмосферном давлении от 74,8 до 106 кПа:

- степени защиты - не ниже IP 54 по ГОСТ 14254.

5.5.6 ЛСО, эксплуатируемые в стационарном отапливаемом помещении, защитных сооружениях, должны функционировать:

- при температуре от плюс 5 °С до плюс 45 °С;

- относительной влажности от 30 до 78 %;

- атмосферном давлении от 86 до 106 кПа.

5.5.7 ЛСО должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при эксплуатации.

5.5.8 Токоведущие составные части ЛСО должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус. Корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в ЭТД на ЛСО.

5.6 Требования к программно-техническому сопряжению технических средств оповещения населения

5.6.1 ЛСО различных производителей должны программно-технически сопрягаться напрямую или через устройства сопряжения.

5.6.2 Программно-техническое сопряжение ЛСО различных производителей должно быть подтверждено актом совместных испытаний с участием представителей государственного органа чрезвычайных ситуаций, и полномочных представителей предприятий - изготовителей ЛСО.

5.6.3 ЛСО должно использовать безопасное программное обеспечение.

5.6.4 ЛСО должны быть серийно выпускаемыми в соответствии с действующими нормативными документами, ГОСТ 15.309.

5.6.5 Заявленные характеристики ЛСО должны быть подтверждены результатами испытаний.

5.6.6Диагностирование состояния ЛСО должно быть обеспечено одним из следующих способов:

-	автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств - не реже одного раза в 30 мин;

-	передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно, так и выборочно по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.

5.7Требования к размещению технических средств оповещения

5.7.1 АРМ оповещения должны размещаться:

- в помещении дежурно-диспетчерской службы объекта;

- на запасном пункте управления объекта при наличии его на объекте.

5.7.2 Во всех помещениях зданий и сооружений объекта, а также на открытых пространствах объекта должны быть установлены оконечные средства оповещения.

5.7.3 Для оповещения персонала, пребывающего в зданиях и сооружениях с уровнем шума более 100 Дб, следует предусмотреть использование специального светового табло (сигнальных ламп).

5.7.4 Технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах, климатическое исполнение которых не соответствует климатическим условиям эксплуатации, должны быть установлены в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения, оборудованных сигнализацией об их несанкционированном вскрытии с выводом в дежурно-диспетчерскую службу объекта.

5.7.5 Размещение оконечных средств оповещения должно соответствовать действующим нормативным документам. Измерение шума должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 23337.

5.7.6 В качестве программного обеспечения ЛСО должно использоваться программное обеспечение, соответствующее нормативным документам.

5.7.7 По защите информации ЛСО должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса [3].

5.7.8 ЛСО должна обеспечивать сохранность информации при отключении электропитания, в том числе аварийном, при отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.

5.8 Требования к оконечным средствам оповещения

5.8.1 Оконечные средства оповещения должны быть предназначены для подачи сигналов, речевой, текстовой и видеоинформации оповещения.

5.8.2 Оконечное средство оповещения, установленное на открытых пространствах, не должно:

- влиять на безопасность дорожного движения;

- нести угрозу жизни людей;

- размещаться на одной опоре с дорожными знаками, светофорами, опоре линии электропередачи.

5.9 Требования к оконечным средствам звукового оповещения

5.9.1 Оконечное средство звукового оповещения за исключением пневматической сирены должно обеспечивать передачу звучания сирены в двух режимах:

- в однотональном режиме с частотой (450 ± 50) Гц;

- в режиме изменяющейся тональности с частотой (450 ± 50) Гц - 9 с «Включено»; 6 с «Выключено».

5.10 Требования к оконечным средствам речевого оповещения

5.10.1 Параметры усилителей, применяемые в составе оконечных средств речевого оповещения, должны соответствовать [3].

5.10.2 Оконечное средство речевого оповещения должно обеспечивать:

- передачу звучания сирены в двух режимах: однотональном и изменяющейся тональности:

- речевое сообщение.

Допускается запись звучания сирены.

5.10.3 Разборчивость речи оконечных средств речевого оповещения должна соответствовать ГОСТ 16600.

5.11 Требования к техническим средствам персонального оповещения

5.11.1 Приемник персонального оповещения должен обеспечивать доведение сигналов оповещения и экстренной информации до оперативных дежурных служб, должностных лиц и населения.

5.11.2 Устройство трехпрограммного вещания должно обеспечивать прием сигналов оповещения и экстренной информации по сети проводного вещания.

Электрические параметры устройств трехпрограммного вещания должны соответствовать требованиям:

- номинальное значение напряжения на входе устройства - 0,775 ± 0,08 (0 дБ);

- номинальное значение напряжения на каждом выходе устройства на сопротивлении нагрузки (10 ± 1) Ом, (30 ±3) В;

- полоса передаваемых частот от 100 до 6300 Гц;

- неравномерность амплитудно-частотной характеристики в полосе передаваемых частот - не более ± 2 дБ;

- защищенность от невзвешенного шума - не менее 55 дБ.

5.11.3 Оконечные средства видеоотображения информации оповещения должны соответствовать нормативным документам.

5.12 Требования к мобильному средству оповещения

5.12.1 Конструктивное исполнение мобильного средства оповещения должно обеспечить;

- функционирование в сложных климатических условиях, в том числе в условиях бездорожья на водном, воздушном транспорте;

- однозначность сборки и компоновки, удобство контроля и замены.

- защиту от несанкционированного доступа.

Основные составные части мобильного устройства должны быть выполнены в виде легкосъемных сборочных изделий.

5.12.2 Технические требования к мобильным средствам оповещения должны соответствовать требованиям к соответствующим техническим средствам оповещения, размещенным стационарно.

5.13 Требования к носимому средству оповещения

5.13.1 Носимое средство оповещения должно обеспечивать привлечение внимания населения с последующей передачей сигнала оповещения и экстренной информации и представляет собой техническое устройство с функцией передачи речи, приспособленное для работы при переноске.

5.13.2 Конструктивное исполнение должно обеспечить:

- функционирование в сложных климатических условиях;

- однозначность сборки и компоновки:

- удобство при ношении и эксплуатации.

5.14.3 Устройство для получения сигналов оповещения и экстренной информации должно обеспечивать:

- вибровызов, звуковую и световую индикацию;

- персональное подтверждение доставки сигнала оповещения и экстренной информации до абонента.

- возможность вызова дежурной службы:

- дальность связи с приемно-контрольным устройством дежурной службы на открытой местности.

Диапазон рабочих частот и мощность излучения определяются характеристиками средства радиосвязи, используемого в составе устройства.

Библиография

[1] Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 945 «Об утверждении Правил организации системы оповещения гражданской защиты и оповещения населения, государственных органов при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время».

[2] Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите».

[3] ТР ЕАЭС 050/2021 «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

МКС 13.200; 13.320

Ключевые слова: Локальная система оповещения, гражданская оборона, пункт управления, носимое средство оповещения, система оповещения гражданской защиты

МКС 13.200; 13.320

Ключевые слова: Локальная система оповещения, гражданская оборона, пункт управления, носимое средство оповещения, система оповещения гражданской защиты

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | ________________ | И. Хамитов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки стандартов | ________________ | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки стандартов | ________________ | Е. Кулешова |