Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ПУНКТ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Общие требования

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» «________» от 2023 года № ___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные  стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Отходы

ПУНКТ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Общие требования

# Дата введения __ - ___ - _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации пунктов захоронения радиоактивных отходов (далее – ПЗРО) объектов использования атомной энергии, срок потенциальной опасности которых не превышает проектную продолжительность функционирования инженерных барьеров системы захоронения.

Настоящий стандарт распространяется на вновь создаваемые ПЗРО.

Настоящий стандарт не распространяется на ПЗРО, образующихся при добыче и обогащении радиоактивных руд и других полезных ископаемых, а также химически токсичных и биологических отходов.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 12.1.048–85 Система стандартов безопасности труда. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров.

ГОСТ 17.0.0.01–76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 13015–2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

ГОСТ 17606–81 Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения.

ГОСТ 17925–72 Знак радиационной опасности.

ГОСТ 26825–86 Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования.

СТ РК 3722–2021 Отходы радиоактивные битумированные Общие технические требования.

СТ РК 3723–2021 Отходы радиоактивные цементированные Общие технические требования.

СТ РК 3741–2021 Отходы высокоактивные отвержденные Общие технические требования.

СТ РК «Отходы. Контейнеры защитные невозвратные для радиоактивных отходов из конструкционных материалов на основе бетона. Общие технические требования»*.

* на стадии разработки

Проект, редакция 1

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ 17606, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Вместимость (геометрическая) пункта: Суммарное количество радиоактивных отходов (штук упаковок, объем или масса отходов), которое может быть размещено в ПЗРО.

3.1.2 Кондиционированные радиоактивные отходы: Радиоактивные отходы, переведенные в форму, пригодную для транспортирования, хранения и захоронения.

3.1.3 Постэксплуатационный период (ПЗРО): Период функционирования ПЗРО после его консервации1.

3.1.4 Приповерхностный ПЗРО: Пункт, предназначенный для приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.

3.1.5 Пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО): Комплекс зданий и сооружений, занимающий отдельную территорию и предназначенный для захоронения радиоактивных отходов.

3.1.6 Пропускная способность ПЗРО: Количество упаковок радиоактивных отходов, принимаемых на захоронение на ПЗРО в единицу времени.

3.1.7 Срок потенциальной опасности радиоактивных отходов: Отрезок времени, по истечении которого начальная удельная активность радионуклидов, содержащихся в радиоактивных отходах, снизится до 0,3 Бк/г. При наличии в отходах нескольких радионуклидов с разными периодами полураспада срок потенциальной опасности отходов определяют по максимальному значению вычисленных радионуклидов.

3.1.8 Эксплуатационный период (пункта захоронения отходов): Период функционирования ПЗРО во время его загрузки и консервации и при эксплуатации других объектов ПЗРО.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения с соответствующими определениями:

ВАО – высокоактивные отходы;

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы;

НАО – низкоактивные отходы;

ПЗРО – пункт захоронения радиоактивных отходов;

РАО – радиоактивные отходы;

САО – среднеактивные отходы;

ТРО – твердые радиоактивные отходы.

1 Постэксплуатационный период состоит из:

- контролируемого постэксплуатационного периода, в течение которого осуществляют контроль (мониторинг) захоронения РАО, продолжительностью от момента консервации до момента фактического подтверждения безопасности, с учетом социально-экономических факторов (как правило, не более 100 лет);

- неконтролируемого постэксплуатационного периода продолжительностью от момента выведения из-под контроля до завершения срока потенциальной опасности РАО.

4 Требования к ПЗРО

4.1 Классификация ПЗРО

4.1.1 ПЗРО классифицируют по следующим признакам:

- расположение относительно земной поверхности;

- конструкция;

- способ строительства;

- вмещающая порода;

- статус.

4.1.2 По расположению относительно земной поверхности ПЗРО подразделяют на:

- наземные сооружения, где помещения для захоронения отходов, система защитных инженерных барьеров и/или любые другие элементы конструкции пункта расположены выше уровня земли;

- заглубленные сооружения, где помещения для захоронения отходов, система защитных инженерных барьеров и все остальные элементы конструкции ПЗРО расположены на глубине до 100 м ниже уровня земли.

4.1.3 По конструкции ПЗРО, обустроенные системой инженерных барьеров, подразделяют на:

- курганы из ограждающих железобетонных конструкций с упаковками РАО;

- слабозаглубленные железобетонные сооружения: траншеи, котлованы, стволы;

- геологические образования и полости естественного и искусственного происхождения.

4.1.4 По способу строительства ПЗРО подразделяют на сооружения, создаваемые открытым и подземным способами.

4.1.5 По типу вмещающих пород ПЗРО классифицируют на сооружения, создаваемые:

- в высокопроницаемых грунтах зоны аэрации (пески, песчаники, супесь);

- в низкопроницаемых грунтах (глины, суглинки, скальные породы, каменная соль);

- в многолетнемерзлых грунтах.

4.1.6 По статусу территориального расположения и сферы обслуживания ПЗРО подразделяют на:

- местные, обслуживающие одно предприятие и расположенные непосредственно на территории предприятия или вблизи его;

- региональные, обслуживающие предприятия и организации одного региона (области) и расположенные на отдельной площадке или на территории одного наиболее крупного предприятия;

- межрегиональные (централизованные), обслуживающие предприятия более чем одного региона.

4.2 Характеристика ПЗРО

4.2.1 Требования назначения

4.2.1.1 Общие требования

ПЗРО предназначены для захоронения твердых и отвержденных короткоживущих отходов (с ограниченным содержанием долгоживущих радионуклидов), срок потенциальной опасности которых сопоставим с продолжительностью функционирования инженерных барьеров системы захоронения2.

Допустимое (ограниченное) содержание долгоживущих радионуклидов в короткоживущих отходах определяют на основе оценки безопасности захоронения при проектировании.

Слабозаглубленные сооружения могут быть использованы для захоронения всех категорий короткоживущих отходов.

Наземные сооружения, как правило, используют только для захоронения короткоживущих низкоактивных отходов, а также отходов, содержание радионуклидов в которых не превышает нижней границы, установленной для твердых РАО, но может привести к индивидуальной эффективной годовой дозе облучения более 10 мкЗв в любых условиях обращения и нахождения отходов в окружающей среде без соблюдения мер радиационной защиты.

4.2.1.2 Требования к вместимости

Вместимость ПЗРО ограничивают допустимым суммарным содержанием радионуклидов по результатам оценки безопасности захоронения.

Вместимость ПЗРО должна быть обоснована путем оптимизации суммарных затрат на транспортирование и захоронение. Рекомендуется строительство ПЗРО оптимальной (по технико-экономическим показателям) суммарной вместимости.

5 Требования к упаковкам РАО и их приемке

5.1 При приемке упаковок РАО контролируют следующие параметры:

- наличие и комплектность сопроводительной документации;

- целостность упаковки, надежность запоров, наличие и исправность грузоподъемных и крепежных элементов, отсутствие на поверхности следов коррозии или иных разрушений;

- наличие, содержание и визуальную доступность маркировки;

- соответствие цвета окраски упаковки требованиям маркировки;

- соответствие данных паспортной документации требованиям раздела 5;

- мощность дозы излучения на поверхности (на расстоянии 10 см от поверхности) и на расстоянии 1 м от наружной поверхности;

- значение нефиксированного загрязнения радиоактивными веществами наружной поверхности упаковки.

5.2 Упаковки РАО принимают на захоронение на основе визуального и радиационного контроля и анализа паспортной документации. При приемке отходов необходимо удостовериться, что маркировка соответствует паспортным данным, паспортные данные – характеристике упаковки, а характеристика упаковки РАО – проектной характеристике, на которую рассчитаны параметры защитных барьеров и обоснована безопасность захоронения.

Контроль характеристик упаковок РАО, в том числе и для анализа их соответствия паспортным данным, можно проводить выборочно на основе неразрушающих методов контроля (например, мощности дозы излучения и снимаемой загрязненности) и, при необходимости, разрушающих методов.

5.3 Упаковки РАО должны соответствовать требованиям, предъявляемым:

а) к радиоактивным отходам:

1) радиационным параметрам: радионуклидному составу, удельной активности радионуклидов;

2) агрегатному состоянию;

2 Выполнение требования по продолжительности защитных функций инженерных барьеров ПЗРО должно быть обосновано в проекте. При определении проектной номенклатуры короткоживущих отходов, принимаемых на захоронение, срок их потенциальной опасности может быть не более 300-500 лет. Короткоживущие отходы, срок потенциальной опасности которых составляет лишь несколько десятков лет и сопоставим с временем эксплуатации предприятия, где образуются отходы, допускается хранить при предприятии без направления на захоронение с последующим обращением с ними (при выводе предприятия из эксплуатации) как с нерадиоактивными отходами.

3) форме и физико-химическим свойствам:

- содержание свободной влаги;

- водоустойчивость;

- тепловыделение;

- термическая устойчивость;

- структурная стабильность (отсутствие сильных окислителей и химически неустойчивых веществ; коррозионно-активных веществ; веществ, образующих комплексные соединения; биологически активных веществ; взрывоопасных и самовозгорающихся веществ; веществ, вступающих в экзотермическое взаимодействие с водой, сопровождающееся взрывом),

- газообразование;

- горючесть;

- содержание ядовитых, химически токсичных веществ, патогенных и инфекционных материалов;

- радиационная стойкость;

- механическая прочность;

б) к упаковкам:

1) массогабаритным параметрам;

2) конструкции и конструкционным материалам;

3) радиационным параметрам (суммарная активность, мощность эквивалентной дозы; уровень и радионуклидный состав снимаемого поверхностного загрязнения);

4) надежности (сроку службы контейнера);

5) герметичности (как закрытого источника), ее сохранению после испытания на нормальные условия, и изолирующим свойствам;

6) механической прочности;

7) радиационной стойкости;

8) стойкости к внешним воздействиям (устойчивость к тепловым нагрузкам и термическим циклам; воздействию атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод; сохранение свойств после прохождения землетрясения);

9) дезактивируемости наружной поверхности;

10) раздельному размещению горючих и негорючих РАО;

11) маркировке.

5.4 Конкретные показатели перечисленных в 5.3 параметров определяют при проектировании ПЗРО с учетом:

а) требований действующих нормативных правовых актов и документов по стандартизации:

- к качеству отвержденных отходов по СТ РК 3741;

- к качеству битумированных отходов по СТ РК 3722;

- к качеству цементированных отходов по СТ РК 3723;

- к управлению РАО [1] и [2];

- к контейнерам и упаковке по СТ РК «Отходы. Контейнеры защитные невозвратные для радиоактивных отходов из конструкционных материалов на основе бетона. Общие технические требования»* и [2];

б) требований раздела 5.

5.5 Упаковки РАО в эксплуатационный период (от загрузки их в ПЗРО до консервации загруженного отсека) должны иметь категорию закрытого источника излучения (без учета снимаемого загрязнения на наружной поверхности).

5.6 Целостность упаковки должна сохраняться на период от загрузки ее в ПЗРО до консервации загруженного отсека. Необходимость сохранения целостности упаковок в постэксплуатационный период определяют при проектировании на основе анализа безопасности захоронения.

5.7 Крупногабаритные отходы, которые не подлежат фрагментации и из-за своих размеров не могут быть упакованы, должны иметь категорию закрытого источника в условиях эксплуатационного периода согласно требованиям 5.5, при этом:

- штуцеры и другие наружные отверстия при необходимости должны быть заглушены;

- наружные поверхности должны быть вымыты в соответствии с требованием 5.8. При необходимости (если невозможно провести дезактивацию или вымыть до указанных норм) на наружную поверхность должно быть нанесено защитное аккумулирующее покрытие. Материал покрытия должен быть химически инертным, не подверженным разложению с выделением газов, ядовитых и взрывоопасных веществ, стойким к радиационному излучению отходов, непожароопасным. Защитное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ 26825. Целостность покрытия при невозможности его восстановления в условиях эксплуатационного периода должна быть сохранена в соответствии с требованиями 5.6.

5.8 Уровень снимаемого локального загрязнения на наружной поверхности упаковок РАО не должен превышать допустимого радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей для помещений постоянного пребывания персонала;

- 5 част/(мин·см) – для отдельных -излучателей,

- 20 част/(мин·см) – для прочих -излучателей,

- 2000 част/(мин·см) – для -излучателей.

5.9 Необходимость введения ограничений по неснимаемому (фиксированному) загрязнению наружной поверхности упаковки определяют при проектировании на основе анализа безопасности захоронения.

5.10 Упаковка РАО должна иметь маркировку, паспорт и другие сопроводительные документы в соответствии с требованиями 5.11, 5.12 и 5.14.

5.11 Маркировка упаковок РАО должна содержать следующие данные:

- знак радиационной опасности по ГОСТ 17925;

- индивидуальный номер упаковки (по индивидуальному номеру контейнера), который состоит из условного обозначения контейнера и его заводского номера (включающего признак предприятия-изготовителя). Ниже отдельной строкой указывают наименование (условное обозначение) предприятия-изготовителя упаковки РАО;

- указание классификационной категории РАО цветом упаковки (низкоактивные отходы - белый; среднеактивные отходы - голубой, высокоактивные отходы - красный) или обозначением категории (НАО, САО, ВАО), если упаковка не окрашена или окрашена в другой цвет;

- дату загрузки отходов;

- массу «Брутто ... кг».

Образец маркировки упаковки РАО приведен в приложении А.

5.12 Маркировка должна быть нанесена на каждую упаковку, визуально доступна и трудно удаляема при обращении с упаковкой в соответствии с ГОСТ 13015. Маркировка должна быть четкой, читаемой с расстояния, определяемого транспортно-технологическим процессом загрузки.

5.13 Упаковки РАО, параметры которых не соответствуют требованиям ПЗРО, принимают по специальному разрешению органа регулирования безопасности.

Специальное разрешение прилагают к сопроводительным документам отправляемого груза (упаковок РАО).

6 Требования к месту размещения ПЗРО

6.1 Гидрогеологические, топографические, гидрографические, инженерно-геологические, сейсмические, тектонические, климатические и социальные условия места размещения ПЗРО должны соответствовать требованиям [3], [4], [5], [6], [7] и [8].

6.2 Площадка должна иметь топографию, не способствующую затоплению, и не должна быть расположена в прибрежной зоне, в поймах рек и болотистой местности.

Место размещения должно быть с низким уровнем расположения грунтовых вод.

ПЗРО должен быть расположен в сухой зоне: ниже или выше горизонта грунтовых вод.

Не допускается строить ПЗРО в местах, подверженных колебаниям уровня грунтовых вод.

Необходимо избегать зон верхового дренажа для исключения стоков, которые могут размыть или затопить ПЗРО.

Не допускается использовать места с активными тектоническими процессами, с высокой сейсмической и вулканической активностью.

Следует избегать районов с явными признаками поверхностных геологических процессов (эрозия, оседание, оползни, выветривание).

Не допускается использование мест, в которых ведут или будут вести добычу полезных ископаемых.

Не допускается размещать ПЗРО на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используют или могут быть использованы для питьевого или хозяйственно-бытового водоснабжения.

Места размещения ПЗРО должны быть удалены от населенных районов, мест отдыха населения, открытых водоемов и водопроводных магистралей.

Не рекомендуется использовать места, где возможны демографические изменения, связанные с увеличением численности населения, или есть перспектива их использования.

6.3 Выполнение требований 6.1 должно быть подтверждено результатами изысканий и исследований в районе предполагаемого размещения, а также прогнозных оценок безопасности захоронения.

6.4 При выборе нового места размещения следует отдавать предпочтение площадке с низким уровнем внешних воздействий и при необходимости выполнять инженерную защиту территории (в эксплуатационный период) от опасных геологических процессов.

6.5 Допустимое расстояние от днища приповерхностного ПЗРО (подстилающего экрана) до уровня грунтовых вод должно быть подтверждено анализом безопасности захоронения.

6.6 Понижение уровня грунтовых вод инженерными средствами для выбора рекомендованных в 4.2.1.1 типов сооружений не допускается.

6.7 Места размещения выбирают на основе результатов оптимизации по критериям: экономичность и безопасность. Обоснование оптимальности решения по выбору места размещения осуществляют на основе сравнительных технико-экономических расчетов и анализа безопасности альтернативных мест.

6.8 Выбранная площадка должна быть изъята из землепользования на срок, не меньший, чем срок потенциальной опасности отходов.

7 Требования к составу ПЗРО

7.1 Для обеспечения функционирования ПЗРО в эксплуатационный период их создают системы и элементы которого должны выполнять следующие технологические и вспомогательные функции:

- прием и входной контроль упаковок РАО;

- осуществление транспортно-технологического процесса;

- буферное (накопительное) хранение упаковок РАО;

- дезактивация оборудования и помещений;

- обеспечение радиационной и общей безопасности персонала и населения;

- проведение радиационного контроля и радиоэкологического мониторинга окружающей среды;

- управление образующимися на ПЗРО отходами;

- осуществление ремонта, профилактического обслуживания и наблюдения;

- учет упаковок РАО и мест их размещения;

- создание необходимых санитарно-гигиенических условий работы персонала;

- обеспечение физической защиты, а также обеспечивать функционирование систем радиоэкологического мониторинга в контро лируемый постэксплуатационный период.

7.2 В состав ПЗРО входят здания и сооружения технологического и вспомогательного назна чения. ПЗРО имеет санитарно-защитную зону и зону наблюдения.

7.3 Системы технологического и вспомогательного назначения ПЗРО могут включать в себя:

- транспортно-технологическую систему по передаче и размещению упаковок в ПЗРО;

- систему захоронения (собственно приповерхностные ПЗРО);

- систему приема, входного контроля и учета упаковок РАО, мест их размещения, анализа состояния упаковок;

- систему радиационного контроля;

- систему буферного (накопительного) хранения упаковок;

- систему дезактивации оборудования и помещений;

- систему отопления и вентиляции;

- систему технологического контроля параметров технологических и вспомогательных систем;

- систему водоснабжения, канализации, сбора и отведения конденсатов и аварийных вод;

- систему обращения с РАО, образующимися на ПЗРО;

- систему электроснабжения и освещения;

- систему связи и сигнализации;

- систему управления и автоматики;

- систему пожаротушения и пожарной сигнализации;

- систему физической защиты;

- систему радиоэкологического мониторинга окружающей среды.

7.4 Полный титул зданий и сооружений и состав систем ПЗРО определяют при проектирова нии с учетом конкретных условий места размещения, обеспеченности инженерными службами и минимизации затрат.

7.5 Система захоронения и система радиоэкологического мониторинга окружающей среды, а также системы, обеспечивающие работу элементов радиоэкологического мониторинга, функциони руют в эксплуатационный и постэксплуатационный периоды. Остальные системы из 7.3 функционируют в полном объеме только в эксплуатационный период.

7.6 Проектирование элементов и систем, функционирующих в эксплуатационный и постэксплуатационный периоды, осуществляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

8 Требования к генеральному плану и транспорту

8.1 Размещение зданий и сооружений ПЗРО следует выполнять по принципу разделения на зоны контролируемого доступа и свободного режима. В зоне контролируемого доступа размещают ПЗРО и другие здания и сооружения, где обращаются с РАО и материалами. В зоне свободного режима размещают здания и сооружения общеинженерного обеспечения ГТЗРО.

8.3 Генеральный план ГТЗРО должен быть разработан в расчете на полную мощность (про пускную способность) и суммарную вместимость ПЗРО и учитывать возможность их стро ительства пусковыми комплексами (очередями).

9 Требования надежности

9.1 Срок функционирования ПЗРО должен быть не ниже срока потенциальной опаснос ти кондиционированных отходов. Инженерные барьеры системы захоронения, включая упаковку РАО, должны обеспечивать, с учетом естественной деградации их защитных свойств, безопасность захоронения в течение всего срока функционирования ПЗРО.

9.2 Исполнение элементов систем, функционирующих в постэксплуатационный период (за исключением системы радиоэкологического мониторинга), должно быть пассивным, т. е. не требующим внешнего вмешательства и использования активных элементов и систем.

9.3 Качество изготовления систем и элементов ПЗРО должно соответствовать требованиям классификации, определяемой настоящим стандартом.

10 Требования стойкости к внешним воздействиям

10.1 В эксплуатационный и постэксплуатационный периоды ПЗРО должен быть устойчивым к природным и техногенным воздействиям в соответствии с требованиями раздела 9.

10.2 Инженерные защитные барьеры ПЗРО должны быть стойкими к разрушениям, связанным с проникновением человека и подземных животных, а также проникновением корней растений.

11 Требования технологичности

Инженерно-технические решения ПЗРО должны по возможности обеспечивать:

- использование типовых строительных конструкций и доступных материалов;

- использование существующего грузоподъемного оборудования;

- разборку временных элементов в процессе консервации без применения трудоемких технологий и уникальных дорогостоящих технических средств.

12 Общие требования к конструкции

12.1 Конструкция ПЗРО должна включать систему защитных инженерных барьеров, исполненных в соответствии с требованиями разделов 9 – 13, 17, 18.

12.2 При разработке конструкции ПЗРО должны быть предусмотрены решения по исключению или ограничению поступления подземных, паводковых вод и атмосферных осадков в зону захоронения и их удалению из ПЗРО и учтены возможные изменения гидрогеологических условий, вызванные строительством и эксплуатацией зданий и сооружений ПЗРО.

Удаляемая из ПЗРО вода должна проходить обязательный радиационный контроль на наличие радиоактивных веществ с последующим ее отводом.

12.3 При проектировании на ПЗРО систем водопровода, канализации, отопления, пожароту шения должно быть исключено поступление воды в помещения захоронения, где размещены РАО.

12.4 Конструкция ПЗРО должна по необходимости включать в себя:

- систему инженерных барьеров, покрывающего и подстилающего защитных экранов;

- буферный материал, выполняющий одну или несколько функций: омоноличивание сооружения, ликвидация пустот и свободных объемов, удержание (сорбция) выщелоченных радионуклидов, снижение времени контакта отходов с водой или исключение фильтрационного механизма делока лизации радионуклидов;

- несущие строительные конструкции, исключающие давление горных пород на упаковки РАО;

- системы или элементы, предотвращающие аккумуляцию воды в ПЗРО: временная кровля, дренажные системы.

12.5 По функциональному назначению системы и элементы ПЗРО подразделяют на:

- временные – функционируют в эксплуатационный период и подлежат удалению в процессе консервации: кровля, средства механизации, подкрановые и подъездные пути и другие системы из перечисленных в 7.3 и 7.5;

- постоянные – функционируют в эксплуатационный и постэксплуатационный периоды (по крывающий и подстилающий экраны, буферный материал, несущие конструкционные элементы).

12.6 В эксплуатационный период загрузки ПЗРО должны быть предусмотрены:

- временная кровля для исключения попадания в зону захоронения атмосферных осадков (дождя, снега);

- системы по удалению протечек атмосферных осадков и аварийных поступлений подземных вод.

12.7 Состав системы инженерных барьеров покрывающего и подстилающего экранов, их назначение, используемые материалы и требуемые свойства определяют при проектировании. Правильность принятия решений должна быть подтверждена анализом безопасности захоронения.

12.8 В состав защитных барьеров (12.7) конструкции ПЗРО курганного типа или типа слабозаглубленного железобетонного сооружения (4.1.3) рекомендуется включать:

а) покрывающий экран – для обеспечения отсутствия влаги при захоронении, содержащий:

- противоинфильтрационный (гидроизолирующий) элемент для исключения проникновения к отходам атмосферных осадков и поверхностных вод;

- дренирующий элемент (слой), предотвращающий поступление воды к гидроизолирующему элементу;

- элементы, препятствующие проникновению человека, подземных животных и корней растений и, соответственно, защищающие гидроизолирующий элемент от разрушения;

б) подстилающий экран – для предотвращения миграции выщелаченных из отходов радионуклидов за пределы конструкции сооружения; экран состоит из основания, восприимчивого к механическим нагрузкам и сорбционного барьера, удерживающего радионуклиды (при необходи мости).

12.9 Конструкция ПЗРО, технология его строительства, условия эксплуатации и консервации не должны приводить к потере защитных свойств естественного барьера на период сохранения отходами потенциальной опасности.

13 Требования к защитным барьерам и материалам

13.1 Система инженерных защитных барьеров (12.4, 12.5, 12.8, 13.2) ПЗРО на протяжении его функционирования (включая постэксплуатационный период) должна обеспечивать радиацион ную безопасность без учета защитных свойств геологической формации (вмещающей породы). Геологическую формацию необходимо рассматривать в качестве естественного резервного барьера на случай внезапных аварий.

13.2 При разработке системы инженерных барьеров ПЗРО следует учитывать защитные свойства упаковки РАО как инженерного барьера.

13.3 Барьеры и материалы для их создания должны соответствовать следующим требованиям:

- высокая изолирующая (сорбционная) способность;

- устойчивость во времени к физическим, химическим, радиационным, биологическим при родным и техногенным воздействиям;

- стабильность и сохранение свойств и работоспособности в течение всего эксплуатационного и постэксплуатационного периодов.

13.4 Конкретные значения перечисленных в 13.3 характеристик определяют при проектировании ПЗРО на основе оценки безопасности захоронения. Работоспособность инженерных барьеров в течение эксплуатационного и постэксплуатационного периодов определяют по результатам физико-химических исследований свойств материалов и с учетом экстраполяции на основе расчетного прогноза.

13.5 В качестве буферного материала рекомендуется использовать материалы со следующими свойствами:

- низкая гидравлическая проницаемость для обеспечения предотвращения доступа воды к упаковкам РАО;

- или (в зависимости от решений по обеспечению безопасности) высокая дренирующая способность для минимизации времени контакта воды с упаковками РАО;

- способность сорбировать радионуклиды.

13.6 В качестве буферного материала можно использовать песок, гравий, изъятую породу, смесь песка с зернистым сорбентом, бентонит и другие глины и бетонные смеси.

13.7 Выбор буферного материала и обоснование требуемых защитных свойств осуществляют при проектировании в зависимости от конкретных технических решений ПЗРО и условий захоронения.

14 Требования к размещению отходов

14.1 Упаковки РАО должны быть расставлены в штабель упорядоченно. Размещение упаковок РАО должно быть адресным. Местоположение каждой упаковки должно быть определено при приемке и в любой момент времени может быть идентифицировано (отмечено в картах размещения и зафиксировано в системе учета). Чертеж плана помещения хранения должен отображать карту-схему размещения упаковок с указанием адреса (номер помещения хранения, номер ряда по высоте штабеля и координаты места в плане этого ряда).

14.2 Разные категории упаковок РАО размещают в отдельных помещениях.

Упаковки РАО с более низкой мощностью дозы на поверхности размещают в периферийных отсеках ПЗРО и по краю штабеля.

14.3 При размещении упаковок РАО необходимо учитывать требования пожарной безопасности (18.6). Упаковки с горючими РАО должны быть отделены от упаковок с негорючими РАО с учетом категории помещений по пожарной опасности.

14.4 При установке упаковок РАО по высоте более чем в один ряд необходимо обеспечивать безопасность установки их в штабель и предотвращение самопроизвольного падения упаковок. Должно быть выполнено требование к сейсмостойкости штабеля согласно классификации системы захоронения.

14.5 Помещения с упаковками отходов в процессе их размещения должны быть переведены в стабильное состояние послойным введением буферного материала. По окончании загрузки поме щения захоронения должны быть изолированы, а транспортные проезды, свободные вспомогатель ные помещения — омоноличены введением буферного материала и также изолированы.

15 Требования к технологическому процессу и оборудованию

15.1 Транспортно-технологический процесс загрузки должен исключать нарушение целост ности упаковок РАО.

15.2 Для выполнения транспортно-технологических операций необходимо предусматривать средства механизации и автоматизации и при необходимости средства дистанционного управления.

16 Маркировка

16.1 В процессе консервации на ПЗРО должна быть нанесена маркировка.

16.2 Предупреждающие маркировочные знаки (метки) о захоронении РАО предназначены для пассивного оповещения о радиационной опасности с целью предотвращения проникновения человека.

16.3 Предупреждающие знаки должны быть расположены по внешней границе сооружения в местах, наиболее вероятных для проникновения. Знаки включают во внешний инженерный (пред почтительно бетонный или железобетонный) барьер (например, снаружи бетонного перекрытия покрывающего экрана, герметизирующего элемента транспортного въезда в туннель) в процессе консервации ПЗРО.

16.4 Маркировка ПЗРО должна быть выполнена из стойких материалов, исходя из необходимости сохранения долговечности знаков, а также с учетом требований                  ГОСТ 13015.

Маркировка ПЗРО должна содержать следующие данные:

- знак радиационной опасности по ГОСТ 17925 и слова «Радиоактивные отходы»;

- предупреждение о недопустимости проникновения (в текстовой форме или в виде знака);

- индивидуальный номер ГТЗРО;

- дату консервации ПЗРО.

Образец маркировки приведен в приложении Г.

16.5 Необходимо предусматривать наземную маркировку места захоронения в виде указателей и/или знаков радиационной опасности, которая должна сохраняться на протяжении контролируе мого постэксплуатационного периода.

17 Требования к консервации и выводу из эксплуатации

17.1 После загрузки ПЗРО должны быть законсервированы, а все прочие здания и сооружения ПЗРО должны быть выведены из эксплуатации для радиационных и нерадиационных объектов.

17.2 После загрузки ПЗРО началу консервации может предшествовать период временного содержания упаковок в режиме хранения для исследования процесса естественного изменения защитных свойств барьеров и подтверждения проектных критериев безопасности.

17.3 Систему радиоэкологического мониторинга, а также системы, обеспечивающие работу элементов радиоэкологического мониторинга, выводят из эксплуатации по завершении контролируемого постэксплуатационного периода.

18 Требования безопасности

18.1 Требования радиационной безопасности

18.1.1 ПЗРО следует размещать, проектировать, сооружать, эксплуатировать и выводить из эксплуатации таким образом, чтобы были соблюдены требования радиационной безопасности, приведенные в настоящем разделе.

18.1.2 При захоронении РАО должна быть обеспечена радиационная безопасность человека и окружающей среды в течение всего срока сохранения отходами потенциальной опасности.

18.1.4 В постэксплуатационный период функционирования ПЗРО защита, создаваемая системой инженерных барьеров, должна обеспечивать такую изоляцию отходов, при которой прогнозируемый уровень эффективных доз облучения населения от захороненных упаковок РАО не будет превышать значений:

10 мкЗв/год – по индивидуальной дозе облучения;

1 чел • Зв/год – по коллективной дозе облучения.

18.2 Требования к санитарно-защитной зоне

Размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения определяют в соответствии с требованиями [9].

18.3 Требования к радиационному контролю и радиоэкологическому мониторингу

18.3.1 Радиационный контроль захоронения и радиоэкологический мониторинг окружающей среды проводят в эксплуатационный период.

18.3.2 Виды и объем радиационного контроля в эксплуатационный период функционирования ПЗРО – по ГОСТ 12.1.048.

18.3.3 Виды и объем радиоэкологического мониторинга определяют при проектировании с учетом сложившейся системы мониторинга в регионе и требований нормативных документов, указанных в 18.3.2.

18.3.4 Для радиационного контроля выхода радионуклидов из зоны захоронения и распространения их в окружающей среде (литосфере, гидросфере) должна быть предусмотрена система контрольно-наблюдательных скважин. Глубина, конструкция, расположение и количество скважин зависят от гидрогеологических условий места захоронения.

18.3.5 В контролируемый постэксплуатационный период функционирования ПЗРО проводят радиоэкологический мониторинг окружающей среды. Продолжительность радиоэкологического мониторинга в этот период определяют по времени, необходимому для фактического подтверждения безопасности захоронения и соответствия реальных характеристик ПЗРО проектным характеристикам.

18.4 Требования к учету ПЗРО

18.4.1 Для учета ПЗРО необходимо поддерживать и сохранять учетную информацию.

18.4.2 Учет ПЗРО включает в себя:

- учет номенклатуры, количества и параметров упаковок РАО, адресов их размещения в ПЗРО;

- учет мест захоронения, количества ПЗРО и их характеристик.

18.4.3 На ПЗРО необходимо вести журнал учета и/или компьютерный банк данных упаковок РАО, поступающих на захоронение. Форма журнала учета или компьютерного банка данных приведена в приложении В.

18.4.4 Учет ведут на основании паспортов упаковок РАО, полученных от предприятий-поставщиков отходов, данных входного контроля при приемке и идентифицированных адресов конкретных мест размещения упаковок отходов в ПЗРО.

18.4.5 Паспорта упаковок отходов и учетные документы с адресом захоронения хранят в эксплуатирующей организации до момента передачи объекта с учетной документацией на баланс федеральных, региональных или местных органов власти. 1

8.4.6 По завершении фазы активного контроля захоронения в постэксплуатационный период в учетную документацию вносят информацию о факте и сроке выведения ПЗРО из-под контроля.

18.5 Требования к обоснованию безопасности

18.5.1 Для обоснования безопасности персонала и населения в эксплуатационный период необходимо:

1) определить:

- мощность дозы излучения и загрязненность воздуха в рабочих помещениях,

- параметры ограждающих строительных конструкций и оборудования,

- мощность радиоактивных выбросов и сбросов;

2) установить продолжительность, порядок и условия проведения технологических операций;

3) оценить годовые доз о высокой нагрузки на персонал и население в нормальных условиях эксплуатации ПЗРО и при проектных авариях;

4) разработать организационно-технические мероприятия.

18.5.2 Безопасность захоронения РАО для населения в постэксплуатационный период доказывают на основе расчетного прогноза состояния системы захоронения и объектов окружающей среды в течение всего срока потенциальной опасности отходов с использованием методов математического моделирования.

Объем гидрогеологических и других изысканий и научных исследований свойств защитных барьеров должен быть достаточным для разработки адекватных математических моделей и получения необходимых исходных данных для выполнения расчетов.

18.6 Требования пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности выполнения погрузоразгрузочных, дезактивационных и подземных работ

18.6.1 При проектировании ПЗРО следует выполнять нормы и правила пожаро- и взрывобезопасности, безопасности выполнения погрузоразгрузочных, дезактивационных работ, работ с электрооборудованием.

18.6.2 Пожарная безопасность ПЗРО в постэксплуатационный период должна быть достигнута его внутренней самозащищенностью [1] (за счет огнестойкости инженерных защитных барьеров при их пассивном исполнении (9.2)), свойствами радиоактивных отходов и упаковок (5.3) и условиями размещения.

18.6.3 В условиях захоронения техническими решениями должна быть исключена или снижена возможность самовозгорания горючих РАО.

18.6.4 Горючие РАО, способные к самовозгоранию, должны быть размещены в герметичных контейнерах с ограждающими конструкциями (корпусами и крышками), которые являются проти вопожарными преградами с пределом огнестойкости                                 не менее 0,75 ч.

18.6.5 При возможности самовозгорания горючих РАО в условиях захоронения необходимо проводить расчеты, обосновывающие соблюдение требований 18.6.2, и из которых должно следовать, что в случае возгорания содержимого одной упаковки переход огня на рядом стоящие упаковки или рядом расположенные отсеки с упаковками горючих РАО исключен и дальнейшее распространение пожара невозможно.

18.6.6 При размещении упаковок с РАО необходимо исключить температурные условия для теплового самовозгорания горючих отходов в результате тепловыделения, обусловленного радиоак тивным распадом и другими внутренними и внешними причинами.

18.7 Требования физической защиты

Территорию ПЗРО ограждают (с установкой по периметру ограждения предупредительных знаков радиационной опасности) и охраняют средства системы физической защиты.

19 Требования охраны окружающей среды

Охрана окружающей среды в эксплуатационный и постэксплуатационный периоды функционирования ПЗРО - по ГОСТ 17.0.0.01.

20 Указания по эксплуатации

20.1 Техническое обслуживание и ремонт элементов ПЗРО, функционирующих в экс плуатационный период, а также при необходимости в фазе активного контроля постэксплуатаци онного периода, осуществляют в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе [6].

20.2 Инженерные барьеры и остальные элементы конструкции ПЗРО, обеспечивающие безопасность захоронения в постэксплуатационный период, должны сохранять свои функции и работоспособность с учетом естественной деградации их свойств на протяжении всего постэксплу атационного периода без технического обслуживания и ремонта.

Приложение А

(информационное)

Образец маркировки упаковки РАО

А.1 На образце маркировочной надписи упаковки РАО (рисунок АЛ) по вертикали нанесены:

- знак радиационной опасности;

- индивидуальный номер упаковки;

- предприятие-изготовитель упаковки РАО;

- категория РАО;

- дата загрузки контейнера;

- масса брутто ... кг.

Рисунок А.1 – Образец маркировочной надписи

Приложение Б

(информационное)

Паспорт упаковок РАО

Б.1 Паспорт составляют на каждую упаковку или на партию упаковок РАО, имеющих одинаковую характеристику. При составлении паспорта на партию упаковок в реквизитах перечисляют все индивидуальные номера упаковок. Паспорт на упаковку с контейнером типа НЗК-150-1,5 П входит в состав заводского паспорта на изделие (контейнер).

В паспорте должна быть представлена информация по общей характеристике упаковок РАО (таблица Б. 1) и по характеристике отходов (таблица Б.2). Характеристики конструкционных материалов и изделия указаны в эксплуатационной документации и в технических условиях на контейнер, которые при необходимости включают в состав паспортной документации.

Б.2 В таблицу Б.1 вносят следующие данные по упаковке:

1) состав упаковки (графы 2–7):

- способ размещения отходов в первичной упаковке (указывают, в какой именно): «налив» (для отверж денных РАО), «навал» (для фрагментированных ТРО),

- тип (бочка, другая упаковка) и индивидуальный номер первичной упаковки (графа 2),- количество первичных упаковок, размещенных в контейнере (графа 3),

- внутренний объем (вместимость) первичной упаковки (графа 4),

- массу первичной упаковки с РАО (графа 5),

- наличие наполнителя (упаковки) и его наименование с характеристикой (графа 6),

- дату заполнения первичной упаковки (графа 7);

2) габариты упаковки:

- диаметр – для контейнера цилиндрической формы (графа 8),

- высоту (графа 9),

- длину и ширину (графы 10, 11) для контейнера прямоугольной формы;

3) массу упаковки и отходов (без массы контейнера, первичной упаковки и наполнителя) в кг или т (графы 12, 13);

4) мощность дозы гамма-излучения на поверхности (на расстоянии 0,1 м от поверхности) и на расстоянии 1 м от наружной поверхности упаковки (графы 14, 15);

5) уровень нефиксированного поверхностного загрязнения упаковки (на дату вывоза на захоронение) (графа 16). Указывают внешнюю поверхностную загрязненность основной наружной емкости (если несколько упаковок в одной) по загрязнению а- и р-излучателями в отдельности. Указывают состав р- и а-излучателей;

6) срок службы контейнера упаковки (графа 17).

Графы 2—5 заполняют при наличии первичной упаковки (при ее отсутствии в графах ставят прочерк).

Б.З В таблицу Б.2 вносят следующие данные по отходам:

1 – индивидуальный номер первичной упаковки, если она есть (см. таблицу Б.1), и далее отдельными строками информацию по содержимому каждой первичной упаковки. При ее отсутствии ставят прочерк;

2 – классификационную категорию отходов в соответствии с уровнем активности по [3]: НАО, САО, В АО (графа 2);

3 – физико-химическую форму (графа 3) с указанием по государственному стандарту характеристики отходов: отвержденные (остеклованные, битумированные, цементированные отходы, солевой плав), твердые (прессованные, фрагментированные металлические и др.);

4 – химический состав (графа 4) с указанием процента включения концентрата для отвержденных отходов;

5 – горючесть (графа 5);

6 – радиационные параметры (на дату заполнения):

- радионуклидный состав отходов (графа 6). Приводят полный перечень радионуклидов и их процентное содержание,

- удельную активность отходов (графа 7);

- суммарную активность содержимого упаковки (графа 8).

Форма паспорта на упаковку РАО

ПАСПОРТ

на упаковку РАО, поступаюшую на захоронение на ПЗРО «название»

Наименование упаковки ____(наименование контейнера)_____

___________________ по ____________________ с ___(наименование РАО)____

Индивидуальный номер упаковки РАО ____________________

Предприятие-изготовитель упаковки РАО _________________

Дата отправки упаковки РАО на захоронение «_____» ___________________ 20____ г.

Таблица Б.1 – Общая характеристика упаковки РАО

| Состав упаковки |  |  |  |  |  |  | Габариты упаковки, мм |  |  |  | Масса, кг |  | Мощность дозы излучения, мЗв/ч |  | Уровень нефиксированного загрязнения частич/(мин-см2) | Срок службы, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ размещения отходов | Характеристика первичной упаковки |  |  |  | Наличие и вид наполнителя | Дата заполнения отходами | Диаметр | Высота | Длина | Ширина | упаковки РАО | Отходов в упаковке | на расстоянии от поверхности, м |  |  |  |
|  | Тип и номер | Количество, шт | Объем, м3 | Масса с отходами, кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

СТ РК

(проект, редакция 1)

21

22

СТ РК

(проект, редакция 1)

Таблица Б.2 – Характеристика РАО

| Индивидуальный номер первичной упаковки | Категория отходов по [3] | Физико-химическая форма | Химический состав отходов, % (по массе) | Горючесть отходов | Радионуклидный состав отходов, % | Удельная активность, Бк/дм3 (Бк/кг) | Суммарная активность, Бк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за сдачу радиоактивных отходов _______________________________________ (подпись)

Ответственный за прием радиоактивных отходов ______________________________________ (подпись)

Приложение В

(информационное)

Форма журнала учета упаковок РАО

ЖУРНАЛ

учета упаковок РАО, поступающих на захоронение на ПЗРО (наименование)

| Дата поступления упаковки РАО | Объект-изготовитель упаковки РАО | Индивидуальный номер упаковки РАО | Адрес места захоронения |  |  |  |  | Текущие изменения при захоронении в эксплуатационный период |  |  | Подпись ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер пункта захоронения радиоактивных отходов | Номер помещения в пункте захоронения радиоактивных отходов | Номер ряда по высоте штабеля | Место в штабеле (координаты) |  | Дата | Характер изменений | Принятые меры |  |
|  |  |  |  |  |  | Х | γ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

23

СТ РК

(проект, редакция 1)

Приложение Г

(информационное)

Образец маркировки пункта захоронения радиоактивных отходов

Рисунок Г.1 – Образец маркировки пункта захоронения радиоактивных отходов

Библиография

[1] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

[2] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 февраля 2016 года № 39 «Об утверждении Правил организации сбора, хранения и захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива».

[3] Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

[4] Закон Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии» от 12 января 2016 года № 442-V ЗРК.

[5] Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.

[6] Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.

[7] Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.

[8] Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477.

[9] Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека».

МКС 13.030.30 Ключевые слова: захоронение, радиоактивные отходы, технические требования, требования радиационной безопасности, постэксплуатационный период

МКС 13.030.30 Ключевые слова: захоронение, радиоактивные отходы, технические требования, требования радиационной безопасности, постэксплуатационный период

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Е. Амирханова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | Т. Абишев |